Описание постановки задачи (комплекса задач)

Подсистема: АСУ Здания теплообменников (АСУ Зд)

1. Характеристики задачи (комплекса задач)

Назначение задачи

АСУ Зд предназначена для автоматизированного контроля и управления работой теплообменников и вспомогательного оборудования здания теплообменников, включая регулирование температуры и расхода теплоносителя, диагностику состояния оборудования, сигнализацию аварий и интеграцию с системой верхнего уровня ИвТЭЦ-2.

Целью задачи является обеспечение:

- Поддержания заданных параметров теплоносителя (температура, давление, расход) на выходе из теплообменников;

- Сбора, хранения и передачи параметров в централизованную систему (АРМ оператора, сервер верхнего уровня);

- Выдачи команд на исполнительные механизмы;

- Аварийной сигнализации и блокировок при выходе параметров за допустимые пределы.

Объекты автоматизации

- Секция пластинчатых теплообменников;

- Регулирующие клапаны подачи теплоносителя;

- Датчики температуры и давления;

- Расходомеры на подаче и обратке;

- Сетевые насосы и их электроприводы;

- Локальные шкафы автоматики и подключения датчиков.

Периодичность и продолжительность решения задач

- Непрерывное выполнение задач в круглосуточном режиме (24/7/365);

- Минимальная длительность безостановочной работы — 10 лет;

- Глубина хранения архивов — не менее 3 лет.

Условия прекращения автоматизированного решения задачи

- Полное отключение питания оборудования;

- Аварийный переход на ручной режим управления;

- Нарушение связи с управляющим контроллером или АРМ.

Связи с другими задачами АС

- Интеграция с АСУТП котельной (согласование температуры теплоносителя);

- Связь с АСУ насосной АкН (баланс расхода и давления);

- Передача данных в ИТП и диспетчерскую службу.

Ответственные лица/подразделения

- Операторы котельной;

- Персонал участка КИПиА;

- Технический персонал по ИБ и сетям (администрирование связи и ПО).

Распределение действий между персоналом и ТС

| Сценарий | Действия АСУ Зд | Действия персонала |
| --- | --- | --- |
| Нормальная работа | Автоматическое регулирование, мониторинг | Контроль параметров на АРМ |
| Перегрев/недогрев | Сигнализация, корректировка уставок | Проверка работы регуляторов |
| Сбой датчика/привода | Блокировка, аварийный сигнал | Переход на резервное оборудование |
| Обрыв связи с верхним уровнем | Локальное управление по уставкам ПЛК | Информирование и диагностика |

2. Входная информация

Входные сообщения

| Идентификатор | Наименование | Форма | Частота | Формат | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI_ZD_01 | Температура на подаче в теплообменник | Аналоговый | 1 с | float (°C) | TE-01 |
| AI_ZD_02 | Температура на выходе из теплообменника | Аналоговый | 1 с | float (°C) | TE-02 |
| AI_ZD_03 | Давление на входе | Аналоговый | 1 с | float (МПа) | PD-01 |
| AI_ZD_04 | Расход сетевой воды | Аналоговый | 1 с | float (м³/ч) | расходомер (FT-01) |
| DI_ZD_05 | Состояние насосов | Дискретный | по событию | bool | ШУ насосов |
| DI_ZD_06 | Положение регулирующего клапана | Дискретный | по событию | bool | Клапан РК-1 |

3. Выходная информация

Выходные сообщения

| Идентификатор | Наименование | Форма | Частота | Формат | Получатель | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DO_ZD_01 | Команда на открытие клапана подачи | Дискретный | по событию | bool | Исполнительный механизм РК-1 | Регулирование |
| DO_ZD_02 | Команда на включение насоса | Дискретный | по событию | bool | Пускатель ПН-1 | Пуск/резерв |
| LOG_ZD_01 | Журнал событий и тревог | Файл/запись | по событию | .log | Сервер АСУТП | Диагностика |
| ARCH_ZD_01 | Архив температур и давлений | SQL/XML | 10 мин | float | Сервер АСУТП | Анализ, тренды |
| ALARM_ZD_01 | Сигнал тревоги "Отклонение температуры" | Сигнал | по событию | bool | АРМ оператора | Сигнализация |

Примеры структурных единиц выходных сообщений

| Наименование | В составе | Формат | Точность | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура выхода | ARCH_ZD_01 | float | ±0.5 °C | Анализ |
| Давление на входе | ARCH_ZD_01 | float | ±0.05 МПа | Контроль |
| Состояние насоса | LOG_ZD_01 | bool | — | Сервис |
| Уставка температуры | DO_ZD_01 | float | ±0.5 °C | Регулирование |

4. Приложения

- Перечень сигналов АСУ Здания теплообменников (Excel);

- Функциональная схема автоматизации (PDF);

- Техническое задание (в части здания теплообменников);

- Пример журнала тревог и трендовых графиков.