## Лист1
2 |  |  |  | перечень сигналов ивановская тэц-2 |  | 2452 |  | 1274 | 578 | 597 | 3 | 1055 | 76 | 4-20мА | АСУ ТП ВК | дискретный | входящий
№ |  | обозначение | Исполнительный механизм | Сигнал | тип | вх/вых | Вид сигнала | DI | DO | AI | AO | Интерфейс | Устройств с Интерфейсами | RS485 Modbus RTU | АСУ ГРП-1 | аналоговый | исходящий
[14 empty] | Pt500 (Pt100) | АСУ ГРП-2 | цифровой
| АСУ ТП ВК | Трубопроводы исходной воды |  | Температура исходной воды | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50П | АСУ Зд теплообменников
|  |  |  | Давление исходной воды | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | =24В | АСУ ТП НАБ
|  |  |  | Давление исходной воды до сетчатого фильтра | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 220В, 50Гц | АСУ ЭТО
|  |  |  | Давление исходной воды после сетчатого фильтра | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100П, 4-х пр.
| АСУ ТП ВК | Насосы сырой воды |  | Давление сырой воды на всасе НСВ-1 (К5.1) | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Eth MODBUS TCP
|  |  |  | Давление сырой воды на напоре НСВ-1 (К5.1) | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Eth МЭК-104
|  |  |  | Давление сырой воды на всасе НСВ-2 (К5.2) | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Eth OPC UA
|  |  |  | Давление сырой воды на напоре НСВ-2 (К5.2) | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление исходной воды в трубопроводе байпаса насосов НСВ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ?
|  |  |  | Давление исходной воды после насосов НСВ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура подшипника №1 К5.1 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура подшипника №2 К5.1 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ток электродвигателя К5.1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура подшипника №1 К5.2 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура подшипника №2 К5.2 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ток электродвигателя К5.2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Датчик "сухого хода" на напоре НСВ-1 (К5.1) | дискретный | входящий | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Датчик "сухого хода" на напоре НСВ-2 (К5.2) | дискретный | входящий | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Регулирующий клапан РТ-1 на трубопроводе байпаса насосов НСВ | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП ВК | ШУ насосами исходной воды НСВ №1,2 |  | Выходная частота ЧРП | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | Задание для ЧРП НСВ №1,2 | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Пуск насоса НСВ | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Стоп насоса НСВ | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| АСУ ТП ВК | Аварийная подпитка сырой водой |  | Температура воды аварийной подпитки | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление воды аварийной подпитки | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Расход воды аварийной подпитки | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП ВК | Подогрев сырой воды |  | Температура воды после подогревателя исходной воды К11 | аналоговый | входящий | Pt500 (Pt100) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура умягченной воды после подогревателя К16 | аналоговый | входящий | Pt500 (Pt100) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнализация начала/окончания процесса регенирации Фильтр К9.2.1 сработала | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнализация начала/окончания процесса регенирации Фильтр К9.2.2 сработала | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Регулятор производительности ХВО РД-3 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Регулятор температуры сырой воды РТ-4 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Регулятор температуры умягченной воды РТ-71 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП ВК | Эжектора и бак-газоотделитель |  | Расход воды на бак-газоотделитель | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура в баке-газоотделителе | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление на всасе насоса рабочей воды К10.5.1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление на напоре насоса рабочей воды К10.5.1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление на всасе насоса рабочей воды К10.5.2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление на напоре насоса рабочей воды К10.5.2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Уровень в баке-газоотделителе | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление рабочей воды на эжектора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура парогазовой смеси на входе в эжектора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура подшипника №1 К10.5.1 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура подшипника №2 К10.5.1 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ток электродвигателя К10.5.1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура подшипника №1 К10.5.2 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура подшипника №2 К10.5.2 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ток электродвигателя К10.5.2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Датчик "сухого хода" на напоре НРВ-1 (К10.5.1) сработала | дискретный | входящий | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Датчик "сухого хода" на напоре НРВ-2 (К10.5.2) сработала | дискретный | входящий | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Регулятор температуры в баке газоотделителе Р-66 | Открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Регулятор уровня в баке газоотделителе РТ-68 | Открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Регулятор давления рабочей воды на эжектора РД-5 | Открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП ВК | ШУ насосами рабочей воды НРВ №1,2 |  | Выходная частота ЧРП | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | Задание для ЧРП НРВ №1,2 | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Пуск насоса НРВ | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Стоп насоса НРВ | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| АСУ ТП ВК | Вакуумный деаэратор и подпитка теплосети |  | Температура выпара вакуумного деаэратора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление в линии выпара вакуумного деаэратора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура деаэрированной воды на выходе из бака-аккумулятора вакуумного деаэратора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление деаэрированной воды на выходе из бака-аккумулятора вакуумного деаэратора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Уровень в баке-аккумуляторе вакуумного деаэратора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Уровень в баке-аккумуляторе вакуумного деаэратора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление на всасе насоса подпитки теплосети К6.1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление на напоре насоса подпитки теплосети К6.1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление на всасе насоса подпитки теплосети К6.2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление на напоре насоса подпитки теплосети К6.2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление на всасе насоса подпитки теплосети К6.3 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление на напоре насоса подпитки теплосети К6.3 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Расход подпитки теплосети от деаэратора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление подпитки теплосети от деаэратора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура подпитки теплосети от деаэратора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Расход сырой воды к ХВО | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура хим.очищенной воды перед ПХОВ-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление хим.очищенной воды перед ПХОВ 1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура хим.очищенной воды после ПХОВ-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление хим.очищенной воды после ПХОВ 1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура хим.очищенной воды перед ПХОВ-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление хим.очищенной воды перед ПХОВ 2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура хим.очищенной воды после ПХОВ-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление хим.очищенной воды после ПХОВ 2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Расход хим.очищенной воды к ваккумному деаэратору подпитки т/с | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура греющей воды на ПХОВ-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление греющей воды на ПХОВ-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура греющей воды после ПХОВ-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление греющей воды после ПХОВ-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура греющей воды на ПХОВ-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление греющей воды на ПХОВ-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура греющей воды после ПХОВ-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление греющей воды после ПХОВ-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура подшипника №1 К6.1 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура подшипника №2 К6.1 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ток электродвигателя К6.1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура подшипника №1 К6.2 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура подшипника №2 К6.2 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ток электродвигателя К6.2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура подшипника №1 К6.3 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура подшипника №2 К6.3 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ток электродвигателя К6.3 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Датчик "сухого хода" на напоре ППН 1 (К6.1) | дискретный | входящий | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Датчик "сухого хода" на напоре ППН 2 (К6.2) | дискретный | входящий | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Датчик "сухого хода" на напоре ППН 3 (К6.3) | дискретный | входящий | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Датчик реле протока через охладитель выпара | дискретный | входящий | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | pH сырой воды после ХВО | Содержание pH | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Содержание рН меньше уставки | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Содержание рН больше уставки | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Задвижка на линии аварийного слива РК.КА9 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Регулятор расхода сырой воды на охладитель выпара РД-2 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Регулятор уровня в вакуумном деаэраторе РТ-63 | Открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Регулятор температуры ХОВ на вакуумный деаэратор РТ-59 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП ВК | ШУ насосами подпитки теплосети ППН-1…3 |  | Выходная частота ЧРП | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | Задание для ЧРП ППН-1…3 | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Пуск насоса ППН | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Стоп насоса ППН | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| АСУ ТП ВК | Коллекторы котловых насосов | Затвор дисковый К-27 на входе насосной группы №1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый К-26 на входе насосной группы №2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый К-37 на выходе насосной группы №1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый К-36 на выходе насосной группы №2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП ВК | Котловой насос №1 |  | Давление на всасе котлового насоса №1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление на напоре котлового насоса №1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Датчик "сухого хода" на напоре котлового насоса №1 (К4.1) | дискретный | входящий | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Котловой насос №1 | Температура подшипника №1 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура подшипника №2 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура подшипника №3 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура подшипника №4 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза U | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза V | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза W | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый К-34 на всасе котлового насоса №1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый К-35 на напоре котлового насоса №1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП ВК | Котловой насос №2 |  | Давление на всасе котлового насоса №2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление на напоре котлового насоса №2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Датчик "сухого хода" на напоре котлового насоса №2 (К4.2) | дискретный | входящий | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Котловой насос №2 | Температура подшипника №1 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура подшипника №2 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура подшипника №3 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура подшипника №4 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза U | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза V | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза W | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый К-32 на всасе котлового насоса №2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый К-33 на напоре котлового насоса №2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП ВК | Котловой насос №3 |  | Давление на всасе котлового насоса №3 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление на напоре котлового насоса №3 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Датчик "сухого хода" на напоре котлового насоса №3 (К4.3) | дискретный | входящий | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Котловой насос №3 | Температура подшипника №1 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура подшипника №2 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура подшипника №3 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура подшипника №4 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза U | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза V | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза W | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый К-30 на всасе котлового насоса №3 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый К-31 на напоре котлового насоса №3 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП ВК | Котловой насос №4 |  | Давление на всасе котлового насоса №4 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление на напоре котлового насоса №4 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Датчик "сухого хода" на напоре котлового насоса №4 (К4.4) | дискретный | входящий | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Котловой насос №4 | Температура подшипника №1 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура подшипника №2 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура подшипника №3 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура подшипника №4 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза U | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза V | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза W | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый К-28 на всасе котлового насоса №4 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый К-29 на напоре котлового насоса №4 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП ВК | ШУ котловыми насосами №1…4 |  | Выходная частота ЧРП | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | Задание для ЧРП котловых насосов №1…4 | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Пуск котлового насоса | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Стоп котлового насоса | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| АСУ ТП ВК | Общие трубопроводы обвязки котлов по котловой воде. Обратная котловая вода |  | Температура обратной котловой воды на выходе из системы вентиляции | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление обратной котловой воды на выходе из системы вентиляции | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление обратной котловой воды на входе в котельную | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Уровень в баке-аккумуляторе запаса котловой воды | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление на всасе насоса №1 подпитки котлового контура К23.1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление на напоре насоса №1 подпитки котлового контура К23.1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление на всасе насоса №2 подпитки котлового контура К23.2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление на напоре насоса №2 подпитки котлового контура К23.2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура обратной котловой воды на входе в котельную | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление обратной котловой воды в коллекторе перед котлами | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ток электродвигателя К23.1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ток электродвигателя К23.2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Датчик "сухого хода" на напоре ППНК 1 (К23.1) | дискретный | входящий | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Датчик "сухого хода" на напоре ППНК 2 (К23.2) | дискретный | входящий | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Содержание кислорода в подпиточной воде котлового контура после БВД-10 | Содержание кислорода | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Содержание кислорода меньше уставки | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Содержание кислорода больше уставки | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Содержание кислорода в обратной котловой воде после подпитки | Содержание кислорода в обратной котловой воде после подпитки | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Содержание кислорода меньше уставки | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Содержание кислорода больше уставки | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый секционирующий К-1С на коллекторе обратной котловой воды | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду200 РТ-об1 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду400 РТ-об2 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Регулятор давления обратной котловой воды РД-К | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП ВК | ШУ насосами подпитки котлового контура ППНК-1,2 |  | Выходная частота ЧРП | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | Задание для ЧРП ППНК-1,2 | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Пуск насоса подпитки котлового насоса | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Стоп насоса подпитки котлового насоса | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| АСУ ТП ВК | Общие трубопроводы обвязки котлов по котловой воде. Прямая котловая вода |  | Температура прямой котловой воды в общем коллекторе котлов | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление прямой котловой воды на подогреватели ХОВ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура прямой котловой воды на подогреватели ХОВ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Расход воды на теплообменники К11, К16 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Расход воды на теплообменник К12 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый секционирующий К-2С на коллекторе прямой котловой воды | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП ВК | Водогрейный котел ВК-1 |  | Температура воды после задвижки | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление газа перед фильтром котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление газа после фильтра котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление газа перед котлом до регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление газа перед котлом после регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед котлом после регулятора низко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед котлом после регулятора высоко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | расход сетевой воды через котел низок – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | расход сетевой воды через котел недопустим - звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура воды на входе в котел низка – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура на выходе из котла высока – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воды на входе в котел низко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воды на выходе из котла низко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Расход газа на горелку №1 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | Расход газа на горелку №2 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | пуск котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | котлоагрегат в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | котлоагрегат остановлен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария котлоагрегата | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | аварийный останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | квитирование аварии | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | расход сетевой воды через котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | расход сетевой воды через котел недопустим - останов | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура уходящих газов | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | содержание о2 в уходящих газах | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | разряжение в топке котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | разряжение за котлом | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Дутьевой вентилятор №1 | включить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Дутьевой вентилятор №2 | включить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | местное управление | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | старт горелки №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | горелка №1 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание мощности на горелку №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария горелки №1 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | старт горелки №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | горелка №2 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание мощности на горелку №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария горелки №2 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | отключение всех дв – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Заслонка регулирующая газа котла | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор продувной свечи газа котла | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый К-1 на входе котловой воды в ВК-1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый РК. КА1 регулятор расхода воды через ВК-1 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый К-2 на выходе котловой воды из ВК-1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП ВК | Водогрейный котел ВК-2 |  | Температура воды после задвижки | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление газа перед фильтром котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление газа после фильтра котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление газа перед котлом до регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление газа перед котлом после регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед котлом после регулятора низко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед котлом после регулятора высоко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | расход сетевой воды через котел низок – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | расход сетевой воды через котел недопустим - звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура воды на входе в котел низка – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура на выходе из котла высока – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воды на входе в котел низко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воды на выходе из котла низко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Расход газа на горелку №1 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | Расход газа на горелку №2 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | пуск котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | котлоагрегат в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | котлоагрегат остановлен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария котлоагрегата | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | аварийный останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | квитирование аварии | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | расход сетевой воды через котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | расход сетевой воды через котел недопустим - останов | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура уходящих газов | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | содержание о2 в уходящих газах | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | разряжение в топке котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | разряжение за котлом | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Дутьевой вентилятор №1 | включить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Дутьевой вентилятор №2 | включить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | местное управление | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | старт горелки №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | горелка №1 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание мощности на горелку №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария горелки №1 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | старт горелки №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | горелка №2 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание мощности на горелку №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария горелки №2 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | отключение всех дв – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Заслонка регулирующая газа котла | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор продувной свечи газа котла | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый К-3 на входе котловой воды в ВК-2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый РК. КА2 регулятор расхода воды через ВК-2 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый К-4 на выходе котловой воды из ВК-2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП ВК | Водогрейный котел ВК-3 |  | Температура воды после задвижки | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление газа перед фильтром котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление газа после фильтра котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление газа перед котлом до регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление газа перед котлом после регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед котлом после регулятора низко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед котлом после регулятора высоко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | расход сетевой воды через котел низок – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | расход сетевой воды через котел недопустим - звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура воды на входе в котел низка – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура на выходе из котла высока – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воды на входе в котел низко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воды на выходе из котла низко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Расход газа на горелку №1 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | Расход газа на горелку №2 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | пуск котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | котлоагрегат в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | котлоагрегат остановлен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария котлоагрегата | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | аварийный останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | квитирование аварии | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | расход сетевой воды через котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | расход сетевой воды через котел недопустим - останов | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура уходящих газов | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | содержание о2 в уходящих газах | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | разряжение в топке котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | разряжение за котлом | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Дутьевой вентилятор №1 | включить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Дутьевой вентилятор №2 | включить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | местное управление | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | старт горелки №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | горелка №1 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание мощности на горелку №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария горелки №1 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | старт горелки №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | горелка №2 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание мощности на горелку №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария горелки №2 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | отключение всех дв – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Заслонка регулирующая газа котла | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор продувной свечи газа котла | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый К-5 на входе котловой воды в ВК-3 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый РК. КА3 регулятор расхода воды через ВК-3 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый К-6 на выходе котловой воды из ВК-3 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП ВК | Водогрейный котел ВК-4 |  | Температура воды после задвижки | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление газа перед фильтром котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление газа после фильтра котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление газа перед котлом до регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление газа перед котлом после регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед котлом после регулятора низко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед котлом после регулятора высоко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | расход сетевой воды через котел низок – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | расход сетевой воды через котел недопустим - звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура воды на входе в котел низка – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура на выходе из котла высока – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воды на входе в котел низко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воды на выходе из котла низко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Расход газа на горелку №1 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | Расход газа на горелку №2 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | пуск котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | котлоагрегат в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | котлоагрегат остановлен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария котлоагрегата | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | аварийный останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | квитирование аварии | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | расход сетевой воды через котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | расход сетевой воды через котел недопустим - останов | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура уходящих газов | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | содержание о2 в уходящих газах | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | разряжение в топке котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | разряжение за котлом | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Дутьевой вентилятор №1 | включить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Дутьевой вентилятор №2 | включить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | местное управление | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | старт горелки №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | горелка №1 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание мощности на горелку №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария горелки №1 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | старт горелки №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | горелка №2 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание мощности на горелку №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария горелки №2 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | отключение всех дв – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Заслонка регулирующая газа котла | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор продувной свечи газа котла | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый К-7 на входе котловой воды в ВК-4 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый РК. КА4 регулятор расхода воды через ВК-4 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый К-8 на выходе котловой воды из ВК-4 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП ВК | Водогрейный котел ВК-5 |  | Температура воды после задвижки | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление газа перед фильтром котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление газа после фильтра котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление газа перед котлом до регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление газа перед котлом после регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед котлом после регулятора низко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед котлом после регулятора высоко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | расход сетевой воды через котел низок – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | расход сетевой воды через котел недопустим - звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура воды на входе в котел низка – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура на выходе из котла высока – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воды на входе в котел низко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воды на выходе из котла низко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Расход газа на горелку №1 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | Расход газа на горелку №2 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | пуск котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | котлоагрегат в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | котлоагрегат остановлен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария котлоагрегата | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | аварийный останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | квитирование аварии | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | расход сетевой воды через котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | расход сетевой воды через котел недопустим - останов | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура уходящих газов | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | содержание о2 в уходящих газах | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | разряжение в топке котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | разряжение за котлом | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Дутьевой вентилятор №1 | включить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Дутьевой вентилятор №2 | включить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | местное управление | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | старт горелки №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | горелка №1 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание мощности на горелку №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария горелки №1 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | старт горелки №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | горелка №2 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание мощности на горелку №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария горелки №2 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | отключение всех дв – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Заслонка регулирующая газа котла | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор продувной свечи газа котла | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый К-9 на входе котловой воды в ВК-5 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый РК. КА5 регулятор расхода воды через ВК-5 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый К-10 на выходе котловой воды из ВК-5 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП ВК | Водогрейный котел ВК-6 |  | Температура воды после задвижки | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление газа перед фильтром котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление газа после фильтра котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление газа перед котлом до регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление газа перед котлом после регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед котлом после регулятора низко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед котлом после регулятора высоко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | расход сетевой воды через котел низок – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | расход сетевой воды через котел недопустим - звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура воды на входе в котел низка – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура на выходе из котла высока – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воды на входе в котел низко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воды на выходе из котла низко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Расход газа на горелку №1 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | Расход газа на горелку №2 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | пуск котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | котлоагрегат в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | котлоагрегат остановлен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария котлоагрегата | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | аварийный останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | квитирование аварии | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | расход сетевой воды через котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | расход сетевой воды через котел недопустим - останов | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура уходящих газов | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | содержание о2 в уходящих газах | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | разряжение в топке котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | разряжение за котлом | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Дутьевой вентилятор №1 | включить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Дутьевой вентилятор №2 | включить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | местное управление | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | старт горелки №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | горелка №1 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание мощности на горелку №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария горелки №1 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | старт горелки №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | горелка №2 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание мощности на горелку №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария горелки №2 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | отключение всех дв – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Заслонка регулирующая газа котла | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор продувной свечи газа котла | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый К-11 на входе котловой воды в ВК-6 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый РК. КА6 регулятор расхода воды через ВК-6 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый К-12 на выходе котловой воды из ВК-6 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП ВК | Водогрейный котел ВК-7 |  | Температура воды после задвижки | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление газа перед фильтром котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление газа после фильтра котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление газа перед котлом до регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление газа перед котлом после регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед котлом после регулятора низко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед котлом после регулятора высоко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | расход сетевой воды через котел низок – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | расход сетевой воды через котел недопустим - звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура воды на входе в котел низка – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура на выходе из котла высока – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воды на входе в котел низко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воды на выходе из котла низко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Расход газа на горелку №1 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | Расход газа на горелку №2 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | пуск котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | котлоагрегат в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | котлоагрегат остановлен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария котлоагрегата | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | аварийный останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | квитирование аварии | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | расход сетевой воды через котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | расход сетевой воды через котел недопустим - останов | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура уходящих газов | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | содержание о2 в уходящих газах | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | разряжение в топке котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | разряжение за котлом | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Дутьевой вентилятор №1 | включить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Дутьевой вентилятор №2 | включить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | местное управление | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | старт горелки №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | горелка №1 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание мощности на горелку №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария горелки №1 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | старт горелки №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | горелка №2 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание мощности на горелку №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария горелки №2 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | отключение всех дв – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Заслонка регулирующая газа котла | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор продувной свечи газа котла | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый К-13 на входе котловой воды в ВК-7 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый РК. КА7 регулятор расхода воды через ВК-7 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый К-14 на выходе котловой воды из ВК-7 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП ВК | Водогрейный котел ВК-8 |  | Температура воды после задвижки | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление газа перед фильтром котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление газа после фильтра котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление газа перед котлом до регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление газа перед котлом после регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед котлом после регулятора низко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед котлом после регулятора высоко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | расход сетевой воды через котел низок – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | расход сетевой воды через котел недопустим - звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура воды на входе в котел низка – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура на выходе из котла высока – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воды на входе в котел низко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воды на выходе из котла низко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Расход газа на горелку №1 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | Расход газа на горелку №2 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | пуск котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | котлоагрегат в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | котлоагрегат остановлен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария котлоагрегата | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | аварийный останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | квитирование аварии | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | расход сетевой воды через котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | расход сетевой воды через котел недопустим - останов | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура уходящих газов | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | содержание о2 в уходящих газах | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | разряжение в топке котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | разряжение за котлом | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Дутьевой вентилятор №1 | включить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Дутьевой вентилятор №2 | включить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | местное управление | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | старт горелки №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | горелка №1 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание мощности на горелку №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария горелки №1 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | старт горелки №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | горелка №2 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание мощности на горелку №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария горелки №2 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | отключение всех дв – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Заслонка регулирующая газа котла | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор продувной свечи газа котла | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый К-15 на входе котловой воды в ВК-8 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый РК. КА8 регулятор расхода воды через ВК-8 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый К-16 на выходе котловой воды из ВК-8 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП ВК | Система кислотной промывки |  | Давление на всасе НКП-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление на напоре НКП-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление на всасе НКП-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление на напоре НКП-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ток электродвигателя НКП-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ток электродвигателя НКП-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Датчик "сухого хода" на напоре НКП-1 | дискретный | входящий | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Датчик "сухого хода" на напоре НКП-2 | дискретный | входящий | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП ВК | Линии отопления | Клапан регулирующий до теплообменников по сети Т21 РТ-70 | Открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Кран запорный бака раствора щелочи 9Д | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП ВК | Наружный воздух |  | Температура наружного воздуха | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление до теплообменников по сети Т11 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура до теплообменников по сети Т11 | аналоговый | входящий | Pt500 (Pt100) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура Т3 в систему ГВС АБК котельной | аналоговый | входящий | Pt500 (Pt100) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура В1 от насосной станции | аналоговый | входящий | Pt500 (Pt100) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура после охладителя выпара | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Уровень воды бака раствора щелочи | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Уровень воды бака раствора щелочи | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП ВК | Сигналы из АОВ.1 |  | Температура внутреннего контура теплосети | аналоговый | входящий | 50П | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура внешнего контура теплосети | аналоговый | входящий | 50П | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление подпитки теплосети | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление реуиркуляции теплосети | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Клапан регулирующий К5 по сети Т1 до теплообменника К1 отопления и ГВС | Открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Клапан регулирующий К5а по сети Т1 до теплообменника К1 отопления и ГВС | Открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Клапан регулирующий К6 по сети Т1 до теплообменника К2 вентиляции | Открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Клапан электромагнитный К7 по сети Т94 подпитки контура отопления и ГВС | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Клапан электромагнитный К13 на линии заполнения теплоносителя по сети Т21 системы вентиляции | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП ВК | Сборка задвижек здания котельной |  | Неисправность шкафа ввода Ш-1 сборки задвижек | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП ВК | Шкаф ПТК |  | Питание ввода №1 в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Питание ввода №2 в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ввод 1 включен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ввод 2 включен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Питание ИБП в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Питание цепей внешних сигналов включено | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Питание цепей внутренних сигналов включено | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Питание датчиков 220В включено | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Дверь шкафа открыта | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Шкаф серверный №1 |  | Питание ввода №1 в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Питание ввода №2 в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ввод 1 включен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ввод 2 включен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Питание ИБП в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Питание цепей внешних сигналов включено | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Питание цепей внутренних сигналов включено | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Питание датчиков 220В включено | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Дверь шкафа открыта | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Шкаф серверный №2 |  | Питание ввода №1 в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Питание ввода №2 в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ввод 1 включен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ввод 2 включен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Питание ИБП в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Питание цепей внешних сигналов включено | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Питание цепей внутренних сигналов включено | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Питание датчиков 220В включено | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Дверь шкафа открыта | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП ВК | Котельная |  | Давление газа на входе в котельную | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура газа на входе в котельную | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Задвижка ГК-3 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый на котлы №1-5 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый на котлы №6-8 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП ВК | система отопления, гвс, вентиляции |  | расход котловой воды на теплообменник вентиляции | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | расход котловой воды с теплообменника вентиляции | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура котловой воды до теплообменника вентиляции | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление котловой воды до теплообменника вентиляции | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура котловой воды после теплообменника вентиляции | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление котловой воды после теплообменника вентиляции | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура котловой воды до теплообменника гвс | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура котловой воды после теплообменника гвс | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура исходной воды до теплообменника гвс | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура исходной воды после теплообменника гвс | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура исходной воды после теплообменника гвс высокая звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 4-20мА | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление исходной воды до теплообменника гвс | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление исходной воды после теплообменника гвс | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | расход котловой воды с теплообменников отопления и гвс | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | расход котловой воды на теплообменники отопления и гвс | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура воды в системе отопления | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура котловой воды до теплообменников отопления и гвс | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление котловой воды до теплообменников отопления и гвс | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура котловой воды после теплообменников отопления и гвс | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление котловой воды после теплообменников отопления и гвс | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | расход сетевой воды на подпитку контура системы отопления здания | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура гликоля в системе вентиляции | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура наружного воздуха | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | насос системы отопления №1 | пуск | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | стоп | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | насос включен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | насос отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария насоса | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | выбор режима авр | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа авр – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | режим «работа» | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | режим «резерв» | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | режим «ремонт» | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | насос системы отопления №2 | пуск | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | стоп | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | насос включен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | насос отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария насоса | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | выбор режима авр | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа авр – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | режим «работа» | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | режим «резерв» | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | режим «ремонт» | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | насос системы вентиляции №1 | пуск | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | стоп | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | насос включен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | насос отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария насоса | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | выбор режима авр | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа авр – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | режим «работа» | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | режим «резерв» | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | режим «ремонт» | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | насос системы вентиляции №2 | пуск | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | стоп | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | насос включен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | насос отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария насоса | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | выбор режима авр | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа авр – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | режим «работа» | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | режим «резерв» | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | режим «ремонт» | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулятор подпитки системы отопления здания | регулирующий клапан с электроприводом - задание | аналоговый | исходящий | 4-20мА | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | регулирующий клапан с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | регулирующий клапан с электроприводом - положение | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | регулирующий клапан с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | регулирующий клапан с электроприводом - работа | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | регулирующий клапан с электроприводом - авария | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | автоматический выключатель SF-2 - включен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | автоматический выключатель SF-2 - отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | регулирующий клапан - больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | регулирующий клапан - меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулятор температуры воды в системе отопления здания | регулирующий клапан с электроприводом - задание | аналоговый | исходящий | 4-20мА | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | регулирующий клапан с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | регулирующий клапан с электроприводом - положение | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | регулирующий клапан с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | регулирующий клапан с электроприводом - работа | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | регулирующий клапан с электроприводом - авария | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | автоматический выключатель SF-2 - включен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | автоматический выключатель SF-2 - отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | регулирующий клапан - больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | регулирующий клапан - меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулятор температуры гликоля в системе вентиляции | регулирующий клапан с электроприводом - задание | аналоговый | исходящий | 4-20мА | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | регулирующий клапан с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | регулирующий клапан с электроприводом - положение | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | регулирующий клапан с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | регулирующий клапан с электроприводом - работа | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | регулирующий клапан с электроприводом - авария | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | автоматический выключатель SF-2 - включен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | автоматический выключатель SF-2 - отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | регулирующий клапан - больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | регулирующий клапан - меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | приточная установка п1 | пуск | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | стоп | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | установка п1 включена | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | установка п1 отключена | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание температуры воздуха | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | сблокированное включение | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | сблокированное отключение | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | сблокированное отключение от сигнала апс | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | сблокированное отключение от сигнала апс – звуковой сигнал | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура приточного воздуха | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура приточного воздуха низка – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | приточная установка п2 | пуск | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | стоп | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | установка п2 включена | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | установка п2 отключена | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание температуры воздуха | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | сблокированное включение | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | сблокированное отключение | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | сблокированное отключение от сигнала апс | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | сблокированное отключение от сигнала апс – звуковой сигнал | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура приточного воздуха | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура приточного воздуха низка – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | приточная установка п3 | пуск | цифровой | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | стоп | цифровой | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | установка п3 включена | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | установка п3 отключена | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание температуры воздуха | цифровой | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | сблокированное включение | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | сблокированное отключение | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | сблокированное отключение от сигнала апс | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | сблокированное отключение от сигнала апс – звуковой сигнал | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура приточного воздуха | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура приточного воздуха низка – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | приточная установка п4 | пуск | цифровой | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | стоп | цифровой | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | установка п4 включена | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | установка п4 отключена | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание температуры воздуха | цифровой | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | сблокированное включение | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | сблокированное отключение | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | сблокированное отключение от сигнала апс | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | сблокированное отключение от сигнала апс – звуковой сигнал | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура приточного воздуха | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура приточного воздуха низка – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | приточная установка п5 | пуск | цифровой | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | стоп | цифровой | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | установка п5 включена | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | установка п5 отключена | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание температуры воздуха | цифровой | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | сблокированное включение | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | сблокированное отключение | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | сблокированное отключение от сигнала апс | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | сблокированное отключение от сигнала апс – звуковой сигнал | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура приточного воздуха | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура приточного воздуха низка – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | приточная установка п6 | пуск | цифровой | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | стоп | цифровой | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | установка п6 включена | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | установка п6 отключена | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание температуры воздуха | цифровой | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | сблокированное включение | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | сблокированное отключение | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | сблокированное отключение от сигнала апс | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | сблокированное отключение от сигнала апс – звуковой сигнал | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура приточного воздуха | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура приточного воздуха низка – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | приточная установка п7 | пуск | цифровой | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | стоп | цифровой | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | установка п7 включена | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | установка п7 отключена | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание температуры воздуха | цифровой | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | сблокированное включение | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | сблокированное отключение | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | сблокированное отключение от сигнала апс | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | сблокированное отключение от сигнала апс – звуковой сигнал | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура приточного воздуха | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура приточного воздуха низка – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | приточная установка п8 | пуск | цифровой | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | стоп | цифровой | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | установка п8 включена | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | установка п8 отключена | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание температуры воздуха | цифровой | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | сблокированное включение | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | сблокированное отключение | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | сблокированное отключение от сигнала апс | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | сблокированное отключение от сигнала апс – звуковой сигнал | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура приточного воздуха | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура приточного воздуха низка – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | приточная установка п9 | пуск | цифровой | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | стоп | цифровой | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | установка п9 включена | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | установка п9 отключена | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание температуры воздуха | цифровой | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | сблокированное включение | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | сблокированное отключение | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | сблокированное отключение от сигнала апс | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | сблокированное отключение от сигнала апс – звуковой сигнал | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура приточного воздуха | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура приточного воздуха низка – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | приточная установка п10 | пуск | цифровой | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | стоп | цифровой | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | установка п10 включена | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | установка п10 отключена | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание температуры воздуха | цифровой | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | сблокированное включение | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | сблокированное отключение | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | сблокированное отключение от сигнала апс | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | сблокированное отключение от сигнала апс – звуковой сигнал | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура приточного воздуха | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура приточного воздуха низка – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вытяжная установка в10 | пуск | цифровой | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | стоп | цифровой | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | установка в10 включена | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | установка в10 отключена | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | сблокированное включение | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | сблокированное отключение | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | сблокированное отключение от сигнала апс | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | сблокированное отключение от сигнала апс – звуковой сигнал | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вытяжная установка в11 | пуск | цифровой | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | стоп | цифровой | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | установка в11 включена | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | установка в11 отключена | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | сблокированное включение | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | сблокированное отключение | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | сблокированное отключение от сигнала апс | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | сблокированное отключение от сигнала апс – звуковой сигнал | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вытяжная установка в12 | пуск | цифровой | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | стоп | цифровой | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | установка в12 включена | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | установка в12 отключена | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | сблокированное включение | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | сблокированное отключение | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | сблокированное отключение от сигнала апс | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | сблокированное отключение от сигнала апс – звуковой сигнал | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | Тепловыводы. Обратная сетевая вода | Затвор дисковый Т-1 тепловывод "A" | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый Т-2 тепловывод "B" | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый Т-3 тепловывод "С" | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | Коллектор обратной сетевой воды |  | Давление обратной сетевой воды до фильтра ГИГ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление обратной сетевой воды после фильтра ГИГ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление обратной сетевой воды на входе в здание теплообменников | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура обратной сетевой воды на входе в здание теплообменников | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление обратной сетевой воды (регулирование) | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление обратной сетевой воды до сетевых насосов (коллектор) | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура обратной сетевой воды до сетевых насосов (коллектор) | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый Т-4 на подаче сетевой воды в ГИГ | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый Т-5 на выходе сетевой воды из ГИГ | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый Т-6 на трубопроводе помимо ГИГ | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый Т-7 на отключение здания теплообменников по сетевой воде | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | Подпитки теплосети |  | Температура подпиточной воды от деаэратора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление воды на аварийную подпитку | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура воды на аварийную подпитку | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Положение ИМ регулирующего клапана РД-75 от аккумуляторной насосной | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление сетевой воды до сетевых насосов (группа 1) | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление сетевой воды после сетевых насосов (группа 1) | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление сетевой воды после сетевых насосов (группа 1) сигнализация | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление сетевой воды до сетевых насосов (группа 2) | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление сетевой воды после сетевых насосов (группа 2) | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление сетевой воды после сетевых насосов (группа 2) сигнализация | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Регулирующий клапан РД-80 на линии подпитки теплосети | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый С-71 на линии подпитки теплосети | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Регулирующий клапан РД-79 аварийной подпитки сырой водой | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Регулирующий клапан РД-75 от аккумуляторной насосной | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый С-10 от аккумуляторной насосной | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | Коллекторы сетевых насосов | Затвор дисковый Т-8 на входе насосной группы №1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый Т-9 на входе насосной группы №2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый Т-18 на выходе насосной группы №1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый Т-19 на выходе насосной группы №2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | Сетевой насос СН-1 |  | Давление на всасе насоса СН-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление на напоре насоса СН-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Сетевой насос СН-1 | Температура подшипника №1 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура подшипника №2 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура подшипника №3 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура подшипника №4 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза U | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза V | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза W | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый Т-10 на всасе СН №1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый Т-11 на напоре СН №1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | Сетевой насос СН-2 |  | Давление на всасе насоса СН-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление на напоре насоса СН-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Сетевой насос СН-2 | Температура подшипника №1 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура подшипника №2 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура подшипника №3 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура подшипника №4 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза U | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза V | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза W | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый Т-12 на всасе СН №2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый Т-13 на напоре СН №2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | Сетевой насос СН-3 |  | Давление на всасе насоса СН-3 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление на напоре насоса СН-3 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Сетевой насос СН-3 | Температура подшипника №1 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура подшипника №2 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура подшипника №3 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура подшипника №4 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза U | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза V | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза W | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый Т-14 на всасе СН №3 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый Т-15 на напоре СН №3 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | Сетевой насос СН-4 |  | Давление на всасе насоса СН-4 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление на напоре насоса СН-4 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Сетевой насос СН-4 | Температура подшипника №1 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура подшипника №2 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура подшипника №3 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура подшипника №4 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза U | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза V | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза W | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый Т-16 на всасе СН №4 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый Т-17 на напоре СН №4 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | ШУ СН-1…4 |  | Выходная частота ЧРП | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | Задание для ЧРП сетевых насосов | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Пуск сетевого насоса | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Стоп сетевого насоса | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| АСУ Зд теплообменников | Общие трубопроводы обвязки теплообменников по сетевой воде. Обратная сетевая вода |  | Давление обратной сетевой воды перед теплообменниками | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура обратной сетевой воды перед теплообменниками | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый секционирующий Т-1С на входе сетевой воды в теплообменники | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Регулирующий клапан РДТА-1 на линии помимо теплообменников | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Регулирующий клапан РДТА-2 на линии помимо теплообменников | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый зТА-0 помимо регуляторов расхода | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | Общие трубопроводы обвязки теплообменников по сетевой воде. Прямая сетевая вода |  | Давление сетевой воды после всех теплообменных аппаратов | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура сетевой воды после всех теплообменных аппаратов | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый секционирующий Т-2С на выходе сетевой воды из теплообменников | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | Тепловыводы. Прямая сетевая вода | Затвор дисковый Т-29 тепловывод "A" | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый Т-30 тепловывод "B" | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый Т-31 тепловывод "C" | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | Общие трубопроводы обвязки теплообменников по котловой воде. Прямая котловая вода |  | Температура котловой воды перед сетевыми теплообменниками | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый секционирующий К-3С на входе котловой воды в теплообменники | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | Общие трубопроводы обвязки теплообменников по котловой воде. Обратная котловая вода | Затвор дисковый секционирующий К-4С на выходе котловой воды из теплообменников | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | Теплообменник ТА-1 |  | Температура сетевой воды на выходе из ТА-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура котловой воды на выходе из ТА-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый Т-20 на выходе сетевой воды из ТА-1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый К-17 на выходе котловой воды из ТА-1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | Теплообменник ТА-2 |  | Температура сетевой воды на выходе из ТА-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура котловой воды на выходе из ТА-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый Т-21 на выходе сетевой воды из ТА-2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый К-18 на выходе котловой воды из ТА-2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | Теплообменник ТА-3 |  | Температура сетевой воды на выходе из ТА-3 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура котловой воды на выходе из ТА-3 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый Т-22 на выходе сетевой воды из ТА-3 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый К-19 на выходе котловой воды из ТА-3 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | Теплообменник ТА-4 |  | Температура сетевой воды на выходе из ТА-4 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура котловой воды на выходе из ТА-4 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый Т-23 на выходе сетевой воды из ТА-4 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый К-20 на выходе котловой воды из ТА-4 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | Теплообменник ТА-5 |  | Температура сетевой воды на выходе из ТА-5 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура котловой воды на выходе из ТА-5 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый Т-24 на выходе сетевой воды из ТА-5 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый К-21 на выходе котловой воды из ТА-5 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | Теплообменник ТА-6 |  | Температура сетевой воды на выходе из ТА-6 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура котловой воды на выходе из ТА-6 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый Т-25 на выходе сетевой воды из ТА-6 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый К-22 на выходе котловой воды из ТА-6 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | Теплообменник ТА-7 |  | Температура сетевой воды на выходе из ТА-7 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура котловой воды на выходе из ТА-7 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый Т-26 на выходе сетевой воды из ТА-7 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый К-23 на выходе котловой воды из ТА-7 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | Теплообменник ТА-8 |  | Температура сетевой воды на выходе из ТА-8 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура котловой воды на выходе из ТА-8 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый Т-27 на выходе сетевой воды из ТА-8 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый К-24 на выходе котловой воды из ТА-8 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | Теплообменник ТА-9 |  | Температура сетевой воды на выходе из ТА-9 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура котловой воды на выходе из ТА-9 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый Т-28 на выходе сетевой воды из ТА-9 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый К-25 на выходе котловой воды из ТА-9 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | Пожарный водопровод |  | Давление воды после пожарных насосов. Датчик 1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление воды после пожарных насосов. Датчик 2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление воды до пожарных насосов ниже уставки. Датчик "сухого хода" | дискретный | входящий | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | Сборка задвижек здания теплообменников |  | Неисправность шкафа ввода Ш-1 сборки задвижек | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | Шкаф ПТК |  | Питание ввода №1 в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ввод 1 включен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Питание ИБП в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Питание цепей внешних сигналов включено | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Питание цепей внутренних сигналов включено | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Питание датчиков 220В включено | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Дверь шкафа открыта | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП НАБ | Общие трубопроводы заполнения баков |  | Давление в напорном коллекторе НАБ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Расход воды на заполнение аккумуляторных баков | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Расход воды на подпитку теплосети от аккумуляторных баков | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый 12ПТА | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Регулирующий клапан РД1 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП НАБ | Общие трубопроводы откачки из баков |  | Давление в коллекторе всаса НАБ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура воды от аккумуляторных баков | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор дисковый 11ПТА | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП НАБ | Трубопровод аварийного сброса сетевой воды | Задвижка 3ПТА | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Регулирующий клапан РД0 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП НАБ | Аккумуляторный бак АБ№1 |  | Уровень в АБ№1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Задвижка 9ПТА-1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Задвижка 10ПТА-1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП НАБ | Аккумуляторный бак АБ№2 |  | Уровень в АБ№2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Задвижка 9ПТА-2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Задвижка 10ПТА-2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП НАБ | Насос НАБ-1 |  | Давление на всасе НАБ-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление на напоре НАБ-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление на всасе НАБ-1 норма | дискретный | исходящий | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление на напоре НАБ-1 низко | дискретный | исходящий | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Шаровый кран 5ПТА-1 на напоре насоса закрыт | дискретный | исходящий | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Технологическая защита НАБ-1 сработала | дискретный | исходящий | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Насос НАБ-1 | Ток электродвигателя | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | Назначен режим "рабочий" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Назначен режим "резервный" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Назначен режим "ремонт" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Работа от ПЧ | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Работа от сети | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Авария | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Насос включен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Насос отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Шаровый кран 4ПТА-1 на всасе насоса | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Шаровый кран 5ПТА-1 на напоре насоса | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП НАБ | Насос НАБ-2 |  | Давление на всасе НАБ-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление на напоре НАБ-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление на всасе НАБ-2 норма | дискретный | исходящий | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление на напоре НАБ-2 низко | дискретный | исходящий | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Шаровый кран 5ПТА-2 на напоре насоса закрыт | дискретный | исходящий | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Технологическая защита НАБ-2 сработала | дискретный | исходящий | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Насос НАБ-2 | Ток электродвигателя | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | Назначен режим "рабочий" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Назначен режим "резервный" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Назначен режим "ремонт" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Работа от ПЧ | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Работа от сети | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Авария | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Насос включен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Насос отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Шаровый кран 4ПТА-2 на всасе насоса | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Шаровый кран 5ПТА-2 на напоре насоса | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП НАБ | ШУ НАБ-1, НАБ-2 |  | Выходная частота ЧРП | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | Задание для ЧРП НАБ-1,2 | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Назначен режим управления "автоматический" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Назначен режим управления "ручной" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Пуск насосной группы НАБ-1, НАБ-2 | дискретный | исходящий | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп насосной группы НАБ-1, НАБ-2 | дискретный | исходящий | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП НАБ | Насос НАБ-3 |  | Давление на всасе НАБ-3 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление на напоре НАБ-3 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление на всасе НАБ-3 норма | дискретный | исходящий | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление на напоре НАБ-3 низко | дискретный | исходящий | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Шаровый кран 5ПТА-3 на напоре насоса закрыт | дискретный | исходящий | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Технологическая защита НАБ-3 сработала | дискретный | исходящий | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Насос НАБ-3 | Ток электродвигателя | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | Назначен режим "рабочий" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Назначен режим "резервный" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Назначен режим "ремонт" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Работа от ПЧ | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Работа от сети | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Авария | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Насос включен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Насос отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Шаровый кран 4ПТА-3 на всасе насоса | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Шаровый кран 5ПТА-3 на напоре насоса | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП НАБ | Насос НАБ-4 |  | Давление на всасе НАБ-4 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление на напоре НАБ-4 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление на всасе НАБ-4 норма | дискретный | исходящий | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление на напоре НАБ-4 низко | дискретный | исходящий | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Шаровый кран 5ПТА-4 на напоре насоса закрыт | дискретный | исходящий | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Технологическая защита НАБ-4 сработала | дискретный | исходящий | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Насос НАБ-4 | Ток электродвигателя | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | Назначен режим "рабочий" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Назначен режим "резервный" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Назначен режим "ремонт" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Работа от ПЧ | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Работа от сети | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Авария | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Насос включен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Насос отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Шаровый кран 4ПТА-4 на всасе насоса | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Шаровый кран 5ПТА-4 на напоре насоса | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП НАБ | ШУ НАБ-3, НАБ-4 |  | Выходная частота ЧРП | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | Задание для ЧРП НАБ-3,4 | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Назначен режим управления "автоматический" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Назначен режим управления "ручной" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Пуск насосной группы НАБ-3, НАБ-4 | дискретный | исходящий | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп насосной группы НАБ-3, НАБ-4 | дискретный | исходящий | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП НАБ | Резервуар для хранения герметизирующей жидкости |  | Уровень герметизирующей жидкости в резервуаре хранения | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП НАБ | Помещение НАБ |  | Температура воздуха в машзале НАБ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура воздуха в помещении управления НАБ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП НАБ | Сборка задвижек НАБ |  | Неисправность шкафа ввода Ш-1 сборки задвижек | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП НАБ | Шкаф ПТК |  | Питание ввода №1 в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ввод 1 включен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Питание ИБП в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Питание цепей внешних сигналов включено | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Питание цепей внутренних сигналов включено | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Питание датчиков 220В включено | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Дверь шкафа открыта | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ГРП-1 | ГРП-1 |  | Давление после заслонки №1 (11а) | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление после заслонки №2 (12а) | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление на выходе ГРП-1 (13а) | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление на входе ГРП-1 (14а) | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура на выходе ГРП-1 (15а) | аналоговый | входящий | 100П, 4-х пр. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура на входе ГРП-1 (16а) | аналоговый | входящий | 100П, 4-х пр. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление до фильтра №1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление после фильтра №1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Регулирующая заслонка №1 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Регулирующая заслонка №2 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Задвижка 2-Г | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Задвижка 3-Г | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Дисковый затвор ГК-1 | Открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Сигнализатор газов СТМ-10 | Загазованность в ГРП, 1 порог | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Загазованность в ГРП, 2 порог | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Дифф. манометр электроконтактный Элемер-АИР-30 | Засорение фильтра №1 | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Засорение фильтра №2 | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Пожарная сигнализация сработала | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ГРП-1 | Сборка задвижек ГРП-1 |  | Неисправность шкафа сборки задвижек | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ГРП-1 | Шкаф ПТК |  | Питание ввода №1 в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Питание ввода №2 в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ввод 1 включен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ввод 2 включен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Питание ИБП в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Питание цепей внешних сигналов включено | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Питание цепей внутренних сигналов включено | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Питание датчиков 220В включено | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Дверь шкафа открыта | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ГРП-2 | ГРП-2 |  | Давление после клапана ЗР-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление после клапана ЗР-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление на входе ГРП-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление на выходе ГРП-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление на выходе ГРП-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление на выходе ГРП-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура на входе в ГРП-2 | аналоговый | входящий | 100П, 4-х пр. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Температура на выходе ГРП-2 | аналоговый | входящий | 100П, 4-х пр. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Регулирующий клапан ЗР-1 (линия 1) | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Регулирующий клапан ЗР-1 (линия 2) | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Задвижка 2-13Г на входе линии 1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Задвижка 2-14Г на выходе линии 1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Задвижка 2-15Г на входе линии 2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Задвижка 2-16Г на выходе линии 2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Задвижка 2-17Г на байпасе ГРП-2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Задвижка 2-3Г на входе ГРП-2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Задвижка 2-19Г на выходе ГРП-2 к главному корпусу | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Задвижка 4-ГД | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Дисковый затвор ГК-2 | Открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Сигнализатор газов СТМ-10 | Загазованность в ГРП, 1 порог | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Загазованность в ГРП, 2 порог | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Пожарная сигнализация сработала | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ГРП-2 | Сборка задвижек ГРП-2 |  | Неисправность шкафа сборки задвижек | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ГРП-2 | Шкаф ПТК |  | Питание ввода №1 в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Питание ввода №2 в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ввод 1 включен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ввод 2 включен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Питание ИБП в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Питание цепей внешних сигналов включено | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Питание цепей внутренних сигналов включено | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Питание датчиков 220В включено | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Дверь шкафа открыта | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ГРП-2 | Перемычка с высокой стороны между ГРП-1 ГРП-2 |  | Давление газа после регулятора (регулирование) | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление газа после регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Давление газа до регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Расход газа | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Расход газа | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | Затвор со стороны газопровода на ГРП-2 | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Затвор со стороны газопровода на ГРП-1 | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Открыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Закрыть" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сигнал "Стоп" от УКП | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Регулятор давления газа | Закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ЭТО | Здание РУСН | Силовой трансформатор Т-1 | температура обмотки фаза а, высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза в, высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза с, высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза а, низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза в, низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза с, низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | напряжение низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | напряжение высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ток фаза а низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ток фаза в низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ток фаза с низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Силовой трансформатор Т-2 | температура обмотки фаза а, высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза в, высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза с, высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза а, низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза в, низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза с, низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | напряжение низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | напряжение высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ток фаза а низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ток фаза в низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ток фаза с низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 5 (Ввод 1) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 8 (Ввод 2) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 1 (Ввод 1 к ТСН-35 2ТП-1000/6/0,4 кВ аккумулирующей насосной) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 2 (Ввод 1 к РУ-6 кВ здания расположения теплообменников) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 3 (Ввод 1 к Т-1 2ТП-3200/6/0,4 кВ здания РУСН) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 4 (Ввод к ТСН-1 здания РУСН) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 6 (секционный выключатель I с.ш. РУ-6 кВ) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 7 (секционный выключатель II с.ш. РУ-6 кВ) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 9 (Ввод к ТСН-2 здания РУСН) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 10 (Ввод 2 к Т-2 2ТП-3200/6/0,4 кВ здания РУСН) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 11 (Ввод 2 к РУ-6 кВ здания расположения теплообменников) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 12 (Ввод 2 к ТСН-36 2ТП-1000/6/0,4 кВ аккумулирующей насосной) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| АСУ ЭТО | Здание расположения теплообменников | Встроенная трансформаторная подстанция. Силовой трансформатор Т-3 | температура обмотки фаза а, высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза в, высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза с, высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза а, низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза в, низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза с, низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | напряжение низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | напряжение высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ток фаза а низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ток фаза в низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ток фаза с низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Встроенная трансформаторная подстанция. Силовой трансформатор Т-4 | температура обмотки фаза а, высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза в, высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза с, высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза а, низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза в, низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза с, низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | напряжение низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | напряжение высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ток фаза а низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ток фаза в низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ток фаза с низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 1 (Ввод к ТСН-3 здания расположения теплообменников) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 2 (Ввод 1 к Т-3 2ТП-1000/6/0,4 кВ здания расположения теплообменников) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 3 (питание сетевого насоса К3.1) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 4 (питание сетевого насоса К3.2) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 5 (Ввод 1 РУ-6 кВ здания расположения теплообменников) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 6 (Ввод 1 ВЧРП здания расположения теплообменников) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 7 (секционный выключатель I с.ш. РУ-6 кВ) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 8 (секционный выключатель II с.ш. РУ-6 кВ) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 9 (Ввод 2 РУ-6 кВ здания расположения теплообменников) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 10 (Ввод 2 ВЧРП здания расположения теплообменников) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 11 (питание сетевого насоса К3.3) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 12 (питание сетевого насоса К3.4) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 13 (Ввод 2 к Т-4 2ТП-1000/6/0,4 кВ здания расположения теплообменников) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 14 (Ввод к ТСН-4 здания расположения теплообменников) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| АСУ ЭТО | Аккумулирующая насосная | Встроенная трансформаторная подстанция КТП СН НАБ ТЦ. Силовой трансформатор ТСН-35 | температура обмотки фаза а, высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза в, высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза с, высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза а, низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза в, низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза с, низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмоток с высокой стороны высока – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмоток с низкой стороны высока – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | напряжение низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | напряжение высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ток фаза а низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ток фаза в низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ток фаза с низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки недопустима – авария (останов) | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки недопустима –– звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Встроенная трансформаторная подстанция КТП СН НАБ ТЦ. Силовой трансформатор ТСН-36 | температура обмотки фаза а, высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза в, высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза с, высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза а, низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза в, низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза с, низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмоток с высокой стороны высока – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмоток с низкой стороны высока – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | напряжение низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | напряжение высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ток фаза а низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ток фаза в низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ток фаза с низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки недопустима – авария (останов) | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки недопустима –– звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ЭТО | Шкаф ПТК |  | Питание ввода №1 в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Питание ввода №2 в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ввод 1 включен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ввод 2 включен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Питание ИБП в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Питание цепей внешних сигналов включено | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Питание цепей внутренних сигналов включено | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Питание датчиков 220В включено | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Дверь шкафа открыта | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0