## Лист1
2 |  |  |  | перечень сигналов ивановская тэц-2 |  | 2151 |  | 1044 | 508 | 596 | 3 | 965 | 75 | KKS параметра | Питание датчика | KKS механизма | Клеммы | 4-20мА | АСУ ТП ВК | дискретный | входящий
№ |  | обозначение | Исполнительный механизм | Сигнал | тип | вх/вых | Вид сигнала | DI | DO | AI | AO | Интерфейс | Устройств с Интерфейсами |  |  |  |  | RS485 Modbus RTU | АСУ ГРП-1 | аналоговый | исходящий
[18 empty] | Pt500 (Pt100) | АСУ ГРП-2 | цифровой
| АСУ ТП ВК | Трубопроводы исходной воды |  | Температура исходной воды | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GAA01CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 2 | 50П | АСУ Зд теплообменников
|  |  |  | Давление исходной воды | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GAA01CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2 | =24В | АСУ ТП НАБ
|  |  |  | Давление исходной воды до сетчатого фильтра | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GAA01CP002 | =24В, 0,5ВА |  | 2 | 220В, 50Гц | АСУ ЭТО
|  |  |  | Давление исходной воды после сетчатого фильтра | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GAA01CP003 | =24В, 0,5ВА |  | 2 | 100П, 4-х пр.
| АСУ ТП ВК | Насосы сырой воды |  | Давление сырой воды на всасе НСВ-1 (К5.1) | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GAF01CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2 | Eth MODBUS TCP
|  |  |  | Давление сырой воды на напоре НСВ-1 (К5.1) | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GAF01CP002 | =24В, 0,5ВА |  | 2 | Eth МЭК-104
|  |  |  | Давление сырой воды на всасе НСВ-2 (К5.2) | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GAF02CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2 | Eth OPC UA
|  |  |  | Давление сырой воды на напоре НСВ-2 (К5.2) | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GAF02CP002 | =24В, 0,5ВА |  | 2 | R
|  |  |  | Давление исходной воды в трубопроводе байпаса насосов НСВ | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GAF03CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2 | ?
|  |  |  | Давление исходной воды после насосов НСВ | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GAF10CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура подшипника №1 К5.1 | аналоговый | входящий | R |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GAF01CT101 |  |  | 3
|  |  |  | Температура подшипника №2 К5.1 | аналоговый | входящий | R |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GAF01CT102 |  |  | 3
|  |  |  | Ток электродвигателя К5.1 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GAF01CE012
|  |  |  | Температура подшипника №1 К5.2 | аналоговый | входящий | R |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GAF02CT101 |  |  | 3
|  |  |  | Температура подшипника №2 К5.2 | аналоговый | входящий | R |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GAF02CT102 |  |  | 3
|  |  |  | Ток электродвигателя К5.2 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GAF02CE012
|  |  |  | Датчик "сухого хода" на напоре НСВ-1 (К5.1) | дискретный | входящий | ? | 1 |  |  |  |  | 0 | F0GAF01CP151XG02 |  | F0GAF01CP151 | 2
|  |  |  | Датчик "сухого хода" на напоре НСВ-2 (К5.2) | дискретный | входящий | ? | 1 |  |  |  |  | 0 | F0GAF02CP151XG02 |  | F0GAF02CP151 | 2
|  |  | Регулирующий клапан РТ-1 на трубопроводе байпаса насосов НСВ | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GAF03CG801 |  | F0GAF03AA801
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F0GAF03AA801XC51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F0GAF03AA801XC52
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F0GAF03AA801XC04
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F0GAF03AA801XC57
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F0GAF03AA801XC10
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F0GAF03AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | F0GAF03AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | F0GAF03AA801YC02
| АСУ ТП ВК | ШУ насосами исходной воды НСВ №1,2 |  | Выходная частота ЧРП | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 | 1 | F0CUB01CE015
|  |  |  | Задание для ЧРП НСВ №1,2 | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 |  | F0CUB01DP001
|  |  |  | Пуск насоса НСВ | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 |  | F0CUB01GU001YB01 |  | F0CUB01GU001
|  |  |  | Стоп насоса НСВ | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 |  | F0CUB01GU001YB02
| АСУ ТП ВК | Аварийная подпитка сырой водой |  | Температура воды аварийной подпитки | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GAD11CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление воды аварийной подпитки | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GAD11CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Расход воды аварийной подпитки | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GAD11CF001 | =24В, 5ВА |  | 2
| АСУ ТП ВК | Подогрев сырой воды |  | Температура воды после подогревателя исходной воды К11 | аналоговый | входящий | Pt500 (Pt100) |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GAC01CT101 | =24В, 0,5ВА |  | 4
|  |  |  | Температура умягченной воды после подогревателя К16 | аналоговый | входящий | Pt500 (Pt100) |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GBJ01CT101 | =24В, 0,5ВА |  | 4
|  |  |  | Сигнализация начала/окончания процесса регенирации Фильтр К9.2.1 сработала | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F0GBJ01CF151XG02 |  | F0GBJ01CF151 | 4 (2 сигнал + 2 питание)
|  |  |  | Сигнализация начала/окончания процесса регенирации Фильтр К9.2.2 сработала | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F0GBJ02CF151XG02 |  | F0GBJ02CF151 | 4 (2 сигнал + 2 питание)
|  |  | Регулятор производительности ХВО РД-3 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GAC01CG801 |  | F0GAC01AA801
|  |  |  | Открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0GAC01АА801XC01
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0GAC01АА801XC02
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0GAC01АА801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | F0GAC01AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | F0GAC01AA801YC02
|  |  | Регулятор температуры сырой воды РТ-4 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GAC01CG802 |  | F0GAC01AA802
|  |  |  | Открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0GAC01AA802XC51
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0GAC01AA802XC52
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0GAC01AA802XC04
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | F0GAC01AA802YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | F0GAC01AA802YC02
|  |  | Регулятор температуры умягченной воды РТ-71 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GBJ01CG801 |  | F0GBJ01AA801
|  |  |  | Открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0GBJ01AA801XC51
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0GBJ01AA801XC52
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0GBJ01AA801XC04
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | F0GBJ01AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | F0GBJ01AA801YC02
| АСУ ТП ВК | Эжектора и бак-газоотделитель |  | Расход воды на бак-газоотделитель | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GAD12CF001 | =24В, 5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура воды в баке-газоотделителе | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GAD13CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление на всасе насоса рабочей воды К10.5.1 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GAD14CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление на напоре насоса рабочей воды К10.5.1 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GAD14CP002 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление на всасе насоса рабочей воды К10.5.2 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GAD15CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление на напоре насоса рабочей воды К10.5.2 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GAD15CP002 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Уровень в баке-газоотделителе | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GAD13CL001 | =24В, 0,3ВА |  | 4 (2 сигнал + 2 питание)
|  |  |  | Давление рабочей воды на эжектора | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GAD17CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура парогазовой смеси на входе в эжектора | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GAD17CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура подшипника №1 К10.5.1 | аналоговый | входящий | R |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GAD01CT101 |  |  | 3
|  |  |  | Температура подшипника №2 К10.5.1 | аналоговый | входящий | R |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GAD01CT102 |  |  | 3
|  |  |  | Ток электродвигателя К10.5.1 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GAD01CE012
|  |  |  | Температура подшипника №1 К10.5.2 | аналоговый | входящий | R |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GAD02CT101 |  |  | 3
|  |  |  | Температура подшипника №2 К10.5.2 | аналоговый | входящий | R |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GAD02CT102 |  |  | 3
|  |  |  | Ток электродвигателя К10.5.2 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GAD02CE012
|  |  |  | Датчик "сухого хода" на напоре НРВ-1 (К10.5.1) сработала | дискретный | входящий | ? | 1 |  |  |  |  | 0 | F0GAD14CP151XG02 |  | F0GAD14CP151 | 2
|  |  |  | Датчик "сухого хода" на напоре НРВ-2 (К10.5.2) сработала | дискретный | входящий | ? | 1 |  |  |  |  | 0 | F0GAD15CP151XG02 |  | F0GAD15CP151 | 2
|  |  | Регулятор температуры в баке газоотделителе Р-66 | Открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0GAD12AA801XC01 |  | F0GAD12AA801 | 9 клемм (2 синие) , 2 реле =24, 3 реле ~220
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0GAD12AA801XC02
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0GAD12AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0GAD12AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0GAD12AA801YC02
|  |  | Регулятор уровня в баке газоотделителе РТ-68 | Открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0GAD16AA801XC01 |  | F0GAD16AA801 | 9 клемм (2 синие) , 2 реле =24, 3 реле ~220
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0GAD16AA801XC02
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0GAD16AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0GAD16AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0GAD16AA801YC02
|  |  | Регулятор давления рабочей воды на эжектора РД-5 | Открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0GAD17AA801XC01 |  | F0GAD17AA801
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0GAD17AA801XC02
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0GAD17AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0GAD17AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0GAD17AA801YC02
| АСУ ТП ВК | ШУ насосами рабочей воды НРВ №1,2 |  | Выходная частота ЧРП | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 | 1 | F0CUB02CE015
|  |  |  | Задание для ЧРП НРВ №1,2 | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 |  | F0CUB02DP001
|  |  |  | Пуск насоса НРВ | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 |  | F0CUB02GU001YB01 |  | F0CUB02GU001
|  |  |  | Стоп насоса НРВ | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 |  | F0CUB02GU001YB02
| АСУ ТП ВК | Вакуумный деаэратор и подпитка теплосети |  | Температура выпара вакуумного деаэратора | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GDH11CT002 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление в линии выпара вакуумного деаэратора | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GDH11CP002 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура деаэрированной воды на выходе из бака-аккумулятора вакуумного деаэратора | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GDH11CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление деаэрированной воды на выходе из бака-аккумулятора вакуумного деаэратора | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GDH11CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Уровень в баке-аккумуляторе вакуумного деаэратора | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GDH11CL001 | =24В, 0,3ВА |  | 4 (2 сигнал + 2 питание)
|  |  |  | Уровень в баке-аккумуляторе вакуумного деаэратора | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GDH11CL002 | =24В, 0,3ВА |  | 4 (2 сигнал + 2 питание)
|  |  |  | Давление на всасе насоса подпитки теплосети К6.1 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDK11CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление на напоре насоса подпитки теплосети К6.1 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDK11CP002 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление на всасе насоса подпитки теплосети К6.2 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDK12CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление на напоре насоса подпитки теплосети К6.2 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDK12CP002 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление на всасе насоса подпитки теплосети К6.3 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDK13CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление на напоре насоса подпитки теплосети К6.3 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDK13CP002 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Расход подпитки теплосети от деаэратора | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDK20CF001 | =24В, 5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление подпитки теплосети от деаэратора | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDK20CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура подпитки теплосети от деаэратора | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDK20CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Расход сырой воды к ХВО | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GAD18CF001 | =24В, 5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура хим.очищенной воды перед ПХОВ-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GHJ11CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление хим.очищенной воды перед ПХОВ 1 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GHJ11CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура хим.очищенной воды после ПХОВ-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GHJ11CT002 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление хим.очищенной воды после ПХОВ 1 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GHJ11CP002 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура хим.очищенной воды перед ПХОВ-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GHJ12CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление хим.очищенной воды перед ПХОВ 2 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GHJ12CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура хим.очищенной воды после ПХОВ-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GHJ12CT002 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление хим.очищенной воды после ПХОВ 2 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GHJ12CP002 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Расход хим.очищенной воды к ваккумному деаэратору подпитки т/с | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GHJ20CF001 | =24В, 5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура хим.очищенной воды к ваккумному деаэратору подпитки т/с | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GHJ20CT002 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура греющей воды на ПХОВ-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GHJ11CT003 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление греющей воды на ПХОВ-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GHJ11CP003 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура греющей воды после ПХОВ-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GHJ11CT004 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление греющей воды после ПХОВ-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GHJ11CP004 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура греющей воды на ПХОВ-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GHJ12CT003 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление греющей воды на ПХОВ-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GHJ12CP003 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура греющей воды после ПХОВ-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GHJ12CT004 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление греющей воды после ПХОВ-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GHJ12CP004 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура подшипника №1 К6.1 | аналоговый | входящий | R |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDK11CT101 |  |  | 3
|  |  |  | Температура подшипника №2 К6.1 | аналоговый | входящий | R |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDK11CT102 |  |  | 3
|  |  |  | Ток электродвигателя К6.1 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDK11CE012
|  |  |  | Температура подшипника №1 К6.2 | аналоговый | входящий | R |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDK12CT101 |  |  | 3
|  |  |  | Температура подшипника №2 К6.2 | аналоговый | входящий | R |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDK12CT102 |  |  | 3
|  |  |  | Ток электродвигателя К6.2 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDK12CE012
|  |  |  | Температура подшипника №1 К6.3 | аналоговый | входящий | R |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDK13CT101 |  |  | 3
|  |  |  | Температура подшипника №2 К6.3 | аналоговый | входящий | R |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDK13CT102 |  |  | 3
|  |  |  | Ток электродвигателя К6.3 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDK13CE012
|  |  |  | Датчик "сухого хода" на напоре ППН 1 (К6.1) | дискретный | входящий | ? | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDK11CP151XG02 |  | F0NDK11CP151 | 2
|  |  |  | Датчик "сухого хода" на напоре ППН 2 (К6.2) | дискретный | входящий | ? | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDK12CP151XG02 |  | F0NDK12CP151 | 2
|  |  |  | Датчик "сухого хода" на напоре ППН 3 (К6.3) | дискретный | входящий | ? | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDK13CP151XG02 |  | F0NDK13CP151 | 2
|  |  |  | Датчик реле протока через охладитель выпара | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F0GHJ10CF151XG02 |  | F0GHJ10CF151 | 3
|  |  | pH сырой воды после ХВО | Содержание pH | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GHJ01CQ001 | =24В, 5ВА | F0GHJ01CQ001 | 2 AI + 4 DI
|  |  |  | Содержание рН меньше уставки | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F0GHJ01CQ001XG01
|  |  |  | Содержание рН больше уставки | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F0GHJ01CQ001XG02
|  |  | Задвижка на линии аварийного слива РК.КА9 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0GDH11AA001XB51 |  | F0GDH11AA001 | 10 DI + 6 DO 3 реле =24, 8 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0GDH11AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0GDH11AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0GDH11AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0GDH11AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0GDH11AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0GDH11AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0GDH11AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0GDH11AA001YB03
|  |  | Регулятор расхода сырой воды на охладитель выпара РД-2 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GHJ10CG801 |  | F0GHJ10AA801
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F0GHJ10AA801XC51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F0GHJ10AA801XC52
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F0GHJ10AA801XC04
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F0GHJ10AA801XC57
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F0GHJ10AA801XC10
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F0GHJ10AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | F0GHJ10AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | F0GHJ10AA801YC02
|  |  | Регулятор уровня в вакуумном деаэраторе РТ-63 | Открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0GHJ20AA801XC01 |  | F0GHJ20AA801
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0GHJ20AA801XC02
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0GHJ20AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0GHJ20AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0GHJ20AA801YC02
|  |  | Регулятор температуры ХОВ на вакуумный деаэратор РТ-59 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GHJ20CG802 |  | F0GHJ20AA802
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F0GHJ20AA802XC51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F0GHJ20AA802XC52
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F0GHJ20AA802XC04
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F0GHJ20AA802XC57
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F0GHJ20AA802XC10
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F0GHJ20AA802XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | F0GHJ20AA802YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | F0GHJ20AA802YC02
| АСУ ТП ВК | ШУ насосами подпитки теплосети ППН-1…3 |  | Выходная частота ЧРП | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 | 1 | F0CUB03CE015
|  |  |  | Задание для ЧРП ППН-1…3 | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 |  | F0CUB03DP001
|  |  |  | Пуск насоса ППН | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 |  | F0CUB03GU001YB01 |  | F0CUB03GU001
|  |  |  | Стоп насоса ППН | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 |  | F0CUB03GU001YB02
| АСУ ТП ВК | Коллекторы котловых насосов | Затвор дисковый К-27 на входе насосной группы №1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG11AA001XB51 |  | F0NDG11AA001 | 10 DI + 6 DO 3 реле =24, 8 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG11AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG11AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG11AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG11AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG11AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0NDG11AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0NDG11AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0NDG11AA001YB03
|  |  | Затвор дисковый К-26 на входе насосной группы №2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG12AA001XB51 |  | F0NDG12AA001 | 10 DI + 6 DO 3 реле =24, 8 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG12AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG12AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG12AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG12AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG12AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0NDG12AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0NDG12AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0NDG12AA001YB03
|  |  | Затвор дисковый К-37 на выходе насосной группы №1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG11AA002XB51 |  | F0NDG11AA002 | 10 DI + 6 DO 3 реле =24, 8 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG11AA002XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG11AA002XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG11AA002XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG11AA002XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG11AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0NDG11AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0NDG11AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0NDG11AA002YB03
|  |  | Затвор дисковый К-36 на выходе насосной группы №2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG12AA002XB51 |  | F0NDG12AA002 | 10 DI + 6 DO 3 реле =24, 8 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG12AA002XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG12AA002XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG12AA002XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG12AA002XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG12AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0NDG12AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0NDG12AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0NDG12AA002YB03
| АСУ ТП ВК | Котловой насос №1 |  | Давление на всасе котлового насоса №1 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG01CP001 | =24В, 0,5ВА
|  |  |  | Давление на напоре котлового насоса №1 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG01CP002 | =24В, 0,5ВА
|  |  |  | Датчик "сухого хода" на напоре котлового насоса №1 (К4.1) | дискретный | входящий | ? | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG01CP151XG02 |  | F0NDG01CP151
|  |  | Котловой насос №1 | Температура подшипника №1 | аналоговый | входящий | R |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG01CT101 |  |  | 3
|  |  |  | Температура подшипника №2 | аналоговый | входящий | R |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG01CT102 |  |  | 3
|  |  |  | Температура подшипника №3 | аналоговый | входящий | R |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG01CT103 |  |  | 3
|  |  |  | Температура подшипника №4 | аналоговый | входящий | R |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG01CT104 |  |  | 3
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза U | аналоговый | входящий | R |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG01CT105 |  |  | 3
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза V | аналоговый | входящий | R |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG01CT106 |  |  | 3
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза W | аналоговый | входящий | R |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG01CT107 |  |  | 3
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG01CY001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG01CY002 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG01CY003 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG01CY004 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG01CY005 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG01CY006 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG01CY007 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG01CY008 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG01CY009 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG01CY010 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG01CY011 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG01CY012 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG01CE012
|  |  | Затвор дисковый К-34 на всасе котлового насоса №1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG01AA001XB51 |  | F0NDG01AA001 | 10 DI + 6 DO 3 реле =24, 8 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG01AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG01AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG01AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG01AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG01AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0NDG01AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0NDG01AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0NDG01AA001YB03
|  |  | Затвор дисковый К-35 на напоре котлового насоса №1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG01AA002XB51 |  | F0NDG01AA002 | 10 DI + 6 DO 3 реле =24, 8 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG01AA002XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG01AA002XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG01AA002XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG01AA002XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG01AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0NDG01AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0NDG01AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0NDG01AA002YB03
| АСУ ТП ВК | Котловой насос №2 |  | Давление на всасе котлового насоса №2 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG02CP001 | =24В, 0,5ВА
|  |  |  | Давление на напоре котлового насоса №2 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG02CP002 | =24В, 0,5ВА
|  |  |  | Датчик "сухого хода" на напоре котлового насоса №2 (К4.2) | дискретный | входящий | ? | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG02CP151XG02 |  | F0NDG02CP151
|  |  | Котловой насос №2 | Температура подшипника №1 | аналоговый | входящий | R |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG02CT101 |  |  | 3
|  |  |  | Температура подшипника №2 | аналоговый | входящий | R |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG02CT102 |  |  | 3
|  |  |  | Температура подшипника №3 | аналоговый | входящий | R |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG02CT103 |  |  | 3
|  |  |  | Температура подшипника №4 | аналоговый | входящий | R |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG02CT104 |  |  | 3
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза U | аналоговый | входящий | R |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG02CT105 |  |  | 3
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза V | аналоговый | входящий | R |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG02CT106 |  |  | 3
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза W | аналоговый | входящий | R |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG02CT107 |  |  | 3
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG02CY001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG02CY002 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG02CY003 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG02CY004 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG02CY005 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG02CY006 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG02CY007 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG02CY008 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG02CY009 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG02CY010 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG02CY011 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG02CY012 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG02CE012
|  |  | Затвор дисковый К-32 на всасе котлового насоса №2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG02AA001XB51 |  | F0NDG02AA001 | 10 DI + 6 DO 3 реле =24, 8 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG02AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG02AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG02AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG02AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG02AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0NDG02AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0NDG02AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0NDG02AA001YB03
|  |  | Затвор дисковый К-33 на напоре котлового насоса №2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG02AA002XB51 |  | F0NDG02AA002 | 10 DI + 6 DO 3 реле =24, 8 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG02AA002XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG02AA002XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG02AA002XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG02AA002XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG02AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0NDG02AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0NDG02AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0NDG02AA002YB03
| АСУ ТП ВК | Котловой насос №3 |  | Давление на всасе котлового насоса №3 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG03CP001 | =24В, 0,5ВА
|  |  |  | Давление на напоре котлового насоса №3 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG03CP002 | =24В, 0,5ВА
|  |  |  | Датчик "сухого хода" на напоре котлового насоса №3 (К4.3) | дискретный | входящий | ? | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG03CP151XG02 |  | F0NDG03CP151
|  |  | Котловой насос №3 | Температура подшипника №1 | аналоговый | входящий | R |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG03CT101 |  |  | 3
|  |  |  | Температура подшипника №2 | аналоговый | входящий | R |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG03CT102 |  |  | 3
|  |  |  | Температура подшипника №3 | аналоговый | входящий | R |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG03CT103 |  |  | 3
|  |  |  | Температура подшипника №4 | аналоговый | входящий | R |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG03CT104 |  |  | 3
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза U | аналоговый | входящий | R |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG03CT105 |  |  | 3
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза V | аналоговый | входящий | R |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG03CT106 |  |  | 3
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза W | аналоговый | входящий | R |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG03CT107 |  |  | 3
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG03CY001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG03CY002 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG03CY003 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG03CY004 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG03CY005 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG03CY006 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG03CY007 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG03CY008 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG03CY009 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG03CY010 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG03CY011 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG03CY012 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG03CE012
|  |  | Затвор дисковый К-30 на всасе котлового насоса №3 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG03AA001XB51 |  | F0NDG03AA001 | 10 DI + 6 DO 3 реле =24, 8 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG03AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG03AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG03AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG03AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG03AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0NDG03AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0NDG03AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0NDG03AA001YB03
|  |  | Затвор дисковый К-31 на напоре котлового насоса №3 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG03AA002XB51 |  | F0NDG03AA002 | 10 DI + 6 DO 3 реле =24, 8 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG03AA002XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG03AA002XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG03AA002XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG03AA002XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG03AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0NDG03AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0NDG03AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0NDG03AA002YB03
| АСУ ТП ВК | Котловой насос №4 |  | Давление на всасе котлового насоса №4 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG04CP001 | =24В, 0,5ВА
|  |  |  | Давление на напоре котлового насоса №4 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG04CP002 | =24В, 0,5ВА
|  |  |  | Датчик "сухого хода" на напоре котлового насоса №4 (К4.4) | дискретный | входящий | ? | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG04CP151XG02 |  | F0NDG04CP151
|  |  | Котловой насос №4 | Температура подшипника №1 | аналоговый | входящий | R |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG04CT101 |  |  | 3
|  |  |  | Температура подшипника №2 | аналоговый | входящий | R |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG04CT102 |  |  | 3
|  |  |  | Температура подшипника №3 | аналоговый | входящий | R |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG04CT103 |  |  | 3
|  |  |  | Температура подшипника №4 | аналоговый | входящий | R |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG04CT104 |  |  | 3
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза U | аналоговый | входящий | R |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG04CT105 |  |  | 3
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза V | аналоговый | входящий | R |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG04CT106 |  |  | 3
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза W | аналоговый | входящий | R |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG04CT107 |  |  | 3
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG04CY001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG04CY002 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG04CY003 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG04CY004 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG04CY005 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG04CY006 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG04CY007 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG04CY008 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG04CY009 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG04CY010 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG04CY011 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG04CY012 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG04CE012
|  |  | Затвор дисковый К-28 на всасе котлового насоса №4 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG04AA001XB51 |  | F0NDG04AA001 | 10 DI + 6 DO 3 реле =24, 8 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG04AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG04AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG04AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG04AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG04AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0NDG04AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0NDG04AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0NDG04AA001YB03
|  |  | Затвор дисковый К-29 на напоре котлового насоса №4 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG04AA002XB51 |  | F0NDG04AA002 | 10 DI + 6 DO 3 реле =24, 8 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG04AA002XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG04AA002XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG04AA002XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG04AA002XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG04AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0NDG04AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0NDG04AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0NDG04AA002YB03
| АСУ ТП ВК | ШУ котловыми насосами №1…4 |  | Выходная частота ЧРП | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 | 1 | F0CUB04CE015
|  |  |  | Задание для ЧРП котловых насосов №1…4 | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 |  | F0CUB04DP001
|  |  |  | Пуск котлового насоса | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 |  | F0CUB04GU001YB01 |  | F0CUB04GU001
|  |  |  | Стоп котлового насоса | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 |  | F0CUB04GU001YB02
| АСУ ТП ВК | Общие трубопроводы обвязки котлов по котловой воде. Обратная котловая вода |  | Температура обратной котловой воды на выходе из системы вентиляции | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG23CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление обратной котловой воды на выходе из системы вентиляции | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG23CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление обратной котловой воды на входе в котельную | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG20CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Уровень в баке-аккумуляторе запаса котловой воды | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GBK10CL001 | =24В, 3ВА |  | 4 (2 сигнал + 2 питание)
|  |  |  | Давление на всасе насоса №1 подпитки котлового контура К23.1 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GBK11CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление на напоре насоса №1 подпитки котлового контура К23.1 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GBK11CP002 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление на всасе насоса №2 подпитки котлового контура К23.2 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GBK12CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление на напоре насоса №2 подпитки котлового контура К23.2 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GBK12CP002 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура обратной котловой воды на входе в котельную | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG20CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление обратной котловой воды в коллекторе перед котлами | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG10CP001 | =24В, 0,5ВА
|  |  |  | Ток электродвигателя К23.1 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GBK01CE012
|  |  |  | Ток электродвигателя К23.2 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GBK02CE012
|  |  |  | Датчик "сухого хода" на напоре ППНК 1 (К23.1) | дискретный | входящий | ? | 1 |  |  |  |  | 0 | F0GBK11CP151XG02 |  | F0GBK11CP151 | 2
|  |  |  | Датчик "сухого хода" на напоре ППНК 2 (К23.2) | дискретный | входящий | ? | 1 |  |  |  |  | 0 | F0GBK12CP151XG02 |  | F0GBK12CP151 | 2
|  |  | Содержание кислорода в подпиточной воде котлового контура после БВД-10 | Содержание кислорода | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GBK10CQ003 | =24В, 0,5ВА | F0GBK10CQ003 | (2 AI + 1 AI) + 4 DI + 4 DI
|  |  |  | Содержание кислорода меньше уставки | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F0GBK10CQ003XG01
|  |  |  | Содержание кислорода больше уставки | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F0GBK10CQ003XG02
|  |  | Содержание кислорода в обратной котловой воде после подпитки | Содержание кислорода | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG20CQ003 | =24В, 0,5ВА | F0NDG20CQ003
|  |  |  | Содержание кислорода меньше уставки | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG20CQ003XG01
|  |  |  | Содержание кислорода больше уставки | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG20CQ003XG02
|  |  | Затвор дисковый секционирующий К-1С на коллекторе обратной котловой воды | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG10AA002XB51 |  | F0NDG10AA002 | 10 DI + 6 DO 3 реле =24, 8 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG10AA002XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG10AA002XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG10AA002XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG10AA002XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG10AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0NDG10AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0NDG10AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0NDG10AA002YB03
|  |  | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду200 РТ-об1 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG20CG801 |  | F0NDG20AA801
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG20AA801XC51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG20AA801XC52
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG20AA801XC04
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG20AA801XC57
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG20AA801XC10
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG20AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | F0NDG20AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | F0NDG20AA801YC02
|  |  | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду400 РТ-об2 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG20CG802 |  | F0NDG20AA802
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG20AA802XC51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG20AA802XC52
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG20AA802XC04
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG20AA802XC57
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG20AA802XC10
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG20AA802XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | F0NDG20AA802YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | F0NDG20AA802YC02
|  |  | Регулятор давления обратной котловой воды РД-К | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDG20CG803 |  | F0NDG20AA803
|  |  |  | Открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG20AA803XC51
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG20AA803XC52
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG20AA803XC04
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | F0NDG20AA803YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | F0NDG20AA803YC02
| АСУ ТП ВК | ШУ насосами подпитки котлового контура ППНК-1,2 |  | Выходная частота ЧРП | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 | 1 | F0CUB05CE015
|  |  |  | Задание для ЧРП ППНК-1,2 | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 |  | F0CUB05DP001
|  |  |  | Пуск насоса подпитки котлового насоса | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 |  | F0CUB05GU001YB01 |  | F0CUB05GU001
|  |  |  | Стоп насоса подпитки котлового насоса | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 |  | F0CUB05GU001YB02
| АСУ ТП ВК | Общие трубопроводы обвязки котлов по котловой воде. Прямая котловая вода |  | Температура прямой котловой воды в общем коллекторе котлов | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDF10CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление прямой котловой воды на подогреватели ХОВ | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDF22CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура прямой котловой воды на подогреватели ХОВ | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDF22CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Расход воды на теплообменники К11, К16 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDF22CF002 | =24В, 5ВА |  | 2
|  |  |  | Расход воды на теплообменник К12 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDF22CF001 | =24В, 5ВА |  | 2
|  |  | Затвор дисковый секционирующий К-2С на коллекторе прямой котловой воды | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDF10AA002XB51 |  | F0NDF10AA002 | 10 DI + 6 DO 3 реле =24, 8 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDF10AA002XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDF10AA002XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDF10AA002XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDF10AA002XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDF10AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0NDF10AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0NDF10AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0NDF10AA002YB03
| АСУ ТП ВК | Водогрейный котел ВК-1 |  | Температура воды после задвижки | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F1NDG10CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F1NDG10CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F1NDG10CT002 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F1NDF10CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F1NDF10CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление газа перед фильтром котла | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F1HHG20СР001
|  |  |  | Давление газа после фильтра котла | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F1HHG20СР002
|  |  |  | Давление газа перед котлом до регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F1HHG20СР003
|  |  |  | Давление газа перед котлом после регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F1HHG20СР004
|  |  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №1 | аналоговый | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №2 | аналоговый | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Расход газа на горелку №1 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 | 1 | F1HHG01CF001
|  |  |  | Расход газа на горелку №2 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 | 1 | F1HHG02CF001
|  |  | ШКА | пуск котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | Etnernet
|  |  |  | останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | котлоагрегат в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | котлоагрегат остановлен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | авария котлоагрегата | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | аварийный останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | квитирование аварии | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | расход сетевой воды через котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | расход сетевой воды через котел недопустим - останов | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | температура уходящих газов | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | содержание о2 в уходящих газах | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | разряжение в топке котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | разряжение за котлом | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | температура воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | температура воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  | ШУГ | включить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | Ethernet
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | включить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | местное управление | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | старт горелки №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | горелка №1 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | задание мощности на горелку №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | работа горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | авария горелки №1 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | наличие факела горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | старт горелки №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | горелка №2 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | задание мощности на горелку №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | работа горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | авария горелки №2 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | наличие факела горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | отключение всех дв – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  | Заслонка регулирующая газа котла | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F1HHG20СG801 |  | F1HHG20AA801
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F1HHG20AA801XB51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F1HHG20AA801XB52
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F1HHG20AA801XC03
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F1HHG20AA801XC04
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F1HHG20AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | F1HHG20AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | F1HHG20AA801YC02
|  |  | Затвор продувной свечи газа котла | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F1HHG20AA201XB51 |  | F1HHG20AA201
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F1HHG20AA201XB52
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F1HHG20AA201XM01
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F1HHG20AA201XL01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F1HHG20AA201YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F1HHG20AA201YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F1HHG20AA201YB03
|  |  | Затвор дисковый К-1 на входе котловой воды в ВК-1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F1NDG10AA001XB51 |  | F1NDG10AA001 | 10 DI + 6 DO 3 реле =24, 8 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F1NDG10AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F1NDG10AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F1NDG10AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F1NDG10AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F1NDG10AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F1NDG10AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F1NDG10AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F1NDG10AA001YB03
|  |  | Затвор дисковый РК.КА1 регулятор расхода воды через ВК-1 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F1NDG10CG801 |  | F1NDG10AA801
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F1NDG10AA801XC51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F1NDG10AA801XC52
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F1NDG10AA801XC04
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F1NDG10AA801XC57
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F1NDG10AA801XC10
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F1NDG10AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | F1NDG10AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | F1NDG10AA801YC02
|  |  | Затвор дисковый К-2 на выходе котловой воды из ВК-1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F1NDF10AA001XB51 |  | F1NDF10AA001 | 10 DI + 6 DO 3 реле =24, 8 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F1NDF10AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F1NDF10AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F1NDF10AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F1NDF10AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F1NDF10AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F1NDF10AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F1NDF10AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F1NDF10AA001YB03
| АСУ ТП ВК | Водогрейный котел ВК-2 |  | Температура воды после задвижки | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F2NDG10CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F2NDG10CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F2NDG10CT002 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F2NDF10CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F2NDF10CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление газа перед фильтром котла | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F2HHG20СР001
|  |  |  | Давление газа после фильтра котла | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F2HHG20СР002
|  |  |  | Давление газа перед котлом до регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F2HHG20СР003
|  |  |  | Давление газа перед котлом после регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F2HHG20СР004
|  |  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №1 | аналоговый | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №2 | аналоговый | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Расход газа на горелку №1 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 | 1 | F2HHG01CF001
|  |  |  | Расход газа на горелку №2 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 | 1 | F2HHG02CF001
|  |  | ШКА | пуск котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | Etnernet
|  |  |  | останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | котлоагрегат в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | котлоагрегат остановлен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | авария котлоагрегата | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | аварийный останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | квитирование аварии | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | расход сетевой воды через котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | расход сетевой воды через котел недопустим - останов | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | температура уходящих газов | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | содержание о2 в уходящих газах | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | разряжение в топке котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | разряжение за котлом | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | температура воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | температура воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  | ШУГ | включить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | Ethernet
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | включить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | местное управление | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | старт горелки №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | горелка №1 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | задание мощности на горелку №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | работа горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | авария горелки №1 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | наличие факела горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | старт горелки №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | горелка №2 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | задание мощности на горелку №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | работа горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | авария горелки №2 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | наличие факела горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | отключение всех дв – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  | Заслонка регулирующая газа котла | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F2HHG20CG801 |  | F2HHG20AA801
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F2HHG20AA801XB51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F2HHG20AA801XB52
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F2HHG20AA801XC03
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F2HHG20AA801XC04
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F2HHG20AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | F2HHG20AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | F2HHG20AA801YC02
|  |  | Затвор продувной свечи газа котла | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F2HHG20AA201XB51 |  | F2HHG20AA201
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F2HHG20AA201XB52
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F2HHG20AA201XM01
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F2HHG20AA201XL01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F2HHG20AA201YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F2HHG20AA201YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F2HHG20AA201YB03
|  |  | Затвор дисковый К-3 на входе котловой воды в ВК-2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F2NDG10AA001XB51 |  | F2NDG10AA001 | 10 DI + 6 DO 3 реле =24, 8 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F2NDG10AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F2NDG10AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F2NDG10AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F2NDG10AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F2NDG10AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F2NDG10AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F2NDG10AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F2NDG10AA001YB03
|  |  | Затвор дисковый РК.КА2 регулятор расхода воды через ВК-2 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F2NDG10CG801 |  | F2NDG10AA801
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F2NDG10AA801XC51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F2NDG10AA801XC52
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F2NDG10AA801XC04
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F2NDG10AA801XC57
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F2NDG10AA801XC10
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F2NDG10AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | F2NDG10AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | F2NDG10AA801YC02
|  |  | Затвор дисковый К-4 на выходе котловой воды из ВК-2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F2NDF10AA001XB51 |  | F2NDF10AA001 | 10 DI + 6 DO 3 реле =24, 8 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F2NDF10AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F2NDF10AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F2NDF10AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F2NDF10AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F2NDF10AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F2NDF10AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F2NDF10AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F2NDF10AA001YB03
| АСУ ТП ВК | Водогрейный котел ВК-3 |  | Температура воды после задвижки | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F3NDG10CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F3NDG10CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F3NDG10CT002 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F3NDF10CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F3NDF10CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление газа перед фильтром котла | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F3HHG20СР001
|  |  |  | Давление газа после фильтра котла | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F3HHG20СР002
|  |  |  | Давление газа перед котлом до регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F3HHG20СР003
|  |  |  | Давление газа перед котлом после регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F3HHG20СР004
|  |  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №1 | аналоговый | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №2 | аналоговый | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Расход газа на горелку №1 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 | 1 | F3HHG01CF001
|  |  |  | Расход газа на горелку №2 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 | 1 | F3HHG02CF001
|  |  | ШКА | пуск котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | Etnernet
|  |  |  | останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | котлоагрегат в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | котлоагрегат остановлен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | авария котлоагрегата | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | аварийный останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | квитирование аварии | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | расход сетевой воды через котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | расход сетевой воды через котел недопустим - останов | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | температура уходящих газов | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | содержание о2 в уходящих газах | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | разряжение в топке котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | разряжение за котлом | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | температура воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | температура воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  | ШУГ | включить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | Ethernet
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | включить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | местное управление | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | старт горелки №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | горелка №1 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | задание мощности на горелку №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | работа горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | авария горелки №1 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | наличие факела горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | старт горелки №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | горелка №2 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | задание мощности на горелку №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | работа горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | авария горелки №2 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | наличие факела горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | отключение всех дв – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  | Заслонка регулирующая газа котла | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F3HHG20CG801 |  | F3HHG20AA801
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F3HHG20AA801XB51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F3HHG20AA801XB52
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F3HHG20AA801XC03
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F3HHG20AA801XC04
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F3HHG20AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | F3HHG20AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | F3HHG20AA801YC02
|  |  | Затвор продувной свечи газа котла | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F3HHG20AA201XB51 |  | F3HHG20AA201
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F3HHG20AA201XB52
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F3HHG20AA201XM01
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F3HHG20AA201XL01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F3HHG20AA201YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F3HHG20AA201YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F3HHG20AA201YB03
|  |  | Затвор дисковый К-5 на входе котловой воды в ВК-3 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F3NDG10AA001XB51 |  | F3NDG10AA001 | 10 DI + 6 DO 3 реле =24, 8 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F3NDG10AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F3NDG10AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F3NDG10AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F3NDG10AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F3NDG10AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F3NDG10AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F3NDG10AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F3NDG10AA001YB03
|  |  | Затвор дисковый РК.КА3 регулятор расхода воды через ВК-3 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F3NDG10CG801 |  | F3NDG10AA801
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F3NDG10AA801XC51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F3NDG10AA801XC52
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F3NDG10AA801XC04
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F3NDG10AA801XC57
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F3NDG10AA801XC10
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F3NDG10AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | F3NDG10AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | F3NDG10AA801YC02
|  |  | Затвор дисковый К-6 на выходе котловой воды из ВК-3 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F3NDF10AA001XB51 |  | F3NDF10AA001 | 10 DI + 6 DO 3 реле =24, 8 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F3NDF10AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F3NDF10AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F3NDF10AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F3NDF10AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F3NDF10AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F3NDF10AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F3NDF10AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F3NDF10AA001YB03
| АСУ ТП ВК | Водогрейный котел ВК-4 |  | Температура воды после задвижки | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F4NDG10CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F4NDG10CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F4NDG10CT002 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F4NDF10CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F4NDF10CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление газа перед фильтром котла | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F4HHG20СР001
|  |  |  | Давление газа после фильтра котла | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F4HHG20СР002
|  |  |  | Давление газа перед котлом до регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F4HHG20СР003
|  |  |  | Давление газа перед котлом после регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F4HHG20СР004
|  |  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №1 | аналоговый | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №2 | аналоговый | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Расход газа на горелку №1 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 | 1 | F4HHG01CF001
|  |  |  | Расход газа на горелку №2 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 | 1 | F4HHG02CF001
|  |  | ШКА | пуск котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | Etnernet
|  |  |  | останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | котлоагрегат в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | котлоагрегат остановлен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | авария котлоагрегата | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | аварийный останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | квитирование аварии | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | расход сетевой воды через котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | расход сетевой воды через котел недопустим - останов | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | температура уходящих газов | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | содержание о2 в уходящих газах | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | разряжение в топке котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | разряжение за котлом | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | температура воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | температура воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  | ШУГ | включить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | Ethernet
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | включить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | местное управление | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | старт горелки №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | горелка №1 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | задание мощности на горелку №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | работа горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | авария горелки №1 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | наличие факела горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | старт горелки №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | горелка №2 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | задание мощности на горелку №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | работа горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | авария горелки №2 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | наличие факела горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | отключение всех дв – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  | Заслонка регулирующая газа котла | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F4HHG20CG801 |  | F4HHG20AA801
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F4HHG20AA801XB51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F4HHG20AA801XB52
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F4HHG20AA801XC03
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F4HHG20AA801XC04
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F4HHG20AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | F4HHG20AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | F4HHG20AA801YC02
|  |  | Затвор продувной свечи газа котла | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F4HHG20AA201XB51 |  | F4HHG20AA201
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F4HHG20AA201XB52
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F4HHG20AA201XM01
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F4HHG20AA201XL01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F4HHG20AA201YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F4HHG20AA201YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F4HHG20AA201YB03
|  |  | Затвор дисковый К-7 на входе котловой воды в ВК-4 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F4NDG10AA001XB51 |  | F4NDG10AA001 | 10 DI + 6 DO 3 реле =24, 8 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F4NDG10AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F4NDG10AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F4NDG10AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F4NDG10AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F4NDG10AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F4NDG10AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F4NDG10AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F4NDG10AA001YB03
|  |  | Затвор дисковый РК.КА4 регулятор расхода воды через ВК-4 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F4NDG10CG801 |  | F4NDG10AA801
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F4NDG10AA801XC51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F4NDG10AA801XC52
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F4NDG10AA801XC04
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F4NDG10AA801XC57
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F4NDG10AA801XC10
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F4NDG10AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | F4NDG10AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | F4NDG10AA801YC02
|  |  | Затвор дисковый К-8 на выходе котловой воды из ВК-4 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F4NDF10AA001XB51 |  | F4NDF10AA001 | 10 DI + 6 DO 3 реле =24, 8 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F4NDF10AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F4NDF10AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F4NDF10AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F4NDF10AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F4NDF10AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F4NDF10AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F4NDF10AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F4NDF10AA001YB03
| АСУ ТП ВК | Водогрейный котел ВК-5 |  | Температура воды после задвижки | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F5NDG10CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F5NDG10CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F5NDG10CT002 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F5NDF10CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F5NDF10CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление газа перед фильтром котла | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F5HHG20СР001
|  |  |  | Давление газа после фильтра котла | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F5HHG20СР002
|  |  |  | Давление газа перед котлом до регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F5HHG20СР003
|  |  |  | Давление газа перед котлом после регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F5HHG20СР004
|  |  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №1 | аналоговый | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №2 | аналоговый | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Расход газа на горелку №1 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 | 1 | F5HHG01CF001
|  |  |  | Расход газа на горелку №2 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 | 1 | F5HHG02CF001
|  |  | ШКА | пуск котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | Etnernet
|  |  |  | останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | котлоагрегат в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | котлоагрегат остановлен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | авария котлоагрегата | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | аварийный останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | квитирование аварии | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | расход сетевой воды через котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | расход сетевой воды через котел недопустим - останов | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | температура уходящих газов | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | содержание о2 в уходящих газах | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | разряжение в топке котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | разряжение за котлом | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | температура воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | температура воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  | ШУГ | включить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | Ethernet
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | включить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | местное управление | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | старт горелки №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | горелка №1 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | задание мощности на горелку №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | работа горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | авария горелки №1 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | наличие факела горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | старт горелки №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | горелка №2 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | задание мощности на горелку №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | работа горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | авария горелки №2 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | наличие факела горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | отключение всех дв – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  | Заслонка регулирующая газа котла | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F5HHG20CG801 |  | F5HHG20AA801
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F5HHG20AA801XB51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F5HHG20AA801XB52
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F5HHG20AA801XC03
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F5HHG20AA801XC04
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F5HHG20AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | F5HHG20AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | F5HHG20AA801YC02
|  |  | Затвор продувной свечи газа котла | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F5HHG20AA201XB51 |  | F5HHG20AA201
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F5HHG20AA201XB52
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F5HHG20AA201XM01
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F5HHG20AA201XL01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F5HHG20AA201YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F5HHG20AA201YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F5HHG20AA201YB03
|  |  | Затвор дисковый К-9 на входе котловой воды в ВК-5 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F5NDG10AA001XB51 |  | F5NDG10AA001 | 10 DI + 6 DO 3 реле =24, 8 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F5NDG10AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F5NDG10AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F5NDG10AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F5NDG10AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F5NDG10AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F5NDG10AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F5NDG10AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F5NDG10AA001YB03
|  |  | Затвор дисковый РК.КА5 регулятор расхода воды через ВК-5 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F5NDG10CG801 |  | F5NDG10AA801
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F5NDG10AA801XC51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F5NDG10AA801XC52
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F5NDG10AA801XC04
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F5NDG10AA801XC57
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F5NDG10AA801XC10
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F5NDG10AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | F5NDG10AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | F5NDG10AA801YC02
|  |  | Затвор дисковый К-10 на выходе котловой воды из ВК-5 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F5NDF10AA001XB51 |  | F5NDF10AA001 | 10 DI + 6 DO 3 реле =24, 8 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F5NDF10AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F5NDF10AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F5NDF10AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F5NDF10AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F5NDF10AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F5NDF10AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F5NDF10AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F5NDF10AA001YB03
| АСУ ТП ВК | Водогрейный котел ВК-6 |  | Температура воды после задвижки | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F6NDG10CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F6NDG10CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F6NDG10CT002 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F6NDF10CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F6NDF10CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление газа перед фильтром котла | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F6HHG20СР001
|  |  |  | Давление газа после фильтра котла | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F6HHG20СР002
|  |  |  | Давление газа перед котлом до регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F6HHG20СР003
|  |  |  | Давление газа перед котлом после регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F6HHG20СР004
|  |  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №1 | аналоговый | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №2 | аналоговый | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Расход газа на горелку №1 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 | 1 | F6HHG01CF001
|  |  |  | Расход газа на горелку №2 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 | 1 | F6HHG02CF001
|  |  | ШКА | пуск котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | Etnernet
|  |  |  | останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | котлоагрегат в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | котлоагрегат остановлен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | авария котлоагрегата | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | аварийный останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | квитирование аварии | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | расход сетевой воды через котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | расход сетевой воды через котел недопустим - останов | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | температура уходящих газов | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | содержание о2 в уходящих газах | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | разряжение в топке котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | разряжение за котлом | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | температура воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | температура воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  | ШУГ | включить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | Ethernet
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | включить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | местное управление | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | старт горелки №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | горелка №1 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | задание мощности на горелку №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
|  |  |  | работа горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | авария горелки №1 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | наличие факела горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | старт горелки №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | горелка №2 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | задание мощности на горелку №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | работа горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | авария горелки №2 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | наличие факела горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | отключение всех дв – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  | Заслонка регулирующая газа котла | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F6HHG20CG801 |  | F6HHG20AA801
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F6HHG20AA801XB51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F6HHG20AA801XB52
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F6HHG20AA801XC03
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F6HHG20AA801XC04
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F6HHG20AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | F6HHG20AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | F6HHG20AA801YC02
|  |  | Затвор продувной свечи газа котла | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F6HHG20AA201XB51 |  | F6HHG20AA201
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F6HHG20AA201XB52
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F6HHG20AA201XM01
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F6HHG20AA201XL01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F6HHG20AA201YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F6HHG20AA201YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F6HHG20AA201YB03
|  |  | Затвор дисковый К-11 на входе котловой воды в ВК-6 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F6NDG10AA001XB51 |  | F6NDG10AA001 | 10 DI + 6 DO 3 реле =24, 8 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F6NDG10AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F6NDG10AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F6NDG10AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F6NDG10AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F6NDG10AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F6NDG10AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F6NDG10AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F6NDG10AA001YB03
|  |  | Затвор дисковый РК.КА6 регулятор расхода воды через ВК-6 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F6NDG10CG801 |  | F6NDG10AA801
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F6NDG10AA801XC51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F6NDG10AA801XC52
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F6NDG10AA801XC04
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F6NDG10AA801XC57
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F6NDG10AA801XC10
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F6NDG10AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | F6NDG10AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | F6NDG10AA801YC02
|  |  | Затвор дисковый К-12 на выходе котловой воды из ВК-6 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F6NDF10AA001XB51 |  | F6NDF10AA001 | 10 DI + 6 DO 3 реле =24, 8 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F6NDF10AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F6NDF10AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F6NDF10AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F6NDF10AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F6NDF10AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F6NDF10AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F6NDF10AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F6NDF10AA001YB03
| АСУ ТП ВК | Водогрейный котел ВК-7 |  | Температура воды после задвижки | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F7NDG10CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F7NDG10CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F7NDG10CT002 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F7NDF10CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F7NDF10CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление газа перед фильтром котла | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F7HHG20СР001
|  |  |  | Давление газа после фильтра котла | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F7HHG20СР002
|  |  |  | Давление газа перед котлом до регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F7HHG20СР003
|  |  |  | Давление газа перед котлом после регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F7HHG20СР004
|  |  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №1 | аналоговый | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №2 | аналоговый | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Расход газа на горелку №1 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 | 1 | F7HHG01CF001
|  |  |  | Расход газа на горелку №2 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 | 1 | F7HHG02CF001
|  |  | ШКА | пуск котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | Etnernet
|  |  |  | останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | котлоагрегат в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | котлоагрегат остановлен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | авария котлоагрегата | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | аварийный останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | квитирование аварии | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | расход сетевой воды через котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | расход сетевой воды через котел недопустим - останов | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | температура уходящих газов | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | содержание о2 в уходящих газах | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | разряжение в топке котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | разряжение за котлом | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | температура воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | температура воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  | ШУГ | включить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | Ethernet
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | включить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | местное управление | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | старт горелки №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | горелка №1 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | задание мощности на горелку №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | работа горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | авария горелки №1 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | наличие факела горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | старт горелки №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | горелка №2 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | задание мощности на горелку №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | работа горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | авария горелки №2 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | наличие факела горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | отключение всех дв – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  | Заслонка регулирующая газа котла | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F7HHG20CG801 |  | F7HHG20AA801
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F7HHG20AA801XB51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F7HHG20AA801XB52
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F7HHG20AA801XC03
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F7HHG20AA801XC04
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F7HHG20AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | F7HHG20AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | F7HHG20AA801YC02
|  |  | Затвор продувной свечи газа котла | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F7HHG20AA201XB51 |  | F7HHG20AA201
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F7HHG20AA201XB52
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F7HHG20AA201XM01
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F7HHG20AA201XL01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F7HHG20AA201YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F7HHG20AA201YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F7HHG20AA201YB03
|  |  | Затвор дисковый К-13 на входе котловой воды в ВК-7 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F7NDG10AA001XB51 |  | F7NDG10AA001 | 10 DI + 6 DO 3 реле =24, 8 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F7NDG10AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F7NDG10AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F7NDG10AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F7NDG10AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F7NDG10AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F7NDG10AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F7NDG10AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F7NDG10AA001YB03
|  |  | Затвор дисковый РК.КА7 регулятор расхода воды через ВК-7 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F7NDG10CG801 |  | F7NDG10AA801
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F7NDG10AA801XC51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F7NDG10AA801XC52
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F7NDG10AA801XC04
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F7NDG10AA801XC57
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F7NDG10AA801XC10
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F7NDG10AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | F7NDG10AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | F7NDG10AA801YC02
|  |  | Затвор дисковый К-14 на выходе котловой воды из ВК-7 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F7NDF10AA001XB51 |  | F7NDF10AA001 | 10 DI + 6 DO 3 реле =24, 8 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F7NDF10AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F7NDF10AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F7NDF10AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F7NDF10AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F7NDF10AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F7NDF10AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F7NDF10AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F7NDF10AA001YB03
| АСУ ТП ВК | Водогрейный котел ВК-8 |  | Температура воды после задвижки | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F8NDG10CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F8NDG10CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F8NDG10CT002 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F8NDF10CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F8NDF10CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление газа перед фильтром котла | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F8HHG20СР001
|  |  |  | Давление газа после фильтра котла | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F8HHG20СР002
|  |  |  | Давление газа перед котлом до регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F8HHG20СР003
|  |  |  | Давление газа перед котлом после регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F8HHG20СР004
|  |  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №1 | аналоговый | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №2 | аналоговый | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Расход газа на горелку №1 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 | 1 | F8HHG01CF001
|  |  |  | Расход газа на горелку №2 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 | 1 | F8HHG02CF001
|  |  | ШКА | пуск котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | Etnernet
|  |  |  | останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | котлоагрегат в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | котлоагрегат остановлен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | авария котлоагрегата | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | аварийный останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | квитирование аварии | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | расход сетевой воды через котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | расход сетевой воды через котел недопустим - останов | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | температура уходящих газов | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | содержание о2 в уходящих газах | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | разряжение в топке котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | разряжение за котлом | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | температура воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | температура воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  | ШУГ | включить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | Ethernet
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | включить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | местное управление | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | старт горелки №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | горелка №1 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | задание мощности на горелку №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | работа горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | авария горелки №1 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | наличие факела горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | старт горелки №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | горелка №2 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | задание мощности на горелку №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | работа горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | авария горелки №2 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | наличие факела горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | отключение всех дв – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP |  |  |  |  | 1
|  |  | Заслонка регулирующая газа котла | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F8HHG20CG801 |  | F8HHG20AA801
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F8HHG20AA801XB51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F8HHG20AA801XB52
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F8HHG20AA801XC03
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F8HHG20AA801XC04
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F8HHG20AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | F8HHG20AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | F8HHG20AA801YC02
|  |  | Затвор продувной свечи газа котла | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F8HHG20AA201XB51 |  | F8HHG20AA201
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F8HHG20AA201XB52
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F8HHG20AA201XM01
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F8HHG20AA201XL01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F8HHG20AA201YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F8HHG20AA201YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F8HHG20AA201YB03
|  |  | Затвор дисковый К-15 на входе котловой воды в ВК-8 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F8NDG10AA001XB51 |  | F8NDG10AA001 | 10 DI + 6 DO 3 реле =24, 8 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F8NDG10AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F8NDG10AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F8NDG10AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F8NDG10AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F8NDG10AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F8NDG10AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F8NDG10AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F8NDG10AA001YB03
|  |  | Затвор дисковый РК.КА8 регулятор расхода воды через ВК-8 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F8NDG10CG801 |  | F8NDG10AA801
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F8NDG10AA801XC51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F8NDG10AA801XC52
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F8NDG10AA801XC04
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F8NDG10AA801XC57
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F8NDG10AA801XC10
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | F8NDG10AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | F8NDG10AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | F8NDG10AA801YC02
|  |  | Затвор дисковый К-16 на выходе котловой воды из ВК-8 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F8NDF10AA001XB51 |  | F8NDF10AA001 | 10 DI + 6 DO 3 реле =24, 8 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F8NDF10AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F8NDF10AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F8NDF10AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F8NDF10AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F8NDF10AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F8NDF10AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F8NDF10AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F8NDF10AA001YB03
| АСУ ТП ВК | Система кислотной промывки |  | Давление на всасе НКП-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0LFM11CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление на напоре НКП-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0LFM11CP002 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление на всасе НКП-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0LFM12CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление на напоре НКП-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0LFM12CP002 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Ток электродвигателя НКП-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0LFM01CE012
|  |  |  | Ток электродвигателя НКП-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0LFM02CE012
|  |  |  | Датчик "сухого хода" на напоре НКП-1 | дискретный | входящий | ? | 1 |  |  |  |  | 0 | F0LFM11CP151XG02 |  | F0LFM11CP151
|  |  |  | Датчик "сухого хода" на напоре НКП-2 | дискретный | входящий | ? | 1 |  |  |  |  | 0 | F0LFM12CP151XG02 |  | F0LFM12CP151
| АСУ ТП ВК | Линии отопления | Клапан регулирующий до теплообменников по сети Т21 РТ-70 | Открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG24AA801XB51 |  | F0NDG24AA801
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG24AA801XB52
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG24AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0NDG24AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0NDG24AA801YC02
|  |  | Кран запорный бака раствора щелочи 9Д | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0GCN01AA001XB51 |  | F0GCN01AA001 | 6 DI + 6 DO 3 реле =24, 4 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0GCN01AA001XB52
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0GCN01AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0GCN01AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0GCN01AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0GCN01AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0GCN01AA001YB03
| АСУ ТП ВК | Наружный воздух |  | Температура наружного воздуха | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0UZK10CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление до теплообменников по сети Т11 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDF15СР001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура до теплообменников по сети Т11 | аналоговый | входящий | Pt500 (Pt100) |  |  | 1 |  |  | 0 | F0NDF15СТ101 | =24В, 0,5ВА |  | 4
|  |  |  | Температура Т3 в систему ГВС АБК котельной | аналоговый | входящий | Pt500 (Pt100) |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GKB20СТ101 | =24В, 0,5ВА |  | 4
|  |  |  | Температура В1 от насосной станции | аналоговый | входящий | Pt500 (Pt100) |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GKB10СТ101 | =24В, 0,5ВА |  | 4
|  |  |  | Температура после охладителя выпара | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GHJ11CT005 | =24В, 0,5ВА
|  |  |  | Уровень воды бака раствора щелочи | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GCN01СL001 | =24В, 0,3А |  | 4 (2 сигнал + 2 питание)
|  |  |  | Уровень воды бака раствора щелочи | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0GCN01СL002 | =24В, 0,3А |  | 4 (2 сигнал + 2 питание)
| АСУ ТП ВК | Сигналы из АОВ.1 |  | Температура внутреннего контура теплосети | аналоговый | входящий | 50П |  |  | 1 |  |  | 0 | F0SAH10СT101
|  |  |  | Температура внешнего контура теплосети | аналоговый | входящий | 50П |  |  | 1 |  |  | 0 | F0SAH11СT101
|  |  |  | Давление подпитки теплосети | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0SAH20СP001 | =24В, 0,5ВА
|  |  |  | Давление рециркуляции теплосети | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0SAH21СP001 | =24В, 0,5ВА
|  |  |  | Сигнализация "сухого хода" насосов К3 раб, К3 рез | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | K3XG02 |  | K3
|  |  |  | Сигнализация "сухого хода" насосов К4 раб, К4 рез | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | K4XG02 |  | K4
|  |  |  | Сигнализация "сухого хода" насосов К12 | дискретный | входящий | =24В | [6 empty] | K12XG02 |  | K12
|  |  | Клапан регулирующий К5 по сети Т1 до теплообменника К1 отопления и ГВС | Открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDF24AA801XC01 |  | F0NDF24AA801
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDF24AA801XC02
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDF24AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0NDF24AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0NDF24AA801YC02
|  |  | Клапан регулирующий К5а по сети Т1 до теплообменника К1 отопления и ГВС | Открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDF24AA802XC01 |  | F0NDF24AA802
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDF24AA802XC02
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDF24AA802XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0NDF24AA802YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0NDF24AA802YC02
|  |  | Клапан регулирующий К6 по сети Т1 до теплообменника К2 вентиляции | Открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDF24AA803XC01 |  | F0NDF24AA803
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDF24AA803XC02
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDF24AA803XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0NDF24AA803YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0NDF24AA803YC02
|  |  | Клапан электромагнитный К7 по сети Т94 подпитки контура отопления и ГВС | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0NDG24AA001XM01 |  | F0NDG24AA001
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0NDG24AA001YB01
|  |  | Клапан электромагнитный К13 на линии заполнения теплоносителя по сети Т21 системы вентиляции | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0SAH21AA001XM01 |  | F0SAH21AA001
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0SAH21AA001YB01
| АСУ ТП ВК | Сборка задвижек здания котельной |  | Неисправность шкафа ввода Ш-1 сборки задвижек | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0CDA01GH001XM01 |  | F0CDA01GH001
| АСУ ТП ВК | Шкаф ПТК |  | Питание ввода №1 в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Питание ввода №2 в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Ввод 1 включен | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Ввод 2 включен | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Питание ИБП в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Питание цепей внешних сигналов включено | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Питание цепей внутренних сигналов включено | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Питание датчиков 220В включено | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Дверь шкафа открыта | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Шкаф серверный №1 |  | Питание ввода №1 в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Питание ввода №2 в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Ввод 1 включен | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Ввод 2 включен | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Питание ИБП в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Дверь шкафа открыта | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Шкаф серверный №2 |  | Питание ввода №1 в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Питание ввода №2 в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Ввод 1 включен | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Ввод 2 включен | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Питание ИБП в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Дверь шкафа открыта | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
| АСУ ТП ВК | Котельная |  | Давление газа на входе в котельную | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0EKG10СР001
|  |  |  | Температура газа на входе в котельную | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | F0EKG10СТ001
|  |  | Задвижка ГК-3 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0EKG10AA001XB51 |  | F0EKG10AA001
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0EKG10AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0EKG10AA001XB04
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0EKG10AA001XB05
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0EKG10AA001XM01
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0EKG10AA001XL01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0EKG10AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0EKG10AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0EKG10AA001YB03
|  |  | Затвор дисковый на котлы №1-5 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0EKG10AA002XB51 |  | F0EKG10AA002
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0EKG10AA002XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0EKG10AA002XB04
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0EKG10AA002XB05
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0EKG10AA002XM01
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0EKG10AA002XL01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0EKG10AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0EKG10AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0EKG10AA002YB03
|  |  | Затвор дисковый на котлы №6-8 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0EKG10AA003XB51 |  | F0EKG10AA003
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0EKG10AA003XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0EKG10AA003XB04
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0EKG10AA003XB05
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0EKG10AA003XM01
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | F0EKG10AA003XL01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0EKG10AA003YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0EKG10AA003YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | F0EKG10AA003YB03
| АСУ ТП ВК | система отопления, гвс, вентиляции |  | расход котловой воды на теплообменник вентиляции | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | расход котловой воды с теплообменника вентиляции | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | температура котловой воды до теплообменника вентиляции | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | давление котловой воды до теплообменника вентиляции | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | температура котловой воды после теплообменника вентиляции | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | давление котловой воды после теплообменника вентиляции | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | температура котловой воды до теплообменника гвс | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | температура котловой воды после теплообменника гвс | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | температура исходной воды до теплообменника гвс | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | температура исходной воды после теплообменника гвс | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | температура исходной воды после теплообменника гвс высокая звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 4-20мА |  | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | давление исходной воды до теплообменника гвс | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | давление исходной воды после теплообменника гвс | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | расход котловой воды с теплообменников отопления и гвс | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | расход котловой воды на теплообменники отопления и гвс | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | температура воды в системе отопления | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | температура котловой воды до теплообменников отопления и гвс | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | давление котловой воды до теплообменников отопления и гвс | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | температура котловой воды после теплообменников отопления и гвс | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | давление котловой воды после теплообменников отопления и гвс | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | расход сетевой воды на подпитку контура системы отопления здания | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | температура гликоля в системе вентиляции | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  | насос системы отопления №1 | пуск | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | стоп | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | насос включен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | насос отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | работа | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | авария насоса | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | выбор режима авр | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | работа авр – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | режим «работа» | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | режим «резерв» | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | режим «ремонт» | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  | насос системы отопления №2 | пуск | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | стоп | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | насос включен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | насос отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | работа | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | авария насоса | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | выбор режима авр | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | работа авр – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | режим «работа» | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | режим «резерв» | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | режим «ремонт» | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  | насос системы вентиляции №1 | пуск | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | стоп | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | насос включен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | насос отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | работа | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | авария насоса | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | выбор режима авр | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | работа авр – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | режим «работа» | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | режим «резерв» | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | режим «ремонт» | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  | насос системы вентиляции №2 | пуск | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | стоп | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | насос включен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | насос отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | работа | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | авария насоса | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | выбор режима авр | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | работа авр – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | режим «работа» | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | режим «резерв» | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | режим «ремонт» | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  | регулятор подпитки системы отопления здания | регулирующий клапан с электроприводом - задание | аналоговый | исходящий | 4-20мА |  |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | регулирующий клапан с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | регулирующий клапан с электроприводом - положение | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | регулирующий клапан с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | регулирующий клапан с электроприводом - работа | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | регулирующий клапан с электроприводом - авария | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | автоматический выключатель SF-2 - включен | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | автоматический выключатель SF-2 - отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | регулирующий клапан - больше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | регулирующий клапан - меньше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0
|  |  | регулятор температуры воды в системе отопления здания | регулирующий клапан с электроприводом - задание | аналоговый | исходящий | 4-20мА |  |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | регулирующий клапан с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | регулирующий клапан с электроприводом - положение | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | регулирующий клапан с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | регулирующий клапан с электроприводом - работа | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | регулирующий клапан с электроприводом - авария | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | автоматический выключатель SF-2 - включен | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | автоматический выключатель SF-2 - отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | регулирующий клапан - больше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | регулирующий клапан - меньше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0
|  |  | регулятор температуры гликоля в системе вентиляции | регулирующий клапан с электроприводом - задание | аналоговый | исходящий | 4-20мА |  |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | регулирующий клапан с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | регулирующий клапан с электроприводом - положение | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | регулирующий клапан с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | регулирующий клапан с электроприводом - работа | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | регулирующий клапан с электроприводом - авария | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | автоматический выключатель SF-2 - включен | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | автоматический выключатель SF-2 - отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | регулирующий клапан - больше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | регулирующий клапан - меньше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0
|  |  | приточная установка п1 | пуск | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | стоп | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1
|  |  |  | установка п1 включена | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1
|  |  |  | установка п1 отключена | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1
|  |  |  | задание температуры воздуха | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1
|  |  |  | работа | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1
|  |  |  | авария | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | сблокированное включение | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1
|  |  |  | сблокированное отключение | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1
|  |  |  | сблокированное отключение от сигнала апс | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1
|  |  |  | сблокированное отключение от сигнала апс – звуковой сигнал | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1
|  |  |  | температура приточного воздуха | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1
|  |  |  | температура приточного воздуха низка – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0
|  |  | приточная установка п2 | пуск | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | стоп | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1
|  |  |  | установка п2 включена | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1
|  |  |  | установка п2 отключена | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1
|  |  |  | задание температуры воздуха | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1
|  |  |  | работа | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1
|  |  |  | авария | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | сблокированное включение | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1
|  |  |  | сблокированное отключение | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1
|  |  |  | сблокированное отключение от сигнала апс | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1
|  |  |  | сблокированное отключение от сигнала апс – звуковой сигнал | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1
|  |  |  | температура приточного воздуха | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1
|  |  |  | температура приточного воздуха низка – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0
|  |  | приточная установка п3 | пуск | цифровой | исходящий | 220В, 50Гц |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | стоп | цифровой | исходящий | 220В, 50Гц |  |  |  |  | 1
|  |  |  | установка п3 включена | цифровой | входящий | 220В, 50Гц |  |  |  |  | 1
|  |  |  | установка п3 отключена | цифровой | входящий | 220В, 50Гц |  |  |  |  | 1
|  |  |  | задание температуры воздуха | цифровой | исходящий | 220В, 50Гц |  |  |  |  | 1
|  |  |  | работа | цифровой | входящий | 220В, 50Гц |  |  |  |  | 1
|  |  |  | авария | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | сблокированное включение | цифровой | входящий | 220В, 50Гц |  |  |  |  | 1
|  |  |  | сблокированное отключение | цифровой | входящий | 220В, 50Гц |  |  |  |  | 1
|  |  |  | сблокированное отключение от сигнала апс | цифровой | входящий | 220В, 50Гц |  |  |  |  | 1
|  |  |  | сблокированное отключение от сигнала апс – звуковой сигнал | цифровой | входящий | 220В, 50Гц |  |  |  |  | 1
|  |  |  | температура приточного воздуха | цифровой | входящий | 220В, 50Гц |  |  |  |  | 1
|  |  |  | температура приточного воздуха низка – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0
|  |  | приточная установка п4 | пуск | цифровой | исходящий | 220В, 50Гц |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | стоп | цифровой | исходящий | 220В, 50Гц |  |  |  |  | 1
|  |  |  | установка п4 включена | цифровой | входящий | 220В, 50Гц |  |  |  |  | 1
|  |  |  | установка п4 отключена | цифровой | входящий | 220В, 50Гц |  |  |  |  | 1
|  |  |  | задание температуры воздуха | цифровой | исходящий | 220В, 50Гц |  |  |  |  | 1
|  |  |  | работа | цифровой | входящий | 220В, 50Гц |  |  |  |  | 1
|  |  |  | авария | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | сблокированное включение | цифровой | входящий | 220В, 50Гц |  |  |  |  | 1
|  |  |  | сблокированное отключение | цифровой | входящий | 220В, 50Гц |  |  |  |  | 1
|  |  |  | сблокированное отключение от сигнала апс | цифровой | входящий | 220В, 50Гц |  |  |  |  | 1
|  |  |  | сблокированное отключение от сигнала апс – звуковой сигнал | цифровой | входящий | 220В, 50Гц |  |  |  |  | 1
|  |  |  | температура приточного воздуха | цифровой | входящий | 220В, 50Гц |  |  |  |  | 1
|  |  |  | температура приточного воздуха низка – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0
| АСУ Зд теплообменников | Тепловыводы. Обратная сетевая вода | Затвор дисковый Т-1 тепловывод "A" | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB01AA001XB51 |  | N1NDB01AA001
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB01AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB01AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB01AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB01AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB01AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDB01AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDB01AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDB01AA001YB03
|  |  | Затвор дисковый Т-2 тепловывод "B" | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB02AA001XB51 |  | N1NDB02AA001
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB02AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB02AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB02AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB02AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB02AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDB02AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDB02AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDB02AA001YB03
|  |  | Затвор дисковый Т-3 тепловывод "С" | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB03AA001XB51 |  | N1NDB03AA001
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB03AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB03AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB03AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB03AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB03AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDB03AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDB03AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDB03AA001YB03
| АСУ Зд теплообменников | Коллектор обратной сетевой воды |  | Давление обратной сетевой воды до фильтра ГИГ | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDB10CP001
|  |  |  | Давление обратной сетевой воды после фильтра ГИГ | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDB10CP002
|  |  |  | Давление обратной сетевой воды на входе в здание теплообменников | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDB10CP003
|  |  |  | Температура обратной сетевой воды на входе в здание теплообменников | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDB10CT001
|  |  |  | Давление обратной сетевой воды (регулирование) | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDB10CP004
|  |  |  | Давление обратной сетевой воды до сетевых насосов (коллектор) | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDB10CP005
|  |  |  | Температура обратной сетевой воды до сетевых насосов (коллектор) | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDB10CT002
|  |  | Затвор дисковый Т-4 на подаче сетевой воды в ГИГ | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB10AA001XB51 |  | N1NDB10AA001
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB10AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB10AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB10AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB10AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB10AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDB10AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDB10AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDB10AA001YB03
|  |  | Затвор дисковый Т-5 на выходе сетевой воды из ГИГ | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB10AA002XB51 |  | N1NDB10AA002
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB10AA002XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB10AA002XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB10AA002XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB10AA002XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB10AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDB10AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDB10AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDB10AA002YB03
|  |  | Затвор дисковый Т-6 на трубопроводе помимо ГИГ | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB10AA003XB51 |  | N1NDB10AA003
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB10AA003XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB10AA003XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB10AA003XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB10AA003XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB10AA003XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDB10AA003YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDB10AA003YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDB10AA003YB03
|  |  | Затвор дисковый Т-7 на отключение здания теплообменников по сетевой воде | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB10AA004XB51 |  | N1NDB10AA004
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB10AA004XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB10AA004XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB10AA004XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB10AA004XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB10AA004XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDB10AA004YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDB10AA004YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDB10AA004YB03
| АСУ Зд теплообменников | Подпитки теплосети |  | Температура подпиточной воды от деаэратора | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDK10CT001
|  |  |  | Давление воды на аварийную подпитку | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1GAD11CP001
|  |  |  | Температура воды на аварийную подпитку | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1GAD11CT001
|  |  |  | Давление сетевой воды до сетевых насосов (группа 1) | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDB11CP001
|  |  |  | Давление сетевой воды после сетевых насосов (группа 1) | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDB11CP002
|  |  |  | Давление сетевой воды после сетевых насосов (группа 1) сигнализация | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDB11CP003
|  |  |  | Давление сетевой воды до сетевых насосов (группа 2) | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDB12CP001
|  |  |  | Давление сетевой воды после сетевых насосов (группа 2) | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDB12CP002
|  |  |  | Давление сетевой воды после сетевых насосов (группа 2) сигнализация | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDB12CP003
|  |  | Регулирующий клапан РД-80 на линии подпитки теплосети | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDK10CG801 |  | N1NDK10AA801
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDK10AA801XC51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDK10AA801XC52
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDK10AA801XC04
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDK10AA801XC57
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDK10AA801XC10
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDK10AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDK10AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDK10AA801YC02
|  |  | Затвор дисковый С-71 на линии подпитки теплосети | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDK10AA001XB51 |  | N1NDK10AA001
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDK10AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDK10AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDK10AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDK10AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDK10AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDK10AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDK10AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDK10AA001YB03
|  |  | Регулирующий клапан РД-79 аварийной подпитки сырой водой | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1GAD11CG801 |  | N1GAD11AA801
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | N1GAD11AA801XC51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | N1GAD11AA801XC52
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | N1GAD11AA801XC04
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | N1GAD11AA801XC57
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | N1GAD11AA801XC10
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | N1GAD11AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | N1GAD11AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | N1GAD11AA801YC02
|  |  | Регулирующий клапан РД-75 от аккумуляторной насосной | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDE10CG802 |  | N1NDE10AA802
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDE10AA802XC51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDE10AA802XC52
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDE10AA802XC04
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDE10AA802XC57
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDE10AA802XC10
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDE10AA802XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDE10AA802YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDE10AA802YC02
|  |  | Затвор дисковый С-10 от аккумуляторной насосной | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDE10AA002XB51 |  | N1NDE10AA002
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDE10AA002XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDE10AA002XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDE10AA002XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDE10AA002XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDE10AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDE10AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDE10AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDE10AA002YB03
| АСУ Зд теплообменников | Коллекторы сетевых насосов | Затвор дисковый Т-8 на входе насосной группы №1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB11AA001XB51 |  | N1NDB11AA001
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB11AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB11AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB11AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB11AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB11AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDB11AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDB11AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDB11AA001YB03
|  |  | Затвор дисковый Т-9 на входе насосной группы №2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB12AA001XB51 |  | N1NDB12AA001
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB12AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB12AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB12AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB12AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB12AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDB12AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDB12AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDB12AA001YB03
|  |  | Затвор дисковый Т-18 на выходе насосной группы №1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB11AA002XB51 |  | N1NDB11AA002
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB11AA002XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB11AA002XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB11AA002XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB11AA002XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB11AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDB11AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDB11AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDB11AA002YB03
|  |  | Затвор дисковый Т-19 на выходе насосной группы №2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB12AA002XB51 |  | N1NDB12AA002
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB12AA002XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB12AA002XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB12AA002XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB12AA002XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB12AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDB12AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDB12AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDB12AA002YB03
| АСУ Зд теплообменников | Сетевой насос СН-1 |  | Давление на всасе насоса СН-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC01CP001
|  |  |  | Давление на напоре насоса СН-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC01CP002
|  |  | Сетевой насос СН-1 | Температура подшипника №1 | аналоговый | входящий | ? |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC01CT101
|  |  |  | Температура подшипника №2 | аналоговый | входящий | ? |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC01CT102
|  |  |  | Температура подшипника №3 | аналоговый | входящий | ? |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC01CT103
|  |  |  | Температура подшипника №4 | аналоговый | входящий | ? |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC01CT104
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза U | аналоговый | входящий | ? |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC01CT105
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза V | аналоговый | входящий | ? |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC01CT106
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза W | аналоговый | входящий | ? |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC01CT107
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC01CY001
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC01CY002
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC01CY003
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC01CY004
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC01CY005
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC01CY006
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC01CY007
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC01CY008
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC01CY009
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC01CY010
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC01CY011
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC01CY012
|  |  |  | Ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC01CE012
|  |  | Затвор дисковый Т-10 на всасе СН №1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDC01AA001XB51 |  | N1NDC01AA001
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDC01AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDC01AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDC01AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDC01AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDC01AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDC01AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDC01AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDC01AA001YB03
|  |  | Затвор дисковый Т-11 на напоре СН №1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDC01AA002XB51 |  | N1NDC01AA002
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDC01AA002XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDC01AA002XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDC01AA002XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDC01AA002XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDC01AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDC01AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDC01AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDC01AA002YB03
| АСУ Зд теплообменников | Сетевой насос СН-2 |  | Давление на всасе насоса СН-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC02CP001
|  |  |  | Давление на напоре насоса СН-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC02CP002
|  |  | Сетевой насос СН-2 | Температура подшипника №1 | аналоговый | входящий | ? |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC02CT101
|  |  |  | Температура подшипника №2 | аналоговый | входящий | ? |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC02CT102
|  |  |  | Температура подшипника №3 | аналоговый | входящий | ? |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC02CT103
|  |  |  | Температура подшипника №4 | аналоговый | входящий | ? |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC02CT104
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза U | аналоговый | входящий | ? |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC02CT105
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза V | аналоговый | входящий | ? |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC02CT106
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза W | аналоговый | входящий | ? |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC02CT107
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC02CY001
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC02CY002
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC02CY003
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC02CY004
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC02CY005
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC02CY006
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC02CY007
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC02CY008
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC02CY009
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC02CY010
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC02CY011
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC02CY012
|  |  |  | Ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC02CE012
|  |  | Затвор дисковый Т-12 на всасе СН №2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDC02AA001XB51 |  | N1NDC02AA001
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDC02AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDC02AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDC02AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDC02AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDC02AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDC02AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDC02AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDC02AA001YB03
|  |  | Затвор дисковый Т-13 на напоре СН №2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDC02AA002XB51 |  | N1NDC02AA002
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDC02AA002XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDC02AA002XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDC02AA002XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDC02AA002XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDC02AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDC02AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDC02AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDC02AA002YB03
| АСУ Зд теплообменников | Сетевой насос СН-3 |  | Давление на всасе насоса СН-3 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC03CP001
|  |  |  | Давление на напоре насоса СН-3 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC03CP002
|  |  | Сетевой насос СН-3 | Температура подшипника №1 | аналоговый | входящий | ? |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC03CT101
|  |  |  | Температура подшипника №2 | аналоговый | входящий | ? |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC03CT102
|  |  |  | Температура подшипника №3 | аналоговый | входящий | ? |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC03CT103
|  |  |  | Температура подшипника №4 | аналоговый | входящий | ? |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC03CT104
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза U | аналоговый | входящий | ? |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC03CT105
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза V | аналоговый | входящий | ? |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC03CT106
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза W | аналоговый | входящий | ? |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC03CT107
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC03CY001
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC03CY002
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC03CY003
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC03CY004
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC03CY005
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC03CY006
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC03CY007
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC03CY008
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC03CY009
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC03CY010
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC03CY011
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC03CY012
|  |  |  | Ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC03CE012
|  |  | Затвор дисковый Т-14 на всасе СН №3 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDC03AA001XB51 |  | N1NDC03AA001
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDC03AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDC03AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDC03AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDC03AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDC03AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDC03AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDC03AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDC03AA001YB03
|  |  | Затвор дисковый Т-15 на напоре СН №3 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDC03AA002XB51 |  | N1NDC03AA002
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDC03AA002XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDC03AA002XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDC03AA002XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDC03AA002XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDC03AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDC03AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDC03AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDC03AA002YB03
| АСУ Зд теплообменников | Сетевой насос СН-4 |  | Давление на всасе насоса СН-4 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC04CP001
|  |  |  | Давление на напоре насоса СН-4 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC04CP002
|  |  | Сетевой насос СН-4 | Температура подшипника №1 | аналоговый | входящий | ? |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC04CT101
|  |  |  | Температура подшипника №2 | аналоговый | входящий | ? |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC04CT102
|  |  |  | Температура подшипника №3 | аналоговый | входящий | ? |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC04CT103
|  |  |  | Температура подшипника №4 | аналоговый | входящий | ? |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC04CT104
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза U | аналоговый | входящий | ? |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC04CT105
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза V | аналоговый | входящий | ? |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC04CT106
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза W | аналоговый | входящий | ? |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC04CT107
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC04CY001
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC04CY002
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC04CY003
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC04CY004
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC04CY005
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC04CY006
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC04CY007
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC04CY008
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC04CY009
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC04CY010
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC04CY011
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC04CY012
|  |  |  | Ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDC04CE012
|  |  | Затвор дисковый Т-16 на всасе СН №4 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDC04AA001XB51 |  | N1NDC04AA001
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDC04AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDC04AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDC04AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDC04AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDC04AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDC04AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDC04AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDC04AA001YB03
|  |  | Затвор дисковый Т-17 на напоре СН №4 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDC04AA002XB51 |  | N1NDC04AA002
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDC04AA002XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDC04AA002XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDC04AA002XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDC04AA002XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDC04AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDC04AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDC04AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDC04AA002YB03
| АСУ Зд теплообменников | ШУ СН-1…4 |  | Выходная частота ЧРП | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 | 1 | N1CUB01CE015
|  |  |  | Задание для ЧРП сетевых насосов | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 |  | N1CUB01DP001
|  |  |  | Пуск сетевого насоса | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 |  | N1CUB01GU001YB01
|  |  |  | Стоп сетевого насоса | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 |  | N1CUB01GU001YB02
| АСУ Зд теплообменников | Общие трубопроводы обвязки теплообменников по сетевой воде. Обратная сетевая вода |  | Давление обратной сетевой воды перед теплообменниками | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDB20CP001
|  |  |  | Температура обратной сетевой воды перед теплообменниками | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDB20CT001
|  |  | Затвор дисковый секционирующий Т-1С на входе сетевой воды в теплообменники | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB20AA001XB51 |  | N1NDB20AA001
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB20AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB20AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB20AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB20AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB20AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDB20AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDB20AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDB20AA001YB03
|  |  | Регулирующий клапан РДТА-1 на линии помимо теплообменников | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDB21CG801 |  | N1NDB21AA801
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB21AA801XC51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB21AA801XC52
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB21AA801XC04
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB21AA801XC57
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB21AA801XC10
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB21AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDB21AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDB21AA801YC02
|  |  | Регулирующий клапан РДТА-2 на линии помимо теплообменников | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDB22CG801 |  | N1NDB22AA801
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB22AA801XC51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB22AA801XC52
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB22AA801XC04
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB22AA801XC57
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB22AA801XC10
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB22AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDB22AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDB22AA801YC02
|  |  | Затвор дисковый зТА-0 помимо регуляторов расхода | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB23AA001XB51 |  | N1NDB23AA001
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB23AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB23AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB23AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB23AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDB23AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDB23AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDB23AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDB23AA001YB03
| АСУ Зд теплообменников | Общие трубопроводы обвязки теплообменников по сетевой воде. Прямая сетевая вода |  | Давление сетевой воды после всех теплообменных аппаратов | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDA10CP001
|  |  |  | Температура сетевой воды после всех теплообменных аппаратов | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDA10CT002
|  |  | Затвор дисковый секционирующий Т-2С на выходе сетевой воды из теплообменников | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDA10AA001XB51 |  | N1NDA10AA001
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDA10AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDA10AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDA10AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDA10AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDA10AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDA10AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDA10AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDA10AA001YB03
| АСУ Зд теплообменников | Тепловыводы. Прямая сетевая вода | Затвор дисковый Т-29 тепловывод "A" | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDA01AA001XB51 |  | N1NDA01AA001
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDA01AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDA01AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDA01AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDA01AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDA01AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDA01AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDA01AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDA01AA001YB03
|  |  | Затвор дисковый Т-30 тепловывод "B" | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDA02AA001XB51 |  | N1NDA02AA001
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDA02AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDA02AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDA02AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDA02AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDA02AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDA02AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDA02AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDA02AA001YB03
|  |  | Затвор дисковый Т-31 тепловывод "C" | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDA03AA001XB51 |  | N1NDA03AA001
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDA03AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDA03AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDA03AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDA03AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDA03AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDA03AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDA03AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDA03AA001YB03
| АСУ Зд теплообменников | Общие трубопроводы обвязки теплообменников по котловой воде. Прямая котловая вода |  | Температура котловой воды перед сетевыми теплообменниками | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDF10CT001
|  |  | Затвор дисковый секционирующий К-3С на входе котловой воды в теплообменники | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDF10AA01XB51 |  | N1NDF10AA001
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDF10AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDF10AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDF10AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDF10AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDF10AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDF10AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDF10AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDF10AA001YB03
| АСУ Зд теплообменников | Общие трубопроводы обвязки теплообменников по котловой воде. Обратная котловая вода | Затвор дисковый секционирующий К-4С на выходе котловой воды из теплообменников | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDG20AA001XB51 |  | N1NDG20AA001
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDG20AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDG20AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDG20AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDG20AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDG20AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDG20AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDG20AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDG20AA001YB03
| АСУ Зд теплообменников | Теплообменник ТА-1 |  | Температура сетевой воды на выходе из ТА-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDD01CT002
|  |  |  | Температура котловой воды на выходе из ТА-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDD01CT004
|  |  | Затвор дисковый Т-20 на выходе сетевой воды из ТА-1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD01AA002XB51 |  | N1NDD01AA002
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD01AA002XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD01AA002XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD01AA002XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD01AA002XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD01AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDD01AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDD01AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDD01AA002YB03
|  |  | Затвор дисковый К-17 на выходе котловой воды из ТА-1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD01AA004XB51 |  | N1NDD01AA004
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD01AA004XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD01AA004XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD01AA004XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD01AA004XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD01AA004XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDD01AA004YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDD01AA004YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDD01AA004YB03
| АСУ Зд теплообменников | Теплообменник ТА-2 |  | Температура сетевой воды на выходе из ТА-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDD02CT002
|  |  |  | Температура котловой воды на выходе из ТА-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDD02CT004
|  |  | Затвор дисковый Т-21 на выходе сетевой воды из ТА-2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD02AA002XB51 |  | N1NDD02AA002
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD02AA002XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD02AA002XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD02AA002XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD02AA002XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD02AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDD02AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDD02AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDD02AA002YB03
|  |  | Затвор дисковый К-18 на выходе котловой воды из ТА-2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD02AA004XB51 |  | N1NDD02AA004
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD02AA004XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD02AA004XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD02AA004XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD02AA004XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD02AA004XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDD02AA004YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDD02AA004YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDD02AA004YB03
| АСУ Зд теплообменников | Теплообменник ТА-3 |  | Температура сетевой воды на выходе из ТА-3 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDD03CT002
|  |  |  | Температура котловой воды на выходе из ТА-3 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDD03CT004
|  |  | Затвор дисковый Т-22 на выходе сетевой воды из ТА-3 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD03AA002XB51 |  | N1NDD03AA002
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD03AA002XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD03AA002XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD03AA002XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD03AA002XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD03AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDD03AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDD03AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDD03AA002YB03
|  |  | Затвор дисковый К-19 на выходе котловой воды из ТА-3 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD03AA004XB51 |  | N1NDD03AA004
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD03AA004XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD03AA004XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD03AA004XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD03AA004XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD03AA004XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDD03AA004YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDD03AA004YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDD03AA004YB03
| АСУ Зд теплообменников | Теплообменник ТА-4 |  | Температура сетевой воды на выходе из ТА-4 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDD04CT002
|  |  |  | Температура котловой воды на выходе из ТА-4 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDD04CT004
|  |  | Затвор дисковый Т-23 на выходе сетевой воды из ТА-4 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD04AA002XB51 |  | N1NDD04AA002
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD04AA002XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD04AA002XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD04AA002XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD04AA002XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD04AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDD04AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDD04AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDD04AA002YB03
|  |  | Затвор дисковый К-20 на выходе котловой воды из ТА-4 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD04AA004XB51 |  | N1NDD04AA004
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD04AA004XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD04AA004XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD04AA004XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD04AA004XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD04AA004XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDD04AA004YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDD04AA004YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDD04AA004YB03
| АСУ Зд теплообменников | Теплообменник ТА-5 |  | Температура сетевой воды на выходе из ТА-5 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDD05CT002
|  |  |  | Температура котловой воды на выходе из ТА-5 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDD05CT004
|  |  | Затвор дисковый Т-24 на выходе сетевой воды из ТА-5 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD05AA002XB51 |  | N1NDD05AA002
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD05AA002XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD05AA002XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD05AA002XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD05AA002XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD05AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDD05AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDD05AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDD05AA002YB03
|  |  | Затвор дисковый К-21 на выходе котловой воды из ТА-5 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD05AA004XB51 |  | N1NDD05AA004
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD05AA004XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD05AA004XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD05AA004XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD05AA004XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD05AA004XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDD05AA004YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDD05AA004YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDD05AA004YB03
| АСУ Зд теплообменников | Теплообменник ТА-6 |  | Температура сетевой воды на выходе из ТА-6 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDD06CT002
|  |  |  | Температура котловой воды на выходе из ТА-6 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDD06CT004
|  |  | Затвор дисковый Т-25 на выходе сетевой воды из ТА-6 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD06AA002XB51 |  | N1NDD06AA002
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD06AA002XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD06AA002XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD06AA002XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD06AA002XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD06AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDD06AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDD06AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDD06AA002YB03
|  |  | Затвор дисковый К-22 на выходе котловой воды из ТА-6 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD06AA004XB51 |  | N1NDD06AA004
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD06AA004XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD06AA004XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD06AA004XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD06AA004XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD06AA004XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDD06AA004YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDD06AA004YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDD06AA004YB03
| АСУ Зд теплообменников | Теплообменник ТА-7 |  | Температура сетевой воды на выходе из ТА-7 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDD07CT002
|  |  |  | Температура котловой воды на выходе из ТА-7 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDD07CT004
|  |  | Затвор дисковый Т-26 на выходе сетевой воды из ТА-7 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD07AA002XB51 |  | N1NDD07AA002
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD07AA002XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD07AA002XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD07AA002XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD07AA002XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD07AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDD07AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDD07AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDD07AA002YB03
|  |  | Затвор дисковый К-23 на выходе котловой воды из ТА-7 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD07AA004XB51 |  | N1NDD07AA004
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD07AA004XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD07AA004XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD07AA004XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD07AA004XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD07AA004XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDD07AA004YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDD07AA004YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDD07AA004YB03
| АСУ Зд теплообменников | Теплообменник ТА-8 |  | Температура сетевой воды на выходе из ТА-8 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDD08CT002
|  |  |  | Температура котловой воды на выходе из ТА-8 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDD08CT004
|  |  | Затвор дисковый Т-27 на выходе сетевой воды из ТА-8 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD08AA002XB51 |  | N1NDD08AA002
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD08AA002XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD08AA002XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD08AA002XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD08AA002XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD08AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDD08AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDD08AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDD08AA002YB03
|  |  | Затвор дисковый К-24 на выходе котловой воды из ТА-8 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD08AA004XB51 |  | N1NDD08AA004
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD08AA004XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD08AA004XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD08AA004XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD08AA004XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD08AA004XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDD08AA004YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDD08AA004YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDD08AA004YB03
| АСУ Зд теплообменников | Теплообменник ТА-9 |  | Температура сетевой воды на выходе из ТА-9 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDD09CT002
|  |  |  | Температура котловой воды на выходе из ТА-9 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1NDD09CT004
|  |  | Затвор дисковый Т-28 на выходе сетевой воды из ТА-9 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD09AA002XB51 |  | N1NDD09AA002
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD09AA002XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD09AA002XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD09AA002XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD09AA002XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD09AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDD09AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDD09AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDD09AA002YB03
|  |  | Затвор дисковый К-25 на выходе котловой воды из ТА-9 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD09AA004XB51 |  | N1NDD09AA004
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD09AA004XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD09AA004XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD09AA004XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD09AA004XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1NDD09AA004XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDD09AA004YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDD09AA004YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N1NDD09AA004YB03
| АСУ Зд теплообменников | Пожарный водопровод |  | Давление воды после пожарных насосов. Датчик 1 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1SGA01CP001
|  |  |  | Давление воды после пожарных насосов. Датчик 2 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N1SGA01CP002
|  |  |  | Давление воды до пожарных насосов ниже уставки. Датчик "сухого хода" | дискретный | входящий | RS485 Modbus RTU | 1 |  |  |  |  | 0 | N1SGA01CP001XG02 |  | N1SGA01CP001
| АСУ Зд теплообменников | Сборка задвижек здания теплообменников |  | Неисправность шкафа ввода Ш-1 сборки задвижек | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N1CDA01GH001XM01 |  | N1CDA01GH001
| АСУ Зд теплообменников | Шкаф ПТК |  | Питание ввода №1 в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | N1CJU01GH001
|  |  |  | Ввод 1 включен | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | N1CJU01GH003
|  |  |  | Питание ИБП в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | N1CJU01GH005
|  |  |  | Питание цепей внешних сигналов включено | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | N1CJU01GH006
|  |  |  | Питание цепей внутренних сигналов включено | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | N1CJU01GH007
|  |  |  | Питание датчиков 220В включено | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | N1CJU01GH008
|  |  |  | Дверь шкафа открыта | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | N1CJU01GH009
| АСУ ТП НАБ | Общие трубопроводы заполнения баков |  | Давление в напорном коллекторе НАБ | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N2NDE10CP001
|  |  |  | Расход воды на заполнение аккумуляторных баков | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N2NDE10CF001
|  |  |  | Расход воды на подпитку теплосети от аккумуляторных баков | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N2NDE10CF002
|  |  | Затвор дисковый 12ПТА | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE10AA001XB51 |  | N2NDE10AA001
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE10AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE10AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE10AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE10AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE10AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N2NDE10AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N2NDE10AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N2NDE10AA001YB03
|  |  | Регулирующий клапан РД1 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N2NDE10CG801 |  | N2NDE10AA801
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE10AA801XC51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE10AA801XC52
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE10AA801XC04
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE10AA801XC57
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE10AA801XC10
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE10AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | N2NDE10AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | N2NDE10AA801YC02
| АСУ ТП НАБ | Общие трубопроводы откачки из баков |  | Давление в коллекторе всаса НАБ | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N2NDE20CP001
|  |  |  | Температура воды от аккумуляторных баков | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N2NDE20CT001
|  |  | Затвор дисковый 11ПТА | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE20AA001XB51 |  | N2NDE20AA001
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE20AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE20AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE20AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE20AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE20AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N2NDE20AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N2NDE20AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N2NDE20AA001YB03
| АСУ ТП НАБ | Трубопровод аварийного сброса сетевой воды | Задвижка 3ПТА | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE20AA002XB51 |  | N2NDE20AA002
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE20AA002XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE20AA002XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE20AA002XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE20AA002XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE20AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N2NDE20AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N2NDE20AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N2NDE20AA002YB03
|  |  | Регулирующий клапан РД0 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N2NDE20CG801 |  | N2NDE20AA801
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE20AA801XC51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE20AA801XC52
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE20AA801XC04
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE20AA801XC57
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE20AA801XC10
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE20AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | N2NDE20AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | N2NDE20AA801YC02
| АСУ ТП НАБ | Аккумуляторный бак АБ№1 |  | Уровень в АБ№1 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N2NDE11CL001
|  |  | Задвижка 9ПТА-1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE11AA001XB51 |  | N2NDE11AA001
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE11AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE11AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE11AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE11AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE11AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N2NDE11AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N2NDE11AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N2NDE11AA001YB03
|  |  | Задвижка 10ПТА-1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE11AA002XB51 |  | N2NDE11AA002
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE11AA002XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE11AA002XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE11AA002XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE11AA002XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE11AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N2NDE11AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N2NDE11AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N2NDE11AA002YB03
| АСУ ТП НАБ | Аккумуляторный бак АБ№2 |  | Уровень в АБ№2 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N2NDE12CL001
|  |  | Задвижка 9ПТА-2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE12AA001XB51 |  | N2NDE12AA001
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE12AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE12AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE12AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE12AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE12AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N2NDE12AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N2NDE12AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N2NDE12AA001YB03
|  |  | Задвижка 10ПТА-2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE12AA002XB51 |  | N2NDE12AA002
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE12AA002XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE12AA002XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE12AA002XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE12AA002XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE12AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N2NDE12AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N2NDE12AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N2NDE12AA002YB03
| АСУ ТП НАБ | Насос НАБ-1 |  | Давление на всасе НАБ-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N2NDE01CP001
|  |  |  | Давление на напоре НАБ-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N2NDE01CP002
|  |  |  | Давление на всасе НАБ-1 норма | дискретный | исходящий | ? |  | 1 |  |  |  | 0 | N2NDE01CP001ZM52
|  |  |  | Давление на напоре НАБ-1 низко | дискретный | исходящий | ? |  | 1 |  |  |  | 0 | N2NDE01CP002ZM04
|  |  |  | Шаровый кран 5ПТА-1 на напоре насоса закрыт | дискретный | исходящий | ? |  | 1 |  |  |  | 0 | N2NDE01AA002ZB02
|  |  |  | Технологическая защита НАБ-1 сработала | дискретный | исходящий | ? |  | 1 |  |  |  | 0 | N2CHY01EZ010ZK01
|  |  | Насос НАБ-1 | Ток электродвигателя | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 | 1 | N2NDE01CE012 |  | N2NDE01AP001
|  |  |  | Назначен режим "рабочий" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 |  | N2NDE01AP001XB31
|  |  |  | Назначен режим "резервный" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 |  | N2NDE01AP001XB32
|  |  |  | Назначен режим "ремонт" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 |  | N2NDE01AP001XB33
|  |  |  | Работа от ПЧ | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 |  | N2NDE01AP001XB35
|  |  |  | Работа от сети | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 |  | N2NDE01AP001XB36
|  |  |  | Авария | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 |  | N2NDE01AP001XB46
|  |  |  | Насос включен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE01AP001XB01
|  |  |  | Насос отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE01AP001XB02
|  |  | Шаровый кран 4ПТА-1 на всасе насоса | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE01AA001XB51 |  | N2NDE01AA001
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE01AA001XB52
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE01AA001XL1
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE01AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N2NDE01AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N2NDE01AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N2NDE01AA001YB03
|  |  | Шаровый кран 5ПТА-1 на напоре насоса | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE01AA002XB51 |  | N2NDE01AA002
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE01AA002XB52
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE01AA002XL1
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE01AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N2NDE01AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N2NDE01AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N2NDE01AA002YB03
| АСУ ТП НАБ | Насос НАБ-2 |  | Давление на всасе НАБ-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N2NDE02CP001
|  |  |  | Давление на напоре НАБ-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N2NDE02CP002
|  |  |  | Давление на всасе НАБ-2 норма | дискретный | исходящий | ? |  | 1 |  |  |  | 0 | N2NDE02CP001ZM52
|  |  |  | Давление на напоре НАБ-2 низко | дискретный | исходящий | ? |  | 1 |  |  |  | 0 | N2NDE02CP002ZM04
|  |  |  | Шаровый кран 5ПТА-2 на напоре насоса закрыт | дискретный | исходящий | ? |  | 1 |  |  |  | 0 | N2NDE02AA002ZB02
|  |  |  | Технологическая защита НАБ-2 сработала | дискретный | исходящий | ? |  | 1 |  |  |  | 0 | N2CHY02EZ010ZK01
|  |  | Насос НАБ-2 | Ток электродвигателя | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 | 1 | N2NDE02CE012 |  | N2NDE02AP001
|  |  |  | Назначен режим "рабочий" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 |  | N2NDE02AP001XB31
|  |  |  | Назначен режим "резервный" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 |  | N2NDE02AP001XB32
|  |  |  | Назначен режим "ремонт" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 |  | N2NDE02AP001XB33
|  |  |  | Работа от ПЧ | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 |  | N2NDE02AP001XB35
|  |  |  | Работа от сети | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 |  | N2NDE02AP001XB36
|  |  |  | Авария | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 |  | N2NDE02AP001XB46
|  |  |  | Насос включен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE02AP001XB01
|  |  |  | Насос отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE02AP001XB02
|  |  | Шаровый кран 4ПТА-2 на всасе насоса | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE02AA001XB51 |  | N2NDE02AA001
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE02AA001XB52
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE02AA001XL1
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE02AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N2NDE02AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N2NDE02AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N2NDE02AA001YB03
|  |  | Шаровый кран 5ПТА-2 на напоре насоса | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE02AA002XB51 |  | N2NDE02AA002
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE02AA002XB52
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE02AA002XL1
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE02AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N2NDE02AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N2NDE02AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N2NDE02AA002YB03
| АСУ ТП НАБ | ШУ НАБ-1, НАБ-2 |  | Выходная частота ЧРП | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 | 1 | N2CUB01CE015 |  | N2CUB01
|  |  |  | Задание для ЧРП НАБ-1,2 | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 |  | N2CUB01DP001
|  |  |  | Назначен режим управления "автоматический" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 |  | N2CUB01GU001XB38
|  |  |  | Назначен режим управления "ручной" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 |  | N2CUB01GU001XB39
|  |  |  | Пуск насосной группы НАБ-1, НАБ-2 | дискретный | исходящий | ? |  | 1 |  |  |  | 0 | N2CUB01GU001YB01
|  |  |  | Стоп насосной группы НАБ-1, НАБ-2 | дискретный | исходящий | ? |  | 1 |  |  |  | 0 | N2CUB01GU001YB02
| АСУ ТП НАБ | Насос НАБ-3 |  | Давление на всасе НАБ-3 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N2NDE03CP001
|  |  |  | Давление на напоре НАБ-3 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N2NDE03CP002
|  |  |  | Давление на всасе НАБ-3 норма | дискретный | исходящий | ? |  | 1 |  |  |  | 0 | N2NDE03CP001ZM52
|  |  |  | Давление на напоре НАБ-3 низко | дискретный | исходящий | ? |  | 1 |  |  |  | 0 | N2NDE03CP002ZM04
|  |  |  | Шаровый кран 5ПТА-3 на напоре насоса закрыт | дискретный | исходящий | ? |  | 1 |  |  |  | 0 | N2NDE03AA002ZB02
|  |  |  | Технологическая защита НАБ-3 сработала | дискретный | исходящий | ? |  | 1 |  |  |  | 0 | N2CHY03EZ010ZK01
|  |  | Насос НАБ-3 | Ток электродвигателя | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 | 1 | N2NDE03CE012 |  | N2NDE03AP001
|  |  |  | Назначен режим "рабочий" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 |  | N2NDE03AP001XB31
|  |  |  | Назначен режим "резервный" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 |  | N2NDE03AP001XB32
|  |  |  | Назначен режим "ремонт" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 |  | N2NDE03AP001XB33
|  |  |  | Работа от ПЧ | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 |  | N2NDE03AP001XB35
|  |  |  | Работа от сети | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 |  | N2NDE03AP001XB36
|  |  |  | Авария | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 |  | N2NDE03AP001XB46
|  |  |  | Насос включен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE03AP001XB01
|  |  |  | Насос отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE03AP001XB02
|  |  | Шаровый кран 4ПТА-3 на всасе насоса | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE03AA001XB51 |  | N2NDE03AA001
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE03AA001XB52
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE03AA001XL1
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE03AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N2NDE03AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N2NDE03AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N2NDE03AA001YB03
|  |  | Шаровый кран 5ПТА-3 на напоре насоса | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE03AA002XB51 |  | N2NDE03AA002
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE03AA002XB52
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE03AA002XL1
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE03AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N2NDE03AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N2NDE03AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N2NDE03AA002YB03
| АСУ ТП НАБ | Насос НАБ-4 |  | Давление на всасе НАБ-4 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N2NDE04CP001
|  |  |  | Давление на напоре НАБ-4 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N2NDE04CP002
|  |  |  | Давление на всасе НАБ-4 норма | дискретный | исходящий | ? |  | 1 |  |  |  | 0 | N2NDE04CP001ZM52
|  |  |  | Давление на напоре НАБ-4 низко | дискретный | исходящий | ? |  | 1 |  |  |  | 0 | N2NDE04CP002ZM04
|  |  |  | Шаровый кран 5ПТА-4 на напоре насоса закрыт | дискретный | исходящий | ? |  | 1 |  |  |  | 0 | N2NDE04AA002ZB02
|  |  |  | Технологическая защита НАБ-4 сработала | дискретный | исходящий | ? |  | 1 |  |  |  | 0 | N2CHY04EZ010ZK01
|  |  | Насос НАБ-4 | Ток электродвигателя | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 | 1 | N2NDE04CE012 |  | N2NDE04AP001
|  |  |  | Назначен режим "рабочий" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 |  | N2NDE04AP001XB31
|  |  |  | Назначен режим "резервный" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 |  | N2NDE04AP001XB32
|  |  |  | Назначен режим "ремонт" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 |  | N2NDE04AP001XB33
|  |  |  | Работа от ПЧ | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 |  | N2NDE04AP001XB35
|  |  |  | Работа от сети | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 |  | N2NDE04AP001XB36
|  |  |  | Авария | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 |  | N2NDE04AP001XB46
|  |  |  | Насос включен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE04AP001XB01
|  |  |  | Насос отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE04AP001XB02
|  |  | Шаровый кран 4ПТА-4 на всасе насоса | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE04AA001XB51 |  | N2NDE04AA001
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE04AA001XB52
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE04AA001XL1
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE04AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N2NDE04AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N2NDE04AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N2NDE04AA001YB03
|  |  | Шаровый кран 5ПТА-4 на напоре насоса | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE04AA002XB51 |  | N2NDE04AA002
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE04AA002XB52
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE04AA002XL1
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2NDE04AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N2NDE04AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N2NDE04AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | N2NDE04AA002YB03
| АСУ ТП НАБ | ШУ НАБ-3, НАБ-4 |  | Выходная частота ЧРП | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 | 1 | N2CUB02CE015 |  | N2CUB02GU001
|  |  |  | Задание для ЧРП НАБ-3,4 | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 |  | N2CUB02DP001
|  |  |  | Назначен режим управления "автоматический" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 |  | N2CUB02GU001XB38
|  |  |  | Назначен режим управления "ручной" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 |  | N2CUB02GU001XB39
|  |  |  | Пуск насосной группы НАБ-3, НАБ-4 | дискретный | исходящий | ? |  | 1 |  |  |  | 0 | N2CUB02GU001YB01
|  |  |  | Стоп насосной группы НАБ-3, НАБ-4 | дискретный | исходящий | ? |  | 1 |  |  |  | 0 | N2CUB02GU001YB02
| АСУ ТП НАБ | Резервуар для хранения герметизирующей жидкости |  | Уровень герметизирующей жидкости в резервуаре хранения | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N2NDV10CL001
| АСУ ТП НАБ | Помещение НАБ |  | Температура воздуха в машзале НАБ | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N2UNC01CT001
|  |  |  | Температура воздуха в помещении управления НАБ | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | N2UNC02CT001
| АСУ ТП НАБ | Сборка задвижек НАБ |  | Неисправность шкафа ввода Ш-1 сборки задвижек | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | N2CDA01GH001XM01 |  | N2CDA01GH001
| АСУ ТП НАБ | Шкаф ПТК |  | Питание ввода №1 в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | N2CJU01GH001
|  |  |  | Ввод 1 включен | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | N2CJU01GH003
|  |  |  | Питание ИБП в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | N2CJU01GH005
|  |  |  | Питание цепей внешних сигналов включено | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | N2CJU01GH006
|  |  |  | Питание цепей внутренних сигналов включено | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | N2CJU01GH007
|  |  |  | Питание датчиков 220В включено | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | N2CJU01GH008
|  |  |  | Дверь шкафа открыта | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | N2CJU01GH009
| АСУ ГРП-1 | ГРП-1 |  | Давление после заслонки №1 (11а) | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | E1EKD01CP001
|  |  |  | Давление после заслонки №2 (12а) | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | E1EKD02CP001
|  |  |  | Давление на выходе ГРП-1 (13а) | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | E1EKG01CP001
|  |  |  | Давление на входе ГРП-1 (14а) | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | E1EKA01CP001
|  |  |  | Температура на выходе ГРП-1 (15а) | аналоговый | входящий | 100П, 4-х пр. |  |  | 1 |  |  | 0 | E1EKG01CT101
|  |  |  | Температура на входе ГРП-1 (16а) | аналоговый | входящий | 100П, 4-х пр. |  |  | 1 |  |  | 0 | E1EKA01CT101
|  |  |  | Давление до фильтра №1 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | E1EKE10CP001
|  |  |  | Давление после фильтра №1 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | E1EKE10CP002
|  |  | Регулирующая заслонка №1 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | E1EKD01CG801 |  | E1EKD01AA801
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | E1EKD01AA801XC02
|  |  |  | Открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | E1EKD01AA801XC01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | E1EKD01AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | E1EKD01AA801YC02
|  |  | Регулирующая заслонка №2 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | E1EKD02CG801 |  | E1EKD02AA801
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | E1EKD02AA801XC02
|  |  |  | Открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | E1EKD02AA801XC01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | E1EKD02AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | E1EKD02AA801YC02
|  |  | Задвижка 2-Г | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E1EKA01AA001XB51 |  | E1EKA01AA001
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E1EKA01AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E1EKA01AA001XB04
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E1EKA01AA001XL01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | E1EKA01AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | E1EKA01AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | E1EKA01AA001YB03
|  |  | Задвижка 3-Г | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E1EKG11AA001XB51 |  | E1EKG11AA001
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E1EKG11AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E1EKG11AA001XB04
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E1EKG11AA001XL01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | E1EKG11AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | E1EKG11AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | E1EKG11AA001YB03
|  |  | Дисковый затвор ГК-1 | Открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E1EKG12AA001XB01 |  | E1EKG12AA001
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E1EKG12AA001XB02
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E1EKG12AA001XB04
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E1EKG12AA001XB10
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E1EKG12AA001XL01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | E1EKG12AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | E1EKG12AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | E1EKG12AA001YB03
|  |  | Сигнализатор газов СТМ-10 | Загазованность в ГРП, 1 порог | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E1UEN01CQ001XG01 |  | E1UEN01CQ001
|  |  |  | Загазованность в ГРП, 2 порог | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E1UEN01CQ001XG03
|  |  | Дифф. манометр электроконтактный Элемер-АИР-30 | Засорение фильтра №1 | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E1EKE01CP151XG01 |  | E1EKE01CP151
|  |  |  | Засорение фильтра №2 | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E1EKE02CP151XG01 |  | E1EKE02CP151
|  |  |  | Пожарная сигнализация сработала | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | E1CYE01CH001XM01 |  | E1CYE01CH001
| АСУ ГРП-1 | Сборка задвижек ГРП-1 |  | Неисправность шкафа сборки задвижек | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E1CDA01GH002XM01 |  | E1CDA01GH002
| АСУ ГРП-1 | Шкаф ПТК |  | Питание ввода №1 в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Питание ввода №2 в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Ввод 1 включен | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Ввод 2 включен | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Питание ИБП в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Питание цепей внешних сигналов включено | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Питание цепей внутренних сигналов включено | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Питание датчиков 220В включено | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Дверь шкафа открыта | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
| АСУ ГРП-2 | ГРП-2 |  | Давление после клапана ЗР-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | E2EKD01CP001
|  |  |  | Давление после клапана ЗР-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | E2EKD02CP001
|  |  |  | Давление на входе ГРП-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | E2EKA01CP001
|  |  |  | Давление на выходе ГРП-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | E2EKG01CP001
|  |  |  | Давление на выходе ГРП-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | E2EKG01CP002
|  |  |  | Давление на выходе ГРП-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | E2EKG01CP003
|  |  |  | Температура на входе в ГРП-2 | аналоговый | входящий | 100П, 4-х пр. |  |  | 1 |  |  | 0 | E2EKA01CT101
|  |  |  | Температура на выходе ГРП-2 | аналоговый | входящий | 100П, 4-х пр. |  |  | 1 |  |  | 0 | E2EKG01CT101
|  |  | Регулирующий клапан ЗР-1 (линия 1) | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | E2EKD01CG801
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | E2EKD01AA801XC51 |  | E2EKD01AA801
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | E2EKD01AA801XC52
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | E2EKD01AA801ХС57
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | E2EKD01AA801ХС10
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | E2EKD01AA801ХM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | E2EKD01AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | E2EKD01AA801YC02
|  |  | Регулирующий клапан ЗР-1 (линия 2) | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | E2EKD02CG801
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | E2EKD02AA801XC51 |  | E2EKD02AA801
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | E2EKD02AA801XC52
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | E2EKD02AA801XC57
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | E2EKD02AA801XC10
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | E2EKD02AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | E2EKD02AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | E2EKD02AA801YC02
|  |  | Задвижка 2-13Г на входе линии 1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E2EKD01AA001XB51 |  | E2EKD01AA001
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E2EKD01AA001XB52
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E2EKD01AA001XM01
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E2EKD01AA001XL01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | E2EKD01AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | E2EKD01AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | E2EKD01AA001YB03
|  |  | Задвижка 2-14Г на выходе линии 1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E2EKD01AA002XB51 |  | E2EKD01AA002
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E2EKD01AA002XB52
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E2EKD01AA002XM01
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E2EKD01AA002XL01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | E2EKD01AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | E2EKD01AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | E2EKD01AA002YB03
|  |  | Задвижка 2-15Г на входе линии 2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E2EKD02AA001XB51 |  | E2EKD02AA001
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E2EKD02AA001XB52
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E2EKD02AA001XM01
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E2EKD02AA001XL01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | E2EKD02AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | E2EKD02AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | E2EKD02AA001YB03
|  |  | Задвижка 2-16Г на выходе линии 2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E2EKD02AA002XB51 |  | E2EKD02AA002
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E2EKD02AA002XB52
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E2EKD02AA002XM01
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E2EKD02AA002XL01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | E2EKD02AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | E2EKD02AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | E2EKD02AA002YB03
|  |  | Задвижка 2-17Г на байпасе ГРП-2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E2EKG02AA001XB51 |  | E2EKG02AA001
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E2EKG02AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E2EKG02AA001XB06
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E2EKG02AA001XM01
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E2EKG02AA001XL01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | E2EKG02AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | E2EKG02AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | E2EKG02AA001YB03
|  |  | Задвижка 2-3Г на входе ГРП-2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E2EKA01AA001XB51 |  | E2EKA01AA001
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E2EKA01AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E2EKA01AA001XB06
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E2EKA01AA001XM01
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E2EKA01AA001XL01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | E2EKA01AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | E2EKA01AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | E2EKA01AA001YB03
|  |  | Задвижка 2-19Г на выходе ГРП-2 к главному корпусу | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E2EKG11AA001XB51 |  | E2EKG11AA001
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E2EKG11AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E2EKG11AA001XB06
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E2EKG11AA001XM01
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E2EKG11AA001XL01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | E2EKG11AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | E2EKG11AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | E2EKG11AA001YB03
|  |  | Задвижка 4-ГД | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E2EKG11AA002XB51 |  | E2EKG11AA002
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E2EKG11AA002XB52
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E2EKG11AA002XB06
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E2EKG11AA002XM01
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E2EKG11AA002XL01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | E2EKG11AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | E2EKG11AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | E2EKG11AA002YB03
|  |  | Дисковый затвор ГК-2 | Открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E2EKG12AA001XB01 |  | E2EKG12AA001
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E2EKG12AA001XB02
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E2EKG12AA001XB04
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E2EKG12AA001XB10
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E2EKG12AA001XM01
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E2EKG12AA001XL01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | E2EKG12AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | E2EKG12AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | E2EKG12AA001YB03
|  |  | Сигнализатор газов СТМ-10 | Загазованность в ГРП, 1 порог | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E2UEN01CQ001XG01 |  | E2UEN01CQ001
|  |  |  | Загазованность в ГРП, 2 порог | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E2UEN01CQ001XG03 |  | E2UEN02CQ001
|  |  |  | Пожарная сигнализация сработала | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | E2CYE01CH001XM01 |  | E2CYE01CH001
| АСУ ГРП-2 | Сборка задвижек ГРП-2 |  | Неисправность шкафа сборки задвижек | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E2CDA01GH001XM01 |  | E2CDA01GH001
| АСУ ГРП-2 | Шкаф ПТК |  | Питание ввода №1 в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Питание ввода №2 в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Ввод 1 включен | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Ввод 2 включен | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Питание ИБП в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Питание цепей внешних сигналов включено | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Питание цепей внутренних сигналов включено | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Питание датчиков 220В включено | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Дверь шкафа открыта | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
| АСУ ГРП-2 | Перемычка с высокой стороны между ГРП-1 ГРП-2 |  | Давление газа после регулятора (регулирование) | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | E2EKA02СР001
|  |  |  | Давление газа после регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | E2EKA02СР002
|  |  |  | Давление газа до регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | E2EKA02СР003
|  |  |  | Расход газа | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0 | E2EKA02СF001
|  |  |  | Расход газа | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU |  |  |  |  | 1 | 1 | E2EKA02FF001
|  |  | Затвор со стороны газопровода на ГРП-2 | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | E2EKA02AA001XC02 |  | E2EKA02AA001
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | E2EKA02AA001XC01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | E2EKA02AA001XM01
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E2EKA02AA001XL01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | E2EKA02AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | E2EKA02AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | E2EKA02AA001YB03
|  |  | Затвор со стороны газопровода на ГРП-1 | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | E2EKA02AA002XC02 |  | E2EKA02AA002
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | E2EKA02AA002XC01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | E2EKA02AA002XM01
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 |  |  |  |  | 0 | E2EKA02AA002XL01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | E2EKA02AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | E2EKA02AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц |  | 1 |  |  |  | 0 | E2EKA02AA002YB03
|  |  | Регулятор давления газа | Закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | E2EKD01AA801XC02 |  | E2EKA02AA801
|  |  |  | Открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | E2EKD01AA801XC01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0 | E2EKD01AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | E2EKA02AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0 | E2EKA02AA801YC02
| АСУ ЭТО | Здание РУСН | Силовой трансформатор Т-1 | температура обмотки фаза а, высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза в, высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза с, высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза а, низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза в, низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза с, низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | напряжение низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | напряжение высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | ток фаза а низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | ток фаза в низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | ток фаза с низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  | Силовой трансформатор Т-2 | температура обмотки фаза а, высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза в, высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза с, высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза а, низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза в, низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза с, низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | напряжение низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | напряжение высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | ток фаза а низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | ток фаза в низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | ток фаза с низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 5 (Ввод 1) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 8 (Ввод 2) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 1 (Ввод 1 к ТСН-35 2ТП-1000/6/0,4 кВ аккумулирующей насосной) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 2 (Ввод 1 к РУ-6 кВ здания расположения теплообменников) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 3 (Ввод 1 к Т-1 2ТП-3200/6/0,4 кВ здания РУСН) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 4 (Ввод к ТСН-1 здания РУСН) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 6 (секционный выключатель I с.ш. РУ-6 кВ) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 7 (секционный выключатель II с.ш. РУ-6 кВ) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 9 (Ввод к ТСН-2 здания РУСН) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 10 (Ввод 2 к Т-2 2ТП-3200/6/0,4 кВ здания РУСН) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 11 (Ввод 2 к РУ-6 кВ здания расположения теплообменников) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 12 (Ввод 2 к ТСН-36 2ТП-1000/6/0,4 кВ аккумулирующей насосной) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
| АСУ ЭТО | Здание расположения теплообменников | Встроенная трансформаторная подстанция. Силовой трансформатор Т-3 | температура обмотки фаза а, высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза в, высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза с, высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза а, низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза в, низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза с, низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | напряжение низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | напряжение высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | ток фаза а низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | ток фаза в низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | ток фаза с низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  | Встроенная трансформаторная подстанция. Силовой трансформатор Т-4 | температура обмотки фаза а, высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза в, высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза с, высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза а, низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза в, низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза с, низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | напряжение низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | напряжение высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | ток фаза а низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | ток фаза в низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | ток фаза с низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 1 (Ввод к ТСН-3 здания расположения теплообменников) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 2 (Ввод 1 к Т-3 2ТП-1000/6/0,4 кВ здания расположения теплообменников) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 3 (питание сетевого насоса К3.1) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 4 (питание сетевого насоса К3.2) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 5 (Ввод 1 РУ-6 кВ здания расположения теплообменников) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 6 (Ввод 1 ВЧРП здания расположения теплообменников) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 7 (секционный выключатель I с.ш. РУ-6 кВ) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 8 (секционный выключатель II с.ш. РУ-6 кВ) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 9 (Ввод 2 РУ-6 кВ здания расположения теплообменников) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 10 (Ввод 2 ВЧРП здания расположения теплообменников) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 11 (питание сетевого насоса К3.3) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 12 (питание сетевого насоса К3.4) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 13 (Ввод 2 к Т-4 2ТП-1000/6/0,4 кВ здания расположения теплообменников) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 14 (Ввод к ТСН-4 здания расположения теплообменников) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 |  |  |  |  | 1
| АСУ ЭТО | Аккумулирующая насосная | Встроенная трансформаторная подстанция КТП СН НАБ ТЦ. Силовой трансформатор ТСН-35 | температура обмотки фаза а, высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза в, высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза с, высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза а, низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза в, низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза с, низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | температура обмоток с высокой стороны высока – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | температура обмоток с низкой стороны высока – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | напряжение низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | напряжение высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | ток фаза а низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | ток фаза в низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | ток фаза с низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | температура обмотки недопустима – авария (останов) | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | температура обмотки недопустима –– звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Встроенная трансформаторная подстанция КТП СН НАБ ТЦ. Силовой трансформатор ТСН-36 | температура обмотки фаза а, высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза в, высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза с, высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза а, низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза в, низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза с, низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | температура обмоток с высокой стороны высока – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | температура обмоток с низкой стороны высока – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | напряжение низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | напряжение высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | ток фаза а низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | ток фаза в низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | ток фаза с низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА |  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | температура обмотки недопустима – авария (останов) | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | температура обмотки недопустима –– звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В |  | 1 |  |  |  | 0
| АСУ ЭТО | Шкаф ПТК |  | Питание ввода №1 в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Питание ввода №2 в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Ввод 1 включен | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Ввод 2 включен | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Питание ИБП в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Питание цепей внешних сигналов включено | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Питание цепей внутренних сигналов включено | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Питание датчиков 220В включено | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Дверь шкафа открыта | дискретный | входящий | =24В | 1 |  |  |  |  | 0

## Лист2
1A | 1B | A3.1 | 1A | 1B | A5.9 | C1 | B1 | A6.6 | 1B | 1A | 32X
2A | 2B | A3.1 | 2A | 2B | A5.9 | C7 | B7 | A6.6 | 3B | 3A | 33X
3A | 3B | A3.1 | 3A | 3B | A5.9 | C13 | B13 | A6.6 | 5B | 5A | 34X
4A | 4B | A3.1 | 2A | 2B | A5.9 | C19 | B19 | A6.6 | 3B | 3A | 33X
5A | 5B | A3.1 | 3A | 3B | A5.9 | C25 | B25 | A6.6 | 5B | 5A | 34X
6A | 6B | A3.1 | 2A | 2B | A5.9 | C31 | B31 | A6.6 | 3B | 3A | 33X
7A | 7B | A3.1 | 3A | 3B | A5.9 | C37 | B37 | A6.6 | 5B | 5A | 34X
8A | 8B | A3.1 | 2A | 2B | A5.9 | C43 | B43 | A6.6 | 3B | 3A | 33X
1A | 1B | A3.1 | 3A | 3B | A5.9 | C49 | B49 | A6.6 | 5B | 5A | 34X
2A | 2B | A3.1 | 2A | 2B | A5.9 | C55 | B55 | A6.6 | 3B | 3A | 33X
3A | 3B | A3.1 | 3A | 3B | A5.9 | C61 | B61 | A6.6 | 5B | 5A | 34X
4A | 4B | A3.1 | 2A | 2B | A5.9 | C67 | B67 | A6.6 | 3B | 3A | 33X
5A | 5B | A3.1 | 2A | 2B | A5.9 | C73 | B73 | A6.6 | 3B | 3A | 33X
6A | 6B | A3.1 | 3A | 3B | A5.9 | C79 | B79 | A6.6 | 5B | 5A | 34X
7A | 7B | A3.1 | 2A | 2B | A5.9 | C85 | B85 | A6.6 | 3B | 3A | 33X
8A | 8B | A3.1 | 3A | 3B | A5.9 | C91 | B91 | A6.6 | 5B | 5A | 34X
1A | 1B | A3.1 | 2A | 2B | A5.9 | C97 | B97 | A6.6 | 3B | 3A | 33X
2A | 2B | A3.1 | 3A | 3B | A5.9 | C103 | B103 | A6.6 | 5B | 5A | 34X
3A | 3B | A3.1 | 2A | 2B | A5.9 | C109 | B109 | A6.6 | 3B | 3A | 33X
4A | 4B
5A | 5B
6A | 6B
7A | 7B
8A | 8B
1A | 1B
2A | 2B
3A | 3B
4A | 4B
5A | 5B
6A | 6B
7A | 7B
8A | 8B
1A | 1B
2A | 2B
3A | 3B
4A | 4B
5A | 5B