## Лист1
2 |  |  |  | перечень сигналов ивановская тэц-2 |  | 55 |  | 32 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | KKS параметра | Питание датчика | KKS механизма | Клеммы | 4-20мА | АСУ ТП ВК | дискретный | входящий
№ |  | обозначение | Исполнительный механизм | Сигнал | тип | вх/вых | Вид сигнала | DI | DO | AI | AO | Интерфейс | Устройств с Интерфейсами |  |  |  |  | RS485 Modbus RTU | АСУ ГРП-1 | аналоговый | исходящий
[18 empty] | Pt500 (Pt100) | АСУ ГРП-2 | цифровой
| АСУ ГРП-1 | ГРП-1 |  | Давление после заслонки №1 (11а) | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E1EKD01CP001 |  |  |  | 50П | АСУ Зд теплообменников
|  |  |  | Давление после заслонки №2 (12а) | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E1EKD02CP001 |  |  |  | =24В | АСУ ТП НАБ
|  |  |  | Давление на выходе ГРП-1 (13а) | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E1EKG01CP001 |  |  |  | 220В, 50Гц | АСУ ЭТО
|  |  |  | Давление на входе ГРП-1 (14а) | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E1EKA01CP001 |  |  |  | 100П, 4-х пр.
|  |  |  | Температура на выходе ГРП-1 (15а) | аналоговый | входящий | 100П, 4-х пр. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E1EKG01CT101 |  |  |  | Eth MODBUS TCP
|  |  |  | Температура на входе ГРП-1 (16а) | аналоговый | входящий | 100П, 4-х пр. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E1EKA01CT101 |  |  |  | Eth МЭК-104
|  |  |  | Давление до фильтра №1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E1EKE10CP001 |  |  |  | Eth OPC UA
|  |  |  | Давление после фильтра №1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E1EKE10CP002 |  |  |  | R
|  |  | Регулирующая заслонка №1 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E1EKD01CG801 |  | E1EKD01AA801 |  | ?
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKD01AA801XC02
|  |  |  | Открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKD01AA801XC01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKD01AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKD01AA801YC02
|  |  | Регулирующая заслонка №2 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E1EKD02CG801 |  | E1EKD02AA801
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKD02AA801XC02
|  |  |  | Открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKD02AA801XC01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKD02AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKD02AA801YC02
|  |  | Задвижка 2-Г | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKA01AA001XB51 |  | E1EKA01AA001
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKA01AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKA01AA001XB04
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKA01AA001XL01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKA01AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKA01AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKA01AA001YB03
|  |  | Задвижка 3-Г | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKG11AA001XB51 |  | E1EKG11AA001
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKG11AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKG11AA001XB04
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKG11AA001XL01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKG11AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKG11AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKG11AA001YB03
|  |  | Дисковый затвор ГК-1 | Открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKG12AA001XB01 |  | E1EKG12AA001
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKG12AA001XB02
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKG12AA001XB04
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKG12AA001XB10
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKG12AA001XL01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKG12AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKG12AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKG12AA001YB03
|  |  | Сигнализатор газов СТМ-10 | Загазованность в ГРП, 1 порог | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1UEN01CQ001XG01 |  | E1UEN01CQ001
|  |  |  | Загазованность в ГРП, 2 порог | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1UEN01CQ001XG03
|  |  | Дифф. манометр электроконтактный Элемер-АИР-30 | Засорение фильтра №1 | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKE01CP151XG01 |  | E1EKE01CP151
|  |  |  | Засорение фильтра №2 | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKE02CP151XG01 |  | E1EKE02CP151
|  |  |  | Пожарная сигнализация сработала | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1CYE01CH001XM01 |  | E1CYE01CH001
| АСУ ГРП-1 | Сборка задвижек ГРП-1 |  | Неисправность шкафа сборки задвижек | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1CDA01GH002XM01 |  | E1CDA01GH002
| АСУ ГРП-1 | Шкаф ПТК |  | Питание ввода №1 в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Питание ввода №2 в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ввод 1 включен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ввод 2 включен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Питание ИБП в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Питание цепей внешних сигналов включено | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Питание цепей внутренних сигналов включено | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Питание датчиков 220В включено | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Дверь шкафа открыта | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1

## Лист2
1A | 1B | A3.1 | 1A | 1B | A5.9 | C1 | B1 | A6.6 | 1B | 1A | 32X
2A | 2B | A3.1 | 2A | 2B | A5.9 | C7 | B7 | A6.6 | 3B | 3A | 33X
3A | 3B | A3.1 | 3A | 3B | A5.9 | C13 | B13 | A6.6 | 5B | 5A | 34X
4A | 4B | A3.1 | 2A | 2B | A5.9 | C19 | B19 | A6.6 | 3B | 3A | 33X
5A | 5B | A3.1 | 3A | 3B | A5.9 | C25 | B25 | A6.6 | 5B | 5A | 34X
6A | 6B | A3.1 | 2A | 2B | A5.9 | C31 | B31 | A6.6 | 3B | 3A | 33X
7A | 7B | A3.1 | 3A | 3B | A5.9 | C37 | B37 | A6.6 | 5B | 5A | 34X
8A | 8B | A3.1 | 2A | 2B | A5.9 | C43 | B43 | A6.6 | 3B | 3A | 33X
1A | 1B | A3.1 | 3A | 3B | A5.9 | C49 | B49 | A6.6 | 5B | 5A | 34X
2A | 2B | A3.1 | 2A | 2B | A5.9 | C55 | B55 | A6.6 | 3B | 3A | 33X
3A | 3B | A3.1 | 3A | 3B | A5.9 | C61 | B61 | A6.6 | 5B | 5A | 34X
4A | 4B | A3.1 | 2A | 2B | A5.9 | C67 | B67 | A6.6 | 3B | 3A | 33X
5A | 5B | A3.1 | 2A | 2B | A5.9 | C73 | B73 | A6.6 | 3B | 3A | 33X
6A | 6B | A3.1 | 3A | 3B | A5.9 | C79 | B79 | A6.6 | 5B | 5A | 34X
7A | 7B | A3.1 | 2A | 2B | A5.9 | C85 | B85 | A6.6 | 3B | 3A | 33X
8A | 8B | A3.1 | 3A | 3B | A5.9 | C91 | B91 | A6.6 | 5B | 5A | 34X
1A | 1B | A3.1 | 2A | 2B | A5.9 | C97 | B97 | A6.6 | 3B | 3A | 33X
2A | 2B | A3.1 | 3A | 3B | A5.9 | C103 | B103 | A6.6 | 5B | 5A | 34X
3A | 3B | A3.1 | 2A | 2B | A5.9 | C109 | B109 | A6.6 | 3B | 3A | 33X
4A | 4B
5A | 5B
6A | 6B
7A | 7B
8A | 8B
1A | 1B
2A | 2B
3A | 3B
4A | 4B
5A | 5B
6A | 6B
7A | 7B
8A | 8B
1A | 1B
2A | 2B
3A | 3B
4A | 4B
5A | 5B