## Лист1
2 |  |  |  | перечень сигналов ивановская тэц-2 |  | 129 |  | 76 | 39 | 14 | 0 | 1 | 1 | KKS параметра | Питание датчика | KKS механизма | Клеммы | 4-20мА | АСУ ТП ВК | дискретный | входящий
№ |  | обозначение | Исполнительный механизм | Сигнал | тип | вх/вых | Вид сигнала | DI | DO | AI | AO | Интерфейс | Устройств с Интерфейсами |  |  |  |  | RS485 Modbus RTU | АСУ ГРП-1 | аналоговый | исходящий
[18 empty] | Pt500 (Pt100) | АСУ ГРП-2 | цифровой
| АСУ ГРП-2 | ГРП-2 |  | Давление после клапана ЗР-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E2EKD01CP001 |  |  |  | 50П | АСУ Зд теплообменников
|  |  |  | Давление после клапана ЗР-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E2EKD02CP001 |  |  |  | =24В | АСУ ТП НАБ
|  |  |  | Давление на входе ГРП-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E2EKA01CP001 |  |  |  | 220В, 50Гц | АСУ ЭТО
|  |  |  | Давление на выходе ГРП-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E2EKG01CP001 |  |  |  | 100П, 4-х пр.
|  |  |  | Давление на выходе ГРП-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E2EKG01CP002 |  |  |  | Eth MODBUS TCP
|  |  |  | Давление на выходе ГРП-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E2EKG01CP003 |  |  |  | Eth МЭК-104
|  |  |  | Температура на входе в ГРП-2 | аналоговый | входящий | 100П, 4-х пр. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E2EKA01CT101 |  |  |  | Eth OPC UA
|  |  |  | Температура на выходе ГРП-2 | аналоговый | входящий | 100П, 4-х пр. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E2EKG01CT101 |  |  |  | R
|  |  | Регулирующий клапан ЗР-1 (линия 1) | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E2EKD01CG801 |  |  |  | ?
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD01AA801XC51 |  | E2EKD01AA801
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD01AA801XC52
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD01AA801ХС57
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD01AA801ХС10
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD01AA801ХM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD01AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD01AA801YC02
|  |  | Регулирующий клапан ЗР-1 (линия 2) | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E2EKD02CG801
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD02AA801XC51 |  | E2EKD02AA801
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD02AA801XC52
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD02AA801XC57
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD02AA801XC10
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD02AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD02AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD02AA801YC02
|  |  | Задвижка 2-13Г на входе линии 1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD01AA001XB51 |  | E2EKD01AA001
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD01AA001XB52
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD01AA001XM01
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD01AA001XL01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD01AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD01AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD01AA001YB03
|  |  | Задвижка 2-14Г на выходе линии 1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD01AA002XB51 |  | E2EKD01AA002
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD01AA002XB52
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD01AA002XM01
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD01AA002XL01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD01AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD01AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD01AA002YB03
|  |  | Задвижка 2-15Г на входе линии 2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD02AA001XB51 |  | E2EKD02AA001
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD02AA001XB52
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD02AA001XM01
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD02AA001XL01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD02AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD02AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD02AA001YB03
|  |  | Задвижка 2-16Г на выходе линии 2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD02AA002XB51 |  | E2EKD02AA002
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD02AA002XB52
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD02AA002XM01
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD02AA002XL01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD02AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD02AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD02AA002YB03
|  |  | Задвижка 2-17Г на байпасе ГРП-2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG02AA001XB51 |  | E2EKG02AA001
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG02AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG02AA001XB06
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG02AA001XM01
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG02AA001XL01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG02AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG02AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG02AA001YB03
|  |  | Задвижка 2-3Г на входе ГРП-2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKA01AA001XB51 |  | E2EKA01AA001
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKA01AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKA01AA001XB06
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKA01AA001XM01
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKA01AA001XL01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKA01AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKA01AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKA01AA001YB03
|  |  | Задвижка 2-19Г на выходе ГРП-2 к главному корпусу | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG11AA001XB51 |  | E2EKG11AA001
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG11AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG11AA001XB06
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG11AA001XM01
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG11AA001XL01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG11AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG11AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG11AA001YB03
|  |  | Задвижка 4-ГД | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG11AA002XB51 |  | E2EKG11AA002
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG11AA002XB52
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG11AA002XB06
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG11AA002XM01
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG11AA002XL01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG11AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG11AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG11AA002YB03
|  |  | Дисковый затвор ГК-2 | Открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG12AA001XB01 |  | E2EKG12AA001
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG12AA001XB02
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG12AA001XB04
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG12AA001XB10
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG12AA001XM01
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG12AA001XL01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG12AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG12AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG12AA001YB03
|  |  | Сигнализатор газов СТМ-10 | Загазованность в ГРП, 1 порог | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2UEN01CQ001XG01 |  | E2UEN01CQ001
|  |  |  | Загазованность в ГРП, 2 порог | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2UEN01CQ001XG03 |  | E2UEN02CQ001
|  |  |  | Пожарная сигнализация сработала | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2CYE01CH001XM01 |  | E2CYE01CH001
| АСУ ГРП-2 | Сборка задвижек ГРП-2 |  | Неисправность шкафа сборки задвижек | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2CDA01GH001XM01 |  | E2CDA01GH001
| АСУ ГРП-2 | Шкаф ПТК |  | Питание ввода №1 в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Питание ввода №2 в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ввод 1 включен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ввод 2 включен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Питание ИБП в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Питание цепей внешних сигналов включено | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Питание цепей внутренних сигналов включено | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Питание датчиков 220В включено | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Дверь шкафа открыта | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ГРП-2 | Перемычка с высокой стороны между ГРП-1 ГРП-2 |  | Давление газа после регулятора (регулирование) | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E2EKA02СР001
|  |  |  | Давление газа после регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E2EKA02СР002
|  |  |  | Давление газа до регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E2EKA02СР003
|  |  |  | Расход газа | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E2EKA02СF001
|  |  |  | Расход газа | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | E2EKA02FF001
|  |  | Затвор со стороны газопровода на ГРП-2 | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKA02AA001XC02 |  | E2EKA02AA001
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKA02AA001XC01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKA02AA001XM01
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKA02AA001XL01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKA02AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKA02AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKA02AA001YB03
|  |  | Затвор со стороны газопровода на ГРП-1 | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKA02AA002XC02 |  | E2EKA02AA002
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKA02AA002XC01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKA02AA002XM01
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKA02AA002XL01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKA02AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKA02AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKA02AA002YB03
|  |  | Регулятор давления газа | Закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD01AA801XC02 |  | E2EKA02AA801
|  |  |  | Открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD01AA801XC01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD01AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKA02AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKA02AA801YC02
1
Note on D56: нужны принципиалки -Илья «darknesss133» Чураков
Note on D122: нет соответствующих сигналам схем -Илья «darknesss133» Чураков

## Лист2
1A | 1B | A3.1 | 1A | 1B | A5.9 | C1 | B1 | A6.6 | 1B | 1A | 32X
2A | 2B | A3.1 | 2A | 2B | A5.9 | C7 | B7 | A6.6 | 3B | 3A | 33X
3A | 3B | A3.1 | 3A | 3B | A5.9 | C13 | B13 | A6.6 | 5B | 5A | 34X
4A | 4B | A3.1 | 2A | 2B | A5.9 | C19 | B19 | A6.6 | 3B | 3A | 33X
5A | 5B | A3.1 | 3A | 3B | A5.9 | C25 | B25 | A6.6 | 5B | 5A | 34X
6A | 6B | A3.1 | 2A | 2B | A5.9 | C31 | B31 | A6.6 | 3B | 3A | 33X
7A | 7B | A3.1 | 3A | 3B | A5.9 | C37 | B37 | A6.6 | 5B | 5A | 34X
8A | 8B | A3.1 | 2A | 2B | A5.9 | C43 | B43 | A6.6 | 3B | 3A | 33X
1A | 1B | A3.1 | 3A | 3B | A5.9 | C49 | B49 | A6.6 | 5B | 5A | 34X
2A | 2B | A3.1 | 2A | 2B | A5.9 | C55 | B55 | A6.6 | 3B | 3A | 33X
3A | 3B | A3.1 | 3A | 3B | A5.9 | C61 | B61 | A6.6 | 5B | 5A | 34X
4A | 4B | A3.1 | 2A | 2B | A5.9 | C67 | B67 | A6.6 | 3B | 3A | 33X
5A | 5B | A3.1 | 2A | 2B | A5.9 | C73 | B73 | A6.6 | 3B | 3A | 33X
6A | 6B | A3.1 | 3A | 3B | A5.9 | C79 | B79 | A6.6 | 5B | 5A | 34X
7A | 7B | A3.1 | 2A | 2B | A5.9 | C85 | B85 | A6.6 | 3B | 3A | 33X
8A | 8B | A3.1 | 3A | 3B | A5.9 | C91 | B91 | A6.6 | 5B | 5A | 34X
1A | 1B | A3.1 | 2A | 2B | A5.9 | C97 | B97 | A6.6 | 3B | 3A | 33X
2A | 2B | A3.1 | 3A | 3B | A5.9 | C103 | B103 | A6.6 | 5B | 5A | 34X
3A | 3B | A3.1 | 2A | 2B | A5.9 | C109 | B109 | A6.6 | 3B | 3A | 33X
4A | 4B
5A | 5B
6A | 6B
7A | 7B
8A | 8B
1A | 1B
2A | 2B
3A | 3B
4A | 4B
5A | 5B
6A | 6B
7A | 7B
8A | 8B
1A | 1B
2A | 2B
3A | 3B
4A | 4B
5A | 5B