## Лист1
2 |  |  |  | перечень сигналов ивановская тэц-2 |  | 606 |  | 321 | 151 | 134 | 0 | 4 | 1 | KKS параметра | Питание датчика | KKS механизма | Клеммы | 4-20мА | АСУ ТП ВК | дискретный | входящий
№ |  | обозначение | Исполнительный механизм | Сигнал | тип | вх/вых | Вид сигнала | DI | DO | AI | AO | Интерфейс | Устройств с Интерфейсами |  |  |  |  | RS485 Modbus RTU | АСУ ГРП-1 | аналоговый | исходящий
[18 empty] | Pt500 (Pt100) | АСУ ГРП-2 | цифровой
| АСУ Зд теплообменников | Тепловыводы. Обратная сетевая вода | Затвор дисковый Т-1 тепловывод "A" | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB01AA001XB51 |  |  |  | 50П | АСУ Зд теплообменников
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB01AA001XB52 |  |  |  | =24В | АСУ ТП НАБ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB01AA001XB05 |  |  |  | 220В, 50Гц | АСУ ЭТО
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB01AA001XB06 |  |  |  | 100П, 4-х пр.
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB01AA001XL01 |  |  |  | Eth MODBUS TCP
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB01AA001XM01 |  |  |  | Eth МЭК-104
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB01AA001YB01 |  |  |  | Eth OPC UA
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB01AA001YB02 |  |  |  | R
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB01AA001YB03 |  |  |  | ?
|  |  | Затвор дисковый Т-2 тепловывод "B" | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB02AA001XB51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB02AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB02AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB02AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB02AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB02AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB02AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB02AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB02AA001YB03
|  |  | Затвор дисковый Т-3 тепловывод "С" | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB03AA001XB51 |  | N1NDB01AA001
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB03AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB03AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB03AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB03AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB03AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB03AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB03AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB03AA001YB03
| АСУ Зд теплообменников | Коллектор обратной сетевой воды |  | Давление обратной сетевой воды до фильтра ГИГ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10CP001 |  | N1NDB02AA001
|  |  |  | Давление обратной сетевой воды после фильтра ГИГ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10CP002
|  |  |  | Давление обратной сетевой воды на входе в здание теплообменников | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10CP003
|  |  |  | Температура обратной сетевой воды на входе в здание теплообменников | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10CT001
|  |  |  | Давление обратной сетевой воды (регулирование) | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10CP004
|  |  |  | Давление обратной сетевой воды до сетевых насосов (коллектор) | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10CP005
|  |  |  | Температура обратной сетевой воды до сетевых насосов (коллектор) | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10CT002
|  |  | Затвор дисковый Т-4 на подаче сетевой воды в ГИГ | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA001XB51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA001XB05 |  | N1NDB03AA001
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA001YB03
|  |  | Затвор дисковый Т-5 на выходе сетевой воды из ГИГ | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA002XB51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA002XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA002XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA002XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA002XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA002YB03
|  |  | Затвор дисковый Т-6 на трубопроводе помимо ГИГ | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA003XB51 |  | N1NDB10AA001
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA003XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA003XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA003XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA003XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA003XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA003YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA003YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA003YB03
|  |  | Затвор дисковый Т-7 на отключение здания теплообменников по сетевой воде | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA004XB51 |  | N1NDB10AA002
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA004XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA004XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA004XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA004XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA004XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA004YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA004YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA004YB03
| АСУ Зд теплообменников | Подпитки теплосети |  | Температура подпиточной воды от деаэратора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDK10CT001 |  | N1NDB10AA003
|  |  |  | Давление воды на аварийную подпитку | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1GAD11CP001
|  |  |  | Температура воды на аварийную подпитку | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1GAD11CT001
|  |  |  | Давление сетевой воды до сетевых насосов (группа 1) | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDB11CP001
|  |  |  | Давление сетевой воды после сетевых насосов (группа 1) | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDB11CP002
|  |  |  | Давление сетевой воды после сетевых насосов (группа 1) сигнализация | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDB11CP003
|  |  |  | Давление сетевой воды до сетевых насосов (группа 2) | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDB12CP001
|  |  |  | Давление сетевой воды после сетевых насосов (группа 2) | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDB12CP002
|  |  |  | Давление сетевой воды после сетевых насосов (группа 2) сигнализация | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDB12CP003
|  |  | Регулирующий клапан РД-80 на линии подпитки теплосети | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDK10CG801 |  | N1NDB10AA004
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDK10AA801XC51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDK10AA801XC52
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDK10AA801XC04
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDK10AA801XC57
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDK10AA801XC10
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDK10AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDK10AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDK10AA801YC02
|  |  | Затвор дисковый С-71 на линии подпитки теплосети | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDK10AA001XB51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDK10AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDK10AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDK10AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDK10AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDK10AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDK10AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDK10AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDK10AA001YB03
|  |  | Регулирующий клапан РД-79 аварийной подпитки сырой водой | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1GAD11CG801 |  | N1NDK10AA801
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1GAD11AA801XC51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1GAD11AA801XC52
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1GAD11AA801XC04
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1GAD11AA801XC57
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1GAD11AA801XC10
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1GAD11AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1GAD11AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1GAD11AA801YC02
|  |  | Регулирующий клапан РД-75 от аккумуляторной насосной | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDE10CG802 |  | N1NDK10AA001
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDE10AA802XC51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDE10AA802XC52
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDE10AA802XC04
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDE10AA802XC57
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDE10AA802XC10
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDE10AA802XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDE10AA802YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDE10AA802YC02
|  |  | Затвор дисковый С-10 от аккумуляторной насосной | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDE10AA002XB51 |  | N1GAD11AA801
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDE10AA002XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDE10AA002XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDE10AA002XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDE10AA002XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDE10AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDE10AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDE10AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDE10AA002YB03
| АСУ Зд теплообменников | Коллекторы сетевых насосов | Затвор дисковый Т-8 на входе насосной группы №1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB11AA001XB51 |  | N1NDE10AA802
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB11AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB11AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB11AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB11AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB11AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB11AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB11AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB11AA001YB03
|  |  | Затвор дисковый Т-9 на входе насосной группы №2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB12AA001XB51 |  | N1NDE10AA002
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB12AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB12AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB12AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB12AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB12AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB12AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB12AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB12AA001YB03
|  |  | Затвор дисковый Т-18 на выходе насосной группы №1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB11AA002XB51 |  | N1NDB11AA001
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB11AA002XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB11AA002XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB11AA002XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB11AA002XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB11AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB11AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB11AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB11AA002YB03
|  |  | Затвор дисковый Т-19 на выходе насосной группы №2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB12AA002XB51 |  | N1NDB12AA001
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB12AA002XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB12AA002XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB12AA002XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB12AA002XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB12AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB12AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB12AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB12AA002YB03
| АСУ Зд теплообменников | Сетевой насос СН-1 |  | Давление на всасе насоса СН-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01CP001 |  | N1NDB11AA002
|  |  |  | Давление на напоре насоса СН-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01CP002
|  |  | Сетевой насос СН-1 | Температура подшипника №1 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01CT101
|  |  |  | Температура подшипника №2 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01CT102
|  |  |  | Температура подшипника №3 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01CT103
|  |  |  | Температура подшипника №4 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01CT104
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза U | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01CT105
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза V | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01CT106
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза W | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01CT107
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01CY001 |  | N1NDB12AA002
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01CY002
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01CY003
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01CY004
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01CY005
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01CY006
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01CY007
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01CY008
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01CY009
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01CY010
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01CY011
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01CY012
|  |  |  | Ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01CE012
|  |  | Затвор дисковый Т-10 на всасе СН №1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01AA001XB51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01AA001YB03
|  |  | Затвор дисковый Т-11 на напоре СН №1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01AA002XB51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01AA002XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01AA002XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01AA002XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01AA002XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01AA002YB03
| АСУ Зд теплообменников | Сетевой насос СН-2 |  | Давление на всасе насоса СН-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02CP001 |  | N1NDC01AA001
|  |  |  | Давление на напоре насоса СН-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02CP002
|  |  | Сетевой насос СН-2 | Температура подшипника №1 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02CT101
|  |  |  | Температура подшипника №2 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02CT102
|  |  |  | Температура подшипника №3 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02CT103
|  |  |  | Температура подшипника №4 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02CT104
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза U | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02CT105
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза V | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02CT106
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза W | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02CT107
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02CY001 |  | N1NDC01AA002
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02CY002
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02CY003
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02CY004
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02CY005
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02CY006
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02CY007
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02CY008
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02CY009
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02CY010
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02CY011
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02CY012
|  |  |  | Ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02CE012
|  |  | Затвор дисковый Т-12 на всасе СН №2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02AA001XB51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02AA001YB03
|  |  | Затвор дисковый Т-13 на напоре СН №2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02AA002XB51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02AA002XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02AA002XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02AA002XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02AA002XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02AA002YB03
| АСУ Зд теплообменников | Сетевой насос СН-3 |  | Давление на всасе насоса СН-3 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03CP001 |  | N1NDC02AA001
|  |  |  | Давление на напоре насоса СН-3 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03CP002
|  |  | Сетевой насос СН-3 | Температура подшипника №1 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03CT101
|  |  |  | Температура подшипника №2 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03CT102
|  |  |  | Температура подшипника №3 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03CT103
|  |  |  | Температура подшипника №4 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03CT104
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза U | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03CT105
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза V | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03CT106
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза W | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03CT107
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03CY001 |  | N1NDC02AA002
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03CY002
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03CY003
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03CY004
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03CY005
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03CY006
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03CY007
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03CY008
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03CY009
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03CY010
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03CY011
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03CY012
|  |  |  | Ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03CE012
|  |  | Затвор дисковый Т-14 на всасе СН №3 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03AA001XB51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03AA001YB03
|  |  | Затвор дисковый Т-15 на напоре СН №3 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03AA002XB51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03AA002XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03AA002XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03AA002XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03AA002XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03AA002YB03
| АСУ Зд теплообменников | Сетевой насос СН-4 |  | Давление на всасе насоса СН-4 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04CP001 |  | N1NDC03AA001
|  |  |  | Давление на напоре насоса СН-4 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04CP002
|  |  | Сетевой насос СН-4 | Температура подшипника №1 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04CT101
|  |  |  | Температура подшипника №2 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04CT102
|  |  |  | Температура подшипника №3 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04CT103
|  |  |  | Температура подшипника №4 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04CT104
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза U | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04CT105
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза V | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04CT106
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза W | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04CT107
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04CY001 |  | N1NDC03AA002
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04CY002
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04CY003
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04CY004
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04CY005
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04CY006
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04CY007
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04CY008
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04CY009
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04CY010
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04CY011
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04CY012
|  |  |  | Ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04CE012
|  |  | Затвор дисковый Т-16 на всасе СН №4 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04AA001XB51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04AA001YB03
|  |  | Затвор дисковый Т-17 на напоре СН №4 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04AA002XB51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04AA002XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04AA002XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04AA002XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04AA002XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04AA002YB03
| АСУ Зд теплообменников | ШУ СН-1…4 |  | Выходная частота ЧРП | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N1CUB01CE015 |  | N1NDC04AA001
|  |  |  | Задание для ЧРП сетевых насосов | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N1CUB01DP001
|  |  |  | Пуск сетевого насоса | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N1CUB01GU001YB01
|  |  |  | Стоп сетевого насоса | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N1CUB01GU001YB02
| АСУ Зд теплообменников | Общие трубопроводы обвязки теплообменников по сетевой воде. Обратная сетевая вода |  | Давление обратной сетевой воды перед теплообменниками | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDB20CP001
|  |  |  | Температура обратной сетевой воды перед теплообменниками | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDB20CT001
|  |  | Затвор дисковый секционирующий Т-1С на входе сетевой воды в теплообменники | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB20AA001XB51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB20AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB20AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB20AA001XB06 |  | N1NDC04AA002
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB20AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB20AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB20AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB20AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB20AA001YB03
|  |  | Регулирующий клапан РДТА-1 на линии помимо теплообменников | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDB21CG801
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB21AA801XC51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB21AA801XC52
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB21AA801XC04
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB21AA801XC57
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB21AA801XC10
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB21AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB21AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB21AA801YC02
|  |  | Регулирующий клапан РДТА-2 на линии помимо теплообменников | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDB22CG801 |  | N1NDB20AA001
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB22AA801XC51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB22AA801XC52
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB22AA801XC04
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB22AA801XC57
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB22AA801XC10
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB22AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB22AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB22AA801YC02
|  |  | Затвор дисковый зТА-0 помимо регуляторов расхода | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB23AA001XB51 |  | N1NDB21AA801
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB23AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB23AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB23AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB23AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB23AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB23AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB23AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB23AA001YB03
| АСУ Зд теплообменников | Общие трубопроводы обвязки теплообменников по сетевой воде. Прямая сетевая вода |  | Давление сетевой воды после всех теплообменных аппаратов | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDA10CP001 |  | N1NDB22AA801
|  |  |  | Температура сетевой воды после всех теплообменных аппаратов | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDA10CT002
|  |  | Затвор дисковый секционирующий Т-2С на выходе сетевой воды из теплообменников | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA10AA001XB51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA10AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA10AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA10AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA10AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA10AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA10AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA10AA001YB02 |  | N1NDB23AA001
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA10AA001YB03
| АСУ Зд теплообменников | Тепловыводы. Прямая сетевая вода | Затвор дисковый Т-29 тепловывод "A" | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA01AA001XB51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA01AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA01AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA01AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA01AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA01AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA01AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA01AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA01AA001YB03
|  |  | Затвор дисковый Т-30 тепловывод "B" | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA02AA001XB51 |  | N1NDA10AA001
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA02AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA02AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA02AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA02AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA02AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA02AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA02AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA02AA001YB03
|  |  | Затвор дисковый Т-31 тепловывод "C" | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA03AA001XB51 |  | N1NDA01AA001
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA03AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA03AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA03AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA03AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA03AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA03AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA03AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA03AA001YB03
| АСУ Зд теплообменников | Общие трубопроводы обвязки теплообменников по котловой воде. Прямая котловая вода |  | Температура котловой воды перед сетевыми теплообменниками | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDF10CT001 |  | N1NDA02AA001
|  |  | Затвор дисковый секционирующий К-3С на входе котловой воды в теплообменники | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDF10AA01XB51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDF10AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDF10AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDF10AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDF10AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDF10AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDF10AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDF10AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDF10AA001YB03 |  | N1NDA03AA001
| АСУ Зд теплообменников | Общие трубопроводы обвязки теплообменников по котловой воде. Обратная котловая вода | Затвор дисковый секционирующий К-4С на выходе котловой воды из теплообменников | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDG20AA001XB51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDG20AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDG20AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDG20AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDG20AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDG20AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDG20AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDG20AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDG20AA001YB03
| АСУ Зд теплообменников | Теплообменник ТА-1 |  | Температура сетевой воды на выходе из ТА-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDD01CT002 |  | N1NDF10AA001
|  |  |  | Температура котловой воды на выходе из ТА-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDD01CT004
|  |  | Затвор дисковый Т-20 на выходе сетевой воды из ТА-1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD01AA002XB51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD01AA002XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD01AA002XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD01AA002XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD01AA002XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD01AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD01AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD01AA002YB02 |  | N1NDG20AA001
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD01AA002YB03
|  |  | Затвор дисковый К-17 на выходе котловой воды из ТА-1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD01AA004XB51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD01AA004XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD01AA004XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD01AA004XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD01AA004XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD01AA004XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD01AA004YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD01AA004YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD01AA004YB03
| АСУ Зд теплообменников | Теплообменник ТА-2 |  | Температура сетевой воды на выходе из ТА-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDD02CT002 |  | N1NDD01AA002
|  |  |  | Температура котловой воды на выходе из ТА-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDD02CT004
|  |  | Затвор дисковый Т-21 на выходе сетевой воды из ТА-2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD02AA002XB51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD02AA002XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD02AA002XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD02AA002XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD02AA002XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD02AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD02AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD02AA002YB02 |  | N1NDD01AA004
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD02AA002YB03
|  |  | Затвор дисковый К-18 на выходе котловой воды из ТА-2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD02AA004XB51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD02AA004XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD02AA004XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD02AA004XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD02AA004XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD02AA004XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD02AA004YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD02AA004YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD02AA004YB03
| АСУ Зд теплообменников | Теплообменник ТА-3 |  | Температура сетевой воды на выходе из ТА-3 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDD03CT002 |  | N1NDD02AA002
|  |  |  | Температура котловой воды на выходе из ТА-3 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDD03CT004
|  |  | Затвор дисковый Т-22 на выходе сетевой воды из ТА-3 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD03AA002XB51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD03AA002XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD03AA002XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD03AA002XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD03AA002XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD03AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD03AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD03AA002YB02 |  | N1NDD02AA004
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD03AA002YB03
|  |  | Затвор дисковый К-19 на выходе котловой воды из ТА-3 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD03AA004XB51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD03AA004XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD03AA004XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD03AA004XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD03AA004XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD03AA004XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD03AA004YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD03AA004YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD03AA004YB03
| АСУ Зд теплообменников | Теплообменник ТА-4 |  | Температура сетевой воды на выходе из ТА-4 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDD04CT002 |  | N1NDD03AA002
|  |  |  | Температура котловой воды на выходе из ТА-4 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDD04CT004
|  |  | Затвор дисковый Т-23 на выходе сетевой воды из ТА-4 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD04AA002XB51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD04AA002XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD04AA002XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD04AA002XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD04AA002XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD04AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD04AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD04AA002YB02 |  | N1NDD03AA004
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD04AA002YB03
|  |  | Затвор дисковый К-20 на выходе котловой воды из ТА-4 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD04AA004XB51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD04AA004XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD04AA004XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD04AA004XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD04AA004XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD04AA004XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD04AA004YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD04AA004YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD04AA004YB03
| АСУ Зд теплообменников | Теплообменник ТА-5 |  | Температура сетевой воды на выходе из ТА-5 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDD05CT002 |  | N1NDD04AA002
|  |  |  | Температура котловой воды на выходе из ТА-5 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDD05CT004
|  |  | Затвор дисковый Т-24 на выходе сетевой воды из ТА-5 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD05AA002XB51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD05AA002XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD05AA002XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD05AA002XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD05AA002XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD05AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD05AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD05AA002YB02 |  | N1NDD04AA004
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD05AA002YB03
|  |  | Затвор дисковый К-21 на выходе котловой воды из ТА-5 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD05AA004XB51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD05AA004XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD05AA004XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD05AA004XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD05AA004XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD05AA004XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD05AA004YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD05AA004YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD05AA004YB03
| АСУ Зд теплообменников | Теплообменник ТА-6 |  | Температура сетевой воды на выходе из ТА-6 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDD06CT002 |  | N1NDD05AA002
|  |  |  | Температура котловой воды на выходе из ТА-6 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDD06CT004
|  |  | Затвор дисковый Т-25 на выходе сетевой воды из ТА-6 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD06AA002XB51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD06AA002XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD06AA002XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD06AA002XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD06AA002XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD06AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD06AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD06AA002YB02 |  | N1NDD05AA004
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD06AA002YB03
|  |  | Затвор дисковый К-22 на выходе котловой воды из ТА-6 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD06AA004XB51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD06AA004XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD06AA004XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD06AA004XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD06AA004XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD06AA004XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD06AA004YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD06AA004YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD06AA004YB03
| АСУ Зд теплообменников | Теплообменник ТА-7 |  | Температура сетевой воды на выходе из ТА-7 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDD07CT002 |  | N1NDD06AA002
|  |  |  | Температура котловой воды на выходе из ТА-7 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDD07CT004
|  |  | Затвор дисковый Т-26 на выходе сетевой воды из ТА-7 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD07AA002XB51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD07AA002XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD07AA002XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD07AA002XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD07AA002XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD07AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD07AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD07AA002YB02 |  | N1NDD06AA004
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD07AA002YB03
|  |  | Затвор дисковый К-23 на выходе котловой воды из ТА-7 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD07AA004XB51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD07AA004XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD07AA004XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD07AA004XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD07AA004XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD07AA004XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD07AA004YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD07AA004YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD07AA004YB03
| АСУ Зд теплообменников | Теплообменник ТА-8 |  | Температура сетевой воды на выходе из ТА-8 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDD08CT002 |  | N1NDD07AA002
|  |  |  | Температура котловой воды на выходе из ТА-8 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDD08CT004
|  |  | Затвор дисковый Т-27 на выходе сетевой воды из ТА-8 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD08AA002XB51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD08AA002XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD08AA002XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD08AA002XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD08AA002XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD08AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD08AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD08AA002YB02 |  | N1NDD07AA004
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD08AA002YB03
|  |  | Затвор дисковый К-24 на выходе котловой воды из ТА-8 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD08AA004XB51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD08AA004XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD08AA004XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD08AA004XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD08AA004XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD08AA004XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD08AA004YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD08AA004YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD08AA004YB03
| АСУ Зд теплообменников | Теплообменник ТА-9 |  | Температура сетевой воды на выходе из ТА-9 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDD09CT002 |  | N1NDD08AA002
|  |  |  | Температура котловой воды на выходе из ТА-9 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDD09CT004
|  |  | Затвор дисковый Т-28 на выходе сетевой воды из ТА-9 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD09AA002XB51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD09AA002XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD09AA002XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD09AA002XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD09AA002XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD09AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD09AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD09AA002YB02 |  | N1NDD08AA004
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD09AA002YB03
|  |  | Затвор дисковый К-25 на выходе котловой воды из ТА-9 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD09AA004XB51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD09AA004XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD09AA004XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD09AA004XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD09AA004XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD09AA004XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD09AA004YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD09AA004YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD09AA004YB03
| АСУ Зд теплообменников | Пожарный водопровод |  | Давление воды после пожарных насосов. Датчик 1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1SGA01CP001 |  | N1NDD09AA002
|  |  |  | Давление воды после пожарных насосов. Датчик 2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1SGA01CP002
|  |  |  | Давление воды до пожарных насосов ниже уставки. Датчик "сухого хода" | дискретный | входящий | RS485 Modbus RTU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1SGA01CP001XG02
| АСУ Зд теплообменников | Сборка задвижек здания теплообменников |  | Неисправность шкафа ввода Ш-1 сборки задвижек | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1CDA01GH001XM01
| АСУ Зд теплообменников | Шкаф ПТК |  | Питание ввода №1 в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1CJU01GH001
|  |  |  | Ввод 1 включен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1CJU01GH003
|  |  |  | Питание ИБП в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1CJU01GH005
|  |  |  | Питание цепей внешних сигналов включено | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1CJU01GH006
|  |  |  | Питание цепей внутренних сигналов включено | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1CJU01GH007
|  |  |  | Питание датчиков 220В включено | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1CJU01GH008 |  | N1NDD09AA004
|  |  |  | Дверь шкафа открыта | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1CJU01GH009
Note on D4: остальных даже нет упоминаний в АОВ -Илья «darknesss133» Чураков

## Лист2
1A | 1B | A3.1 | 1A | 1B | A5.9 | C1 | B1 | A6.6 | 1B | 1A | 32X
2A | 2B | A3.1 | 2A | 2B | A5.9 | C7 | B7 | A6.6 | 3B | 3A | 33X
3A | 3B | A3.1 | 3A | 3B | A5.9 | C13 | B13 | A6.6 | 5B | 5A | 34X
4A | 4B | A3.1 | 2A | 2B | A5.9 | C19 | B19 | A6.6 | 3B | 3A | 33X
5A | 5B | A3.1 | 3A | 3B | A5.9 | C25 | B25 | A6.6 | 5B | 5A | 34X
6A | 6B | A3.1 | 2A | 2B | A5.9 | C31 | B31 | A6.6 | 3B | 3A | 33X
7A | 7B | A3.1 | 3A | 3B | A5.9 | C37 | B37 | A6.6 | 5B | 5A | 34X
8A | 8B | A3.1 | 2A | 2B | A5.9 | C43 | B43 | A6.6 | 3B | 3A | 33X
1A | 1B | A3.1 | 3A | 3B | A5.9 | C49 | B49 | A6.6 | 5B | 5A | 34X
2A | 2B | A3.1 | 2A | 2B | A5.9 | C55 | B55 | A6.6 | 3B | 3A | 33X
3A | 3B | A3.1 | 3A | 3B | A5.9 | C61 | B61 | A6.6 | 5B | 5A | 34X
4A | 4B | A3.1 | 2A | 2B | A5.9 | C67 | B67 | A6.6 | 3B | 3A | 33X
5A | 5B | A3.1 | 2A | 2B | A5.9 | C73 | B73 | A6.6 | 3B | 3A | 33X
6A | 6B | A3.1 | 3A | 3B | A5.9 | C79 | B79 | A6.6 | 5B | 5A | 34X
7A | 7B | A3.1 | 2A | 2B | A5.9 | C85 | B85 | A6.6 | 3B | 3A | 33X
8A | 8B | A3.1 | 3A | 3B | A5.9 | C91 | B91 | A6.6 | 5B | 5A | 34X
1A | 1B | A3.1 | 2A | 2B | A5.9 | C97 | B97 | A6.6 | 3B | 3A | 33X
2A | 2B | A3.1 | 3A | 3B | A5.9 | C103 | B103 | A6.6 | 5B | 5A | 34X
3A | 3B | A3.1 | 2A | 2B | A5.9 | C109 | B109 | A6.6 | 3B | 3A | 33X
4A | 4B
5A | 5B
6A | 6B
7A | 7B
8A | 8B
1A | 1B
2A | 2B
3A | 3B
4A | 4B
5A | 5B
6A | 6B
7A | 7B
8A | 8B
1A | 1B
2A | 2B
3A | 3B
4A | 4B
5A | 5B