## Лист1
2 |  |  |  | перечень сигналов ивановская тэц-2 |  | 961 |  | 444 | 197 | 320 | 0 | 724 | 37 | KKS параметра | Питание датчика | KKS механизма | Клеммы | 4-20мА | АСУ ТП ВК | дискретный | входящий
№ |  | обозначение | Исполнительный механизм | Сигнал | тип | вх/вых | Вид сигнала | DI | DO | AI | AO | Интерфейс | Устройств с Интерфейсами |  |  |  |  | RS485 Modbus RTU | АСУ ГРП-1 | аналоговый | исходящий
[18 empty] | Pt500 (Pt100) | АСУ ГРП-2 | цифровой
| АСУ ТП ВК | Трубопроводы исходной воды |  | Температура исходной воды | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAA01CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 2 | 50П | АСУ Зд теплообменников
|  |  |  | Давление исходной воды | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAA01CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2 | =24В | АСУ ТП НАБ
|  |  |  | Давление исходной воды до сетчатого фильтра | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAA01CP002 | =24В, 0,5ВА |  | 2 | 220В, 50Гц | АСУ ЭТО
|  |  |  | Давление исходной воды после сетчатого фильтра | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAA01CP003 | =24В, 0,5ВА |  | 2 | 100П, 4-х пр.
| АСУ ТП ВК | Насосы сырой воды |  | Давление сырой воды на всасе НСВ-1 (К5.1) | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAF01CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2 | Eth MODBUS TCP
|  |  |  | Давление сырой воды на напоре НСВ-1 (К5.1) | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAF01CP002 | =24В, 0,5ВА |  | 2 | Eth МЭК-104
|  |  |  | Давление сырой воды на всасе НСВ-2 (К5.2) | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAF02CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2 | Eth OPC UA
|  |  |  | Давление сырой воды на напоре НСВ-2 (К5.2) | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAF02CP002 | =24В, 0,5ВА |  | 2 | R
|  |  |  | Давление исходной воды в трубопроводе байпаса насосов НСВ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAF03CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2 | ?
|  |  |  | Давление исходной воды после насосов НСВ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAF10CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура подшипника №1 К5.1 | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAF01CT101 |  |  | 3
|  |  |  | Температура подшипника №2 К5.1 | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAF01CT102 |  |  | 3
|  |  |  | Ток электродвигателя К5.1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAF01CE012
|  |  |  | Температура подшипника №1 К5.2 | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAF02CT101 |  |  | 3
|  |  |  | Температура подшипника №2 К5.2 | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAF02CT102 |  |  | 3
|  |  |  | Ток электродвигателя К5.2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAF02CE012
|  |  |  | Датчик "сухого хода" на напоре НСВ-1 (К5.1) | дискретный | входящий | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAF01CP151XG02 |  | F0GAF01CP151 | 2
|  |  |  | Датчик "сухого хода" на напоре НСВ-2 (К5.2) | дискретный | входящий | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAF02CP151XG02 |  | F0GAF02CP151 | 2
|  |  | Регулирующий клапан РТ-1 на трубопроводе байпаса насосов НСВ | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAF03CG801 |  | F0GAF03AA801
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAF03AA801XC51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAF03AA801XC52
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAF03AA801XC04
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAF03AA801XC57
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAF03AA801XC10
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAF03AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAF03AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAF03AA801YC02
| АСУ ТП ВК | ШУ насосами исходной воды НСВ №1,2 |  | Выходная частота ЧРП | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | F0CUB01CE015
|  |  |  | Задание для ЧРП НСВ №1,2 | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | F0CUB01DP001
|  |  |  | Пуск насоса НСВ | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | F0CUB01GU001YB01 |  | F0CUB01GU001
|  |  |  | Стоп насоса НСВ | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | F0CUB01GU001YB02
| АСУ ТП ВК | Аварийная подпитка сырой водой |  | Температура воды аварийной подпитки | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAD11CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление воды аварийной подпитки | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAD11CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Расход воды аварийной подпитки | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAD11CF001 | =24В, 5ВА |  | 2
| АСУ ТП ВК | Подогрев сырой воды |  | Температура воды после подогревателя исходной воды К11 | аналоговый | входящий | Pt500 (Pt100) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAC01CT101 | =24В, 0,5ВА |  | 4
|  |  |  | Температура умягченной воды после подогревателя К16 | аналоговый | входящий | Pt500 (Pt100) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GBJ01CT101 | =24В, 0,5ВА |  | 4
|  |  |  | Сигнализация начала/окончания процесса регенирации Фильтр К9.2.1 сработала | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GBJ01CF151XG02 |  | F0GBJ01CF151 | 4 (2 сигнал + 2 питание)
|  |  |  | Сигнализация начала/окончания процесса регенирации Фильтр К9.2.2 сработала | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GBJ02CF151XG02 |  | F0GBJ02CF151 | 4 (2 сигнал + 2 питание)
|  |  | Регулятор производительности ХВО РД-3 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAC01CG801 |  | F0GAC01AA801
|  |  |  | Открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAC01АА801XC01
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAC01АА801XC02
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAC01АА801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAC01AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAC01AA801YC02
|  |  | Регулятор температуры сырой воды РТ-4 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAC01CG802 |  | F0GAC01AA802
|  |  |  | Открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAC01AA802XC51
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAC01AA802XC52
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAC01AA802XC04
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAC01AA802YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAC01AA802YC02
|  |  | Регулятор температуры умягченной воды РТ-71 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GBJ01CG801 |  | F0GBJ01AA801
|  |  |  | Открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GBJ01AA801XC51
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GBJ01AA801XC52
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GBJ01AA801XC04
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GBJ01AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GBJ01AA801YC02
| АСУ ТП ВК | Эжектора и бак-газоотделитель |  | Расход воды на бак-газоотделитель | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAD12CF001 | =24В, 5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура воды в баке-газоотделителе | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAD13CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление на всасе насоса рабочей воды К10.5.1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAD14CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление на напоре насоса рабочей воды К10.5.1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAD14CP002 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление на всасе насоса рабочей воды К10.5.2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAD15CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление на напоре насоса рабочей воды К10.5.2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAD15CP002 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Уровень в баке-газоотделителе | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAD13CL001 | =24В, 0,3ВА |  | 4 (2 сигнал + 2 питание)
|  |  |  | Давление рабочей воды на эжектора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAD17CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура парогазовой смеси на входе в эжектора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAD17CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура подшипника №1 К10.5.1 | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAD01CT101 |  |  | 3
|  |  |  | Температура подшипника №2 К10.5.1 | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAD01CT102 |  |  | 3
|  |  |  | Ток электродвигателя К10.5.1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAD01CE012
|  |  |  | Температура подшипника №1 К10.5.2 | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAD02CT101 |  |  | 3
|  |  |  | Температура подшипника №2 К10.5.2 | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAD02CT102 |  |  | 3
|  |  |  | Ток электродвигателя К10.5.2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAD02CE012
|  |  |  | Датчик "сухого хода" на напоре НРВ-1 (К10.5.1) сработала | дискретный | входящий | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAD14CP151XG02 |  | F0GAD14CP151 | 2
|  |  |  | Датчик "сухого хода" на напоре НРВ-2 (К10.5.2) сработала | дискретный | входящий | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAD15CP151XG02 |  | F0GAD15CP151 | 2
|  |  | Регулятор температуры в баке газоотделителе Р-66 | Открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAD12AA801XC01 |  | F0GAD12AA801 | 9 клемм (2 синие) , 2 реле =24, 3 реле ~220
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAD12AA801XC02
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAD12AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAD12AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAD12AA801YC02
|  |  | Регулятор уровня в баке газоотделителе РТ-68 | Открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAD16AA801XC01 |  | F0GAD16AA801 | 9 клемм (2 синие) , 2 реле =24, 3 реле ~220
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAD16AA801XC02
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAD16AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAD16AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAD16AA801YC02
|  |  | Регулятор давления рабочей воды на эжектора РД-5 | Открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAD17AA801XC01 |  | F0GAD17AA801
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAD17AA801XC02
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAD17AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAD17AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAD17AA801YC02
| АСУ ТП ВК | ШУ насосами рабочей воды НРВ №1,2 |  | Выходная частота ЧРП | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | F0CUB02CE015
|  |  |  | Задание для ЧРП НРВ №1,2 | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | F0CUB02DP001
|  |  |  | Пуск насоса НРВ | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | F0CUB02GU001YB01 |  | F0CUB02GU001
|  |  |  | Стоп насоса НРВ | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | F0CUB02GU001YB02
| АСУ ТП ВК | Вакуумный деаэратор и подпитка теплосети |  | Температура выпара вакуумного деаэратора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GDH11CT002 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление в линии выпара вакуумного деаэратора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GDH11CP002 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура деаэрированной воды на выходе из бака-аккумулятора вакуумного деаэратора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GDH11CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление деаэрированной воды на выходе из бака-аккумулятора вакуумного деаэратора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GDH11CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Уровень в баке-аккумуляторе вакуумного деаэратора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GDH11CL001 | =24В, 0,3ВА |  | 4 (2 сигнал + 2 питание)
|  |  |  | Уровень в баке-аккумуляторе вакуумного деаэратора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GDH11CL002 | =24В, 0,3ВА |  | 4 (2 сигнал + 2 питание)
|  |  |  | Давление на всасе насоса подпитки теплосети К6.1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDK11CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление на напоре насоса подпитки теплосети К6.1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDK11CP002 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление на всасе насоса подпитки теплосети К6.2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDK12CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление на напоре насоса подпитки теплосети К6.2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDK12CP002 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление на всасе насоса подпитки теплосети К6.3 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDK13CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление на напоре насоса подпитки теплосети К6.3 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDK13CP002 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Расход подпитки теплосети от деаэратора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDK20CF001 | =24В, 5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление подпитки теплосети от деаэратора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDK20CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура подпитки теплосети от деаэратора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDK20CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Расход сырой воды к ХВО | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAD18CF001 | =24В, 5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура хим.очищенной воды перед ПХОВ-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ11CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление хим.очищенной воды перед ПХОВ 1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ11CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура хим.очищенной воды после ПХОВ-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ11CT002 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление хим.очищенной воды после ПХОВ 1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ11CP002 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура хим.очищенной воды перед ПХОВ-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ12CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление хим.очищенной воды перед ПХОВ 2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ12CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура хим.очищенной воды после ПХОВ-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ12CT002 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление хим.очищенной воды после ПХОВ 2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ12CP002 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Расход хим.очищенной воды к ваккумному деаэратору подпитки т/с | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ20CF001 | =24В, 5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура хим.очищенной воды к ваккумному деаэратору подпитки т/с | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ20CT002 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура греющей воды на ПХОВ-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ11CT003 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление греющей воды на ПХОВ-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ11CP003 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура греющей воды после ПХОВ-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ11CT004 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление греющей воды после ПХОВ-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ11CP004 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура греющей воды на ПХОВ-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ12CT003 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление греющей воды на ПХОВ-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ12CP003 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура греющей воды после ПХОВ-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ12CT004 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление греющей воды после ПХОВ-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ12CP004 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура подшипника №1 К6.1 | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDK11CT101 |  |  | 3
|  |  |  | Температура подшипника №2 К6.1 | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDK11CT102 |  |  | 3
|  |  |  | Ток электродвигателя К6.1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDK11CE012
|  |  |  | Температура подшипника №1 К6.2 | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDK12CT101 |  |  | 3
|  |  |  | Температура подшипника №2 К6.2 | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDK12CT102 |  |  | 3
|  |  |  | Ток электродвигателя К6.2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDK12CE012
|  |  |  | Температура подшипника №1 К6.3 | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDK13CT101 |  |  | 3
|  |  |  | Температура подшипника №2 К6.3 | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDK13CT102 |  |  | 3
|  |  |  | Ток электродвигателя К6.3 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDK13CE012
|  |  |  | Датчик "сухого хода" на напоре ППН 1 (К6.1) | дискретный | входящий | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDK11CP151XG02 |  | F0NDK11CP151 | 2
|  |  |  | Датчик "сухого хода" на напоре ППН 2 (К6.2) | дискретный | входящий | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDK12CP151XG02 |  | F0NDK12CP151 | 2
|  |  |  | Датчик "сухого хода" на напоре ППН 3 (К6.3) | дискретный | входящий | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDK13CP151XG02 |  | F0NDK13CP151 | 2
|  |  |  | Датчик реле протока через охладитель выпара | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ10CF151XG02 |  | F0GHJ10CF151 | 3
|  |  | pH сырой воды после ХВО | Содержание pH | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ01CQ001 | =24В, 5ВА | F0GHJ01CQ001 | 2 AI + 4 DI
|  |  |  | Содержание рН меньше уставки | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ01CQ001XG01
|  |  |  | Содержание рН больше уставки | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ01CQ001XG02
|  |  | Задвижка на линии аварийного слива РК.КА9 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GDH11AA001XB51 |  | F0GDH11AA001 | 10 DI + 6 DO 3 реле =24, 8 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GDH11AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GDH11AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GDH11AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GDH11AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GDH11AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GDH11AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GDH11AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GDH11AA001YB03
|  |  | Регулятор расхода сырой воды на охладитель выпара РД-2 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ10CG801 |  | F0GHJ10AA801
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ10AA801XC51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ10AA801XC52
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ10AA801XC04
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ10AA801XC57
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ10AA801XC10
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ10AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ10AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ10AA801YC02
|  |  | Регулятор уровня в вакуумном деаэраторе РТ-63 | Открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ20AA801XC01 |  | F0GHJ20AA801
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ20AA801XC02
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ20AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ20AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ20AA801YC02
|  |  | Регулятор температуры ХОВ на вакуумный деаэратор РТ-59 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ20CG802 |  | F0GHJ20AA802
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ20AA802XC51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ20AA802XC52
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ20AA802XC04
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ20AA802XC57
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ20AA802XC10
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ20AA802XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ20AA802YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ20AA802YC02
| АСУ ТП ВК | ШУ насосами подпитки теплосети ППН-1…3 |  | Выходная частота ЧРП | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | F0CUB03CE015
|  |  |  | Задание для ЧРП ППН-1…3 | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | F0CUB03DP001
|  |  |  | Пуск насоса ППН | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | F0CUB03GU001YB01 |  | F0CUB03GU001
|  |  |  | Стоп насоса ППН | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | F0CUB03GU001YB02
| АСУ ТП ВК | Коллекторы котловых насосов | Затвор дисковый К-27 на входе насосной группы №1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG11AA001XB51 |  | F0NDG11AA001 | 10 DI + 6 DO 3 реле =24, 8 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG11AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG11AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG11AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG11AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG11AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG11AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG11AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG11AA001YB03
|  |  | Затвор дисковый К-26 на входе насосной группы №2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG12AA001XB51 |  | F0NDG12AA001 | 10 DI + 6 DO 3 реле =24, 8 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG12AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG12AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG12AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG12AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG12AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG12AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG12AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG12AA001YB03
|  |  | Затвор дисковый К-37 на выходе насосной группы №1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG11AA002XB51 |  | F0NDG11AA002 | 10 DI + 6 DO 3 реле =24, 8 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG11AA002XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG11AA002XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG11AA002XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG11AA002XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG11AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG11AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG11AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG11AA002YB03
|  |  | Затвор дисковый К-36 на выходе насосной группы №2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG12AA002XB51 |  | F0NDG12AA002 | 10 DI + 6 DO 3 реле =24, 8 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG12AA002XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG12AA002XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG12AA002XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG12AA002XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG12AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG12AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG12AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG12AA002YB03
| АСУ ТП ВК | Котловой насос №1 |  | Давление на всасе котлового насоса №1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01CP001 | =24В, 0,5ВА
|  |  |  | Давление на напоре котлового насоса №1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01CP002 | =24В, 0,5ВА
|  |  |  | Датчик "сухого хода" на напоре котлового насоса №1 (К4.1) | дискретный | входящий | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01CP151XG02 |  | F0NDG01CP151
|  |  | Котловой насос №1 | Температура подшипника №1 | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01CT101 |  |  | 3
|  |  |  | Температура подшипника №2 | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01CT102 |  |  | 3
|  |  |  | Температура подшипника №3 | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01CT103 |  |  | 3
|  |  |  | Температура подшипника №4 | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01CT104 |  |  | 3
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза U | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01CT105 |  |  | 3
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза V | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01CT106 |  |  | 3
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза W | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01CT107 |  |  | 3
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01CY001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01CY002 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01CY003 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01CY004 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01CY005 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01CY006 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01CY007 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01CY008 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01CY009 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01CY010 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01CY011 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01CY012 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01CE012
|  |  | Затвор дисковый К-34 на всасе котлового насоса №1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01AA001XB51 |  | F0NDG01AA001 | 10 DI + 6 DO 3 реле =24, 8 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01AA001YB03
|  |  | Затвор дисковый К-35 на напоре котлового насоса №1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01AA002XB51 |  | F0NDG01AA002 | 10 DI + 6 DO 3 реле =24, 8 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01AA002XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01AA002XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01AA002XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01AA002XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01AA002YB03
| АСУ ТП ВК | Котловой насос №2 |  | Давление на всасе котлового насоса №2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02CP001 | =24В, 0,5ВА
|  |  |  | Давление на напоре котлового насоса №2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02CP002 | =24В, 0,5ВА
|  |  |  | Датчик "сухого хода" на напоре котлового насоса №2 (К4.2) | дискретный | входящий | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02CP151XG02 |  | F0NDG02CP151
|  |  | Котловой насос №2 | Температура подшипника №1 | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02CT101 |  |  | 3
|  |  |  | Температура подшипника №2 | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02CT102 |  |  | 3
|  |  |  | Температура подшипника №3 | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02CT103 |  |  | 3
|  |  |  | Температура подшипника №4 | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02CT104 |  |  | 3
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза U | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02CT105 |  |  | 3
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза V | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02CT106 |  |  | 3
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза W | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02CT107 |  |  | 3
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02CY001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02CY002 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02CY003 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02CY004 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02CY005 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02CY006 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02CY007 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02CY008 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02CY009 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02CY010 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02CY011 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02CY012 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02CE012
|  |  | Затвор дисковый К-32 на всасе котлового насоса №2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02AA001XB51 |  | F0NDG02AA001 | 10 DI + 6 DO 3 реле =24, 8 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02AA001YB03
|  |  | Затвор дисковый К-33 на напоре котлового насоса №2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02AA002XB51 |  | F0NDG02AA002 | 10 DI + 6 DO 3 реле =24, 8 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02AA002XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02AA002XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02AA002XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02AA002XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02AA002YB03
| АСУ ТП ВК | Котловой насос №3 |  | Давление на всасе котлового насоса №3 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03CP001 | =24В, 0,5ВА
|  |  |  | Давление на напоре котлового насоса №3 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03CP002 | =24В, 0,5ВА
|  |  |  | Датчик "сухого хода" на напоре котлового насоса №3 (К4.3) | дискретный | входящий | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03CP151XG02 |  | F0NDG03CP151
|  |  | Котловой насос №3 | Температура подшипника №1 | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03CT101 |  |  | 3
|  |  |  | Температура подшипника №2 | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03CT102 |  |  | 3
|  |  |  | Температура подшипника №3 | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03CT103 |  |  | 3
|  |  |  | Температура подшипника №4 | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03CT104 |  |  | 3
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза U | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03CT105 |  |  | 3
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза V | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03CT106 |  |  | 3
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза W | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03CT107 |  |  | 3
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03CY001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03CY002 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03CY003 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03CY004 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03CY005 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03CY006 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03CY007 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03CY008 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03CY009 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03CY010 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03CY011 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03CY012 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03CE012
|  |  | Затвор дисковый К-30 на всасе котлового насоса №3 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03AA001XB51 |  | F0NDG03AA001 | 10 DI + 6 DO 3 реле =24, 8 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03AA001YB03
|  |  | Затвор дисковый К-31 на напоре котлового насоса №3 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03AA002XB51 |  | F0NDG03AA002 | 10 DI + 6 DO 3 реле =24, 8 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03AA002XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03AA002XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03AA002XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03AA002XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03AA002YB03
| АСУ ТП ВК | Котловой насос №4 |  | Давление на всасе котлового насоса №4 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04CP001 | =24В, 0,5ВА
|  |  |  | Давление на напоре котлового насоса №4 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04CP002 | =24В, 0,5ВА
|  |  |  | Датчик "сухого хода" на напоре котлового насоса №4 (К4.4) | дискретный | входящий | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04CP151XG02 |  | F0NDG04CP151
|  |  | Котловой насос №4 | Температура подшипника №1 | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04CT101 |  |  | 3
|  |  |  | Температура подшипника №2 | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04CT102 |  |  | 3
|  |  |  | Температура подшипника №3 | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04CT103 |  |  | 3
|  |  |  | Температура подшипника №4 | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04CT104 |  |  | 3
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза U | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04CT105 |  |  | 3
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза V | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04CT106 |  |  | 3
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза W | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04CT107 |  |  | 3
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04CY001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04CY002 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04CY003 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04CY004 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04CY005 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04CY006 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04CY007 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04CY008 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04CY009 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04CY010 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04CY011 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04CY012 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04CE012
|  |  | Затвор дисковый К-28 на всасе котлового насоса №4 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04AA001XB51 |  | F0NDG04AA001 | 10 DI + 6 DO 3 реле =24, 8 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04AA001YB03
|  |  | Затвор дисковый К-29 на напоре котлового насоса №4 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04AA002XB51 |  | F0NDG04AA002 | 10 DI + 6 DO 3 реле =24, 8 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04AA002XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04AA002XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04AA002XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04AA002XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04AA002YB03
| АСУ ТП ВК | ШУ котловыми насосами №1…4 |  | Выходная частота ЧРП | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | F0CUB04CE015
|  |  |  | Задание для ЧРП котловых насосов №1…4 | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | F0CUB04DP001
|  |  |  | Пуск котлового насоса | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | F0CUB04GU001YB01 |  | F0CUB04GU001
|  |  |  | Стоп котлового насоса | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | F0CUB04GU001YB02
| АСУ ТП ВК | Общие трубопроводы обвязки котлов по котловой воде. Обратная котловая вода |  | Температура обратной котловой воды на выходе из системы вентиляции | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG23CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление обратной котловой воды на выходе из системы вентиляции | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG23CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление обратной котловой воды на входе в котельную | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG20CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Уровень в баке-аккумуляторе запаса котловой воды | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GBK10CL001 | =24В, 3ВА |  | 4 (2 сигнал + 2 питание)
|  |  |  | Давление на всасе насоса №1 подпитки котлового контура К23.1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GBK11CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление на напоре насоса №1 подпитки котлового контура К23.1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GBK11CP002 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление на всасе насоса №2 подпитки котлового контура К23.2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GBK12CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление на напоре насоса №2 подпитки котлового контура К23.2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GBK12CP002 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура обратной котловой воды на входе в котельную | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG20CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление обратной котловой воды в коллекторе перед котлами | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG10CP001 | =24В, 0,5ВА
|  |  |  | Ток электродвигателя К23.1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GBK01CE012
|  |  |  | Ток электродвигателя К23.2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GBK02CE012
|  |  |  | Датчик "сухого хода" на напоре ППНК 1 (К23.1) | дискретный | входящий | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GBK11CP151XG02 |  | F0GBK11CP151 | 2
|  |  |  | Датчик "сухого хода" на напоре ППНК 2 (К23.2) | дискретный | входящий | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GBK12CP151XG02 |  | F0GBK12CP151 | 2
|  |  | Содержание кислорода в подпиточной воде котлового контура после БВД-10 | Содержание кислорода | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GBK10CQ003 | =24В, 0,5ВА | F0GBK10CQ003 | (2 AI + 1 AI) + 4 DI + 4 DI
|  |  |  | Содержание кислорода меньше уставки | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GBK10CQ003XG01
|  |  |  | Содержание кислорода больше уставки | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GBK10CQ003XG02
|  |  | Содержание кислорода в обратной котловой воде после подпитки | Содержание кислорода | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG20CQ003 | =24В, 0,5ВА | F0NDG20CQ003
|  |  |  | Содержание кислорода меньше уставки | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG20CQ003XG01
|  |  |  | Содержание кислорода больше уставки | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG20CQ003XG02
|  |  | Затвор дисковый секционирующий К-1С на коллекторе обратной котловой воды | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG10AA002XB51 |  | F0NDG10AA002 | 10 DI + 6 DO 3 реле =24, 8 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG10AA002XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG10AA002XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG10AA002XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG10AA002XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG10AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG10AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG10AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG10AA002YB03
|  |  | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду200 РТ-об1 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG20CG801 |  | F0NDG20AA801
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG20AA801XC51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG20AA801XC52
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG20AA801XC04
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG20AA801XC57
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG20AA801XC10
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG20AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG20AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG20AA801YC02
|  |  | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду400 РТ-об2 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG20CG802 |  | F0NDG20AA802
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG20AA802XC51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG20AA802XC52
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG20AA802XC04
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG20AA802XC57
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG20AA802XC10
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG20AA802XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG20AA802YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG20AA802YC02
|  |  | Регулятор давления обратной котловой воды РД-К | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG20CG803 |  | F0NDG20AA803
|  |  |  | Открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG20AA803XC51
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG20AA803XC52
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG20AA803XC04
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG20AA803YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG20AA803YC02
| АСУ ТП ВК | ШУ насосами подпитки котлового контура ППНК-1,2 |  | Выходная частота ЧРП | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | F0CUB05CE015
|  |  |  | Задание для ЧРП ППНК-1,2 | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | F0CUB05DP001
|  |  |  | Пуск насоса подпитки котлового насоса | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | F0CUB05GU001YB01 |  | F0CUB05GU001
|  |  |  | Стоп насоса подпитки котлового насоса | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | F0CUB05GU001YB02
| АСУ ТП ВК | Общие трубопроводы обвязки котлов по котловой воде. Прямая котловая вода |  | Температура прямой котловой воды в общем коллекторе котлов | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDF10CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление прямой котловой воды на подогреватели ХОВ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDF22CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура прямой котловой воды на подогреватели ХОВ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDF22CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Расход воды на теплообменники К11, К16 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDF22CF002 | =24В, 5ВА |  | 2
|  |  |  | Расход воды на теплообменник К12 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDF22CF001 | =24В, 5ВА |  | 2
|  |  | Затвор дисковый секционирующий К-2С на коллекторе прямой котловой воды | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDF10AA002XB51 |  | F0NDF10AA002 | 10 DI + 6 DO 3 реле =24, 8 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDF10AA002XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDF10AA002XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDF10AA002XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDF10AA002XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDF10AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDF10AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDF10AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDF10AA002YB03
| АСУ ТП ВК | Водогрейный котел ВК-1 |  | Температура воды после задвижки | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F1NDG10CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F1NDG10CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F1NDG10CT002 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F1NDF10CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F1NDF10CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление газа перед фильтром котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F1HHG20СР001
|  |  |  | Давление газа после фильтра котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F1HHG20СР002
|  |  |  | Давление газа перед котлом до регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F1HHG20СР003
|  |  |  | Давление газа перед котлом после регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F1HHG20СР004
|  |  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №1 | аналоговый | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №2 | аналоговый | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Расход газа на горелку №1 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | F1HHG01CF001
|  |  |  | Расход газа на горелку №2 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | F1HHG02CF001
|  |  | ШКА | пуск котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | Etnernet
|  |  |  | останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | котлоагрегат в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | котлоагрегат остановлен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария котлоагрегата | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | аварийный останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | квитирование аварии | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | расход сетевой воды через котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | расход сетевой воды через котел недопустим - останов | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура уходящих газов | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | содержание о2 в уходящих газах | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | разряжение в топке котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | разряжение за котлом | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | ШУГ | включить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | Ethernet
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | включить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | местное управление | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | старт горелки №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | горелка №1 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание мощности на горелку №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария горелки №1 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | старт горелки №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | горелка №2 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание мощности на горелку №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария горелки №2 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | отключение всех дв – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Заслонка регулирующая газа котла | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F1HHG20СG801 |  | F1HHG20AA801
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1HHG20AA801XB51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1HHG20AA801XB52
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1HHG20AA801XC03
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1HHG20AA801XC04
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1HHG20AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1HHG20AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1HHG20AA801YC02
|  |  | Затвор продувной свечи газа котла | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1HHG20AA201XB51 |  | F1HHG20AA201
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1HHG20AA201XB52
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1HHG20AA201XM01
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1HHG20AA201XL01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1HHG20AA201YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1HHG20AA201YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1HHG20AA201YB03
|  |  | Затвор дисковый К-1 на входе котловой воды в ВК-1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1NDG10AA001XB51 |  | F1NDG10AA001 | 10 DI + 6 DO 3 реле =24, 8 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1NDG10AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1NDG10AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1NDG10AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1NDG10AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1NDG10AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1NDG10AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1NDG10AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1NDG10AA001YB03
|  |  | Затвор дисковый РК.КА1 регулятор расхода воды через ВК-1 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F1NDG10CG801 |  | F1NDG10AA801
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1NDG10AA801XC51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1NDG10AA801XC52
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1NDG10AA801XC04
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1NDG10AA801XC57
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1NDG10AA801XC10
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1NDG10AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1NDG10AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1NDG10AA801YC02
|  |  | Затвор дисковый К-2 на выходе котловой воды из ВК-1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1NDF10AA001XB51 |  | F1NDF10AA001 | 10 DI + 6 DO 3 реле =24, 8 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1NDF10AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1NDF10AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1NDF10AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1NDF10AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1NDF10AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1NDF10AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1NDF10AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1NDF10AA001YB03
| АСУ ТП ВК | Водогрейный котел ВК-2 |  | Температура воды после задвижки | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F2NDG10CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F2NDG10CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F2NDG10CT002 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F2NDF10CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F2NDF10CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление газа перед фильтром котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F2HHG20СР001
|  |  |  | Давление газа после фильтра котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F2HHG20СР002
|  |  |  | Давление газа перед котлом до регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F2HHG20СР003
|  |  |  | Давление газа перед котлом после регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F2HHG20СР004
|  |  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №1 | аналоговый | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №2 | аналоговый | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Расход газа на горелку №1 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | F2HHG01CF001
|  |  |  | Расход газа на горелку №2 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | F2HHG02CF001
|  |  | ШКА | пуск котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | Etnernet
|  |  |  | останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | котлоагрегат в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | котлоагрегат остановлен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария котлоагрегата | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | аварийный останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | квитирование аварии | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | расход сетевой воды через котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | расход сетевой воды через котел недопустим - останов | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура уходящих газов | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | содержание о2 в уходящих газах | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | разряжение в топке котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | разряжение за котлом | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | ШУГ | включить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | Ethernet
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | включить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | местное управление | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | старт горелки №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | горелка №1 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание мощности на горелку №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария горелки №1 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | старт горелки №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | горелка №2 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание мощности на горелку №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария горелки №2 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | отключение всех дв – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Заслонка регулирующая газа котла | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F2HHG20CG801 |  | F2HHG20AA801
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2HHG20AA801XB51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2HHG20AA801XB52
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2HHG20AA801XC03
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2HHG20AA801XC04
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2HHG20AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2HHG20AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2HHG20AA801YC02
|  |  | Затвор продувной свечи газа котла | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2HHG20AA201XB51 |  | F2HHG20AA201
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2HHG20AA201XB52
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2HHG20AA201XM01
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2HHG20AA201XL01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2HHG20AA201YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2HHG20AA201YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2HHG20AA201YB03
|  |  | Затвор дисковый К-3 на входе котловой воды в ВК-2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2NDG10AA001XB51 |  | F2NDG10AA001 | 10 DI + 6 DO 3 реле =24, 8 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2NDG10AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2NDG10AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2NDG10AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2NDG10AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2NDG10AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2NDG10AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2NDG10AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2NDG10AA001YB03
|  |  | Затвор дисковый РК.КА2 регулятор расхода воды через ВК-2 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F2NDG10CG801 |  | F2NDG10AA801
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2NDG10AA801XC51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2NDG10AA801XC52
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2NDG10AA801XC04
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2NDG10AA801XC57
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2NDG10AA801XC10
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2NDG10AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2NDG10AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2NDG10AA801YC02
|  |  | Затвор дисковый К-4 на выходе котловой воды из ВК-2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2NDF10AA001XB51 |  | F2NDF10AA001 | 10 DI + 6 DO 3 реле =24, 8 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2NDF10AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2NDF10AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2NDF10AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2NDF10AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2NDF10AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2NDF10AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2NDF10AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2NDF10AA001YB03
| АСУ ТП ВК | Водогрейный котел ВК-3 |  | Температура воды после задвижки | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F3NDG10CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F3NDG10CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F3NDG10CT002 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F3NDF10CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F3NDF10CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление газа перед фильтром котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F3HHG20СР001
|  |  |  | Давление газа после фильтра котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F3HHG20СР002
|  |  |  | Давление газа перед котлом до регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F3HHG20СР003
|  |  |  | Давление газа перед котлом после регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F3HHG20СР004
|  |  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №1 | аналоговый | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №2 | аналоговый | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Расход газа на горелку №1 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | F3HHG01CF001
|  |  |  | Расход газа на горелку №2 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | F3HHG02CF001
|  |  | ШКА | пуск котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | Etnernet
|  |  |  | останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | котлоагрегат в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | котлоагрегат остановлен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария котлоагрегата | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | аварийный останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | квитирование аварии | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | расход сетевой воды через котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | расход сетевой воды через котел недопустим - останов | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура уходящих газов | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | содержание о2 в уходящих газах | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | разряжение в топке котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | разряжение за котлом | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | ШУГ | включить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | Ethernet
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | включить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | местное управление | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | старт горелки №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | горелка №1 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание мощности на горелку №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария горелки №1 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | старт горелки №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | горелка №2 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание мощности на горелку №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария горелки №2 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | отключение всех дв – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Заслонка регулирующая газа котла | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F3HHG20CG801 |  | F3HHG20AA801
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3HHG20AA801XB51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3HHG20AA801XB52
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3HHG20AA801XC03
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3HHG20AA801XC04
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3HHG20AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3HHG20AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3HHG20AA801YC02
|  |  | Затвор продувной свечи газа котла | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3HHG20AA201XB51 |  | F3HHG20AA201
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3HHG20AA201XB52
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3HHG20AA201XM01
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3HHG20AA201XL01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3HHG20AA201YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3HHG20AA201YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3HHG20AA201YB03
|  |  | Затвор дисковый К-5 на входе котловой воды в ВК-3 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3NDG10AA001XB51 |  | F3NDG10AA001 | 10 DI + 6 DO 3 реле =24, 8 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3NDG10AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3NDG10AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3NDG10AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3NDG10AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3NDG10AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3NDG10AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3NDG10AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3NDG10AA001YB03
|  |  | Затвор дисковый РК.КА3 регулятор расхода воды через ВК-3 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F3NDG10CG801 |  | F3NDG10AA801
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3NDG10AA801XC51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3NDG10AA801XC52
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3NDG10AA801XC04
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3NDG10AA801XC57
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3NDG10AA801XC10
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3NDG10AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3NDG10AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3NDG10AA801YC02
|  |  | Затвор дисковый К-6 на выходе котловой воды из ВК-3 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3NDF10AA001XB51 |  | F3NDF10AA001 | 10 DI + 6 DO 3 реле =24, 8 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3NDF10AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3NDF10AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3NDF10AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3NDF10AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3NDF10AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3NDF10AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3NDF10AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3NDF10AA001YB03
| АСУ ТП ВК | Водогрейный котел ВК-4 |  | Температура воды после задвижки | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F4NDG10CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F4NDG10CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F4NDG10CT002 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F4NDF10CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F4NDF10CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление газа перед фильтром котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F4HHG20СР001
|  |  |  | Давление газа после фильтра котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F4HHG20СР002
|  |  |  | Давление газа перед котлом до регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F4HHG20СР003
|  |  |  | Давление газа перед котлом после регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F4HHG20СР004
|  |  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №1 | аналоговый | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №2 | аналоговый | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Расход газа на горелку №1 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | F4HHG01CF001
|  |  |  | Расход газа на горелку №2 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | F4HHG02CF001
|  |  | ШКА | пуск котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | Etnernet
|  |  |  | останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | котлоагрегат в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | котлоагрегат остановлен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария котлоагрегата | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | аварийный останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | квитирование аварии | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | расход сетевой воды через котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | расход сетевой воды через котел недопустим - останов | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура уходящих газов | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | содержание о2 в уходящих газах | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | разряжение в топке котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | разряжение за котлом | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | ШУГ | включить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | Ethernet
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | включить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | местное управление | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | старт горелки №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | горелка №1 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание мощности на горелку №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария горелки №1 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | старт горелки №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | горелка №2 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание мощности на горелку №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария горелки №2 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | отключение всех дв – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Заслонка регулирующая газа котла | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F4HHG20CG801 |  | F4HHG20AA801
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4HHG20AA801XB51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4HHG20AA801XB52
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4HHG20AA801XC03
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4HHG20AA801XC04
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4HHG20AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4HHG20AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4HHG20AA801YC02
|  |  | Затвор продувной свечи газа котла | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4HHG20AA201XB51 |  | F4HHG20AA201
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4HHG20AA201XB52
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4HHG20AA201XM01
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4HHG20AA201XL01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4HHG20AA201YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4HHG20AA201YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4HHG20AA201YB03
|  |  | Затвор дисковый К-7 на входе котловой воды в ВК-4 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4NDG10AA001XB51 |  | F4NDG10AA001 | 10 DI + 6 DO 3 реле =24, 8 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4NDG10AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4NDG10AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4NDG10AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4NDG10AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4NDG10AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4NDG10AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4NDG10AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4NDG10AA001YB03
|  |  | Затвор дисковый РК.КА4 регулятор расхода воды через ВК-4 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F4NDG10CG801 |  | F4NDG10AA801
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4NDG10AA801XC51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4NDG10AA801XC52
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4NDG10AA801XC04
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4NDG10AA801XC57
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4NDG10AA801XC10
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4NDG10AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4NDG10AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4NDG10AA801YC02
|  |  | Затвор дисковый К-8 на выходе котловой воды из ВК-4 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4NDF10AA001XB51 |  | F4NDF10AA001 | 10 DI + 6 DO 3 реле =24, 8 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4NDF10AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4NDF10AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4NDF10AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4NDF10AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4NDF10AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4NDF10AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4NDF10AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4NDF10AA001YB03
| АСУ ТП ВК | Водогрейный котел ВК-5 |  | Температура воды после задвижки | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F5NDG10CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F5NDG10CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F5NDG10CT002 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F5NDF10CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F5NDF10CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление газа перед фильтром котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F5HHG20СР001
|  |  |  | Давление газа после фильтра котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F5HHG20СР002
|  |  |  | Давление газа перед котлом до регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F5HHG20СР003
|  |  |  | Давление газа перед котлом после регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F5HHG20СР004
|  |  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №1 | аналоговый | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №2 | аналоговый | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Расход газа на горелку №1 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | F5HHG01CF001
|  |  |  | Расход газа на горелку №2 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | F5HHG02CF001
|  |  | ШКА | пуск котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | Etnernet
|  |  |  | останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | котлоагрегат в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | котлоагрегат остановлен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария котлоагрегата | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | аварийный останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | квитирование аварии | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | расход сетевой воды через котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | расход сетевой воды через котел недопустим - останов | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура уходящих газов | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | содержание о2 в уходящих газах | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | разряжение в топке котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | разряжение за котлом | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | ШУГ | включить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | Ethernet
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | включить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | местное управление | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | старт горелки №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | горелка №1 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание мощности на горелку №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария горелки №1 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | старт горелки №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | горелка №2 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание мощности на горелку №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария горелки №2 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | отключение всех дв – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Заслонка регулирующая газа котла | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F5HHG20CG801 |  | F5HHG20AA801
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5HHG20AA801XB51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5HHG20AA801XB52
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5HHG20AA801XC03
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5HHG20AA801XC04
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5HHG20AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5HHG20AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5HHG20AA801YC02
|  |  | Затвор продувной свечи газа котла | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5HHG20AA201XB51 |  | F5HHG20AA201
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5HHG20AA201XB52
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5HHG20AA201XM01
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5HHG20AA201XL01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5HHG20AA201YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5HHG20AA201YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5HHG20AA201YB03
|  |  | Затвор дисковый К-9 на входе котловой воды в ВК-5 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5NDG10AA001XB51 |  | F5NDG10AA001 | 10 DI + 6 DO 3 реле =24, 8 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5NDG10AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5NDG10AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5NDG10AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5NDG10AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5NDG10AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5NDG10AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5NDG10AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5NDG10AA001YB03
|  |  | Затвор дисковый РК.КА5 регулятор расхода воды через ВК-5 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F5NDG10CG801 |  | F5NDG10AA801
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5NDG10AA801XC51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5NDG10AA801XC52
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5NDG10AA801XC04
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5NDG10AA801XC57
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5NDG10AA801XC10
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5NDG10AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5NDG10AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5NDG10AA801YC02
|  |  | Затвор дисковый К-10 на выходе котловой воды из ВК-5 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5NDF10AA001XB51 |  | F5NDF10AA001 | 10 DI + 6 DO 3 реле =24, 8 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5NDF10AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5NDF10AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5NDF10AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5NDF10AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5NDF10AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5NDF10AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5NDF10AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5NDF10AA001YB03
| АСУ ТП ВК | Водогрейный котел ВК-6 |  | Температура воды после задвижки | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F6NDG10CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F6NDG10CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F6NDG10CT002 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F6NDF10CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F6NDF10CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление газа перед фильтром котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F6HHG20СР001
|  |  |  | Давление газа после фильтра котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F6HHG20СР002
|  |  |  | Давление газа перед котлом до регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F6HHG20СР003
|  |  |  | Давление газа перед котлом после регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F6HHG20СР004
|  |  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №1 | аналоговый | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №2 | аналоговый | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Расход газа на горелку №1 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | F6HHG01CF001
|  |  |  | Расход газа на горелку №2 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | F6HHG02CF001
|  |  | ШКА | пуск котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | Etnernet
|  |  |  | останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | котлоагрегат в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | котлоагрегат остановлен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария котлоагрегата | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | аварийный останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | квитирование аварии | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | расход сетевой воды через котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | расход сетевой воды через котел недопустим - останов | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура уходящих газов | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | содержание о2 в уходящих газах | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | разряжение в топке котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | разряжение за котлом | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | ШУГ | включить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | Ethernet
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | включить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | местное управление | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | старт горелки №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | горелка №1 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание мощности на горелку №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1
|  |  |  | работа горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария горелки №1 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | старт горелки №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | горелка №2 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание мощности на горелку №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария горелки №2 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | отключение всех дв – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Заслонка регулирующая газа котла | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F6HHG20CG801 |  | F6HHG20AA801
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6HHG20AA801XB51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6HHG20AA801XB52
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6HHG20AA801XC03
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6HHG20AA801XC04
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6HHG20AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6HHG20AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6HHG20AA801YC02
|  |  | Затвор продувной свечи газа котла | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6HHG20AA201XB51 |  | F6HHG20AA201
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6HHG20AA201XB52
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6HHG20AA201XM01
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6HHG20AA201XL01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6HHG20AA201YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6HHG20AA201YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6HHG20AA201YB03
|  |  | Затвор дисковый К-11 на входе котловой воды в ВК-6 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6NDG10AA001XB51 |  | F6NDG10AA001 | 10 DI + 6 DO 3 реле =24, 8 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6NDG10AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6NDG10AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6NDG10AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6NDG10AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6NDG10AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6NDG10AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6NDG10AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6NDG10AA001YB03
|  |  | Затвор дисковый РК.КА6 регулятор расхода воды через ВК-6 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F6NDG10CG801 |  | F6NDG10AA801
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6NDG10AA801XC51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6NDG10AA801XC52
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6NDG10AA801XC04
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6NDG10AA801XC57
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6NDG10AA801XC10
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6NDG10AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6NDG10AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6NDG10AA801YC02
|  |  | Затвор дисковый К-12 на выходе котловой воды из ВК-6 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6NDF10AA001XB51 |  | F6NDF10AA001 | 10 DI + 6 DO 3 реле =24, 8 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6NDF10AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6NDF10AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6NDF10AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6NDF10AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6NDF10AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6NDF10AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6NDF10AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6NDF10AA001YB03
| АСУ ТП ВК | Водогрейный котел ВК-7 |  | Температура воды после задвижки | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F7NDG10CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F7NDG10CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F7NDG10CT002 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F7NDF10CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F7NDF10CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление газа перед фильтром котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F7HHG20СР001
|  |  |  | Давление газа после фильтра котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F7HHG20СР002
|  |  |  | Давление газа перед котлом до регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F7HHG20СР003
|  |  |  | Давление газа перед котлом после регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F7HHG20СР004
|  |  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №1 | аналоговый | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №2 | аналоговый | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Расход газа на горелку №1 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | F7HHG01CF001
|  |  |  | Расход газа на горелку №2 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | F7HHG02CF001
|  |  | ШКА | пуск котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | Etnernet
|  |  |  | останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | котлоагрегат в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | котлоагрегат остановлен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария котлоагрегата | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | аварийный останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | квитирование аварии | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | расход сетевой воды через котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | расход сетевой воды через котел недопустим - останов | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура уходящих газов | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | содержание о2 в уходящих газах | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | разряжение в топке котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | разряжение за котлом | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | ШУГ | включить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | Ethernet
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | включить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | местное управление | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | старт горелки №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | горелка №1 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание мощности на горелку №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария горелки №1 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | старт горелки №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | горелка №2 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание мощности на горелку №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария горелки №2 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | отключение всех дв – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Заслонка регулирующая газа котла | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F7HHG20CG801 |  | F7HHG20AA801
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7HHG20AA801XB51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7HHG20AA801XB52
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7HHG20AA801XC03
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7HHG20AA801XC04
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7HHG20AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7HHG20AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7HHG20AA801YC02
|  |  | Затвор продувной свечи газа котла | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7HHG20AA201XB51 |  | F7HHG20AA201
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7HHG20AA201XB52
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7HHG20AA201XM01
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7HHG20AA201XL01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7HHG20AA201YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7HHG20AA201YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7HHG20AA201YB03
|  |  | Затвор дисковый К-13 на входе котловой воды в ВК-7 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7NDG10AA001XB51 |  | F7NDG10AA001 | 10 DI + 6 DO 3 реле =24, 8 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7NDG10AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7NDG10AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7NDG10AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7NDG10AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7NDG10AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7NDG10AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7NDG10AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7NDG10AA001YB03
|  |  | Затвор дисковый РК.КА7 регулятор расхода воды через ВК-7 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F7NDG10CG801 |  | F7NDG10AA801
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7NDG10AA801XC51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7NDG10AA801XC52
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7NDG10AA801XC04
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7NDG10AA801XC57
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7NDG10AA801XC10
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7NDG10AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7NDG10AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7NDG10AA801YC02
|  |  | Затвор дисковый К-14 на выходе котловой воды из ВК-7 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7NDF10AA001XB51 |  | F7NDF10AA001 | 10 DI + 6 DO 3 реле =24, 8 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7NDF10AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7NDF10AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7NDF10AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7NDF10AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7NDF10AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7NDF10AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7NDF10AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7NDF10AA001YB03
| АСУ ТП ВК | Водогрейный котел ВК-8 |  | Температура воды после задвижки | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F8NDG10CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F8NDG10CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F8NDG10CT002 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F8NDF10CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F8NDF10CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление газа перед фильтром котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F8HHG20СР001
|  |  |  | Давление газа после фильтра котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F8HHG20СР002
|  |  |  | Давление газа перед котлом до регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F8HHG20СР003
|  |  |  | Давление газа перед котлом после регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F8HHG20СР004
|  |  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №1 | аналоговый | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №2 | аналоговый | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Расход газа на горелку №1 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | F8HHG01CF001
|  |  |  | Расход газа на горелку №2 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | F8HHG02CF001
|  |  | ШКА | пуск котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | Etnernet
|  |  |  | останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | котлоагрегат в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | котлоагрегат остановлен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария котлоагрегата | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | аварийный останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | квитирование аварии | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | расход сетевой воды через котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | расход сетевой воды через котел недопустим - останов | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура уходящих газов | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | содержание о2 в уходящих газах | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | разряжение в топке котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | разряжение за котлом | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | ШУГ | включить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | Ethernet
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | включить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | местное управление | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | старт горелки №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | горелка №1 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание мощности на горелку №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария горелки №1 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | старт горелки №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | горелка №2 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | задание мощности на горелку №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | работа горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | авария горелки №2 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | наличие факела горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | отключение всех дв – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Заслонка регулирующая газа котла | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F8HHG20CG801 |  | F8HHG20AA801
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8HHG20AA801XB51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8HHG20AA801XB52
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8HHG20AA801XC03
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8HHG20AA801XC04
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8HHG20AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8HHG20AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8HHG20AA801YC02
|  |  | Затвор продувной свечи газа котла | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8HHG20AA201XB51 |  | F8HHG20AA201
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8HHG20AA201XB52
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8HHG20AA201XM01
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8HHG20AA201XL01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8HHG20AA201YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8HHG20AA201YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8HHG20AA201YB03
|  |  | Затвор дисковый К-15 на входе котловой воды в ВК-8 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8NDG10AA001XB51 |  | F8NDG10AA001 | 10 DI + 6 DO 3 реле =24, 8 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8NDG10AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8NDG10AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8NDG10AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8NDG10AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8NDG10AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8NDG10AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8NDG10AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8NDG10AA001YB03
|  |  | Затвор дисковый РК.КА8 регулятор расхода воды через ВК-8 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F8NDG10CG801 |  | F8NDG10AA801
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8NDG10AA801XC51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8NDG10AA801XC52
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8NDG10AA801XC04
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8NDG10AA801XC57
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8NDG10AA801XC10
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8NDG10AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8NDG10AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8NDG10AA801YC02
|  |  | Затвор дисковый К-16 на выходе котловой воды из ВК-8 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8NDF10AA001XB51 |  | F8NDF10AA001 | 10 DI + 6 DO 3 реле =24, 8 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8NDF10AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8NDF10AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8NDF10AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8NDF10AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8NDF10AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8NDF10AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8NDF10AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8NDF10AA001YB03
| АСУ ТП ВК | Система кислотной промывки |  | Давление на всасе НКП-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0LFM11CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление на напоре НКП-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0LFM11CP002 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление на всасе НКП-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0LFM12CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление на напоре НКП-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0LFM12CP002 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Ток электродвигателя НКП-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0LFM01CE012
|  |  |  | Ток электродвигателя НКП-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0LFM02CE012
|  |  |  | Датчик "сухого хода" на напоре НКП-1 | дискретный | входящий | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0LFM11CP151XG02 |  | F0LFM11CP151
|  |  |  | Датчик "сухого хода" на напоре НКП-2 | дискретный | входящий | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0LFM12CP151XG02 |  | F0LFM12CP151
| АСУ ТП ВК | Линии отопления | Клапан регулирующий до теплообменников по сети Т21 РТ-70 | Открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG24AA801XB51 |  | F0NDG24AA801
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG24AA801XB52
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG24AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG24AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG24AA801YC02
|  |  | Кран запорный бака раствора щелочи 9Д | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GCN01AA001XB51 |  | F0GCN01AA001 | 6 DI + 6 DO 3 реле =24, 4 реле ~220
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GCN01AA001XB52
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GCN01AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GCN01AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GCN01AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GCN01AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GCN01AA001YB03
| АСУ ТП ВК | Наружный воздух |  | Температура наружного воздуха | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0UZK10CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Давление до теплообменников по сети Т11 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDF15СР001 | =24В, 0,5ВА |  | 2
|  |  |  | Температура до теплообменников по сети Т11 | аналоговый | входящий | Pt500 (Pt100) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDF15СТ101 | =24В, 0,5ВА |  | 4
|  |  |  | Температура Т3 в систему ГВС АБК котельной | аналоговый | входящий | Pt500 (Pt100) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GKB20СТ101 | =24В, 0,5ВА |  | 4
|  |  |  | Температура В1 от насосной станции | аналоговый | входящий | Pt500 (Pt100) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GKB10СТ101 | =24В, 0,5ВА |  | 4
|  |  |  | Температура после охладителя выпара | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ11CT005 | =24В, 0,5ВА
|  |  |  | Уровень воды бака раствора щелочи | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GCN01СL001 | =24В, 0,3А |  | 4 (2 сигнал + 2 питание)
|  |  |  | Уровень воды бака раствора щелочи | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GCN01СL002 | =24В, 0,3А |  | 4 (2 сигнал + 2 питание)
| АСУ ТП ВК | Сигналы из АОВ.1 |  | Температура внутреннего контура теплосети | аналоговый | входящий | 50П | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0SAH10СT101
|  |  |  | Температура внешнего контура теплосети | аналоговый | входящий | 50П | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0SAH11СT101
|  |  |  | Давление подпитки теплосети | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0SAH20СP001 | =24В, 0,5ВА
|  |  |  | Давление рециркуляции теплосети | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0SAH21СP001 | =24В, 0,5ВА
|  |  |  | Сигнализация "сухого хода" насосов К3 раб, К3 рез | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | K3XG02 |  | K3
|  |  |  | Сигнализация "сухого хода" насосов К4 раб, К4 рез | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | K4XG02 |  | K4
|  |  |  | Сигнализация "сухого хода" насосов К12 | дискретный | входящий | =24В | [6 empty] | K12XG02 |  | K12
|  |  | Клапан регулирующий К5 по сети Т1 до теплообменника К1 отопления и ГВС | Открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDF24AA801XC01 |  | F0NDF24AA801
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDF24AA801XC02
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDF24AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDF24AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDF24AA801YC02
|  |  | Клапан регулирующий К5а по сети Т1 до теплообменника К1 отопления и ГВС | Открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDF24AA802XC01 |  | F0NDF24AA802
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDF24AA802XC02
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDF24AA802XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDF24AA802YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDF24AA802YC02
|  |  | Клапан регулирующий К6 по сети Т1 до теплообменника К2 вентиляции | Открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDF24AA803XC01 |  | F0NDF24AA803
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDF24AA803XC02
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDF24AA803XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDF24AA803YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDF24AA803YC02
|  |  | Клапан электромагнитный К7 по сети Т94 подпитки контура отопления и ГВС | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG24AA001XM01 |  | F0NDG24AA001
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG24AA001YB01
|  |  | Клапан электромагнитный К13 на линии заполнения теплоносителя по сети Т21 системы вентиляции | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0SAH21AA001XM01 |  | F0SAH21AA001
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0SAH21AA001YB01
| АСУ ТП ВК | Сборка задвижек здания котельной |  | Неисправность шкафа ввода Ш-1 сборки задвижек | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0CDA01GH001XM01 |  | F0CDA01GH001
| АСУ ТП ВК | Шкаф ПТК |  | Питание ввода №1 в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Питание ввода №2 в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ввод 1 включен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ввод 2 включен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Питание ИБП в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Питание цепей внешних сигналов включено | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Питание цепей внутренних сигналов включено | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Питание датчиков 220В включено | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Дверь шкафа открыта | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Шкаф серверный №1 |  | Питание ввода №1 в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Питание ввода №2 в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ввод 1 включен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ввод 2 включен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Питание ИБП в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Дверь шкафа открыта | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Шкаф серверный №2 |  | Питание ввода №1 в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Питание ввода №2 в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ввод 1 включен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ввод 2 включен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Питание ИБП в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Дверь шкафа открыта | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП ВК | Котельная |  | Давление газа на входе в котельную | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0EKG10СР001
|  |  |  | Температура газа на входе в котельную | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0EKG10СТ001
|  |  | Задвижка ГК-3 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0EKG10AA001XB51 |  | F0EKG10AA001
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0EKG10AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0EKG10AA001XB04
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0EKG10AA001XB05
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0EKG10AA001XM01
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0EKG10AA001XL01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0EKG10AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0EKG10AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0EKG10AA001YB03
|  |  | Затвор дисковый на котлы №1-5 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0EKG10AA002XB51 |  | F0EKG10AA002
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0EKG10AA002XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0EKG10AA002XB04
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0EKG10AA002XB05
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0EKG10AA002XM01
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0EKG10AA002XL01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0EKG10AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0EKG10AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0EKG10AA002YB03
|  |  | Затвор дисковый на котлы №6-8 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0EKG10AA003XB51 |  | F0EKG10AA003
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0EKG10AA003XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0EKG10AA003XB04
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0EKG10AA003XB05
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0EKG10AA003XM01
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0EKG10AA003XL01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0EKG10AA003YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0EKG10AA003YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0EKG10AA003YB03

## Лист2
1A | 1B | A3.1 | 1A | 1B | A5.9 | C1 | B1 | A6.6 | 1B | 1A | 32X
2A | 2B | A3.1 | 2A | 2B | A5.9 | C7 | B7 | A6.6 | 3B | 3A | 33X
3A | 3B | A3.1 | 3A | 3B | A5.9 | C13 | B13 | A6.6 | 5B | 5A | 34X
4A | 4B | A3.1 | 2A | 2B | A5.9 | C19 | B19 | A6.6 | 3B | 3A | 33X
5A | 5B | A3.1 | 3A | 3B | A5.9 | C25 | B25 | A6.6 | 5B | 5A | 34X
6A | 6B | A3.1 | 2A | 2B | A5.9 | C31 | B31 | A6.6 | 3B | 3A | 33X
7A | 7B | A3.1 | 3A | 3B | A5.9 | C37 | B37 | A6.6 | 5B | 5A | 34X
8A | 8B | A3.1 | 2A | 2B | A5.9 | C43 | B43 | A6.6 | 3B | 3A | 33X
1A | 1B | A3.1 | 3A | 3B | A5.9 | C49 | B49 | A6.6 | 5B | 5A | 34X
2A | 2B | A3.1 | 2A | 2B | A5.9 | C55 | B55 | A6.6 | 3B | 3A | 33X
3A | 3B | A3.1 | 3A | 3B | A5.9 | C61 | B61 | A6.6 | 5B | 5A | 34X
4A | 4B | A3.1 | 2A | 2B | A5.9 | C67 | B67 | A6.6 | 3B | 3A | 33X
5A | 5B | A3.1 | 2A | 2B | A5.9 | C73 | B73 | A6.6 | 3B | 3A | 33X
6A | 6B | A3.1 | 3A | 3B | A5.9 | C79 | B79 | A6.6 | 5B | 5A | 34X
7A | 7B | A3.1 | 2A | 2B | A5.9 | C85 | B85 | A6.6 | 3B | 3A | 33X
8A | 8B | A3.1 | 3A | 3B | A5.9 | C91 | B91 | A6.6 | 5B | 5A | 34X
1A | 1B | A3.1 | 2A | 2B | A5.9 | C97 | B97 | A6.6 | 3B | 3A | 33X
2A | 2B | A3.1 | 3A | 3B | A5.9 | C103 | B103 | A6.6 | 5B | 5A | 34X
3A | 3B | A3.1 | 2A | 2B | A5.9 | C109 | B109 | A6.6 | 3B | 3A | 33X
4A | 4B
5A | 5B
6A | 6B
7A | 7B
8A | 8B
1A | 1B
2A | 2B
3A | 3B
4A | 4B
5A | 5B
6A | 6B
7A | 7B
8A | 8B
1A | 1B
2A | 2B
3A | 3B
4A | 4B
5A | 5B