## Лист1
2 |  |  |  | перечень сигналов ивановская тэц-2 |  | 191 |  | 102 | 69 | 20 | 0 | 36 | 6 | KKS параметра | Питание датчика | KKS механизма | Клеммы | 4-20мА | АСУ ТП ВК | дискретный | входящий
№ |  | обозначение | Исполнительный механизм | Сигнал | тип | вх/вых | Вид сигнала | DI | DO | AI | AO | Интерфейс | Устройств с Интерфейсами |  |  |  |  | RS485 Modbus RTU | АСУ ГРП-1 | аналоговый | исходящий
[18 empty] | Pt500 (Pt100) | АСУ ГРП-2 | цифровой
| АСУ ТП НАБ | Общие трубопроводы заполнения баков |  | Давление в напорном коллекторе НАБ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N2NDE10CP001 |  |  |  | 50П | АСУ Зд теплообменников
|  |  |  | Расход воды на заполнение аккумуляторных баков | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N2NDE10CF001 |  |  |  | =24В | АСУ ТП НАБ
|  |  |  | Расход воды на подпитку теплосети от аккумуляторных баков | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N2NDE10CF002 |  |  |  | 220В, 50Гц | АСУ ЭТО
|  |  | Затвор дисковый 12ПТА | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE10AA001XB51 |  | N2NDE10AA001 |  | 100П, 4-х пр.
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE10AA001XB52 |  |  |  | Eth MODBUS TCP
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE10AA001XB05 |  |  |  | Eth МЭК-104
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE10AA001XB06 |  |  |  | Eth OPC UA
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE10AA001XL01 |  |  |  | R
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE10AA001XM01 |  |  |  | ?
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE10AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE10AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE10AA001YB03
|  |  | Регулирующий клапан РД1 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N2NDE10CG801 |  | N2NDE10AA801
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE10AA801XC51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE10AA801XC52
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE10AA801XC04
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE10AA801XC57
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE10AA801XC10
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE10AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE10AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE10AA801YC02
| АСУ ТП НАБ | Общие трубопроводы откачки из баков |  | Давление в коллекторе всаса НАБ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N2NDE20CP001
|  |  |  | Температура воды от аккумуляторных баков | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N2NDE20CT001
|  |  | Затвор дисковый 11ПТА | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE20AA001XB51 |  | N2NDE20AA001
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE20AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE20AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE20AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE20AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE20AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE20AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE20AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE20AA001YB03
| АСУ ТП НАБ | Трубопровод аварийного сброса сетевой воды | Задвижка 3ПТА | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE20AA002XB51 |  | N2NDE20AA002
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE20AA002XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE20AA002XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE20AA002XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE20AA002XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE20AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE20AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE20AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE20AA002YB03
|  |  | Регулирующий клапан РД0 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N2NDE20CG801 |  | N2NDE20AA801
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE20AA801XC51
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE20AA801XC52
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE20AA801XC04
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE20AA801XC57
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE20AA801XC10
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE20AA801XM01
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE20AA801YC01
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE20AA801YC02
| АСУ ТП НАБ | Аккумуляторный бак АБ№1 |  | Уровень в АБ№1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N2NDE11CL001
|  |  | Задвижка 9ПТА-1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE11AA001XB51 |  | N2NDE11AA001
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE11AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE11AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE11AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE11AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE11AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE11AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE11AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE11AA001YB03
|  |  | Задвижка 10ПТА-1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE11AA002XB51 |  | N2NDE11AA002
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE11AA002XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE11AA002XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE11AA002XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE11AA002XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE11AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE11AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE11AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE11AA002YB03
| АСУ ТП НАБ | Аккумуляторный бак АБ№2 |  | Уровень в АБ№2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N2NDE12CL001
|  |  | Задвижка 9ПТА-2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE12AA001XB51 |  | N2NDE12AA001
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE12AA001XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE12AA001XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE12AA001XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE12AA001XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE12AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE12AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE12AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE12AA001YB03
|  |  | Задвижка 10ПТА-2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE12AA002XB51 |  | N2NDE12AA002
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE12AA002XB52
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE12AA002XB05
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE12AA002XB06
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE12AA002XL01
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE12AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE12AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE12AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE12AA002YB03
| АСУ ТП НАБ | Насос НАБ-1 |  | Давление на всасе НАБ-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N2NDE01CP001
|  |  |  | Давление на напоре НАБ-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N2NDE01CP002
|  |  |  | Давление на всасе НАБ-1 норма | дискретный | исходящий | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE01CP001ZM52
|  |  |  | Давление на напоре НАБ-1 низко | дискретный | исходящий | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE01CP002ZM04
|  |  |  | Шаровый кран 5ПТА-1 на напоре насоса закрыт | дискретный | исходящий | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE01AA002ZB02
|  |  |  | Технологическая защита НАБ-1 сработала | дискретный | исходящий | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2CHY01EZ010ZK01
|  |  | Насос НАБ-1 | Ток электродвигателя | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N2NDE01CE012 |  | N2NDE01AP001
|  |  |  | Назначен режим "рабочий" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N2NDE01AP001XB31
|  |  |  | Назначен режим "резервный" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N2NDE01AP001XB32
|  |  |  | Назначен режим "ремонт" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N2NDE01AP001XB33
|  |  |  | Работа от ПЧ | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N2NDE01AP001XB35
|  |  |  | Работа от сети | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N2NDE01AP001XB36
|  |  |  | Авария | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N2NDE01AP001XB46
|  |  |  | Насос включен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE01AP001XB01
|  |  |  | Насос отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE01AP001XB02
|  |  | Шаровый кран 4ПТА-1 на всасе насоса | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE01AA001XB51 |  | N2NDE01AA001
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE01AA001XB52
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE01AA001XL1
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE01AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE01AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE01AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE01AA001YB03
|  |  | Шаровый кран 5ПТА-1 на напоре насоса | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE01AA002XB51 |  | N2NDE01AA002
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE01AA002XB52
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE01AA002XL1
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE01AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE01AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE01AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE01AA002YB03
| АСУ ТП НАБ | Насос НАБ-2 |  | Давление на всасе НАБ-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N2NDE02CP001
|  |  |  | Давление на напоре НАБ-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N2NDE02CP002
|  |  |  | Давление на всасе НАБ-2 норма | дискретный | исходящий | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE02CP001ZM52
|  |  |  | Давление на напоре НАБ-2 низко | дискретный | исходящий | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE02CP002ZM04
|  |  |  | Шаровый кран 5ПТА-2 на напоре насоса закрыт | дискретный | исходящий | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE02AA002ZB02
|  |  |  | Технологическая защита НАБ-2 сработала | дискретный | исходящий | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2CHY02EZ010ZK01
|  |  | Насос НАБ-2 | Ток электродвигателя | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N2NDE02CE012 |  | N2NDE02AP001
|  |  |  | Назначен режим "рабочий" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N2NDE02AP001XB31
|  |  |  | Назначен режим "резервный" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N2NDE02AP001XB32
|  |  |  | Назначен режим "ремонт" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N2NDE02AP001XB33
|  |  |  | Работа от ПЧ | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N2NDE02AP001XB35
|  |  |  | Работа от сети | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N2NDE02AP001XB36
|  |  |  | Авария | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N2NDE02AP001XB46
|  |  |  | Насос включен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE02AP001XB01
|  |  |  | Насос отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE02AP001XB02
|  |  | Шаровый кран 4ПТА-2 на всасе насоса | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE02AA001XB51 |  | N2NDE02AA001
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE02AA001XB52
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE02AA001XL1
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE02AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE02AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE02AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE02AA001YB03
|  |  | Шаровый кран 5ПТА-2 на напоре насоса | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE02AA002XB51 |  | N2NDE02AA002
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE02AA002XB52
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE02AA002XL1
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE02AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE02AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE02AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE02AA002YB03
| АСУ ТП НАБ | ШУ НАБ-1, НАБ-2 |  | Выходная частота ЧРП | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N2CUB01CE015 |  | N2CUB01
|  |  |  | Задание для ЧРП НАБ-1,2 | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N2CUB01DP001
|  |  |  | Назначен режим управления "автоматический" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N2CUB01GU001XB38
|  |  |  | Назначен режим управления "ручной" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N2CUB01GU001XB39
|  |  |  | Пуск насосной группы НАБ-1, НАБ-2 | дискретный | исходящий | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2CUB01GU001YB01
|  |  |  | Стоп насосной группы НАБ-1, НАБ-2 | дискретный | исходящий | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2CUB01GU001YB02
| АСУ ТП НАБ | Насос НАБ-3 |  | Давление на всасе НАБ-3 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N2NDE03CP001
|  |  |  | Давление на напоре НАБ-3 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N2NDE03CP002
|  |  |  | Давление на всасе НАБ-3 норма | дискретный | исходящий | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE03CP001ZM52
|  |  |  | Давление на напоре НАБ-3 низко | дискретный | исходящий | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE03CP002ZM04
|  |  |  | Шаровый кран 5ПТА-3 на напоре насоса закрыт | дискретный | исходящий | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE03AA002ZB02
|  |  |  | Технологическая защита НАБ-3 сработала | дискретный | исходящий | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2CHY03EZ010ZK01
|  |  | Насос НАБ-3 | Ток электродвигателя | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N2NDE03CE012 |  | N2NDE03AP001
|  |  |  | Назначен режим "рабочий" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N2NDE03AP001XB31
|  |  |  | Назначен режим "резервный" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N2NDE03AP001XB32
|  |  |  | Назначен режим "ремонт" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N2NDE03AP001XB33
|  |  |  | Работа от ПЧ | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N2NDE03AP001XB35
|  |  |  | Работа от сети | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N2NDE03AP001XB36
|  |  |  | Авария | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N2NDE03AP001XB46
|  |  |  | Насос включен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE03AP001XB01
|  |  |  | Насос отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE03AP001XB02
|  |  | Шаровый кран 4ПТА-3 на всасе насоса | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE03AA001XB51 |  | N2NDE03AA001
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE03AA001XB52
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE03AA001XL1
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE03AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE03AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE03AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE03AA001YB03
|  |  | Шаровый кран 5ПТА-3 на напоре насоса | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE03AA002XB51 |  | N2NDE03AA002
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE03AA002XB52
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE03AA002XL1
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE03AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE03AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE03AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE03AA002YB03
| АСУ ТП НАБ | Насос НАБ-4 |  | Давление на всасе НАБ-4 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N2NDE04CP001
|  |  |  | Давление на напоре НАБ-4 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N2NDE04CP002
|  |  |  | Давление на всасе НАБ-4 норма | дискретный | исходящий | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE04CP001ZM52
|  |  |  | Давление на напоре НАБ-4 низко | дискретный | исходящий | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE04CP002ZM04
|  |  |  | Шаровый кран 5ПТА-4 на напоре насоса закрыт | дискретный | исходящий | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE04AA002ZB02
|  |  |  | Технологическая защита НАБ-4 сработала | дискретный | исходящий | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2CHY04EZ010ZK01
|  |  | Насос НАБ-4 | Ток электродвигателя | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N2NDE04CE012 |  | N2NDE04AP001
|  |  |  | Назначен режим "рабочий" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N2NDE04AP001XB31
|  |  |  | Назначен режим "резервный" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N2NDE04AP001XB32
|  |  |  | Назначен режим "ремонт" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N2NDE04AP001XB33
|  |  |  | Работа от ПЧ | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N2NDE04AP001XB35
|  |  |  | Работа от сети | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N2NDE04AP001XB36
|  |  |  | Авария | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N2NDE04AP001XB46
|  |  |  | Насос включен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE04AP001XB01
|  |  |  | Насос отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE04AP001XB02
|  |  | Шаровый кран 4ПТА-4 на всасе насоса | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE04AA001XB51 |  | N2NDE04AA001
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE04AA001XB52
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE04AA001XL1
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE04AA001XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE04AA001YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE04AA001YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE04AA001YB03
|  |  | Шаровый кран 5ПТА-4 на напоре насоса | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE04AA002XB51 |  | N2NDE04AA002
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE04AA002XB52
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE04AA002XL1
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE04AA002XM01
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE04AA002YB01
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE04AA002YB02
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE04AA002YB03
| АСУ ТП НАБ | ШУ НАБ-3, НАБ-4 |  | Выходная частота ЧРП | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N2CUB02CE015 |  | N2CUB02GU001
|  |  |  | Задание для ЧРП НАБ-3,4 | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N2CUB02DP001
|  |  |  | Назначен режим управления "автоматический" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N2CUB02GU001XB38
|  |  |  | Назначен режим управления "ручной" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N2CUB02GU001XB39
|  |  |  | Пуск насосной группы НАБ-3, НАБ-4 | дискретный | исходящий | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2CUB02GU001YB01
|  |  |  | Стоп насосной группы НАБ-3, НАБ-4 | дискретный | исходящий | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2CUB02GU001YB02
| АСУ ТП НАБ | Резервуар для хранения герметизирующей жидкости |  | Уровень герметизирующей жидкости в резервуаре хранения | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N2NDV10CL001
| АСУ ТП НАБ | Помещение НАБ |  | Температура воздуха в машзале НАБ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N2UNC01CT001
|  |  |  | Температура воздуха в помещении управления НАБ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N2UNC02CT001
| АСУ ТП НАБ | Сборка задвижек НАБ |  | Неисправность шкафа ввода Ш-1 сборки задвижек | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2CDA01GH001XM01 |  | N2CDA01GH001
| АСУ ТП НАБ | Шкаф ПТК |  | Питание ввода №1 в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2CJU01GH001
|  |  |  | Ввод 1 включен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2CJU01GH003
|  |  |  | Питание ИБП в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2CJU01GH005
|  |  |  | Питание цепей внешних сигналов включено | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2CJU01GH006
|  |  |  | Питание цепей внутренних сигналов включено | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2CJU01GH007
|  |  |  | Питание датчиков 220В включено | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2CJU01GH008
|  |  |  | Дверь шкафа открыта | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2CJU01GH009
1
Note on E109: в таблице сигналов нет такого сигнала, но в принципиалках есть. Поэтому пока что добавим
Note on E116: в таблице сигналов нет такого сигнала, но в принципиалках есть. Поэтому пока что добавим
Note on E138: в таблице сигналов нет такого сигнала, но в принципиалках есть. Поэтому пока что добавим
Note on E145: в таблице сигналов нет такого сигнала, но в принципиалках есть. Поэтому пока что добавим
Note on E173: в таблице сигналов нет такого сигнала, но в принципиалках есть. Поэтому пока что добавим
Note on E180: в таблице сигналов нет такого сигнала, но в принципиалках есть. Поэтому пока что добавим
Note on E202: в таблице сигналов нет такого сигнала, но в принципиалках есть. Поэтому пока что добавим
Note on E209: в таблице сигналов нет такого сигнала, но в принципиалках есть. Поэтому пока что добавим

## Лист2
1A | 1B | A3.1 | 1A | 1B | A5.9 | C1 | B1 | A6.6 | 1B | 1A | 32X
2A | 2B | A3.1 | 2A | 2B | A5.9 | C7 | B7 | A6.6 | 3B | 3A | 33X
3A | 3B | A3.1 | 3A | 3B | A5.9 | C13 | B13 | A6.6 | 5B | 5A | 34X
4A | 4B | A3.1 | 2A | 2B | A5.9 | C19 | B19 | A6.6 | 3B | 3A | 33X
5A | 5B | A3.1 | 3A | 3B | A5.9 | C25 | B25 | A6.6 | 5B | 5A | 34X
6A | 6B | A3.1 | 2A | 2B | A5.9 | C31 | B31 | A6.6 | 3B | 3A | 33X
7A | 7B | A3.1 | 3A | 3B | A5.9 | C37 | B37 | A6.6 | 5B | 5A | 34X
8A | 8B | A3.1 | 2A | 2B | A5.9 | C43 | B43 | A6.6 | 3B | 3A | 33X
1A | 1B | A3.1 | 3A | 3B | A5.9 | C49 | B49 | A6.6 | 5B | 5A | 34X
2A | 2B | A3.1 | 2A | 2B | A5.9 | C55 | B55 | A6.6 | 3B | 3A | 33X
3A | 3B | A3.1 | 3A | 3B | A5.9 | C61 | B61 | A6.6 | 5B | 5A | 34X
4A | 4B | A3.1 | 2A | 2B | A5.9 | C67 | B67 | A6.6 | 3B | 3A | 33X
5A | 5B | A3.1 | 2A | 2B | A5.9 | C73 | B73 | A6.6 | 3B | 3A | 33X
6A | 6B | A3.1 | 3A | 3B | A5.9 | C79 | B79 | A6.6 | 5B | 5A | 34X
7A | 7B | A3.1 | 2A | 2B | A5.9 | C85 | B85 | A6.6 | 3B | 3A | 33X
8A | 8B | A3.1 | 3A | 3B | A5.9 | C91 | B91 | A6.6 | 5B | 5A | 34X
1A | 1B | A3.1 | 2A | 2B | A5.9 | C97 | B97 | A6.6 | 3B | 3A | 33X
2A | 2B | A3.1 | 3A | 3B | A5.9 | C103 | B103 | A6.6 | 5B | 5A | 34X
3A | 3B | A3.1 | 2A | 2B | A5.9 | C109 | B109 | A6.6 | 3B | 3A | 33X
4A | 4B
5A | 5B
6A | 6B
7A | 7B
8A | 8B
1A | 1B
2A | 2B
3A | 3B
4A | 4B
5A | 5B
6A | 6B
7A | 7B
8A | 8B
1A | 1B
2A | 2B
3A | 3B
4A | 4B
5A | 5B