## Дискретные
№ п/п | Наименование параметра | KKS-код параметра | Наименование сигнала | KKS-код сигнала | Тип датчика | Параметры питания датчика | Участие в задачах | Примечание
1 | Регулирующая заслонка №1 | E1EKD01AA801 | Закрыто | E1EKD01AA801XC02 | потенциальный контакт | 0 | АР,ДУ
2 | Регулирующая заслонка №1 | E1EKD01AA801 | Открыто | E1EKD01AA801XC01 | потенциальный контакт | 0 | АР,ДУ
3 | Регулирующая заслонка №2 | E1EKD02AA801 | Закрыто | E1EKD02AA801XC02 | потенциальный контакт | 0 | АР,ДУ
4 | Регулирующая заслонка №2 | E1EKD02AA801 | Открыто | E1EKD02AA801XC01 | потенциальный контакт | 0 | АР,ДУ
5 | Задвижка 2-Г | E1EKA01AA001 | Не открыто | E1EKA01AA001XB51 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
6 | Задвижка 2-Г | E1EKA01AA001 | Не закрыто | E1EKA01AA001XB52 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
7 | Задвижка 2-Г | E1EKA01AA001 | Превышение момента | E1EKA01AA001XB04 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ,ПС
8 | Задвижка 3-Г | E1EKG11AA001 | Не открыто | E1EKG11AA001XB51 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
9 | Задвижка 3-Г | E1EKG11AA001 | Не закрыто | E1EKG11AA001XB52 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
10 | Задвижка 3-Г | E1EKG11AA001 | Превышение момента | E1EKG11AA001XB04 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ,ПС
11 | Дисковый затвор ГК-1 | E1EKG12AA001 | Открыто | E1EKG12AA001XB01 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
12 | Дисковый затвор ГК-1 | E1EKG12AA001 | Закрыто | E1EKG12AA001XB02 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
13 | Дисковый затвор ГК-1 | E1EKG12AA001 | Превышение момента | E1EKG12AA001XB04 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ,ПС
14 | Дисковый затвор ГК-1 | E1EKG12AA001 | Готовность | E1EKG12AA001XB10 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
15 | Сигнализатор газов СТМ-10 | E1UEN01CQ001 | Загазованность в ГРП, 1 порог | E1UEN01CQ001XG01 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ПС
16 | Сигнализатор газов СТМ-10 | E1UEN01CQ001 | Загазованность в ГРП, 2 порог | E1UEN01CQ001XG03 | сухой контакт | 220В, 50Гц
17 | Дифф. манометр электроконтактный Элемер- АИР-30 | E1EKE01CP151 | Засорение фильтра №1 | E1EKE01CP151XG01 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ПС
18 | Дифф. манометр электроконтактный Элемер- АИР-30 | E1EKE02CP151 | Засорение фильтра №2 | E1EKE02CP151XG01 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ПС
19 | Пожарная сигнализация | E1CYE01CH001 | Пожар | E1CYE01CH001XM01 | сухой контакт | 0 | ПС
20 | Шкаф сборки задвижек | E1CDA01GH002 | Неисправность | E1CDA01GH002XM01 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ПС
21 | Регулирующий клапан ЗР-1 (линия 1) | E2EKD01AA801 | Не открыто | E2EKD01AA801XC51 | потенциальный контакт | 0 | АР,ДУ
22 | Регулирующий клапан ЗР-1 (линия 1) | E2EKD01AA801 | Не закрыто | E2EKD01AA801XC52 | потенциальный контакт | 0 | АР,ДУ
23 | Регулирующий клапан ЗР-1 (линия 1) | E2EKD01AA801 | Неисправность | E2EKD01AA801ХС57 | потенциальный контакт | 0 | ПС
24 | Регулирующий клапан ЗР-1 (линия 1) | E2EKD01AA801 | Готовность | E2EKD01AA801ХС10 | потенциальный контакт | 0 | АР,ДУ
25 | Регулирующий клапан ЗР-1 (линия 1) | E2EKD01AA801 | Автоматический выключатель отключен | E2EKD01AA801ХM01 | сухой контакт | 0 | ПС
26 | Регулирующий клапан ЗР-1 (линия 2) | E2EKD02AA801 | Не открыто | E2EKD02AA801XC51 | потенциальный контакт | 0 | АР,ДУ
27 | Регулирующий клапан ЗР-1 (линия 2) | E2EKD02AA801 | Не закрыто | E2EKD02AA801XC52 | потенциальный контакт | 0 | АР,ДУ
28 | Регулирующий клапан ЗР-1 (линия 2) | E2EKD02AA801 | Неисправность | E2EKD02AA801XC57 | потенциальный контакт | 0 | ПС
29 | Регулирующий клапан ЗР-1 (линия 2) | E2EKD02AA801 | Готовность | E2EKD02AA801XC10 | потенциальный контакт | 0 | АР,ДУ
30 | Регулирующий клапан ЗР-1 (линия 2) | E2EKD02AA801 | Автоматический выключатель отключен | E2EKD02AA801XM01 | сухой контакт | 0 | ПС
31 | Задвижка 2-13Г на входе линии 1 | E2EKD01AA001 | Не открыто | E2EKD01AA001XB51 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ,ФГУ
32 | Задвижка 2-13Г на входе линии 1 | E2EKD01AA001 | Не закрыто | E2EKD01AA001XB52 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ,ФГУ
33 | Задвижка 2-13Г на входе линии 1 | E2EKD01AA001 | Автоматический выключатель отключен | E2EKD01AA001XM01 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ПС
34 | Задвижка 2-14Г на выходе линии 1 | E2EKD01AA002 | Не открыто | E2EKD01AA002XB51 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ,ФГУ
35 | Задвижка 2-14Г на выходе линии 1 | E2EKD01AA002 | Не закрыто | E2EKD01AA002XB52 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ,ФГУ
36 | Задвижка 2-14Г на выходе линии 1 | E2EKD01AA002 | Автоматический выключатель отключен | E2EKD01AA002XM01 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ПС
37 | Задвижка 2-15Г на входе линии 2 | E2EKD02AA001 | Не открыто | E2EKD02AA001XB51 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ,ФГУ
38 | Задвижка 2-15Г на входе линии 2 | E2EKD02AA001 | Не закрыто | E2EKD02AA001XB52 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ,ФГУ
39 | Задвижка 2-15Г на входе линии 2 | E2EKD02AA001 | Автоматический выключатель отключен | E2EKD02AA001XM01 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ПС
40 | Задвижка 2-16Г на выходе линии 2 | E2EKD02AA002 | Не открыто | E2EKD02AA002XB51 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ,ФГУ
41 | Задвижка 2-16Г на выходе линии 2 | E2EKD02AA002 | Не закрыто | E2EKD02AA002XB52 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ,ФГУ
42 | Задвижка 2-16Г на выходе линии 2 | E2EKD02AA002 | Автоматический выключатель отключен | E2EKD02AA002XM01 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ПС
43 | Задвижка 2-17Г на байпасе | E2EKG02AA001 | Не открыто | E2EKG02AA001XB51 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
44 | Задвижка 2-17Г на байпасе | E2EKG02AA001 | Не закрыто | E2EKG02AA001XB52 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
45 | Задвижка 2-17Г на байпасе | E2EKG02AA001 | Превышение момента на закрытие | E2EKG02AA001XB06 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
46 | Задвижка 2-17Г на байпасе | E2EKG02AA001 | Автоматический выключатель отключен | E2EKG02AA001XM01 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ПС
47 |  | E2EKA01AA001 | Не открыто | E2EKA01AA001XB51 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
48 |  | E2EKA01AA001 | Не закрыто | E2EKA01AA001XB52 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
49 |  | E2EKA01AA001 | Превышение момента на закрытие | E2EKA01AA001XB06 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
50 |  | E2EKA01AA001 | Автоматический выключатель отключен | E2EKA01AA001XM01 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ПС
51 | Задвижка 2-19Г на выходе | E2EKG11AA001 | Не открыто | E2EKG11AA001XB51 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
52 | Задвижка 2-19Г на выходе | E2EKG11AA001 | Не закрыто | E2EKG11AA001XB52 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
53 | Задвижка 2-19Г на выходе | E2EKG11AA001 | Превышение момента на закрытие | E2EKG11AA001XB06 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
54 | Задвижка 2-19Г на выходе | E2EKG11AA001 | Автоматический выключатель отключен | E2EKG11AA001XM01 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ПС
55 | Задвижка 4-ГД | E2EKG11AA002 | Не открыто | E2EKG11AA002XB51 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
56 | Задвижка 4-ГД | E2EKG11AA002 | Не закрыто | E2EKG11AA002XB52 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
57 | Задвижка 4-ГД | E2EKG11AA002 | Превышение момента на закрытие | E2EKG11AA002XB06 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
58 | Задвижка 4-ГД | E2EKG11AA002 | Автоматический выключатель отключен | E2EKG11AA002XM01 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ПС
59 | Дисковый затвор ГК-2 | E2EKG12AA001 | Открыто | E2EKG12AA001XB01 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
60 | Дисковый затвор ГК-2 | E2EKG12AA001 | Закрыто | E2EKG12AA001XB02 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
61 | Дисковый затвор ГК-2 | E2EKG12AA001 | Превышение момента | E2EKG12AA001XB04 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
62 | Дисковый затвор ГК-2 | E2EKG12AA001 | Готовность | E2EKG12AA001XB10 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
63 | Дисковый затвор ГК-2 | E2EKG12AA001 | Автоматический выключатель отключен | E2EKG12AA001XM01 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ПС
64 | Сигнализатор газов СТМ-10 | E2UEN01CQ001 | Загазованность в ГРП, 1 порог | E1UEN01CQ001XG01 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ПС
65 | Сигнализатор газов СТМ-10 | E2UEN01CQ001 | Загазованность в ГРП, 2 порог | E1UEN01CQ001XG03 | сухой контакт | 220В, 50Гц
66 | Пожарная сигнализация | E2CYE01CH001 | Пожар | E2CYE01CH001XM01 | сухой контакт | 0 | ПС
67 | Шкаф сборки задвижек | E2CDA01GH001 | Неисправность | E2CDA01GH001XM01 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ПС
68 | Затвор со стороны | E2EKA02AA001 | Не открыто | E2EKA02AA001XC02 | потенциальный контакт | 0 | ДУ
69 | Затвор со стороны | E2EKA02AA001 | Не закрыто | E2EKA02AA001XC01 | потенциальный контакт | 0 | ДУ
70 | Затвор со стороны | E2EKA02AA001 | Автоматический выключатель отключен | E2EKA02AA001XM01 | сухой контакт | 0 | ПС
71 | Затвор со стороны | E2EKA02AA002 | Не открыто | E2EKA02AA002XC02 | потенциальный контакт | 0 | ДУ
72 | Затвор со стороны | E2EKA02AA002 | Не закрыто | E2EKA02AA002XC01 | потенциальный контакт | 0 | ДУ
73 | Затвор со стороны | E2EKA02AA002 | Автоматический выключатель отключен | E2EKA02AA002XM01 | сухой контакт | 0 | ПС
74 | Регулятор давления газа | E2EKA02AA801 | Закрыто | E2EKD01AA801XC02 | потенциальный контакт | 0 | АР,ДУ
75 | Регулятор давления газа | E2EKA02AA801 | Открыто | E2EKD01AA801XC01 | потенциальный контакт | 0 | АР,ДУ
76 | Регулятор давления газа | E2EKA02AA801 | Автоматический выключатель отключен | E2EKD01AA801XM01 | сухой контакт | 0 | ПС
77 | Задвижка ГК-3 | F0EKG10AA001 | Не открыто | F0EKG10AA001XB51 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
78 | Задвижка ГК-3 | F0EKG10AA001 | Не закрыто | F0EKG10AA001XB52 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
79 | Задвижка ГК-3 | F0EKG10AA001 | Превышение момента на открытие | F0EKG10AA001XB04 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
80 | Задвижка ГК-3 | F0EKG10AA001 | Превышение момента на закрытие | F0EKG10AA001XB05 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
81 | Задвижка ГК-3 | F0EKG10AA001 | Автоматический выключатель отключен | F0EKG10AA001XM01 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ПС
82 | Затвор дисковый на котлы №1-5 | F0EKG10AA002 | Не открыто | F0EKG10AA002XB51 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
83 | Затвор дисковый на котлы №1-5 | F0EKG10AA002 | Не закрыто | F0EKG10AA002XB52 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
84 | Затвор дисковый на котлы №1-5 | F0EKG10AA002 | Превышение момента на открытие | F0EKG10AA002XB04 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
85 | Затвор дисковый на котлы №1-5 | F0EKG10AA002 | Превышение момента на закрытие | F0EKG10AA002XB05 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
86 | Затвор дисковый на котлы №1-5 | F0EKG10AA002 | Автоматический выключатель отключен | F0EKG10AA002XM01 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ПС
87 | Затвор дисковый на котлы №6-8 | F0EKG10AA003 | Не открыто | F0EKG10AA003XB51 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
88 | Затвор дисковый на котлы №6-8 | F0EKG10AA003 | Не закрыто | F0EKG10AA003XB52 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
89 | Затвор дисковый на котлы №6-8 | F0EKG10AA003 | Превышение момента на открытие | F0EKG10AA003XB04 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
90 | Затвор дисковый на котлы №6-8 | F0EKG10AA003 | Превышение момента на закрытие | F0EKG10AA003XB05 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
91 | Затвор дисковый на котлы №6-8 | F0EKG10AA003 | Автоматический выключатель отключен | F0EKG10AA003XM01 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ПС
92 | Заслонка регулирующая котла ст.№1 | F1HHG20AA801 | Не открыто | F1HHG20AA801XB51 | потенциальный контакт | 0 | АР,ДУ
93 | Заслонка регулирующая котла ст.№1 | F1HHG20AA801 | Не закрыто | F1HHG20AA801XB52 | потенциальный контакт | 0 | АР,ДУ
94 | Заслонка регулирующая котла ст.№1 | F1HHG20AA801 | Неисправность | F1HHG20AA801XC03 | потенциальный контакт | 0 | ПС
95 | Заслонка регулирующая котла ст.№1 | F1HHG20AA801 | Готовность | F1HHG20AA801XC04 | потенциальный контакт | 0 | АР,ДУ
96 | Затвор продувной свечи котла ст.№1 | F1HHG20AA201 | Не открыто | F1HHG20AA201XB51 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
97 | Затвор продувной свечи котла ст.№1 | F1HHG20AA201 | Не закрыто | F1HHG20AA201XB52 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
98 | Заслонка регулирующая котла ст.№2 | F2HHG20AA801 | Не открыто | F2HHG20AA801XB51 | потенциальный контакт | 0 | АР,ДУ
99 | Заслонка регулирующая котла ст.№2 | F2HHG20AA801 | Не закрыто | F2HHG20AA801XB52 | потенциальный контакт | 0 | АР,ДУ
100 | Заслонка регулирующая котла ст.№2 | F2HHG20AA801 | Неисправность | F2HHG20AA801XC03 | потенциальный контакт | 0 | ПС
101 | Заслонка регулирующая котла ст.№2 | F2HHG20AA801 | Готовность | F2HHG20AA801XC04 | потенциальный контакт | 0 | АР,ДУ
102 | Затвор продувной свечи котла ст.№2 | F2HHG20AA201 | Не открыто | F2HHG20AA201XB51 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
103 | Затвор продувной свечи котла ст.№2 | F2HHG20AA201 | Не закрыто | F2HHG20AA201XB52 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
104 | Заслонка регулирующая котла ст.№3 | F3HHG20AA801 | Не открыто | F3HHG20AA801XB51 | потенциальный контакт | 0 | АР,ДУ
105 | Заслонка регулирующая котла ст.№3 | F3HHG20AA801 | Не закрыто | F3HHG20AA801XB52 | потенциальный контакт | 0 | АР,ДУ
106 | Заслонка регулирующая котла ст.№3 | F3HHG20AA801 | Неисправность | F3HHG20AA801XC03 | потенциальный контакт | 0 | ПС
107 | Заслонка регулирующая котла ст.№3 | F3HHG20AA801 | Готовность | F3HHG20AA801XC04 | потенциальный контакт | 0 | АР,ДУ
108 | Затвор продувной свечи котла ст.№3 | F3HHG20AA201 | Не открыто | F3HHG20AA201XB51 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
109 | Затвор продувной свечи котла ст.№3 | F3HHG20AA201 | Не закрыто | F3HHG20AA201XB52 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
110 | Заслонка регулирующая котла ст.№4 | F4HHG20AA801 | Не открыто | F4HHG20AA801XB51 | потенциальный контакт | 0 | АР,ДУ
111 | Заслонка регулирующая котла ст.№4 | F4HHG20AA801 | Не закрыто | F4HHG20AA801XB52 | потенциальный контакт | 0 | АР,ДУ
112 | Заслонка регулирующая котла ст.№4 | F4HHG20AA801 | Неисправность | F4HHG20AA801XC03 | потенциальный контакт | 0 | ПС
113 | Заслонка регулирующая котла ст.№4 | F4HHG20AA801 | Готовность | F4HHG20AA801XC04 | потенциальный контакт | 0 | АР,ДУ
114 | Затвор продувной свечи котла ст.№4 | F4HHG20AA201 | Не открыто | F4HHG20AA201XB51 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
115 | Затвор продувной свечи котла ст.№4 | F4HHG20AA201 | Не закрыто | F4HHG20AA201XB52 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
116 | Заслонка регулирующая котла ст.№5 | F5HHG20AA801 | Не открыто | F5HHG20AA801XB51 | потенциальный контакт | 0 | АР,ДУ
117 | Заслонка регулирующая котла ст.№5 | F5HHG20AA801 | Не закрыто | F5HHG20AA801XB52 | потенциальный контакт | 0 | АР,ДУ
118 | Заслонка регулирующая котла ст.№5 | F5HHG20AA801 | Неисправность | F5HHG20AA801XC03 | потенциальный контакт | 0 | ПС
119 | Заслонка регулирующая котла ст.№5 | F5HHG20AA801 | Готовность | F5HHG20AA801XC04 | потенциальный контакт | 0 | АР,ДУ
120 | Затвор продувной свечи котла ст.№5 | F5HHG20AA201 | Не открыто | F5HHG20AA201XB51 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
121 | Затвор продувной свечи котла ст.№5 | F5HHG20AA201 | Не закрыто | F5HHG20AA201XB52 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
122 | Заслонка регулирующая котла ст.№6 | F6HHG20AA801 | Не открыто | F6HHG20AA801XB51 | потенциальный контакт | 0 | АР,ДУ
123 | Заслонка регулирующая котла ст.№6 | F6HHG20AA801 | Не закрыто | F6HHG20AA801XB52 | потенциальный контакт | 0 | АР,ДУ
124 | Заслонка регулирующая котла ст.№6 | F6HHG20AA801 | Неисправность | F6HHG20AA801XC03 | потенциальный контакт | 0 | ПС
125 | Заслонка регулирующая котла ст.№6 | F6HHG20AA801 | Готовность | F6HHG20AA801XC04 | потенциальный контакт | 0 | АР,ДУ
126 | Затвор продувной свечи котла ст.№6 | F6HHG20AA201 | Не открыто | F6HHG20AA201XB51 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
127 | Затвор продувной свечи котла ст.№6 | F6HHG20AA201 | Не закрыто | F6HHG20AA201XB52 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
128 | Заслонка регулирующая котла ст.№7 | F7HHG20AA801 | Не открыто | F7HHG20AA801XB51 | потенциальный контакт | 0 | АР,ДУ
129 | Заслонка регулирующая котла ст.№7 | F7HHG20AA801 | Не закрыто | F7HHG20AA801XB52 | потенциальный контакт | 0 | АР,ДУ
130 | Заслонка регулирующая котла ст.№7 | F7HHG20AA801 | Неисправность | F7HHG20AA801XC03 | потенциальный контакт | 0 | ПС
131 | Заслонка регулирующая котла ст.№7 | F7HHG20AA801 | Готовность | F7HHG20AA801XC04 | потенциальный контакт | 0 | АР,ДУ
132 | Затвор продувной свечи котла ст.№7 | F7HHG20AA201 | Не открыто | F7HHG20AA201XB51 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
133 | Затвор продувной свечи котла ст.№7 | F7HHG20AA201 | Не закрыто | F7HHG20AA201XB52 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
134 | Заслонка регулирующая котла ст.№8 | F8HHG20AA801 | Не открыто | F8HHG20AA801XB51 | потенциальный контакт | 0 | АР,ДУ
135 | Заслонка регулирующая котла ст.№8 | F8HHG20AA801 | Не закрыто | F8HHG20AA801XB52 | потенциальный контакт | 0 | АР,ДУ
136 | Заслонка регулирующая котла ст.№8 | F8HHG20AA801 | Неисправность | F8HHG20AA801XC03 | потенциальный контакт | 0 | ПС
137 | Заслонка регулирующая котла ст.№8 | F8HHG20AA801 | Готовность | F8HHG20AA801XC04 | потенциальный контакт | 0 | АР,ДУ
138 | Затвор продувной свечи котла ст.№8 | F8HHG20AA201 | Не открыто | F8HHG20AA201XB51 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
139 | Затвор продувной свечи котла ст.№8 | F8HHG20AA201 | Не закрыто | F8HHG20AA201XB52 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
140 | Задвижка 2-Г | E1EKA01AA001 | Открыть | E1EKA01AA001YB01 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ДУ
141 | Задвижка 2-Г | E1EKA01AA001 | Закрыть | E1EKA01AA001YB02 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ТЗ,ДУ
142 | Задвижка 2-Г | E1EKA01AA001 | Стоп | E1EKA01AA001YB03 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ДУ
143 | Задвижка 3-Г | E1EKG11AA001 | Открыть | E1EKG11AA001YB01 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ДУ
144 | Задвижка 3-Г | E1EKG11AA001 | Закрыть | E1EKG11AA001YB02 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ТЗ,ДУ
145 | Задвижка 3-Г | E1EKG11AA001 | Стоп | E1EKG11AA001YB03 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ДУ
146 | Дисковый затвор ГК-1 | E1EKG12AA001 | Открыть | E1EKG12AA001YB01 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ДУ
147 | Дисковый затвор ГК-1 | E1EKG12AA001 | Закрыть | E1EKG12AA001YB02 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ТЗ,ДУ
148 | Дисковый затвор ГК-1 | E1EKG12AA001 | Стоп | E1EKG12AA001YB03 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ДУ
149 | Регулирующая заслонка №1 | E1EKD01AA801 | Больше | E1EKD01AA801YC01 | сухой контакт | 0 | АР,ДУ
150 | Регулирующая заслонка №1 | E1EKD01AA801 | Меньше | E1EKD01AA801YC02 | сухой контакт | 0 | АР,ДУ
151 | Регулирующая заслонка №2 | E1EKD02AA801 | Больше | E1EKD02AA801YC01 | сухой контакт | 0 | АР,ДУ
152 | Регулирующая заслонка №2 | E1EKD02AA801 | Меньше | E1EKD02AA801YC02 | сухой контакт | 0 | АР,ДУ
153 | Регулирующий клапан ЗР-1 (линия 1) | E2EKD01AA801 | Больше | E2EKD01AA801YC01 | сухой контакт | 0 | АР,ДУ
154 | Регулирующий клапан ЗР-1 (линия 1) | E2EKD01AA801 | Меньше | E2EKD01AA801YC02 | сухой контакт | 0 | АР,ДУ
155 | Регулирующий клапан ЗР-1 (линия 2) | E2EKD02AA801 | Больше | E2EKD02AA801YC01 | сухой контакт | 0 | АР,ДУ
156 | Регулирующий клапан ЗР-1 (линия 2) | E2EKD02AA801 | Меньше | E2EKD02AA801YC02 | сухой контакт | 0 | АР,ДУ
157 | Задвижка 2-13Г на входе линии 1 | E2EKD01AA001 | Открыть | E2EKD01AA001YB01 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ТЗ,ДУ,ФГУ
158 | Задвижка 2-13Г на входе линии 1 | E2EKD01AA001 | Закрыть | E2EKD01AA001YB02 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ТЗ,ДУ,ФГУ
159 | Задвижка 2-13Г на входе линии 1 | E2EKD01AA001 | Стоп | E2EKD01AA001YB03 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ТЗ,ДУ,ФГУ
160 | Задвижка 2-14Г на выходе линии 1 | E2EKD01AA002 | Открыть | E2EKD01AA002YB01 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ТЗ,ДУ,ФГУ
161 | Задвижка 2-14Г на выходе линии 1 | E2EKD01AA002 | Закрыть | E2EKD01AA002YB02 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ТЗ,ДУ,ФГУ
162 | Задвижка 2-14Г на выходе линии 1 | E2EKD01AA002 | Стоп | E2EKD01AA002YB03 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ТЗ,ДУ,ФГУ
163 | Задвижка 2-15Г на входе линии 2 | E2EKD02AA001 | Открыть | E2EKD02AA001YB01 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ТЗ,ДУ,ФГУ
164 | Задвижка 2-15Г на входе линии 2 | E2EKD02AA001 | Закрыть | E2EKD02AA001YB02 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ТЗ,ДУ,ФГУ
165 | Задвижка 2-15Г на входе линии 2 | E2EKD02AA001 | Стоп | E2EKD02AA001YB03 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ТЗ,ДУ,ФГУ
166 | Задвижка 2-16Г на выходе линии 2 | E2EKD02AA002 | Открыть | E2EKD02AA002YB01 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ТЗ,ДУ,ФГУ
167 | Задвижка 2-16Г на выходе линии 2 | E2EKD02AA002 | Закрыть | E2EKD02AA002YB02 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ТЗ,ДУ,ФГУ
168 | Задвижка 2-16Г на выходе линии 2 | E2EKD02AA002 | Стоп | E2EKD02AA002YB03 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ТЗ,ДУ,ФГУ
169 | Задвижка 2-17Г на байпасе | E2EKG02AA001 | Открыть | E2EKG02AA001YB01 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ДУ
170 | Задвижка 2-17Г на байпасе | E2EKG02AA001 | Закрыть | E2EKG02AA001YB02 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ДУ
171 | Задвижка 2-17Г на байпасе | E2EKG02AA001 | Стоп | E2EKG02AA001YB03 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ДУ
172 |  | E2EKA01AA001 | Открыть | E2EKA01AA001YB01 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ДУ
173 |  | E2EKA01AA001 | Закрыть | E2EKA01AA001YB02 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ДУ
174 |  | E2EKA01AA001 | Стоп | E2EKA01AA001YB03 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ДУ
175 | Задвижка 2-19Г на выходе | E2EKG11AA001 | Открыть | E2EKG11AA001YB01 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ДУ
176 | Задвижка 2-19Г на выходе | E2EKG11AA001 | Закрыть | E2EKG11AA001YB02 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ДУ
177 | Задвижка 2-19Г на выходе | E2EKG11AA001 | Стоп | E2EKG11AA001YB03 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ДУ
178 | Задвижка 4-ГД | E2EKG11AA002 | Открыть | E2EKG11AA002YB01 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ДУ
179 | Задвижка 4-ГД | E2EKG11AA002 | Закрыть | E2EKG11AA002YB02 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ДУ
180 | Задвижка 4-ГД | E2EKG11AA002 | Стоп | E2EKG11AA002YB03 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ДУ
181 | Задвижка ГК-2 | E2EKG12AA001 | Открыть | E2EKG12AA001YB01 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ТЗ,ДУ
182 | Задвижка ГК-2 | E2EKG12AA001 | Закрыть | E2EKG12AA001YB02 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ТЗ,ДУ
183 | Задвижка ГК-2 | E2EKG12AA001 | Стоп | E2EKG12AA001YB03 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ТЗ,ДУ
184 | Затвор со стороны | E2EKA02AA001 | Открыть | E2EKA02AA001YB01 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ДУ
185 | Затвор со стороны | E2EKA02AA001 | Закрыть | E2EKA02AA001YB02 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ДУ
186 | Затвор со стороны | E2EKA02AA001 | Стоп | E2EKA02AA001YB03 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ДУ
187 | Затвор со стороны | E2EKA02AA002 | Открыть | E2EKA02AA002YB01 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ДУ
188 | Затвор со стороны | E2EKA02AA002 | Закрыть | E2EKA02AA002YB02 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ДУ
189 | Затвор со стороны | E2EKA02AA002 | Стоп | E2EKA02AA002YB03 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ДУ
190 | Регулятор давления газа | E2EKA02AA801 | Больше | E2EKA02AA801YC01 | сухой контакт | 0 | АР,ДУ
191 | Регулятор давления газа | E2EKA02AA801 | Меньше | E2EKA02AA801YC02 | сухой контакт | 0 | АР,ДУ
192 | Задвижка ГК-3 | F0EKG10AA001 | Открыть | F0EKG10AA001YB01 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ДУ
193 | Задвижка ГК-3 | F0EKG10AA001 | Закрыть | F0EKG10AA001YB02 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ДУ
194 | Задвижка ГК-3 | F0EKG10AA001 | Стоп | F0EKG10AA001YB03 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ДУ
195 | Затвор дисковый на котлы №1-5 | F0EKG10AA002 | Открыть | F0EKG10AA002YB01 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ДУ
196 | Затвор дисковый на котлы №1-5 | F0EKG10AA002 | Закрыть | F0EKG10AA002YB02 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ДУ
197 | Затвор дисковый на котлы №1-5 | F0EKG10AA002 | Стоп | F0EKG10AA002YB03 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ДУ
198 | Затвор дисковый на котлы №6-8 | F0EKG10AA003 | Открыть | F0EKG10AA003YB01 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ДУ
199 | Затвор дисковый на котлы №6-8 | F0EKG10AA003 | Закрыть | F0EKG10AA003YB02 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ДУ
200 | Затвор дисковый на котлы №6-8 | F0EKG10AA003 | Стоп | F0EKG10AA003YB03 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ДУ
201 | Заслонка регулирующая котла ст.№1 | F1HHG20AA801 | Больше | F1HHG20AA801YC01 | сухой контакт | 0 | АР,ДУ
202 | Заслонка регулирующая котла ст.№1 | F1HHG20AA801 | Меньше | F1HHG20AA801YC02 | сухой контакт | 0 | АР,ДУ
203 | Затвор продувной свечи котла ст.№1 | F1HHG20AA201 | Открыть | F1HHG20AA201YB01 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ДУ
204 | Затвор продувной свечи котла ст.№1 | F1HHG20AA201 | Закрыть | F1HHG20AA201YB02 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ДУ
205 | Затвор продувной свечи котла ст.№1 | F1HHG20AA201 | Стоп | F1HHG20AA201YB03 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ДУ
206 | Заслонка регулирующая котла ст.№2 | F2HHG20AA801 | Больше | F2HHG20AA801YC01 | сухой контакт | 0 | АР,ДУ
207 | Заслонка регулирующая котла ст.№2 | F2HHG20AA801 | Меньше | F2HHG20AA801YC02 | сухой контакт | 0 | АР,ДУ
208 | Затвор продувной свечи котла ст.№2 | F2HHG20AA201 | Открыть | F2HHG20AA201YB01 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ДУ
209 | Затвор продувной свечи котла ст.№2 | F2HHG20AA201 | Закрыть | F2HHG20AA201YB02 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ДУ
210 | Затвор продувной свечи котла ст.№2 | F2HHG20AA201 | Стоп | F2HHG20AA201YB03 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ДУ
211 | Заслонка регулирующая котла ст.№3 | F3HHG20AA801 | Больше | F3HHG20AA801YC01 | сухой контакт | 0 | АР,ДУ
212 | Заслонка регулирующая котла ст.№3 | F3HHG20AA801 | Меньше | F3HHG20AA801YC02 | сухой контакт | 0 | АР,ДУ
213 | Затвор продувной свечи котла ст.№3 | F3HHG20AA201 | Открыть | F3HHG20AA201YB01 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ДУ
214 | Затвор продувной свечи котла ст.№3 | F3HHG20AA201 | Закрыть | F3HHG20AA201YB02 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ДУ
215 | Затвор продувной свечи котла ст.№3 | F3HHG20AA201 | Стоп | F3HHG20AA201YB03 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ДУ
216 | Заслонка регулирующая котла ст.№4 | F4HHG20AA801 | Больше | F4HHG20AA801YC01 | сухой контакт | 0 | АР,ДУ
217 | Заслонка регулирующая котла ст.№4 | F4HHG20AA801 | Меньше | F4HHG20AA801YC02 | сухой контакт | 0 | АР,ДУ
218 | Затвор продувной свечи котла ст.№4 | F4HHG20AA201 | Открыть | F4HHG20AA201YB01 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ДУ
219 | Затвор продувной свечи котла ст.№4 | F4HHG20AA201 | Закрыть | F4HHG20AA201YB02 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ДУ
220 | Затвор продувной свечи котла ст.№4 | F4HHG20AA201 | Стоп | F4HHG20AA201YB03 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ДУ
221 | Заслонка регулирующая котла ст.№5 | F5HHG20AA801 | Больше | F5HHG20AA801YC01 | сухой контакт | 0 | АР,ДУ
222 | Заслонка регулирующая котла ст.№5 | F5HHG20AA801 | Меньше | F5HHG20AA801YC02 | сухой контакт | 0 | АР,ДУ
223 | Затвор продувной свечи котла ст.№5 | F5HHG20AA201 | Открыть | F5HHG20AA201YB01 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ДУ
224 | Затвор продувной свечи котла ст.№5 | F5HHG20AA201 | Закрыть | F5HHG20AA201YB02 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ДУ
225 | Затвор продувной свечи котла ст.№5 | F5HHG20AA201 | Стоп | F5HHG20AA201YB03 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ДУ
226 | Заслонка регулирующая котла ст.№6 | F6HHG20AA801 | Больше | F6HHG20AA801YC01 | сухой контакт | 0 | АР,ДУ
227 | Заслонка регулирующая котла ст.№6 | F6HHG20AA801 | Меньше | F6HHG20AA801YC02 | сухой контакт | 0 | АР,ДУ
228 | Затвор продувной свечи котла ст.№6 | F6HHG20AA201 | Открыть | F6HHG20AA201YB01 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ДУ
229 | Затвор продувной свечи котла ст.№6 | F6HHG20AA201 | Закрыть | F6HHG20AA201YB02 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ДУ
230 | Затвор продувной свечи котла ст.№6 | F6HHG20AA201 | Стоп | F6HHG20AA201YB03 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ДУ
231 | Заслонка регулирующая котла ст.№7 | F7HHG20AA801 | Больше | F7HHG20AA801YC01 | сухой контакт | 0 | АР,ДУ
232 | Заслонка регулирующая котла ст.№7 | F7HHG20AA801 | Меньше | F7HHG20AA801YC02 | сухой контакт | 0 | АР,ДУ
233 | Затвор продувной свечи котла ст.№7 | F7HHG20AA201 | Открыть | F7HHG20AA201YB01 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ДУ
234 | Затвор продувной свечи котла ст.№7 | F7HHG20AA201 | Закрыть | F7HHG20AA201YB02 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ДУ
235 | Затвор продувной свечи котла ст.№7 | F7HHG20AA201 | Стоп | F7HHG20AA201YB03 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ДУ
236 | Заслонка регулирующая котла ст.№8 | F8HHG20AA801 | Больше | F8HHG20AA801YC01 | сухой контакт | 0 | АР,ДУ
237 | Заслонка регулирующая котла ст.№8 | F8HHG20AA801 | Меньше | F8HHG20AA801YC02 | сухой контакт | 0 | АР,ДУ
238 | Затвор продувной свечи котла ст.№8 | F8HHG20AA201 | Открыть | F8HHG20AA201YB01 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ДУ
239 | Затвор продувной свечи котла ст.№8 | F8HHG20AA201 | Закрыть | F8HHG20AA201YB02 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ДУ
240 | Затвор продувной свечи котла ст.№8 | F8HHG20AA201 | Стоп | F8HHG20AA201YB03 | сухой контакт | 220В, 50Гц | ДУ
241 |  | E2EKA01AA001 | дистанционный режим работы | E2EKA01AA001XL01, E2EKA01AA001XL02, E2EKA01AA001XL013 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
242 | Дисковый затвор ГК-1 | E1EKG12AA001 | дистанционный режим работы | E1EKG12AA001XL01, E1EKG12AA001XL02, E1EKG12AA001XL03 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
243 | Дисковый затвор ГК-2 | E2EKG12AA001 | дистанционный режим работы | E2EKG12AA001XL01, E2EKG12AA001XL02, E2EKG12AA001XL03 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
244 | Задвижка 2-13Г на входе линии 1 | E2EKD01AA001 | дистанционный режим работы | E2EKD01AA001XL01, E2EKD01AA001XL02, E2EKD01AA001XL03 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
245 | Задвижка 2-14Г на выходе линии 1 | E2EKD01AA002 | дистанционный режим работы | E2EKD01AA002XL01, E2EKD01AA002XL02, E2EKD01AA002XL03 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
246 | Задвижка 2-15Г на входе линии 2 | E2EKD02AA001 | дистанционный режим работы | E2EKD02AA001XL01, E2EKD02AA001XL02, E2EKD02AA001XL03 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
247 | Задвижка 2-16Г на выходе линии 2 | E2EKD02AA002 | дистанционный режим работы | E2EKD02AA002XL01, E2EKD02AA002XL02, E2EKD02AA002XL03 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
248 | Задвижка 2-17Г на байпасе | E2EKG02AA001 | дистанционный режим работы | E2EKG02AA001XL01, E2EKG02AA001XL02, E2EKG02AA001XL03 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
249 | Задвижка 2-19Г на выходе | E2EKG11AA001 | дистанционный режим работы | E2EKG11AA001XL01, E2EKG11AA001XL02, E2EKG11AA001XL03 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
250 | Задвижка 2-Г | E1EKA01AA001 | дистанционный режим работы | E1EKA01AA001XL01, E1EKA01AA001XL02, E1EKA01AA001XL03 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
251 | Задвижка 3-Г | E1EKG11AA001 | дистанционный режим работы | E1EKG11AA001XL01, E1EKG11AA001XL02, E1EKG11AA001XL03 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
252 | Задвижка 4-ГД | E2EKG11AA002 | дистанционный режим работы | E2EKG11AA002XL01, E2EKG11AA002XL02, E2EKG11AA002XL03 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
253 | Задвижка ГК-3 | F0EKG10AA001 | дистанционный режим работы | F0EKG10AA001XL01, F0EKG10AA001XL02, F0EKG10AA001XL03 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
254 | Затвор дисковый на котлы №1-5 | F0EKG10AA002 | дистанционный режим работы | F0EKG10AA002XL01, F0EKG10AA002XL02, F0EKG10AA002XL03 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
255 | Затвор дисковый на котлы №6-8 | F0EKG10AA003 | дистанционный режим работы | F0EKG10AA003XL01, F0EKG10AA003XL02, F0EKG10AA003XL03 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
256 | Затвор продувной свечи котла ст.№1 | F1HHG20AA201 | дистанционный режим работы | F1HHG20AA201XL01, F1HHG20AA201XL02, F1HHG20AA201XL03 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
257 | Затвор продувной свечи котла ст.№2 | F2HHG20AA201 | дистанционный режим работы | F2HHG20AA201XL01, F2HHG20AA201XL02, F2HHG20AA201XL03 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
258 | Затвор продувной свечи котла ст.№3 | F3HHG20AA201 | дистанционный режим работы | F3HHG20AA201XL01, F3HHG20AA201XL02, F3HHG20AA201XL03 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
259 | Затвор продувной свечи котла ст.№4 | F4HHG20AA201 | дистанционный режим работы | F4HHG20AA201XL01, F4HHG20AA201XL02, F4HHG20AA201XL03 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
260 | Затвор продувной свечи котла ст.№5 | F5HHG20AA201 | дистанционный режим работы | F5HHG20AA201XL01, F5HHG20AA201XL02, F5HHG20AA201XL03 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
261 | Затвор продувной свечи котла ст.№6 | F6HHG20AA201 | дистанционный режим работы | F6HHG20AA201XL01, F6HHG20AA201XL02, F6HHG20AA201XL03 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
262 | Затвор продувной свечи котла ст.№7 | F7HHG20AA201 | дистанционный режим работы | F7HHG20AA201XL01, F7HHG20AA201XL02, F7HHG20AA201XL03 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
263 | Затвор продувной свечи котла ст.№8 | F8HHG20AA201 | дистанционный режим работы | F8HHG20AA201XL01, F8HHG20AA201XL02, F8HHG20AA201XL03 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
264 | Затвор со стороны | E2EKA02AA001 | дистанционный режим работы | E2EKA02AA001XL01, E2EKA02AA001XL02, E2EKA02AA001XL03 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ
265 | Затвор со стороны | E2EKA02AA002 | дистанционный режим работы | E2EKA02AA002XL01, E2EKA02AA002XL02, E2EKA02AA002XL03 | потенциальный контакт | 220В, 50Гц | ДУ