## Таблица сигналов ВК(АТМ)v6
Column1 | № п/п | Наименование параметра | Наименование сигнала | Вид сигнала | min | max | Ед. изм. | Участие в задачах | Примечание
0 | 1 | Температура исходной воды |  | F0GAA01CT001
1 | 2 | Давление исходной воды |  | F0GAA01CP001
2 | 3 | Давление исходной воды до сетчатого фильтра |  | F0GAA01CP002
3 | 4 | Давление исходной воды после сетчатого фильтра |  | F0GAA01CP003
4 | 5 | Давление сырой воды на всасе НСВ-1 (К5.1) |  | F0GAF01CP001
5 | 6 | Давление сырой воды на напоре НСВ-1 (К5.1) |  | F0GAF01CP002
6 | 7 | Давление сырой воды на всасе НСВ-2 (К5.2) |  | F0GAF02CP001
7 | 8 | Давление сырой воды на напоре НСВ-2 (К5.2) |  | F0GAF02CP002
8 | 9 | Давление исходной воды в трубопроводе байпаса насосов НСВ |  | F0GAF03CP001
9 | 10 | Давление исходной воды после насосов НСВ |  | F0GAF10CP001
10 | 11 | Положение ИМ регулирующего клапана на трубопроводе байпаса насосов НСВ РТ-1 |  | F0GAF03CG801 |  |  |  | АР,ДУ
11 | 12 | Температура подшипника №1 К5.1 |  | F0GAF01CT101
12 | 13 | Температура подшипника №2 К5.1 |  | F0GAF01CT102
13 | 14 | Ток электродвигателя К5.1 |  | F0GAF01CE012
14 | 15 | Температура подшипника №1 К5.2 |  | F0GAF02CT101
15 | 16 | Температура подшипника №2 К5.2 |  | F0GAF02CT102
16 | 17 | Ток электродвигателя К5.2 |  | F0GAF02CE012
17 | 18 | Выходная частота ЧРП |  | F0CUB01CE015
18 | 19 | Температура воды аварийной подпитки |  | F0GAD11CT001
19 | 20 | Давление воды аварийной подпитки |  | F0GAD11CP001
20 | 21 | Расход воды аварийной подпитки |  | F0GAD11CF001
21 | 22 | Положение ИМ регулятора производительности ХВО РД-3 |  | F0GAC01CG801 |  |  |  | АР,ДУ
22 | 23 | Положение ИМ регулятора температуры сырой воды РТ-4 |  | F0GAC01CG802 |  |  |  | АР,ДУ
23 | 24 | Температура воды после подогревателя исходной воды К11 |  | F0GAC01CT101
24 | 25 | Положение ИМ регулятора температуры умягченной воды |  | F0GBJ01CG801 |  |  |  | АР,ДУ
25 | 26 | Температура умягченной воды после подогревателя К16 |  | F0GBJ01CT101
26 | 27 | Расход воды на бак-газоотделитель |  | F0GAD12CF001
27 | 28 | Температура в баке-газоотделителе |  | F0GAD13CT001
28 | 29 | Давление на всасе насоса рабочей воды К10.5.1 |  | F0GAD14CP001
29 | 30 | Давление на напоре насоса рабочей воды К10.5.1 |  | F0GAD14CP002
30 | 31 | Давление на всасе насоса рабочей воды К10.5.2 |  | F0GAD15CP001
31 | 32 | Давление на напоре насоса рабочей воды К10.5.2 |  | F0GAD15CP002
32 | 33 | Уровень в баке-газоотделителе |  | F0GAD13CL001
33 | 34 | Давление рабочей воды на эжектора |  | F0GAD17CP001
34 | 35 | Температура парогазовой смеси на входе в эжектора |  | F0GAD17CT001
35 | 36 | Температура подшипника №1 К10.5.1 |  | F0GAD01CT101
36 | 37 | Температура подшипника №2 К10.5.1 |  | F0GAD01CT102
37 | 38 | Ток электродвигателя К10.5.1 |  | F0GAD01CE012
38 | 39 | Температура подшипника №1 К10.5.2 |  | F0GAD02CT101
39 | 40 | Температура подшипника №2 К10.5.2 |  | F0GAD02CT102
40 | 41 | Ток электродвигателя К10.5.2 |  | F0GAD02CE012
41 | 42 | Выходная частота ЧРП |  | F0CUB02CE015
42 | 43 | Температура выпара вакуумного деаэратора |  | F0GDH11CT002
43 | 44 | Давление в линии выпара вакуумного деаэратора |  | F0GDH11CP002
44 | 45 | Температура деаэрированной воды на выходе из бака-аккумулятора вакуумного деаэратора |  | F0GDH11CT001
45 | 46 | Давление деаэрированной воды на выходе из бака-аккумулятора вакуумного деаэратора |  | F0GDH11CP001
46 | 47 | Уровень в баке-аккумуляторе вакуумного деаэратора |  | F0GDH11CL001 |  |  |  | резерв
47 | 48 | Уровень в баке-аккумуляторе вакуумного деаэратора |  | F0GDH11CL002
48 | 49 | Давление на всасе насоса подпитки теплосети К6.1 |  | F0NDK11CP001
49 | 50 | Давление на напоре насоса подпитки теплосети К6.1 |  | F0NDK11CP002
50 | 51 | Давление на всасе насоса подпитки теплосети К6.2 |  | F0NDK12CP001
51 | 52 | Давление на напоре насоса подпитки теплосети К6.2 |  | F0NDK12CP002
52 | 53 | Давление на всасе насоса подпитки теплосети К6.3 |  | F0NDK13CP001
53 | 54 | Давление на напоре насоса подпитки теплосети К6.3 |  | F0NDK13CP002
54 | 55 | Расход подпитки теплосети от деаэратора |  | F0NDK20CF001
55 | 56 | Давление подпитки теплосети от деаэратора |  | F0NDK20CP001
56 | 57 | Температура подпитки теплосети от деаэратора |  | F0NDK20CT001
57 | 58 | Расход сырой воды к ХВО |  | F0GAD18CF001
58 | 59 | pH сырой воды после ХВО |  | F0GHJ01CQ001
59 | 60 | Положение ИМ регулятора расхода сырой воды на охладитель выпара РД-2 |  | F0GHJ10CG801 |  |  |  | АР,ДУ
60 | 61 | Температура хим.очищенной воды перед ПХОВ-1 |  | F0GHJ11CT001
61 | 62 | Давление хим.очищенной воды перед ПХОВ- 1 |  | F0GHJ11CP001
62 | 63 | Температура хим.очищенной воды после ПХОВ-1 |  | F0GHJ11CT002
63 | 64 | Давление хим.очищенной воды после ПХОВ- 1 |  | F0GHJ11CP002
64 | 65 | Температура хим.очищенной воды перед ПХОВ-2 |  | F0GHJ12CT001
65 | 66 | Давление хим.очищенной воды перед ПХОВ- 2 |  | F0GHJ12CP001
66 | 67 | Температура хим.очищенной воды после ПХОВ-2 |  | F0GHJ12CT002
67 | 68 | Давление хим.очищенной воды после ПХОВ- 2 |  | F0GHJ12CP002
68 | 69 | Расход хим.очищенной воды к ваккумному деаэратору подпитки т/с |  | F0GHJ20CF001
69 | 70 | Температура хим.очищенной воды к ваккумному деаэратору подпитки т/с |  | F0GHJ20CT002
70 | 71 | Температура греющей воды на ПХОВ-1 |  | F0GHJ11CT003
71 | 72 | Давление греющей воды на ПХОВ-1 |  | F0GHJ11CP003
72 | 73 | Температура греющей воды после ПХОВ-1 |  | F0GHJ11CT004
73 | 74 | Давление греющей воды после ПХОВ-1 |  | F0GHJ11CP004
74 | 75 | Температура греющей воды на ПХОВ-2 |  | F0GHJ12CT003
75 | 76 | Давление греющей воды на ПХОВ-2 |  | F0GHJ12CP003
76 | 77 | Температура греющей воды после ПХОВ-2 |  | F0GHJ12CT004
77 | 78 | Давление греющей воды после ПХОВ-2 |  | F0GHJ12CP004
78 | 79 | Положение ИМ регулятора температуры ХОВ на вакуумный деаэратор РТ-59 |  | F0GHJ20CG802 |  |  |  | АР,ДУ
79 | 80 | Температура подшипника №1 К6.1 |  | F0NDK11CT101
80 | 81 | Температура подшипника №2 К6.1 |  | F0NDK11CT102
81 | 82 | Ток электродвигателя К6.1 |  | F0NDK11CE012
82 | 83 | Температура подшипника №1 К6.2 |  | F0NDK12CT101
83 | 84 | Температура подшипника №2 К6.2 |  | F0NDK12CT102
84 | 85 | Ток электродвигателя К6.2 |  | F0NDK12CE012
85 | 86 | Температура подшипника №1 К6.3 |  | F0NDK13CT101
86 | 87 | Температура подшипника №2 К6.3 |  | F0NDK13CT102
87 | 88 | Ток электродвигателя К6.3 |  | F0NDK13CE012
88 | 89 | Выходная частота ЧРП |  | F0CUB03CE015
89 | 90 | Давление на всасе котлового насоса №1 |  | F0NDG01CP001
90 | 91 | Давление на напоре котлового насоса №1 |  | F0NDG01CP002
91 | 92 | Температура подшипника №1 |  | F0NDG01CT101
92 | 93 | Температура подшипника №2 |  | F0NDG01CT102
93 | 94 | Температура подшипника №3 |  | F0NDG01CT103
94 | 95 | Температура подшипника №4 |  | F0NDG01CT104
95 | 96 | Температура обмоток электродвигателя фаза U |  | F0NDG01CT105 |  |  |  |  | Требует уточнения при поставке оборудования (класс изоляции)
96 | 97 | Температура обмоток электродвигателя фаза V |  | F0NDG01CT106 |  |  |  |  | Требует уточнения при поставке оборудования (класс изоляции)
97 | 98 | Температура обмоток электродвигателя фаза W |  | F0NDG01CT107 |  |  |  |  | Требует уточнения при поставке оборудования (класс изоляции)
98 | 99 | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая |  | F0NDG01CY001 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
99 | 100 | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая |  | F0NDG01CY002 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
100 | 101 | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая |  | F0NDG01CY003 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
101 | 102 | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая |  | F0NDG01CY004 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
102 | 103 | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая |  | F0NDG01CY005 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
103 | 104 | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая |  | F0NDG01CY006 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
104 | 105 | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая |  | F0NDG01CY007 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
105 | 106 | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая |  | F0NDG01CY008 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
106 | 107 | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая |  | F0NDG01CY009 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
107 | 108 | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая |  | F0NDG01CY010 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
108 | 109 | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая |  | F0NDG01CY011 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
109 | 110 | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая |  | F0NDG01CY012 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
110 | 111 | Ток электродвигателя |  | F0NDG01CE012
111 | 112 | Давление на всасе котлового насоса №2 |  | F0NDG02CP001
112 | 113 | Давление на напоре котлового насоса №2 |  | F0NDG02CP002
113 | 114 | Температура подшипника №1 |  | F0NDG02CT101
114 | 115 | Температура подшипника №2 |  | F0NDG02CT102
115 | 116 | Температура подшипника №3 |  | F0NDG02CT103
116 | 117 | Температура подшипника №4 |  | F0NDG02CT104
117 | 118 | Температура обмоток электродвигателя фаза U |  | F0NDG02CT105 |  |  |  |  | Требует уточнения при поставке оборудования (класс изоляции)
118 | 119 | Температура обмоток электродвигателя фаза V |  | F0NDG02CT106 |  |  |  |  | Требует уточнения при поставке оборудования (класс изоляции)
119 | 120 | Температура обмоток электродвигателя фаза W |  | F0NDG02CT107 |  |  |  |  | Требует уточнения при поставке оборудования (класс изоляции)
120 | 121 | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая |  | F0NDG02CY001 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
121 | 122 | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая |  | F0NDG02CY002 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
122 | 123 | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая |  | F0NDG02CY003 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
123 | 124 | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая |  | F0NDG02CY004 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
124 | 125 | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая |  | F0NDG02CY005 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
125 | 126 | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая |  | F0NDG02CY006 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
126 | 127 | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая |  | F0NDG02CY007 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
127 | 128 | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая |  | F0NDG02CY008 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
128 | 129 | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая |  | F0NDG02CY009 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
129 | 130 | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая |  | F0NDG02CY010 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
130 | 131 | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая |  | F0NDG02CY011 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
131 | 132 | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая |  | F0NDG02CY012 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
132 | 133 | Ток электродвигателя |  | F0NDG02CE012
133 | 134 | Давление на всасе котлового насоса №3 |  | F0NDG03CP001
134 | 135 | Давление на напоре котлового насоса №3 |  | F0NDG03CP002
135 | 136 | Температура подшипника №1 |  | F0NDG03CT101
136 | 137 | Температура подшипника №2 |  | F0NDG03CT102
137 | 138 | Температура подшипника №3 |  | F0NDG03CT103
138 | 139 | Температура подшипника №4 |  | F0NDG03CT104
139 | 140 | Температура обмоток электродвигателя фаза U |  | F0NDG03CT105 |  |  |  |  | Требует уточнения при поставке оборудования (класс изоляции)
140 | 141 | Температура обмоток электродвигателя фаза V |  | F0NDG03CT106 |  |  |  |  | Требует уточнения при поставке оборудования (класс изоляции)
141 | 142 | Температура обмоток электродвигателя фаза W |  | F0NDG03CT107 |  |  |  |  | Требует уточнения при поставке оборудования (класс изоляции)
142 | 143 | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая |  | F0NDG03CY001 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
143 | 144 | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая |  | F0NDG03CY002 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
144 | 145 | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая |  | F0NDG03CY003 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
145 | 146 | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая |  | F0NDG03CY004 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
146 | 147 | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая |  | F0NDG03CY005 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
147 | 148 | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая |  | F0NDG03CY006 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
148 | 149 | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая |  | F0NDG03CY007 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
149 | 150 | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая |  | F0NDG03CY008 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
150 | 151 | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая |  | F0NDG03CY009 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
151 | 152 | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая |  | F0NDG03CY010 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
152 | 153 | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая |  | F0NDG03CY011 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
153 | 154 | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая |  | F0NDG03CY012 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
154 | 155 | Ток электродвигателя |  | F0NDG03CE012
155 | 156 | Давление на всасе котлового насоса №4 |  | F0NDG04CP001
156 | 157 | Давление на напоре котлового насоса №4 |  | F0NDG04CP002
157 | 158 | Температура подшипника №1 |  | F0NDG04CT101
158 | 159 | Температура подшипника №2 |  | F0NDG04CT102
159 | 160 | Температура подшипника №3 |  | F0NDG04CT103
160 | 161 | Температура подшипника №4 |  | F0NDG04CT104
161 | 162 | Температура обмоток электродвигателя фаза U |  | F0NDG04CT105 |  |  |  |  | Требует уточнения при поставке оборудования (класс изоляции)
162 | 163 | Температура обмоток электродвигателя фаза V |  | F0NDG04CT106 |  |  |  |  | Требует уточнения при поставке оборудования (класс изоляции)
163 | 164 | Температура обмоток электродвигателя фаза W |  | F0NDG04CT107 |  |  |  |  | Требует уточнения при поставке оборудования (класс изоляции)
164 | 165 | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая |  | F0NDG04CY001 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
165 | 166 | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая |  | F0NDG04CY002 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
166 | 167 | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая |  | F0NDG04CY003 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
167 | 168 | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая |  | F0NDG04CY004 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
168 | 169 | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая |  | F0NDG04CY005 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
169 | 170 | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая |  | F0NDG04CY006 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
170 | 171 | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая |  | F0NDG04CY007 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
171 | 172 | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая |  | F0NDG04CY008 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
172 | 173 | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая |  | F0NDG04CY009 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
173 | 174 | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая |  | F0NDG04CY010 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
174 | 175 | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая |  | F0NDG04CY011 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
175 | 176 | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая |  | F0NDG04CY012 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
176 | 177 | Ток электродвигателя |  | F0NDG04CE012
177 | 178 | Выходная частота ЧРП |  | F0CUB04CE015
178 | 179 | Температура обратной котловой воды на выходе из системы вентиляции |  | F0NDG23CT001
179 | 180 | Давление обратной котловой воды на выходе из системы вентиляции |  | F0NDG23CP001
180 | 181 | Положение ИМ регулирующего клапана давления обратной котловой воды РД-К |  | F0NDG20CG801 |  |  |  | АР,ДУ
181 | 182 | Давление обратной котловой воды на входе в котельную |  | F0NDG20CP001
182 | 183 | Содержание кислорода в подпиточной воде котлового контура после БВД-10 |  | F0GBK10CQ003
183 | 184 | Уровень в баке-аккумуляторе запаса котловой воды |  | F0GBK10CL001
184 | 185 | Давление на всасе насоса №1 подпитки котлового контура К23.1 |  | F0GBK11CP001
185 | 186 | Давление на напоре насоса №1 подпитки котлового контура К23.1 |  | F0GBK11CP002
186 | 187 | Давление на всасе насоса №2 подпитки котлового контура К23.2 |  | F0GBK12CP001
187 | 188 | Давление на напоре насоса №2 подпитки котлового контура К23.2 |  | F0GBK12CP002
188 | 189 | Температура обратной котловой воды на входе в котельную |  | F0NDG20CT001
189 | 190 | Содержание кислорода в обратной котловой воде после подпитки |  | F0NDG20CQ003
190 | 191 | Давление обратной котловой воды в коллекторе перед котлами |  | F0NDG10CP001
191 | 192 | Положение ИМ регулирующего клапана РТ- об1 |  | F0NDG20CG801 |  |  |  | АР,ДУ
192 | 193 | Положение ИМ регулирующего клапана РТ- об2 |  | F0NDG20CG802 |  |  |  | АР,ДУ
193 | 194 | Ток электродвигателя К23.1 |  | F0GBK01CE012
194 | 195 | Ток электродвигателя К23.2 |  | F0GBK02CE012
195 | 196 | Выходная частота ЧРП |  | F0CUB05CE015
196 | 197 | Тепература прямой котловой воды в общем коллекторе котлов |  | F0NDF10CT001
197 | 198 | Давление прямой котловой воды на подогреватели ХОВ |  | F0NDF22CP001
198 | 199 | Температура прямой котловой воды на подогреватели ХОВ |  | F0NDF22CT001
199 | 200 | Расход воды на теплообменники К11, К16 |  | F0NDF22CF002
200 | 201 | Расход воды на теплообменник К12 |  | F0NDF22CF001
201 | 202 | Температура воды после задвижки |  | F1NDG10CT001
202 | 203 | Положение ИМ регулирующего клапана перед котлом РК. КА1 |  | F1NDG10CG801 |  |  |  | АР,ДУ
203 | 204 | Давление воды перед котлом |  | F1NDG10CP001
204 | 205 | Температура воды перед котлом |  | F1NDG10CT002
205 | 206 | Давление воды после котла |  | F1NDF10CP001
206 | 207 | Температура воды после котла |  | F1NDF10CT001
207 | 208 | Температура воды после задвижки |  | F2NDG10CT001
208 | 209 | Положение ИМ регулирующего клапана перед котлом РК. КА2 |  | F2NDG10CG801 |  |  |  | АР,ДУ
209 | 210 | Давление воды перед котлом |  | F2NDG10CP001
210 | 211 | Температура воды перед котлом |  | F2NDG10CT002
211 | 212 | Давление воды после котла |  | F2NDF10CP001
212 | 213 | Температура воды после котла |  | F2NDF10CT001
213 | 214 | Температура воды после задвижки |  | F3NDG10CT001
214 | 215 | Положение ИМ регулирующего клапана перед котлом РК. КА3 |  | F3NDG10CG801 |  |  |  | АР,ДУ
215 | 216 | Давление воды перед котлом |  | F3NDG10CP001
216 | 217 | Температура воды перед котлом |  | F3NDG10CT002
217 | 218 | Давление воды после котла |  | F3NDF10CP001
218 | 219 | Температура воды после котла |  | F3NDF10CT001
219 | 220 | Температура воды после задвижки |  | F4NDG10CT001
220 | 221 | Положение ИМ регулирующего клапана перед котлом РК. КА4 |  | F4NDG10CG801 |  |  |  | АР,ДУ
221 | 222 | Давление воды перед котлом |  | F4NDG10CP001
222 | 223 | Температура воды перед котлом |  | F4NDG10CT002
223 | 224 | Давление воды после котла |  | F4NDF10CP001
224 | 225 | Температура воды после котла |  | F4NDF10CT001
225 | 226 | Температура воды после задвижки |  | F5NDG10CT001
226 | 227 | Положение ИМ регулирующего клапана перед котлом РК. КА5 |  | F5NDG10CG801 |  |  |  | АР,ДУ
227 | 228 | Давление воды перед котлом |  | F5NDG10CP001
228 | 229 | Температура воды перед котлом |  | F5NDG10CT002
229 | 230 | Давление воды после котла |  | F5NDF10CP001
230 | 231 | Температура воды после котла |  | F5NDF10CT001
231 | 232 | Температура воды после задвижки |  | F6NDG10CT001
232 | 233 | Положение ИМ регулирующего клапана перед котлом РК. КА6 |  | F6NDG10CG801 |  |  |  | АР,ДУ
233 | 234 | Давление воды перед котлом |  | F6NDG10CP001
234 | 235 | Температура воды перед котлом |  | F6NDG10CT002
235 | 236 | Давление воды после котла |  | F6NDF10CP001
236 | 237 | Температура воды после котла |  | F6NDF10CT001
237 | 238 | Температура воды после задвижки |  | F7NDG10CT001
238 | 239 | Положение ИМ регулирующего клапана перед котлом РК. КА7 |  | F7NDG10CG801 |  |  |  | АР,ДУ
239 | 240 | Давление воды перед котлом |  | F7NDG10CP001
240 | 241 | Температура воды перед котлом |  | F7NDG10CT002
241 | 242 | Давление воды после котла |  | F7NDF10CP001
242 | 243 | Температура воды после котла |  | F7NDF10CT001
243 | 244 | Температура воды после задвижки |  | F8NDG10CT001
244 | 245 | Положение ИМ регулирующего клапана перед котлом РК. КА8 |  | F8NDG10CG801 |  |  |  | АР,ДУ
245 | 246 | Давление воды перед котлом |  | F8NDG10CP001
246 | 247 | Температура воды перед котлом |  | F8NDG10CT002
247 | 248 | Давление воды после котла |  | F8NDF10CP001
248 | 249 | Температура воды после котла |  | F8NDF10CT001
249 | 250 | Давление на всасе НКП-1 |  | F0LFM11CP001
250 | 251 | Давление на напоре НКП-1 |  | F0LFM11CP002
251 | 252 | Давление на всасе НКП-2 |  | F0LFM12CP001
252 | 253 | Давление на напоре НКП-2 |  | F0LFM12CP002
253 | 254 | Ток электродвигателя НКП-1 |  | F0LFM01CE012
254 | 255 | Ток электродвигателя НКП-2 |  | F0LFM02CE012
255 | 256 | Температура наружного воздуха |  | F0UZK10CT001
256 | 257 | Давление до теплообменников по сети Т11 |  | F0NDF15СР001
257 | 258 | Температура до теплообменников по сети Т11 |  | F0NDF15СТ101
258 | 259 | Температура Т3 в систему ГВС АБК котельной |  | F0GKB20СТ101
259 | 260 | Температура В1 от насосной станции |  | F0GKB10СТ101
260 | 261 | Температура после охладителя выпара |  | F0GHJ11CT005
261 | 262 | Уровень воды бака раствора щелочи |  | F0GCN01СL001 |  |  |  | АР
262 | 263 | Уровень воды бака раствора щелочи |  | F0GCN01СL002
263 | 264 | Температура внутреннего контура теплосети |  | F0SAH10СT101
264 | 265 | Температура внешнего контура теплосети |  | F0SAH11СT101
265 | 266 | Давление подпитки теплосети |  | F0SAH20СP001
266 | 267 | Давление реуиркуляции теплосети |  | F0SAH21СP001
267 | 1 | Задание для ЧРП НСВ №1,2 |  | F0CUB01DP001 |  |  |  | АР,ДУ
268 | 2 | Задание для ЧРП НРВ №1,2 |  | F0CUB02DP001 |  |  |  | АР,ДУ
269 | 3 | Задание для ЧРП ППН-1…3 |  | F0CUB03DP001 |  |  |  | АР,ДУ
270 | 4 | Задание для ЧРП котловых насосов №1…4 |  | F0CUB04DP001 |  |  |  | АР,ДУ
271 | 5 | Задание для ЧРП ППНК-1,2 |  | F0CUB05DP001 |  |  |  | АР,ДУ
272 | 1 | Датчик "сухого хода" на напоре НСВ-1 (К5.1) |  | сработал |  |  |  | ФГУ | замыкается при понижении
273 | 2 | Датчик "сухого хода" на напоре НСВ-2 (К5.2) |  | сработал |  |  |  | ФГУ | замыкается при понижении
274 | 3 | Регулирующий клапан РТ-1 на трубопроводе байпаса насосов НСВ |  | Не открыто |  |  |  | АР,ДУ
275 | 4 | Регулирующий клапан РТ-1 на трубопроводе байпаса насосов НСВ |  | Не закрыто |  |  |  | АР,ДУ
276 | 5 | Регулирующий клапан РТ-1 на трубопроводе байпаса насосов НСВ |  | превышение момента |  |  |  | ДУ
277 | 6 | Регулирующий клапан РТ-1 на трубопроводе байпаса насосов НСВ |  | Неисправность |  |  |  | ДУ
278 | 7 | Регулирующий клапан РТ-1 на трубопроводе байпаса насосов НСВ |  | Готовность |  |  |  | ДУ
279 | 8 | Регулирующий клапан РТ-1 на трубопроводе байпаса насосов НСВ |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
280 | 9 | Регулятор производительности ХВО РД-3 |  | Открыто |  |  |  | АР,ДУ
281 | 10 | Регулятор производительности ХВО РД-3 |  | Закрыто |  |  |  | АР,ДУ
282 | 11 | Регулятор производительности ХВО РД-3 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
283 | 12 | Регулятор температуры сырой воды РТ-4 |  | Открыто |  |  |  | АР,ДУ
284 | 13 | Регулятор температуры сырой воды РТ-4 |  | Закрыто |  |  |  | АР,ДУ
285 | 14 | Регулятор температуры сырой воды РТ-4 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
286 | 15 | Регулятор температуры умягченной воды РТ-71 |  | Открыто |  |  |  | АР,ДУ
287 | 16 | Регулятор температуры умягченной воды РТ-71 |  | Закрыто |  |  |  | АР,ДУ
288 | 17 | Регулятор температуры умягченной воды РТ-71 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
289 | 18 | Сигнализация начала/окончания процесса регенирации Фильтр К9.2.1 |  | сработал |  |  |  | ПС
290 | 19 | Сигнализация начала/окончания процесса регенирации Фильтр К9.2.2 |  | сработал |  |  |  | ПС
291 | 20 | Датчик "сухого хода" на напоре НРВ-1 (К10.5.1) |  | сработал |  |  |  | ФГУ | замыкается при понижении
292 | 21 | Датчик "сухого хода" на напоре НРВ-2 (К10.5.2) |  | сработал |  |  |  | ФГУ | замыкается при понижении
293 | 22 | Регулятор температуры в баке- газоотделителе Р-66 |  | Открыто |  |  |  | АР,ДУ
294 | 23 | Регулятор температуры в баке- газоотделителе Р-66 |  | Закрыто |  |  |  | АР,ДУ
295 | 24 | Регулятор температуры в баке- газоотделителе Р-66 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
296 | 25 | Регулятор уровня в баке- газоотделителе РТ-68 |  | Открыто |  |  |  | АР,ДУ
297 | 26 | Регулятор уровня в баке- газоотделителе РТ-68 |  | Закрыто |  |  |  | АР,ДУ
298 | 27 | Регулятор уровня в баке- газоотделителе РТ-68 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
299 | 28 | Регулятор давления рабочей воды на эжектора РД-5 |  | Открыто |  |  |  | АР,ДУ
300 | 29 | Регулятор давления рабочей воды на эжектора РД-5 |  | Закрыто |  |  |  | АР,ДУ
301 | 30 | Регулятор давления рабочей воды на эжектора РД-5 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
302 | 31 | Задвижка на линии аварийного слива РК.КА9 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
303 | 32 | Задвижка на линии аварийного слива РК.КА9 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
304 | 33 | Задвижка на линии аварийного слива РК.КА9 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
305 | 34 | Задвижка на линии аварийного слива РК.КА9 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
306 | 35 | Задвижка на линии аварийного слива РК.КА9 |  | Дистанционный режим работы |  |  |  | ДУ
309 | 38 | Задвижка на линии аварийного слива РК.КА9 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
310 | 39 | Датчик "сухого хода" на напоре ППН- 1 (К6.1) |  | сработал |  |  |  | ФГУ | замыкается при понижении
311 | 40 | Датчик "сухого хода" на напоре ППН- 2 (К6.2) |  | сработал |  |  |  | ФГУ | замыкается при понижении
312 | 41 | Датчик "сухого хода" на напоре ППН- 3 (К6.3) |  | сработал |  |  |  | ФГУ | замыкается при понижении
313 | 42 | Датчик реле протока через охладитель выпара |  | сработал |  |  |  | АР | замыкается при понижении
314 | 43 | pH сырой воды после ХВО |  | содержание рН меньше уставки
315 | 44 | pH сырой воды после ХВО |  | содержание рН больше уставки
316 | 45 | Регулятор расхода сырой воды на охладитель выпара РД-2 |  | Не открыто |  |  |  | АР,ДУ
317 | 46 | Регулятор расхода сырой воды на охладитель выпара РД-2 |  | Не закрыто |  |  |  | АР,ДУ
318 | 47 | Регулятор расхода сырой воды на охладитель выпара РД-2 |  | превышение момента |  |  |  | ДУ
319 | 48 | Регулятор расхода сырой воды на охладитель выпара РД-2 |  | Неисправность |  |  |  | ДУ
320 | 49 | Регулятор расхода сырой воды на охладитель выпара РД-2 |  | Готовность |  |  |  | ДУ
321 | 50 | Регулятор расхода сырой воды на охладитель выпара РД-2 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
322 | 51 | Регулятор уровня в вакуумном деаэраторе РТ-63 |  | Открыто |  |  |  | АР,ДУ
323 | 52 | Регулятор уровня в вакуумном деаэраторе РТ-63 |  | Закрыто |  |  |  | АР,ДУ
324 | 53 | Регулятор уровня в вакуумном деаэраторе РТ-63 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
325 | 54 | Регулятор температуры ХОВ на вакуумный деаэратор РТ-59 |  | Не открыто |  |  |  | АР,ДУ
326 | 55 | Регулятор температуры ХОВ на вакуумный деаэратор РТ-59 |  | Не закрыто |  |  |  | АР,ДУ
327 | 56 | Регулятор температуры ХОВ на вакуумный деаэратор РТ-59 |  | превышение момента |  |  |  | ДУ
328 | 57 | Регулятор температуры ХОВ на вакуумный деаэратор РТ-59 |  | Неисправность |  |  |  | ДУ
329 | 58 | Регулятор температуры ХОВ на вакуумный деаэратор РТ-59 |  | Готовность |  |  |  | ДУ
330 | 59 | Регулятор температуры ХОВ на вакуумный деаэратор РТ-59 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
331 | 60 | Затвор дисковый К-27 на входе насосной группы №1 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
332 | 61 | Затвор дисковый К-27 на входе насосной группы №1 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
333 | 62 | Затвор дисковый К-27 на входе насосной группы №1 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
334 | 63 | Затвор дисковый К-27 на входе насосной группы №1 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
335 | 64 | Затвор дисковый К-27 на входе насосной группы №1 |  | Дистанционный режим работы |  |  |  | ДУ
338 | 67 | Затвор дисковый К-27 на входе насосной группы №1 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
339 | 68 | Затвор дисковый К-26 на входе насосной группы №2 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
340 | 69 | Затвор дисковый К-26 на входе насосной группы №2 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
341 | 70 | Затвор дисковый К-26 на входе насосной группы №2 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
342 | 71 | Затвор дисковый К-26 на входе насосной группы №2 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
343 | 72 | Затвор дисковый К-26 на входе насосной группы №2 |  | Дистанционный режим работы |  |  |  | ДУ
346 | 75 | Затвор дисковый К-26 на входе насосной группы №2 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
347 | 76 | Затвор дисковый К-37 на выходе насосной группы №1 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
348 | 77 | Затвор дисковый К-37 на выходе насосной группы №1 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
349 | 78 | Затвор дисковый К-37 на выходе насосной группы №1 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
350 | 79 | Затвор дисковый К-37 на выходе насосной группы №1 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
351 | 80 | Затвор дисковый К-37 на выходе насосной группы №1 |  | Дистанционный режим работы |  |  |  | ДУ
354 | 83 | Затвор дисковый К-37 на выходе насосной группы №1 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
355 | 84 | Затвор дисковый К-36 на выходе насосной группы №2 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
356 | 85 | Затвор дисковый К-36 на выходе насосной группы №2 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
357 | 86 | Затвор дисковый К-36 на выходе насосной группы №2 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
358 | 87 | Затвор дисковый К-36 на выходе насосной группы №2 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
359 | 88 | Затвор дисковый К-36 на выходе насосной группы №2 |  | Дистанционный режим работы |  |  |  | ДУ
362 | 91 | Затвор дисковый К-36 на выходе насосной группы №2 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
363 | 92 | Затвор дисковый К-34 на всасе котлового насоса №1 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
364 | 93 | Затвор дисковый К-34 на всасе котлового насоса №1 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
365 | 94 | Затвор дисковый К-34 на всасе котлового насоса №1 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
366 | 95 | Затвор дисковый К-34 на всасе котлового насоса №1 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
367 | 96 | Затвор дисковый К-34 на всасе котлового насоса №1 |  | Дистанционный режим работы |  |  |  | ДУ
370 | 99 | Затвор дисковый К-34 на всасе котлового насоса №1 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
371 | 100 | Затвор дисковый К-35 на напоре котлового насоса №1 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
372 | 101 | Затвор дисковый К-35 на напоре котлового насоса №1 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
373 | 102 | Затвор дисковый К-35 на напоре котлового насоса №1 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
374 | 103 | Затвор дисковый К-35 на напоре котлового насоса №1 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
375 | 104 | Затвор дисковый К-35 на напоре котлового насоса №1 |  | Дистанционный режим работы |  |  |  | ДУ
378 | 107 | Затвор дисковый К-35 на напоре котлового насоса №1 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
379 | 108 | Датчик "сухого хода" на напоре котлового насоса №1 (К4.1) |  | сработал |  |  |  | ФГУ | замыкается при понижении
380 | 109 | Затвор дисковый К-32 на всасе котлового насоса №2 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
381 | 110 | Затвор дисковый К-32 на всасе котлового насоса №2 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
382 | 111 | Затвор дисковый К-32 на всасе котлового насоса №2 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
383 | 112 | Затвор дисковый К-32 на всасе котлового насоса №2 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
384 | 113 | Затвор дисковый К-32 на всасе котлового насоса №2 |  | Дистанционный режим работы |  |  |  | ДУ
387 | 116 | Затвор дисковый К-32 на всасе котлового насоса №2 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
388 | 117 | Затвор дисковый К-33 на напоре котлового насоса №2 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
389 | 118 | Затвор дисковый К-33 на напоре котлового насоса №2 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
390 | 119 | Затвор дисковый К-33 на напоре котлового насоса №2 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
391 | 120 | Затвор дисковый К-33 на напоре котлового насоса №2 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
392 | 121 | Затвор дисковый К-33 на напоре котлового насоса №2 |  | Дистанционный режим работы |  |  |  | ДУ
395 | 124 | Затвор дисковый К-33 на напоре котлового насоса №2 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
396 | 125 | Датчик "сухого хода" на напоре котлового насоса №2 (К4.2) |  | сработал |  |  |  | ФГУ | замыкается при понижении
397 | 126 | Затвор дисковый К-30 на всасе котлового насоса №3 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
398 | 127 | Затвор дисковый К-30 на всасе котлового насоса №3 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
399 | 128 | Затвор дисковый К-30 на всасе котлового насоса №3 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
400 | 129 | Затвор дисковый К-30 на всасе котлового насоса №3 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
401 | 130 | Затвор дисковый К-30 на всасе котлового насоса №3 |  | Дистанционный режим работы |  |  |  | ДУ
404 | 133 | Затвор дисковый К-30 на всасе котлового насоса №3 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
405 | 134 | Затвор дисковый К-31 на напоре котлового насоса №3 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
406 | 135 | Затвор дисковый К-31 на напоре котлового насоса №3 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
407 | 136 | Затвор дисковый К-31 на напоре котлового насоса №3 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
408 | 137 | Затвор дисковый К-31 на напоре котлового насоса №3 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
409 | 138 | Затвор дисковый К-31 на напоре котлового насоса №3 |  | Дистанционный режим работы |  |  |  | ДУ
412 | 141 | Затвор дисковый К-31 на напоре котлового насоса №3 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
413 | 142 | Датчик "сухого хода" на напоре котлового насоса №3 (К4.3) |  | сработал |  |  |  | ФГУ | замыкается при понижении
414 | 143 | Затвор дисковый К-28 на всасе котлового насоса №4 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
415 | 144 | Затвор дисковый К-28 на всасе котлового насоса №4 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
416 | 145 | Затвор дисковый К-28 на всасе котлового насоса №4 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
417 | 146 | Затвор дисковый К-28 на всасе котлового насоса №4 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
418 | 147 | Затвор дисковый К-28 на всасе котлового насоса №4 |  | Дистанционный режим работы |  |  |  | ДУ
421 | 150 | Затвор дисковый К-28 на всасе котлового насоса №4 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
422 | 151 | Затвор дисковый К-29 на напоре котлового насоса №4 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
423 | 152 | Затвор дисковый К-29 на напоре котлового насоса №4 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
424 | 153 | Затвор дисковый К-29 на напоре котлового насоса №4 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
425 | 154 | Затвор дисковый К-29 на напоре котлового насоса №4 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
426 | 155 | Затвор дисковый К-29 на напоре котлового насоса №4 |  | Дистанционный режим работы |  |  |  | ДУ
429 | 158 | Затвор дисковый К-29 на напоре котлового насоса №4 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
430 | 159 | Датчик "сухого хода" на напоре котлового насоса №4 (К4.4) |  | сработал |  |  |  | ФГУ | замыкается при понижении
431 | 160 | Датчик "сухого хода" на напоре ППНК- 1 (К23.1) |  | сработал |  |  |  | ФГУ | замыкается при понижении
432 | 161 | Датчик "сухого хода" на напоре ППНК- 2 (К23.2) |  | сработал |  |  |  | ФГУ | замыкается при понижении
433 | 162 | Затвор дисковый секционирующий К- 1С на коллекторе обратной котловой воды |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
434 | 163 | Затвор дисковый секционирующий К- 1С на коллекторе обратной котловой воды |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
435 | 164 | Затвор дисковый секционирующий К- 1С на коллекторе обратной котловой воды |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
436 | 165 | Затвор дисковый секционирующий К- 1С на коллекторе обратной котловой воды |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
437 | 166 | Затвор дисковый секционирующий К- 1С на коллекторе обратной котловой воды |  | Дистанционный режим работы |  |  |  | ДУ
440 | 169 | Затвор дисковый секционирующий К- 1С на коллекторе обратной котловой воды |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
441 | 170 | Содержание кислорода в подпиточной воде котлового контура после БВД-10 |  | содержание кислорода меньше уставки
442 | 171 | Содержание кислорода в подпиточной воде котлового контура после БВД-10 |  | содержание кислорода больше уставки
443 | 172 | Содержание кислорода в обратной котловой воде после подпитки |  | содержание кислорода меньше уставки
444 | 173 | Содержание кислорода в обратной котловой воде после подпитки |  | содержание кислорода больше уставки
445 | 174 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду200 РТ-об1 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
446 | 175 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду200 РТ-об1 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
447 | 176 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду200 РТ-об1 |  | превышение момента |  |  |  | ДУ
448 | 177 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду200 РТ-об1 |  | Неисправность |  |  |  | ДУ
449 | 178 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду200 РТ-об1 |  | Готовность |  |  |  | ДУ
450 | 179 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду200 РТ-об1 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
451 | 180 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду400 РТ-об2 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
452 | 181 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду400 РТ-об2 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
453 | 182 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду400 РТ-об2 |  | превышение момента |  |  |  | ДУ
454 | 183 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду400 РТ-об2 |  | Неисправность |  |  |  | ДУ
455 | 184 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду400 РТ-об2 |  | Готовность |  |  |  | ДУ
456 | 185 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду400 РТ-об2 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
457 | 186 | Регулятор давления обратной котловой воды РД-К |  | Открыто |  |  |  | АР,ДУ
458 | 187 | Регулятор давления обратной котловой воды РД-К |  | Закрыто |  |  |  | АР,ДУ
459 | 188 | Регулятор давления обратной котловой воды РД-К |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
460 | 189 | Затвор дисковый секционирующий К- 2С на коллекторе прямой котловой воды |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
461 | 190 | Затвор дисковый секционирующий К- 2С на коллекторе прямой котловой воды |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
462 | 191 | Затвор дисковый секционирующий К- 2С на коллекторе прямой котловой воды |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
463 | 192 | Затвор дисковый секционирующий К- 2С на коллекторе прямой котловой воды |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
464 | 193 | Затвор дисковый секционирующий К- 2С на коллекторе прямой котловой воды |  | Дистанционный режим работы |  |  |  | ДУ
467 | 196 | Затвор дисковый секционирующий К- 2С на коллекторе прямой котловой воды |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
468 | 197 | Затвор дисковый К-1 на входе котловой воды в ВК-1 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
469 | 198 | Затвор дисковый К-1 на входе котловой воды в ВК-1 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
470 | 199 | Затвор дисковый К-1 на входе котловой воды в ВК-1 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
471 | 200 | Затвор дисковый К-1 на входе котловой воды в ВК-1 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
472 | 201 | Затвор дисковый К-1 на входе котловой воды в ВК-1 |  | Дистанционный режим работы |  |  |  | ДУ
475 | 204 | Затвор дисковый К-1 на входе котловой воды в ВК-1 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
476 | 205 | Затвор дисковый РК. КА1 регулятор расхода воды через ВК-1 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
477 | 206 | Затвор дисковый РК. КА1 регулятор расхода воды через ВК-1 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
478 | 207 | Затвор дисковый РК. КА1 регулятор расхода воды через ВК-1 |  | превышение момента |  |  |  | ДУ
479 | 208 | Затвор дисковый РК. КА1 регулятор расхода воды через ВК-1 |  | Неисправность |  |  |  | ДУ
480 | 209 | Затвор дисковый РК. КА1 регулятор расхода воды через ВК-1 |  | Готовность |  |  |  | ДУ
481 | 210 | Затвор дисковый РК. КА1 регулятор расхода воды через ВК-1 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
482 | 211 | Затвор дисковый К-2 на выходе котловой воды из ВК-1 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
483 | 212 | Затвор дисковый К-2 на выходе котловой воды из ВК-1 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
484 | 213 | Затвор дисковый К-2 на выходе котловой воды из ВК-1 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
485 | 214 | Затвор дисковый К-2 на выходе котловой воды из ВК-1 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
486 | 215 | Затвор дисковый К-2 на выходе котловой воды из ВК-1 |  | Дистанционный режим работы |  |  |  | ДУ
489 | 218 | Затвор дисковый К-2 на выходе котловой воды из ВК-1 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
490 | 219 | Затвор дисковый К-3 на входе котловой воды в ВК-2 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
491 | 220 | Затвор дисковый К-3 на входе котловой воды в ВК-2 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
492 | 221 | Затвор дисковый К-3 на входе котловой воды в ВК-2 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
493 | 222 | Затвор дисковый К-3 на входе котловой воды в ВК-2 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
494 | 223 | Затвор дисковый К-3 на входе котловой воды в ВК-2 |  | Дистанционный режим работы |  |  |  | ДУ
497 | 226 | Затвор дисковый К-3 на входе котловой воды в ВК-2 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
498 | 227 | Затвор дисковый РК. КА2 регулятор расхода воды через ВК-2 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
499 | 228 | Затвор дисковый РК. КА2 регулятор расхода воды через ВК-2 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
500 | 229 | Затвор дисковый РК. КА2 регулятор расхода воды через ВК-2 |  | превышение момента |  |  |  | ДУ
501 | 230 | Затвор дисковый РК. КА2 регулятор расхода воды через ВК-2 |  | Неисправность |  |  |  | ДУ
502 | 231 | Затвор дисковый РК. КА2 регулятор расхода воды через ВК-2 |  | Готовность |  |  |  | ДУ
503 | 232 | Затвор дисковый РК. КА2 регулятор расхода воды через ВК-2 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
504 | 233 | Затвор дисковый К-4 на выходе котловой воды из ВК-2 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
505 | 234 | Затвор дисковый К-4 на выходе котловой воды из ВК-2 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
506 | 235 | Затвор дисковый К-4 на выходе котловой воды из ВК-2 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
507 | 236 | Затвор дисковый К-4 на выходе котловой воды из ВК-2 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
508 | 237 | Затвор дисковый К-4 на выходе котловой воды из ВК-2 |  | Дистанционный режим работы |  |  |  | ДУ
511 | 240 | Затвор дисковый К-4 на выходе котловой воды из ВК-2 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
512 | 241 | Затвор дисковый К-5 на входе котловой воды в ВК-3 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
513 | 242 | Затвор дисковый К-5 на входе котловой воды в ВК-3 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
514 | 243 | Затвор дисковый К-5 на входе котловой воды в ВК-3 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
515 | 244 | Затвор дисковый К-5 на входе котловой воды в ВК-3 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
516 | 245 | Затвор дисковый К-5 на входе котловой воды в ВК-3 |  | Дистанционный режим работы |  |  |  | ДУ
519 | 248 | Затвор дисковый К-5 на входе котловой воды в ВК-3 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
520 | 249 | Затвор дисковый РК. КА3 регулятор расхода воды через ВК-3 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
521 | 250 | Затвор дисковый РК. КА3 регулятор расхода воды через ВК-3 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
522 | 251 | Затвор дисковый РК. КА3 регулятор расхода воды через ВК-3 |  | превышение момента |  |  |  | ДУ
523 | 252 | Затвор дисковый РК. КА3 регулятор расхода воды через ВК-3 |  | Неисправность |  |  |  | ДУ
524 | 253 | Затвор дисковый РК. КА3 регулятор расхода воды через ВК-3 |  | Готовность |  |  |  | ДУ
525 | 254 | Затвор дисковый РК. КА3 регулятор расхода воды через ВК-3 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
526 | 255 | Затвор дисковый К-6 на выходе котловой воды из ВК-3 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
527 | 256 | Затвор дисковый К-6 на выходе котловой воды из ВК-3 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
528 | 257 | Затвор дисковый К-6 на выходе котловой воды из ВК-3 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
529 | 258 | Затвор дисковый К-6 на выходе котловой воды из ВК-3 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
530 | 259 | Затвор дисковый К-6 на выходе котловой воды из ВК-3 |  | Дистанционный режим работы |  |  |  | ДУ
533 | 262 | Затвор дисковый К-6 на выходе котловой воды из ВК-3 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
534 | 263 | Затвор дисковый К-7 на входе котловой воды в ВК-4 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
535 | 264 | Затвор дисковый К-7 на входе котловой воды в ВК-4 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
536 | 265 | Затвор дисковый К-7 на входе котловой воды в ВК-4 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
537 | 266 | Затвор дисковый К-7 на входе котловой воды в ВК-4 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
538 | 267 | Затвор дисковый К-7 на входе котловой воды в ВК-4 |  | Дистанционный режим работы |  |  |  | ДУ
541 | 270 | Затвор дисковый К-7 на входе котловой воды в ВК-4 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
542 | 271 | Затвор дисковый РК. КА4 регулятор расхода воды через ВК-4 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
543 | 272 | Затвор дисковый РК. КА4 регулятор расхода воды через ВК-4 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
544 | 273 | Затвор дисковый РК. КА4 регулятор расхода воды через ВК-4 |  | превышение момента |  |  |  | ДУ
545 | 274 | Затвор дисковый РК. КА4 регулятор расхода воды через ВК-4 |  | Неисправность |  |  |  | ДУ
546 | 275 | Затвор дисковый РК. КА4 регулятор расхода воды через ВК-4 |  | Готовность |  |  |  | ДУ
547 | 276 | Затвор дисковый РК. КА4 регулятор расхода воды через ВК-4 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
548 | 277 | Затвор дисковый К-8 на выходе котловой воды из ВК-4 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
549 | 278 | Затвор дисковый К-8 на выходе котловой воды из ВК-4 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
550 | 279 | Затвор дисковый К-8 на выходе котловой воды из ВК-4 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
551 | 280 | Затвор дисковый К-8 на выходе котловой воды из ВК-4 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
552 | 281 | Затвор дисковый К-8 на выходе котловой воды из ВК-4 |  | Дистанционный режим работы |  |  |  | ДУ
555 | 284 | Затвор дисковый К-8 на выходе котловой воды из ВК-4 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
556 | 285 | Затвор дисковый К-9 на входе котловой воды в ВК-5 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
557 | 286 | Затвор дисковый К-9 на входе котловой воды в ВК-5 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
558 | 287 | Затвор дисковый К-9 на входе котловой воды в ВК-5 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
559 | 288 | Затвор дисковый К-9 на входе котловой воды в ВК-5 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
560 | 289 | Затвор дисковый К-9 на входе котловой воды в ВК-5 |  | Дистанционный режим работы |  |  |  | ДУ
563 | 292 | Затвор дисковый К-9 на входе котловой воды в ВК-5 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
564 | 293 | Затвор дисковый РК. КА5 регулятор расхода воды через ВК-5 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
565 | 294 | Затвор дисковый РК. КА5 регулятор расхода воды через ВК-5 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
566 | 295 | Затвор дисковый РК. КА5 регулятор расхода воды через ВК-5 |  | превышение момента |  |  |  | ДУ
567 | 296 | Затвор дисковый РК. КА5 регулятор расхода воды через ВК-5 |  | Неисправность |  |  |  | ДУ
568 | 297 | Затвор дисковый РК. КА5 регулятор расхода воды через ВК-5 |  | Готовность |  |  |  | ДУ
569 | 298 | Затвор дисковый РК. КА5 регулятор расхода воды через ВК-5 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
570 | 299 | Затвор дисковый К-10 на выходе котловой воды из ВК-5 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
571 | 300 | Затвор дисковый К-10 на выходе котловой воды из ВК-5 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
572 | 301 | Затвор дисковый К-10 на выходе котловой воды из ВК-5 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
573 | 302 | Затвор дисковый К-10 на выходе котловой воды из ВК-5 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
574 | 303 | Затвор дисковый К-10 на выходе котловой воды из ВК-5 |  | Дистанционный режим работы |  |  |  | ДУ
577 | 306 | Затвор дисковый К-10 на выходе котловой воды из ВК-5 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
578 | 307 | Затвор дисковый К-11 на входе котловой воды в ВК-6 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
579 | 308 | Затвор дисковый К-11 на входе котловой воды в ВК-6 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
580 | 309 | Затвор дисковый К-11 на входе котловой воды в ВК-6 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
581 | 310 | Затвор дисковый К-11 на входе котловой воды в ВК-6 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
582 | 311 | Затвор дисковый К-11 на входе котловой воды в ВК-6 |  | Дистанционный режим работы |  |  |  | ДУ
585 | 314 | Затвор дисковый К-11 на входе котловой воды в ВК-6 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
586 | 315 | Затвор дисковый РК. КА6 регулятор расхода воды через ВК-6 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
587 | 316 | Затвор дисковый РК. КА6 регулятор расхода воды через ВК-6 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
588 | 317 | Затвор дисковый РК. КА6 регулятор расхода воды через ВК-6 |  | превышение момента |  |  |  | ДУ
589 | 318 | Затвор дисковый РК. КА6 регулятор расхода воды через ВК-6 |  | Неисправность |  |  |  | ДУ
590 | 319 | Затвор дисковый РК. КА6 регулятор расхода воды через ВК-6 |  | Готовность |  |  |  | ДУ
591 | 320 | Затвор дисковый РК. КА6 регулятор расхода воды через ВК-6 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
592 | 321 | Затвор дисковый К-12 на выходе котловой воды из ВК-6 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
593 | 322 | Затвор дисковый К-12 на выходе котловой воды из ВК-6 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
594 | 323 | Затвор дисковый К-12 на выходе котловой воды из ВК-6 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
595 | 324 | Затвор дисковый К-12 на выходе котловой воды из ВК-6 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
596 | 325 | Затвор дисковый К-12 на выходе котловой воды из ВК-6 |  | Дистанционный режим работы |  |  |  | ДУ
599 | 328 | Затвор дисковый К-12 на выходе котловой воды из ВК-6 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
600 | 329 | Затвор дисковый К-13 на входе котловой воды в ВК-7 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
601 | 330 | Затвор дисковый К-13 на входе котловой воды в ВК-7 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
602 | 331 | Затвор дисковый К-13 на входе котловой воды в ВК-7 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
603 | 332 | Затвор дисковый К-13 на входе котловой воды в ВК-7 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
604 | 333 | Затвор дисковый К-13 на входе котловой воды в ВК-7 |  | Дистанционный режим работы |  |  |  | ДУ
607 | 336 | Затвор дисковый К-13 на входе котловой воды в ВК-7 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
608 | 337 | Затвор дисковый РК. КА7 регулятор расхода воды через ВК-7 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
609 | 338 | Затвор дисковый РК. КА7 регулятор расхода воды через ВК-7 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
610 | 339 | Затвор дисковый РК. КА7 регулятор расхода воды через ВК-7 |  | превышение момента |  |  |  | ДУ
611 | 340 | Затвор дисковый РК. КА7 регулятор расхода воды через ВК-7 |  | Неисправность |  |  |  | ДУ
612 | 341 | Затвор дисковый РК. КА7 регулятор расхода воды через ВК-7 |  | Готовность |  |  |  | ДУ
613 | 342 | Затвор дисковый РК. КА7 регулятор расхода воды через ВК-7 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
614 | 343 | Затвор дисковый К-14 на выходе котловой воды из ВК-7 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
615 | 344 | Затвор дисковый К-14 на выходе котловой воды из ВК-7 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
616 | 345 | Затвор дисковый К-14 на выходе котловой воды из ВК-7 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
617 | 346 | Затвор дисковый К-14 на выходе котловой воды из ВК-7 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
618 | 347 | Затвор дисковый К-14 на выходе котловой воды из ВК-7 |  | Дистанционный режим работы |  |  |  | ДУ
621 | 350 | Затвор дисковый К-14 на выходе котловой воды из ВК-7 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
622 | 351 | Затвор дисковый К-15 на входе котловой воды в ВК-8 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
623 | 352 | Затвор дисковый К-15 на входе котловой воды в ВК-8 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
624 | 353 | Затвор дисковый К-15 на входе котловой воды в ВК-8 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
625 | 354 | Затвор дисковый К-15 на входе котловой воды в ВК-8 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
626 | 355 | Затвор дисковый К-15 на входе котловой воды в ВК-8 |  | Дистанционный режим работы |  |  |  | ДУ
629 | 358 | Затвор дисковый К-15 на входе котловой воды в ВК-8 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
630 | 359 | Затвор дисковый РК. КА8 регулятор расхода воды через ВК-8 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
631 | 360 | Затвор дисковый РК. КА8 регулятор расхода воды через ВК-8 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
632 | 361 | Затвор дисковый РК. КА8 регулятор расхода воды через ВК-8 |  | превышение момента |  |  |  | ДУ
633 | 362 | Затвор дисковый РК. КА8 регулятор расхода воды через ВК-8 |  | Неисправность |  |  |  | ДУ
634 | 363 | Затвор дисковый РК. КА8 регулятор расхода воды через ВК-8 |  | Готовность |  |  |  | ДУ
635 | 364 | Затвор дисковый РК. КА8 регулятор расхода воды через ВК-8 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
636 | 365 | Затвор дисковый К-16 на выходе котловой воды из ВК-8 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
637 | 366 | Затвор дисковый К-16 на выходе котловой воды из ВК-8 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
638 | 367 | Затвор дисковый К-16 на выходе котловой воды из ВК-8 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
639 | 368 | Затвор дисковый К-16 на выходе котловой воды из ВК-8 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
640 | 369 | Затвор дисковый К-16 на выходе котловой воды из ВК-8 |  | Дистанционный режим работы |  |  |  | ДУ
643 | 372 | Затвор дисковый К-16 на выходе котловой воды из ВК-8 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
644 | 373 | Датчик "сухого хода" на напоре НКП- 1 |  | сработал |  |  |  | ФГУ | замыкается при понижении
645 | 374 | Датчик "сухого хода" на напоре НКП- 1 |  | сработал |  |  |  | ФГУ | замыкается при понижении
646 | 375 | Шкаф ввода Ш-1 сборки задвижек |  | Неисправность |  |  |  | ПС
647 | 376 | Клапан регулирующий до теплообменников по сети Т21 РТ- 70 |  | Открыто |  |  |  | АР,ДУ
648 | 377 | Клапан регулирующий до теплообменников по сети Т21 РТ- 70 |  | Закрыто |  |  |  | АР,ДУ
649 | 378 | Клапан регулирующий до теплообменников по сети Т21 РТ- 70 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
650 | 379 | Кран запорный бака раствора щелочи 9Д |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
651 | 380 | Кран запорный бака раствора щелочи 9Д |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
652 | 381 | Кран запорный бака раствора щелочи 9Д |  | Дистанционный режим работы |  |  |  | ДУ
655 | 384 | Кран запорный бака раствора щелочи 9Д |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
656 | 385 | Клапан регулирующий К5 по сети Т1 до теплообменника К1 отопления и ГВС |  | Открыто |  |  |  | АР,ДУ
657 | 386 | Клапан регулирующий К5 по сети Т1 до теплообменника К1 отопления и ГВС |  | Закрыто |  |  |  | АР,ДУ
658 | 387 | Клапан регулирующий К5 по сети Т1 до теплообменника К1 отопления и ГВС |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
659 | 385 | Клапан регулирующий К5а по сети Т1 до теплообменника К1 отопления и ГВС |  | Открыто |  |  |  | АР,ДУ
660 | 386 | Клапан регулирующий К5а по сети Т1 до теплообменника К1 отопления и ГВС |  | Закрыто |  |  |  | АР,ДУ
661 | 387 | Клапан регулирующий К5а по сети Т1 до теплообменника К1 отопления и ГВС |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
662 | 388 | Клапан регулирующий К6 по сети Т1 до теплообменника К2 вентиляции |  | Открыто |  |  |  | АР,ДУ
663 | 389 | Клапан регулирующий К6 по сети Т1 до теплообменника К2 вентиляции |  | Закрыто |  |  |  | АР,ДУ
664 | 390 | Клапан регулирующий К6 по сети Т1 до теплообменника К2 вентиляции |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
665 | 391 | Клапан электромагнитный К7 по сети Т94 подпитки контура отопления и ГВС |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
666 | 392 | Клапан электромагнитный К13 на линии заполнения теплоносителя по сети Т21 системы вентиляции |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
667 | 1 | Регулирующий клапан РТ-1 на трубопроводе байпаса насосов |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
668 | 2 | Регулирующий клапан РТ-1 на трубопроводе байпаса насосов |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
669 | 3 | Пуск насоса НСВ |  | Пуск |  |  |  | ТБ,ДУ
670 | 4 | Стоп насоса НСВ |  | Стоп |  |  |  | ТЗ,ДУ
671 | 5 | Регулятор производительности ХВО РД-3 |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
672 | 6 | Регулятор производительности ХВО РД-3 |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
673 | 7 | Регулятор температуры сырой воды РТ-4 |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
674 | 8 | Регулятор температуры сырой воды РТ-4 |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
675 | 9 | Регулятор температуры умягченной воды РТ-71 |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
676 | 10 | Регулятор температуры умягченной воды РТ-71 |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
677 | 11 | Регулятор температуры в баке- газоотделителе Р-66 |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
678 | 12 | Регулятор температуры в баке- газоотделителе Р-66 |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
679 | 13 | Регулятор уровня в баке- газоотделителе РТ-68 |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
680 | 14 | Регулятор уровня в баке- газоотделителе РТ-68 |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
681 | 15 | Регулятор давления рабочей воды на эжектора РД-5 |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
682 | 16 | Регулятор давления рабочей воды на эжектора РД-5 |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
683 | 17 | Пуск насоса НРВ |  | Пуск |  |  |  | ТБ,ДУ
684 | 18 | Стоп насоса НРВ |  | Стоп |  |  |  | ТЗ,ДУ
685 | 19 | Задвижка на линии аварийного слива РК.КА9 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
686 | 20 | Задвижка на линии аварийного слива РК.КА9 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
687 | 21 | Задвижка на линии аварийного слива РК.КА9 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
688 | 22 | Регулятор расхода сырой воды на охладитель выпара РД-2 |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
689 | 23 | Регулятор расхода сырой воды на охладитель выпара РД-2 |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
690 | 24 | Регулятор уровня в вакуумном деаэраторе РТ-63 |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
691 | 25 | Регулятор уровня в вакуумном деаэраторе РТ-63 |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
692 | 26 | Регулятор температуры ХОВ на вакуумный деаэратор РТ-59 |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
693 | 27 | Регулятор температуры ХОВ на вакуумный деаэратор РТ-59 |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
694 | 28 | Пуск насоса НРВ |  | Пуск |  |  |  | ТБ,ДУ
695 | 29 | Стоп насоса НРВ |  | Стоп |  |  |  | ТЗ,ДУ
696 | 30 | Затвор дисковый К-27 на входе насосной группы №1 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
697 | 31 | Затвор дисковый К-27 на входе насосной группы №1 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
698 | 32 | Затвор дисковый К-27 на входе насосной группы №1 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
699 | 33 | Затвор дисковый К-26 на входе насосной группы №2 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
700 | 34 | Затвор дисковый К-26 на входе насосной группы №2 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
701 | 35 | Затвор дисковый К-26 на входе насосной группы №2 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
702 | 36 | Затвор дисковый К-37 на выходе насосной группы №1 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
703 | 37 | Затвор дисковый К-37 на выходе насосной группы №1 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
704 | 38 | Затвор дисковый К-37 на выходе насосной группы №1 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
705 | 39 | Затвор дисковый К-36 на выходе насосной группы №2 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
706 | 40 | Затвор дисковый К-36 на выходе насосной группы №2 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
707 | 41 | Затвор дисковый К-36 на выходе насосной группы №2 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
708 | 42 | Затвор дисковый К-34 на всасе котлового насоса №1 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
709 | 43 | Затвор дисковый К-34 на всасе котлового насоса №1 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
710 | 44 | Затвор дисковый К-34 на всасе котлового насоса №1 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
711 | 45 | Затвор дисковый К-35 на напоре котлового насоса №1 |  | Открыть |  |  |  | ДУ,ФГУ
712 | 46 | Затвор дисковый К-35 на напоре котлового насоса №1 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ,ФГУ
713 | 47 | Затвор дисковый К-35 на напоре котлового насоса №1 |  | Стоп |  |  |  | ДУ,ФГУ | н.з.контакт
714 | 48 | Затвор дисковый К-32 на всасе котлового насоса №2 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
715 | 49 | Затвор дисковый К-32 на всасе котлового насоса №2 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
716 | 50 | Затвор дисковый К-32 на всасе котлового насоса №2 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
717 | 51 | Затвор дисковый К-33 на напоре котлового насоса №2 |  | Открыть |  |  |  | ДУ,ФГУ
718 | 52 | Затвор дисковый К-33 на напоре котлового насоса №2 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ,ФГУ
719 | 53 | Затвор дисковый К-33 на напоре котлового насоса №2 |  | Стоп |  |  |  | ДУ,ФГУ | н.з.контакт
720 | 54 | Затвор дисковый К-30 на всасе котлового насоса №3 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
721 | 55 | Затвор дисковый К-30 на всасе котлового насоса №3 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
722 | 56 | Затвор дисковый К-30 на всасе котлового насоса №3 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
723 | 57 | Затвор дисковый К-31 на напоре котлового насоса №3 |  | Открыть |  |  |  | ДУ,ФГУ
724 | 58 | Затвор дисковый К-31 на напоре котлового насоса №3 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ,ФГУ
725 | 59 | Затвор дисковый К-31 на напоре котлового насоса №3 |  | Стоп |  |  |  | ДУ,ФГУ | н.з.контакт
726 | 60 | Затвор дисковый К-28 на всасе котлового насоса №4 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
727 | 61 | Затвор дисковый К-28 на всасе котлового насоса №4 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
728 | 62 | Затвор дисковый К-28 на всасе котлового насоса №4 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
729 | 63 | Затвор дисковый К-29 на напоре котлового насоса №4 |  | Открыть |  |  |  | ДУ,ФГУ
730 | 64 | Затвор дисковый К-29 на напоре котлового насоса №4 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ,ФГУ
731 | 65 | Затвор дисковый К-29 на напоре котлового насоса №4 |  | Стоп |  |  |  | ДУ,ФГУ | н.з.контакт
732 | 66 | Пуск котлового насоса |  | Пуск |  |  |  | ТБ,ДУ
733 | 67 | Стоп котлового насоса |  | Стоп |  |  |  | ТЗ,ДУ
734 | 68 | Затвор дисковый секционирующий К-1С на коллекторе обратной котловой воды |  | Открыть |  |  |  | ДУ
735 | 69 | Затвор дисковый секционирующий К-1С на коллекторе обратной котловой воды |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
736 | 70 | Затвор дисковый секционирующий К-1С на коллекторе обратной котловой воды |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
737 | 71 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду200 РТ-об1 |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
738 | 72 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду200 РТ-об1 |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
739 | 73 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду400 РТ-об2 |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
740 | 74 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду400 РТ-об2 |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
741 | 75 | Регулятор давления обратной котловой воды РД-К |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
742 | 76 | Регулятор давления обратной котловой воды РД-К |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
743 | 77 | Пуск насоса подпитки котлового насоса |  | Пуск |  |  |  | ТБ,ДУ
744 | 78 | Стоп насоса подпитки котлового насоса |  | Стоп |  |  |  | ТЗ,ДУ
745 | 79 | Затвор дисковый секционирующий К-2С на коллекторе прямой котловой воды |  | Открыть |  |  |  | ДУ
746 | 80 | Затвор дисковый секционирующий К-2С на коллекторе прямой котловой воды |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
747 | 81 | Затвор дисковый секционирующий К-2С на коллекторе прямой котловой воды |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
748 | 82 | Затвор дисковый К-1 на входе котловой воды в ВК-1 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
749 | 83 | Затвор дисковый К-1 на входе котловой воды в ВК-1 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
750 | 84 | Затвор дисковый К-1 на входе котловой воды в ВК-1 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
751 | 85 | Затвор дисковый РК. КА1 регулятор расхода воды через ВК-1 |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
752 | 86 | Затвор дисковый РК. КА1 регулятор расхода воды через ВК-1 |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
753 | 87 | Затвор дисковый К-2 на выходе котловой воды из ВК-1 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
754 | 88 | Затвор дисковый К-2 на выходе котловой воды из ВК-1 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
755 | 89 | Затвор дисковый К-2 на выходе котловой воды из ВК-1 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
756 | 90 | Затвор дисковый К-3 на входе котловой воды в ВК-2 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
757 | 91 | Затвор дисковый К-3 на входе котловой воды в ВК-2 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
758 | 92 | Затвор дисковый К-3 на входе котловой воды в ВК-2 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
759 | 93 | Затвор дисковый РК. КА2 регулятор расхода воды через ВК-2 |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
760 | 94 | Затвор дисковый РК. КА2 регулятор расхода воды через ВК-2 |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
761 | 95 | Затвор дисковый К-4 на выходе котловой воды из ВК-2 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
762 | 96 | Затвор дисковый К-4 на выходе котловой воды из ВК-2 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
763 | 97 | Затвор дисковый К-4 на выходе котловой воды из ВК-2 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
764 | 98 | Затвор дисковый К-5 на входе котловой воды в ВК-3 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
765 | 99 | Затвор дисковый К-5 на входе котловой воды в ВК-3 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
766 | 100 | Затвор дисковый К-5 на входе котловой воды в ВК-3 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
767 | 101 | Затвор дисковый РК. КА3 регулятор расхода воды через ВК-3 |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
768 | 102 | Затвор дисковый РК. КА3 регулятор расхода воды через ВК-3 |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
769 | 103 | Затвор дисковый К-6 на выходе котловой воды из ВК-3 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
770 | 104 | Затвор дисковый К-6 на выходе котловой воды из ВК-3 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
771 | 105 | Затвор дисковый К-6 на выходе котловой воды из ВК-3 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
772 | 106 | Затвор дисковый К-7 на входе котловой воды в ВК-4 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
773 | 107 | Затвор дисковый К-7 на входе котловой воды в ВК-4 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
774 | 108 | Затвор дисковый К-7 на входе котловой воды в ВК-4 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
775 | 109 | Затвор дисковый РК. КА4 регулятор расхода воды через ВК-4 |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
776 | 110 | Затвор дисковый РК. КА4 регулятор расхода воды через ВК-4 |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
777 | 111 | Затвор дисковый К-8 на выходе котловой воды из ВК-4 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
778 | 112 | Затвор дисковый К-8 на выходе котловой воды из ВК-4 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
779 | 113 | Затвор дисковый К-8 на выходе котловой воды из ВК-4 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
780 | 114 | Затвор дисковый К-9 на входе котловой воды в ВК-5 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
781 | 115 | Затвор дисковый К-9 на входе котловой воды в ВК-5 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
782 | 116 | Затвор дисковый К-9 на входе котловой воды в ВК-5 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
783 | 117 | Затвор дисковый РК. КА5 регулятор расхода воды через ВК-5 |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
784 | 118 | Затвор дисковый РК. КА5 регулятор расхода воды через ВК-5 |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
785 | 119 | Затвор дисковый К-10 на выходе котловой воды из ВК-5 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
786 | 120 | Затвор дисковый К-10 на выходе котловой воды из ВК-5 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
787 | 121 | Затвор дисковый К-10 на выходе котловой воды из ВК-5 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
788 | 122 | Затвор дисковый К-11 на входе котловой воды в ВК-6 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
789 | 123 | Затвор дисковый К-11 на входе котловой воды в ВК-6 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
790 | 124 | Затвор дисковый К-11 на входе котловой воды в ВК-6 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
791 | 125 | Затвор дисковый РК. КА6 регулятор расхода воды через ВК-6 |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
792 | 126 | Затвор дисковый РК. КА6 регулятор расхода воды через ВК-6 |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
793 | 127 | Затвор дисковый К-12 на выходе котловой воды из ВК-6 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
794 | 128 | Затвор дисковый К-12 на выходе котловой воды из ВК-6 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
795 | 129 | Затвор дисковый К-12 на выходе котловой воды из ВК-6 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
796 | 130 | Затвор дисковый К-13 на входе котловой воды в ВК-7 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
797 | 131 | Затвор дисковый К-13 на входе котловой воды в ВК-7 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
798 | 132 | Затвор дисковый К-13 на входе котловой воды в ВК-7 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
799 | 133 | Затвор дисковый РК. КА7 регулятор расхода воды через ВК-7 |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
800 | 134 | Затвор дисковый РК. КА7 регулятор расхода воды через ВК-7 |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
801 | 135 | Затвор дисковый К-14 на выходе котловой воды из ВК-7 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
802 | 136 | Затвор дисковый К-14 на выходе котловой воды из ВК-7 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
803 | 137 | Затвор дисковый К-14 на выходе котловой воды из ВК-7 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
804 | 138 | Затвор дисковый К-15 на входе котловой воды в ВК-8 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
805 | 139 | Затвор дисковый К-15 на входе котловой воды в ВК-8 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
806 | 140 | Затвор дисковый К-15 на входе котловой воды в ВК-8 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
807 | 141 | Затвор дисковый РК. КА8 регулятор расхода воды через ВК-8 |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
808 | 142 | Затвор дисковый РК. КА8 регулятор расхода воды через ВК-8 |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
809 | 143 | Затвор дисковый К-16 на выходе котловой воды из ВК-8 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
810 | 144 | Затвор дисковый К-16 на выходе котловой воды из ВК-8 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
811 | 145 | Затвор дисковый К-16 на выходе котловой воды из ВК-8 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
812 | 146 | Клапан регулирующий до теплообменников по сети Т21 РТ- 70 |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
813 | 147 | Клапан регулирующий до теплообменников по сети Т21 РТ- 70 |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
814 | 148 | Кран запорный бака раствора щелочи 9Д |  | Открыть |  |  |  | ДУ
815 | 149 | Кран запорный бака раствора щелочи 9Д |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
816 | 150 | Кран запорный бака раствора щелочи 9Д |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
817 | 151 | Клапан регулирующий К5 по сети Т1 до теплообменника К1 отопления и ГВС |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
818 | 152 | Клапан регулирующий К5 по сети Т1 до теплообменника К1 отопления и ГВС |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
819 | 153 | Клапан регулирующий К5а по сети Т1 до теплообменника К1 отопления и ГВС |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
820 | 154 | Клапан регулирующий К5а по сети Т1 до теплообменника К1 отопления и ГВС |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
821 | 155 | Клапан регулирующий К6 по сети Т1 до теплообменника К2 вентиляции |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
822 | 156 | Клапан регулирующий К6 по сети Т1 до теплообменника К2 вентиляции |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
823 | 157 | Клапан электромагнитный К7 по сети Т94 подпитки контура отопления и ГВС |  | Открыть
824 | 158 | Клапан электромагнитный К13 на линии заполнения теплоносителя по сети Т21 системы вентиляции |  | Открыть

## Таблица сигналов ВК(АТМ)v5
№ п/п | Наименование параметра | Наименование сигнала | Вид сигнала | min | max | Ед. изм. | Участие в задачах | Примечание
1 | Температура исходной воды |  | F0GAA01CT001
2 | Давление исходной воды |  | F0GAA01CP001
3 | Давление исходной воды до сетчатого фильтра |  | F0GAA01CP002
4 | Давление исходной воды после сетчатого фильтра |  | F0GAA01CP003
5 | Давление сырой воды на всасе НСВ-1 (К5.1) |  | F0GAF01CP001
6 | Давление сырой воды на напоре НСВ-1 (К5.1) |  | F0GAF01CP002
7 | Давление сырой воды на всасе НСВ-2 (К5.2) |  | F0GAF02CP001
8 | Давление сырой воды на напоре НСВ-2 (К5.2) |  | F0GAF02CP002
9 | Давление исходной воды в трубопроводе байпаса насосов НСВ |  | F0GAF03CP001
10 | Давление исходной воды после насосов НСВ |  | F0GAF10CP001
11 | Положение ИМ регулирующего клапана на трубопроводе байпаса насосов НСВ РТ-1 |  | F0GAF03CG801 |  |  |  | АР,ДУ
12 | Температура подшипника №1 К5.1 |  | F0GAF01CT101
13 | Температура подшипника №2 К5.1 |  | F0GAF01CT102
14 | Ток электродвигателя К5.1 |  | F0GAF01CE012
15 | Температура подшипника №1 К5.2 |  | F0GAF02CT101
16 | Температура подшипника №2 К5.2 |  | F0GAF02CT102
17 | Ток электродвигателя К5.2 |  | F0GAF02CE012
18 | Выходная частота ЧРП |  | F0CUB01CE015
19 | Температура воды аварийной подпитки |  | F0GAD11CT001
20 | Давление воды аварийной подпитки |  | F0GAD11CP001
21 | Расход воды аварийной подпитки |  | F0GAD11CF001
22 | Положение ИМ регулятора производительности ХВО РД-3 |  | F0GAC01CG801 |  |  |  | АР,ДУ
23 | Положение ИМ регулятора температуры сырой воды РТ-4 |  | F0GAC01CG802 |  |  |  | АР,ДУ
24 | Температура воды после подогревателя исходной воды К11 |  | F0GAC01CT101
25 | Положение ИМ регулятора температуры умягченной воды |  | F0GBJ01CG801 |  |  |  | АР,ДУ
26 | Температура умягченной воды после подогревателя К16 |  | F0GBJ01CT101
27 | Расход воды на бак-газоотделитель |  | F0GAD12CF001
28 | Температура в баке-газоотделителе |  | F0GAD13CT001
29 | Давление на всасе насоса рабочей воды К10.5.1 |  | F0GAD14CP001
30 | Давление на напоре насоса рабочей воды К10.5.1 |  | F0GAD14CP002
31 | Давление на всасе насоса рабочей воды К10.5.2 |  | F0GAD15CP001
32 | Давление на напоре насоса рабочей воды К10.5.2 |  | F0GAD15CP002
33 | Уровень в баке-газоотделителе |  | F0GAD13CL001
34 | Давление рабочей воды на эжектора |  | F0GAD17CP001
35 | Температура парогазовой смеси на входе в эжектора |  | F0GAD17CT001
36 | Температура подшипника №1 К10.5.1 |  | F0GAD01CT101
37 | Температура подшипника №2 К10.5.1 |  | F0GAD01CT102
38 | Ток электродвигателя К10.5.1 |  | F0GAD01CE012
39 | Температура подшипника №1 К10.5.2 |  | F0GAD02CT101
40 | Температура подшипника №2 К10.5.2 |  | F0GAD02CT102
41 | Ток электродвигателя К10.5.2 |  | F0GAD02CE012
42 | Выходная частота ЧРП |  | F0CUB02CE015
43 | Температура выпара вакуумного деаэратора |  | F0GDH11CT002
44 | Давление в линии выпара вакуумного деаэратора |  | F0GDH11CP002
45 | Температура деаэрированной воды на выходе из бака-аккумулятора вакуумного деаэратора |  | F0GDH11CT001
46 | Давление деаэрированной воды на выходе из бака-аккумулятора вакуумного деаэратора |  | F0GDH11CP001
47 | Уровень в баке-аккумуляторе вакуумного деаэратора |  | F0GDH11CL001 |  |  |  | резерв
48 | Уровень в баке-аккумуляторе вакуумного деаэратора |  | F0GDH11CL002
49 | Давление на всасе насоса подпитки теплосети К6.1 |  | F0NDK11CP001
50 | Давление на напоре насоса подпитки теплосети К6.1 |  | F0NDK11CP002
51 | Давление на всасе насоса подпитки теплосети К6.2 |  | F0NDK12CP001
52 | Давление на напоре насоса подпитки теплосети К6.2 |  | F0NDK12CP002
53 | Давление на всасе насоса подпитки теплосети К6.3 |  | F0NDK13CP001
54 | Давление на напоре насоса подпитки теплосети К6.3 |  | F0NDK13CP002
55 | Расход подпитки теплосети от деаэратора |  | F0NDK20CF001
56 | Давление подпитки теплосети от деаэратора |  | F0NDK20CP001
57 | Температура подпитки теплосети от деаэратора |  | F0NDK20CT001
58 | Расход сырой воды к ХВО |  | F0GAD18CF001
59 | pH сырой воды после ХВО |  | F0GHJ01CQ001
60 | Положение ИМ регулятора расхода сырой воды на охладитель выпара РД-2 |  | F0GHJ10CG801 |  |  |  | АР,ДУ
61 | Температура хим.очищенной воды перед ПХОВ-1 |  | F0GHJ11CT001
62 | Давление хим.очищенной воды перед ПХОВ- 1 |  | F0GHJ11CP001
63 | Температура хим.очищенной воды после ПХОВ-1 |  | F0GHJ11CT002
64 | Давление хим.очищенной воды после ПХОВ- 1 |  | F0GHJ11CP002
65 | Температура хим.очищенной воды перед ПХОВ-2 |  | F0GHJ12CT001
66 | Давление хим.очищенной воды перед ПХОВ- 2 |  | F0GHJ12CP001
67 | Температура хим.очищенной воды после ПХОВ-2 |  | F0GHJ12CT002
68 | Давление хим.очищенной воды после ПХОВ- 2 |  | F0GHJ12CP002
69 | Расход хим.очищенной воды к ваккумному деаэратору подпитки т/с |  | F0GHJ20CF001
70 | Температура хим.очищенной воды к ваккумному деаэратору подпитки т/с |  | F0GHJ20CT002
71 | Температура греющей воды на ПХОВ-1 |  | F0GHJ11CT003
72 | Давление греющей воды на ПХОВ-1 |  | F0GHJ11CP003
73 | Температура греющей воды после ПХОВ-1 |  | F0GHJ11CT004
74 | Давление греющей воды после ПХОВ-1 |  | F0GHJ11CP004
75 | Температура греющей воды на ПХОВ-2 |  | F0GHJ12CT003
76 | Давление греющей воды на ПХОВ-2 |  | F0GHJ12CP003
77 | Температура греющей воды после ПХОВ-2 |  | F0GHJ12CT004
78 | Давление греющей воды после ПХОВ-2 |  | F0GHJ12CP004
79 | Положение ИМ регулятора температуры ХОВ на вакуумный деаэратор РТ-59 |  | F0GHJ20CG802 |  |  |  | АР,ДУ
80 | Температура подшипника №1 К6.1 |  | F0NDK11CT101
81 | Температура подшипника №2 К6.1 |  | F0NDK11CT102
82 | Ток электродвигателя К6.1 |  | F0NDK11CE012
83 | Температура подшипника №1 К6.2 |  | F0NDK12CT101
84 | Температура подшипника №2 К6.2 |  | F0NDK12CT102
85 | Ток электродвигателя К6.2 |  | F0NDK12CE012
86 | Температура подшипника №1 К6.3 |  | F0NDK13CT101
87 | Температура подшипника №2 К6.3 |  | F0NDK13CT102
88 | Ток электродвигателя К6.3 |  | F0NDK13CE012
89 | Выходная частота ЧРП |  | F0CUB03CE015
90 | Давление на всасе котлового насоса №1 |  | F0NDG01CP001
91 | Давление на напоре котлового насоса №1 |  | F0NDG01CP002
92 | Температура подшипника №1 |  | F0NDG01CT101
93 | Температура подшипника №2 |  | F0NDG01CT102
94 | Температура подшипника №3 |  | F0NDG01CT103
95 | Температура подшипника №4 |  | F0NDG01CT104
96 | Температура обмоток электродвигателя фаза U |  | F0NDG01CT105 |  |  |  |  | Требует уточнения при поставке оборудования (класс изоляции)
97 | Температура обмоток электродвигателя фаза V |  | F0NDG01CT106 |  |  |  |  | Требует уточнения при поставке оборудования (класс изоляции)
98 | Температура обмоток электродвигателя фаза W |  | F0NDG01CT107 |  |  |  |  | Требует уточнения при поставке оборудования (класс изоляции)
99 | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая |  | F0NDG01CY001 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
100 | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая |  | F0NDG01CY002 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
101 | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая |  | F0NDG01CY003 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
102 | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая |  | F0NDG01CY004 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
103 | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая |  | F0NDG01CY005 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
104 | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая |  | F0NDG01CY006 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
105 | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая |  | F0NDG01CY007 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
106 | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая |  | F0NDG01CY008 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
107 | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая |  | F0NDG01CY009 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
108 | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая |  | F0NDG01CY010 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
109 | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая |  | F0NDG01CY011 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
110 | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая |  | F0NDG01CY012 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
111 | Ток электродвигателя |  | F0NDG01CE012
112 | Давление на всасе котлового насоса №2 |  | F0NDG02CP001
113 | Давление на напоре котлового насоса №2 |  | F0NDG02CP002
114 | Температура подшипника №1 |  | F0NDG02CT101
115 | Температура подшипника №2 |  | F0NDG02CT102
116 | Температура подшипника №3 |  | F0NDG02CT103
117 | Температура подшипника №4 |  | F0NDG02CT104
118 | Температура обмоток электродвигателя фаза U |  | F0NDG02CT105 |  |  |  |  | Требует уточнения при поставке оборудования (класс изоляции)
119 | Температура обмоток электродвигателя фаза V |  | F0NDG02CT106 |  |  |  |  | Требует уточнения при поставке оборудования (класс изоляции)
120 | Температура обмоток электродвигателя фаза W |  | F0NDG02CT107 |  |  |  |  | Требует уточнения при поставке оборудования (класс изоляции)
121 | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая |  | F0NDG02CY001 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
122 | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая |  | F0NDG02CY002 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
123 | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая |  | F0NDG02CY003 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
124 | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая |  | F0NDG02CY004 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
125 | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая |  | F0NDG02CY005 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
126 | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая |  | F0NDG02CY006 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
127 | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая |  | F0NDG02CY007 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
128 | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая |  | F0NDG02CY008 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
129 | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая |  | F0NDG02CY009 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
130 | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая |  | F0NDG02CY010 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
131 | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая |  | F0NDG02CY011 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
132 | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая |  | F0NDG02CY012 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
133 | Ток электродвигателя |  | F0NDG02CE012
134 | Давление на всасе котлового насоса №3 |  | F0NDG03CP001
135 | Давление на напоре котлового насоса №3 |  | F0NDG03CP002
136 | Температура подшипника №1 |  | F0NDG03CT101
137 | Температура подшипника №2 |  | F0NDG03CT102
138 | Температура подшипника №3 |  | F0NDG03CT103
139 | Температура подшипника №4 |  | F0NDG03CT104
140 | Температура обмоток электродвигателя фаза U |  | F0NDG03CT105 |  |  |  |  | Требует уточнения при поставке оборудования (класс изоляции)
141 | Температура обмоток электродвигателя фаза V |  | F0NDG03CT106 |  |  |  |  | Требует уточнения при поставке оборудования (класс изоляции)
142 | Температура обмоток электродвигателя фаза W |  | F0NDG03CT107 |  |  |  |  | Требует уточнения при поставке оборудования (класс изоляции)
143 | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая |  | F0NDG03CY001 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
144 | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая |  | F0NDG03CY002 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
145 | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая |  | F0NDG03CY003 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
146 | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая |  | F0NDG03CY004 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
147 | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая |  | F0NDG03CY005 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
148 | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая |  | F0NDG03CY006 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
149 | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая |  | F0NDG03CY007 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
150 | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая |  | F0NDG03CY008 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
151 | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая |  | F0NDG03CY009 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
152 | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая |  | F0NDG03CY010 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
153 | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая |  | F0NDG03CY011 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
154 | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая |  | F0NDG03CY012 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
155 | Ток электродвигателя |  | F0NDG03CE012
156 | Давление на всасе котлового насоса №4 |  | F0NDG04CP001
157 | Давление на напоре котлового насоса №4 |  | F0NDG04CP002
158 | Температура подшипника №1 |  | F0NDG04CT101
159 | Температура подшипника №2 |  | F0NDG04CT102
160 | Температура подшипника №3 |  | F0NDG04CT103
161 | Температура подшипника №4 |  | F0NDG04CT104
162 | Температура обмоток электродвигателя фаза U |  | F0NDG04CT105 |  |  |  |  | Требует уточнения при поставке оборудования (класс изоляции)
163 | Температура обмоток электродвигателя фаза V |  | F0NDG04CT106 |  |  |  |  | Требует уточнения при поставке оборудования (класс изоляции)
164 | Температура обмоток электродвигателя фаза W |  | F0NDG04CT107 |  |  |  |  | Требует уточнения при поставке оборудования (класс изоляции)
165 | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая |  | F0NDG04CY001 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
166 | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая |  | F0NDG04CY002 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
167 | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая |  | F0NDG04CY003 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
168 | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая |  | F0NDG04CY004 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
169 | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая |  | F0NDG04CY005 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
170 | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая |  | F0NDG04CY006 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
171 | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая |  | F0NDG04CY007 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
172 | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая |  | F0NDG04CY008 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
173 | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая |  | F0NDG04CY009 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
174 | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая |  | F0NDG04CY010 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
175 | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая |  | F0NDG04CY011 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
176 | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая |  | F0NDG04CY012 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
177 | Ток электродвигателя |  | F0NDG04CE012
178 | Выходная частота ЧРП |  | F0CUB04CE015
179 | Температура обратной котловой воды на выходе из системы вентиляции |  | F0NDG23CT001
180 | Давление обратной котловой воды на выходе из системы вентиляции |  | F0NDG23CP001
181 | Положение ИМ регулирующего клапана давления обратной котловой воды РД-К |  | F0NDG20CG801 |  |  |  | АР,ДУ
182 | Давление обратной котловой воды на входе в котельную |  | F0NDG20CP001
183 | Содержание кислорода в подпиточной воде котлового контура после БВД-10 |  | F0GBK10CQ003
184 | Уровень в баке-аккумуляторе запаса котловой воды |  | F0GBK10CL001
185 | Давление на всасе насоса №1 подпитки котлового контура К23.1 |  | F0GBK11CP001
186 | Давление на напоре насоса №1 подпитки котлового контура К23.1 |  | F0GBK11CP002
187 | Давление на всасе насоса №2 подпитки котлового контура К23.2 |  | F0GBK12CP001
188 | Давление на напоре насоса №2 подпитки котлового контура К23.2 |  | F0GBK12CP002
189 | Температура обратной котловой воды на входе в котельную |  | F0NDG20CT001
190 | Содержание кислорода в обратной котловой воде после подпитки |  | F0NDG20CQ003
191 | Давление обратной котловой воды в коллекторе перед котлами |  | F0NDG10CP001
192 | Положение ИМ регулирующего клапана РТ- об1 |  | F0NDG20CG801 |  |  |  | АР,ДУ
193 | Положение ИМ регулирующего клапана РТ- об2 |  | F0NDG20CG802 |  |  |  | АР,ДУ
194 | Ток электродвигателя К23.1 |  | F0GBK01CE012
195 | Ток электродвигателя К23.2 |  | F0GBK02CE012
196 | Выходная частота ЧРП |  | F0CUB05CE015
197 | Тепература прямой котловой воды в общем коллекторе котлов |  | F0NDF10CT001
198 | Давление прямой котловой воды на подогреватели ХОВ |  | F0NDF22CP001
199 | Температура прямой котловой воды на подогреватели ХОВ |  | F0NDF22CT001
200 | Расход воды на теплообменники К11, К16 |  | F0NDF22CF002
201 | Расход воды на теплообменник К12 |  | F0NDF22CF001
202 | Температура воды после задвижки |  | F1NDG10CT001
203 | Положение ИМ регулирующего клапана перед котлом РК. КА1 |  | F1NDG10CG801 |  |  |  | АР,ДУ
204 | Давление воды перед котлом |  | F1NDG10CP001
205 | Температура воды перед котлом |  | F1NDG10CT002
206 | Давление воды после котла |  | F1NDF10CP001
207 | Температура воды после котла |  | F1NDF10CT001
208 | Температура воды после задвижки |  | F2NDG10CT001
209 | Положение ИМ регулирующего клапана перед котлом РК. КА2 |  | F2NDG10CG801 |  |  |  | АР,ДУ
210 | Давление воды перед котлом |  | F2NDG10CP001
211 | Температура воды перед котлом |  | F2NDG10CT002
212 | Давление воды после котла |  | F2NDF10CP001
213 | Температура воды после котла |  | F2NDF10CT001
214 | Температура воды после задвижки |  | F3NDG10CT001
215 | Положение ИМ регулирующего клапана перед котлом РК. КА3 |  | F3NDG10CG801 |  |  |  | АР,ДУ
216 | Давление воды перед котлом |  | F3NDG10CP001
217 | Температура воды перед котлом |  | F3NDG10CT002
218 | Давление воды после котла |  | F3NDF10CP001
219 | Температура воды после котла |  | F3NDF10CT001
220 | Температура воды после задвижки |  | F4NDG10CT001
221 | Положение ИМ регулирующего клапана перед котлом РК. КА4 |  | F4NDG10CG801 |  |  |  | АР,ДУ
222 | Давление воды перед котлом |  | F4NDG10CP001
223 | Температура воды перед котлом |  | F4NDG10CT002
224 | Давление воды после котла |  | F4NDF10CP001
225 | Температура воды после котла |  | F4NDF10CT001
226 | Температура воды после задвижки |  | F5NDG10CT001
227 | Положение ИМ регулирующего клапана перед котлом РК. КА5 |  | F5NDG10CG801 |  |  |  | АР,ДУ
228 | Давление воды перед котлом |  | F5NDG10CP001
229 | Температура воды перед котлом |  | F5NDG10CT002
230 | Давление воды после котла |  | F5NDF10CP001
231 | Температура воды после котла |  | F5NDF10CT001
232 | Температура воды после задвижки |  | F6NDG10CT001
233 | Положение ИМ регулирующего клапана перед котлом РК. КА6 |  | F6NDG10CG801 |  |  |  | АР,ДУ
234 | Давление воды перед котлом |  | F6NDG10CP001
235 | Температура воды перед котлом |  | F6NDG10CT002
236 | Давление воды после котла |  | F6NDF10CP001
237 | Температура воды после котла |  | F6NDF10CT001
238 | Температура воды после задвижки |  | F7NDG10CT001
239 | Положение ИМ регулирующего клапана перед котлом РК. КА7 |  | F7NDG10CG801 |  |  |  | АР,ДУ
240 | Давление воды перед котлом |  | F7NDG10CP001
241 | Температура воды перед котлом |  | F7NDG10CT002
242 | Давление воды после котла |  | F7NDF10CP001
243 | Температура воды после котла |  | F7NDF10CT001
244 | Температура воды после задвижки |  | F8NDG10CT001
245 | Положение ИМ регулирующего клапана перед котлом РК. КА8 |  | F8NDG10CG801 |  |  |  | АР,ДУ
246 | Давление воды перед котлом |  | F8NDG10CP001
247 | Температура воды перед котлом |  | F8NDG10CT002
248 | Давление воды после котла |  | F8NDF10CP001
249 | Температура воды после котла |  | F8NDF10CT001
250 | Давление на всасе НКП-1 |  | F0LFM11CP001
251 | Давление на напоре НКП-1 |  | F0LFM11CP002
252 | Давление на всасе НКП-2 |  | F0LFM12CP001
253 | Давление на напоре НКП-2 |  | F0LFM12CP002
254 | Ток электродвигателя НКП-1 |  | F0LFM01CE012
255 | Ток электродвигателя НКП-2 |  | F0LFM02CE012
256 | Температура наружного воздуха |  | F0UZK10CT001
257 | Давление до теплообменников по сети Т11 |  | F0NDF15СР001
258 | Температура до теплообменников по сети Т11 |  | F0NDF15СТ101
259 | Температура Т3 в систему ГВС АБК котельной |  | F0GKB20СТ101
260 | Температура В1 от насосной станции |  | F0GKB10СТ101
261 | Температура после охладителя выпара |  | F0GHJ11CT005
262 | Уровень воды бака раствора щелочи |  | F0GCN01СL001 |  |  |  | АР
263 | Уровень воды бака раствора щелочи |  | F0GCN01СL002
264 | Температура внутреннего контура теплосети |  | F0SAH10СT101
265 | Температура внешнего контура теплосети |  | F0SAH11СT101
266 | Давление подпитки теплосети |  | F0SAH20СP001
267 | Давление реуиркуляции теплосети |  | F0SAH21СP001
1 | Задание для ЧРП НСВ №1,2 |  | F0CUB01DP001 |  |  |  | АР,ДУ
2 | Задание для ЧРП НРВ №1,2 |  | F0CUB02DP001 |  |  |  | АР,ДУ
3 | Задание для ЧРП ППН-1…3 |  | F0CUB03DP001 |  |  |  | АР,ДУ
4 | Задание для ЧРП котловых насосов №1…4 |  | F0CUB04DP001 |  |  |  | АР,ДУ
5 | Задание для ЧРП ППНК-1,2 |  | F0CUB05DP001 |  |  |  | АР,ДУ
1 | Датчик "сухого хода" на напоре НСВ-1 (К5.1) |  | сработал |  |  |  | ФГУ | замыкается при понижении
2 | Датчик "сухого хода" на напоре НСВ-2 (К5.2) |  | сработал |  |  |  | ФГУ | замыкается при понижении
3 | Регулирующий клапан РТ-1 на трубопроводе байпаса насосов НСВ |  | Не открыто |  |  |  | АР,ДУ
4 | Регулирующий клапан РТ-1 на трубопроводе байпаса насосов НСВ |  | Не закрыто |  |  |  | АР,ДУ
5 | Регулирующий клапан РТ-1 на трубопроводе байпаса насосов НСВ |  | превышение момента |  |  |  | ДУ
6 | Регулирующий клапан РТ-1 на трубопроводе байпаса насосов НСВ |  | Неисправность |  |  |  | ДУ
7 | Регулирующий клапан РТ-1 на трубопроводе байпаса насосов НСВ |  | Готовность |  |  |  | ДУ
8 | Регулирующий клапан РТ-1 на трубопроводе байпаса насосов НСВ |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
9 | Регулятор производительности ХВО РД-3 |  | Открыто |  |  |  | АР,ДУ
10 | Регулятор производительности ХВО РД-3 |  | Закрыто |  |  |  | АР,ДУ
11 | Регулятор производительности ХВО РД-3 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
12 | Регулятор температуры сырой воды РТ-4 |  | Открыто |  |  |  | АР,ДУ
13 | Регулятор температуры сырой воды РТ-4 |  | Закрыто |  |  |  | АР,ДУ
14 | Регулятор температуры сырой воды РТ-4 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
15 | Регулятор температуры умягченной воды РТ-71 |  | Открыто |  |  |  | АР,ДУ
16 | Регулятор температуры умягченной воды РТ-71 |  | Закрыто |  |  |  | АР,ДУ
17 | Регулятор температуры умягченной воды РТ-71 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
18 | Сигнализация начала/окончания процесса регенирации Фильтр К9.2.1 |  | сработал |  |  |  | ПС
19 | Сигнализация начала/окончания процесса регенирации Фильтр К9.2.2 |  | сработал |  |  |  | ПС
20 | Датчик "сухого хода" на напоре НРВ-1 (К10.5.1) |  | сработал |  |  |  | ФГУ | замыкается при понижении
21 | Датчик "сухого хода" на напоре НРВ-2 (К10.5.2) |  | сработал |  |  |  | ФГУ | замыкается при понижении
22 | Регулятор температуры в баке- газоотделителе Р-66 |  | Открыто |  |  |  | АР,ДУ
23 | Регулятор температуры в баке- газоотделителе Р-66 |  | Закрыто |  |  |  | АР,ДУ
24 | Регулятор температуры в баке- газоотделителе Р-66 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
25 | Регулятор уровня в баке- газоотделителе РТ-68 |  | Открыто |  |  |  | АР,ДУ
26 | Регулятор уровня в баке- газоотделителе РТ-68 |  | Закрыто |  |  |  | АР,ДУ
27 | Регулятор уровня в баке- газоотделителе РТ-68 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
28 | Регулятор давления рабочей воды на эжектора РД-5 |  | Открыто |  |  |  | АР,ДУ
29 | Регулятор давления рабочей воды на эжектора РД-5 |  | Закрыто |  |  |  | АР,ДУ
30 | Регулятор давления рабочей воды на эжектора РД-5 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
31 | Задвижка на линии аварийного слива РК.КА9 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
32 | Задвижка на линии аварийного слива РК.КА9 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
33 | Задвижка на линии аварийного слива РК.КА9 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
34 | Задвижка на линии аварийного слива РК.КА9 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
35 | Задвижка на линии аварийного слива РК.КА9 |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
36 | Задвижка на линии аварийного слива РК.КА9 |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
37 | Задвижка на линии аварийного слива РК.КА9 |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
38 | Задвижка на линии аварийного слива РК.КА9 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
39 | Датчик "сухого хода" на напоре ППН- 1 (К6.1) |  | сработал |  |  |  | ФГУ | замыкается при понижении
40 | Датчик "сухого хода" на напоре ППН- 2 (К6.2) |  | сработал |  |  |  | ФГУ | замыкается при понижении
41 | Датчик "сухого хода" на напоре ППН- 3 (К6.3) |  | сработал |  |  |  | ФГУ | замыкается при понижении
42 | Датчик реле протока через охладитель выпара |  | сработал |  |  |  | АР | замыкается при понижении
43 | pH сырой воды после ХВО |  | содержание рН меньше уставки
44 | pH сырой воды после ХВО |  | содержание рН больше уставки
45 | Регулятор расхода сырой воды на охладитель выпара РД-2 |  | Не открыто |  |  |  | АР,ДУ
46 | Регулятор расхода сырой воды на охладитель выпара РД-2 |  | Не закрыто |  |  |  | АР,ДУ
47 | Регулятор расхода сырой воды на охладитель выпара РД-2 |  | превышение момента |  |  |  | ДУ
48 | Регулятор расхода сырой воды на охладитель выпара РД-2 |  | Неисправность |  |  |  | ДУ
49 | Регулятор расхода сырой воды на охладитель выпара РД-2 |  | Готовность |  |  |  | ДУ
50 | Регулятор расхода сырой воды на охладитель выпара РД-2 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
51 | Регулятор уровня в вакуумном деаэраторе РТ-63 |  | Открыто |  |  |  | АР,ДУ
52 | Регулятор уровня в вакуумном деаэраторе РТ-63 |  | Закрыто |  |  |  | АР,ДУ
53 | Регулятор уровня в вакуумном деаэраторе РТ-63 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
54 | Регулятор температуры ХОВ на вакуумный деаэратор РТ-59 |  | Не открыто |  |  |  | АР,ДУ
55 | Регулятор температуры ХОВ на вакуумный деаэратор РТ-59 |  | Не закрыто |  |  |  | АР,ДУ
56 | Регулятор температуры ХОВ на вакуумный деаэратор РТ-59 |  | превышение момента |  |  |  | ДУ
57 | Регулятор температуры ХОВ на вакуумный деаэратор РТ-59 |  | Неисправность |  |  |  | ДУ
58 | Регулятор температуры ХОВ на вакуумный деаэратор РТ-59 |  | Готовность |  |  |  | ДУ
59 | Регулятор температуры ХОВ на вакуумный деаэратор РТ-59 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
60 | Затвор дисковый К-27 на входе насосной группы №1 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
61 | Затвор дисковый К-27 на входе насосной группы №1 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
62 | Затвор дисковый К-27 на входе насосной группы №1 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
63 | Затвор дисковый К-27 на входе насосной группы №1 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
64 | Затвор дисковый К-27 на входе насосной группы №1 |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
65 | Затвор дисковый К-27 на входе насосной группы №1 |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
66 | Затвор дисковый К-27 на входе насосной группы №1 |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
67 | Затвор дисковый К-27 на входе насосной группы №1 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
68 | Затвор дисковый К-26 на входе насосной группы №2 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
69 | Затвор дисковый К-26 на входе насосной группы №2 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
70 | Затвор дисковый К-26 на входе насосной группы №2 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
71 | Затвор дисковый К-26 на входе насосной группы №2 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
72 | Затвор дисковый К-26 на входе насосной группы №2 |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
73 | Затвор дисковый К-26 на входе насосной группы №2 |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
74 | Затвор дисковый К-26 на входе насосной группы №2 |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
75 | Затвор дисковый К-26 на входе насосной группы №2 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
76 | Затвор дисковый К-37 на выходе насосной группы №1 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
77 | Затвор дисковый К-37 на выходе насосной группы №1 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
78 | Затвор дисковый К-37 на выходе насосной группы №1 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
79 | Затвор дисковый К-37 на выходе насосной группы №1 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
80 | Затвор дисковый К-37 на выходе насосной группы №1 |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
81 | Затвор дисковый К-37 на выходе насосной группы №1 |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
82 | Затвор дисковый К-37 на выходе насосной группы №1 |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
83 | Затвор дисковый К-37 на выходе насосной группы №1 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
84 | Затвор дисковый К-36 на выходе насосной группы №2 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
85 | Затвор дисковый К-36 на выходе насосной группы №2 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
86 | Затвор дисковый К-36 на выходе насосной группы №2 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
87 | Затвор дисковый К-36 на выходе насосной группы №2 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
88 | Затвор дисковый К-36 на выходе насосной группы №2 |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
89 | Затвор дисковый К-36 на выходе насосной группы №2 |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
90 | Затвор дисковый К-36 на выходе насосной группы №2 |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
91 | Затвор дисковый К-36 на выходе насосной группы №2 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
92 | Затвор дисковый К-34 на всасе котлового насоса №1 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
93 | Затвор дисковый К-34 на всасе котлового насоса №1 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
94 | Затвор дисковый К-34 на всасе котлового насоса №1 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
95 | Затвор дисковый К-34 на всасе котлового насоса №1 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
96 | Затвор дисковый К-34 на всасе котлового насоса №1 |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
97 | Затвор дисковый К-34 на всасе котлового насоса №1 |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
98 | Затвор дисковый К-34 на всасе котлового насоса №1 |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
99 | Затвор дисковый К-34 на всасе котлового насоса №1 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
100 | Затвор дисковый К-35 на напоре котлового насоса №1 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
101 | Затвор дисковый К-35 на напоре котлового насоса №1 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
102 | Затвор дисковый К-35 на напоре котлового насоса №1 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
103 | Затвор дисковый К-35 на напоре котлового насоса №1 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
104 | Затвор дисковый К-35 на напоре котлового насоса №1 |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
105 | Затвор дисковый К-35 на напоре котлового насоса №1 |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
106 | Затвор дисковый К-35 на напоре котлового насоса №1 |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
107 | Затвор дисковый К-35 на напоре котлового насоса №1 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
108 | Датчик "сухого хода" на напоре котлового насоса №1 (К4.1) |  | сработал |  |  |  | ФГУ | замыкается при понижении
109 | Затвор дисковый К-32 на всасе котлового насоса №2 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
110 | Затвор дисковый К-32 на всасе котлового насоса №2 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
111 | Затвор дисковый К-32 на всасе котлового насоса №2 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
112 | Затвор дисковый К-32 на всасе котлового насоса №2 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
113 | Затвор дисковый К-32 на всасе котлового насоса №2 |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
114 | Затвор дисковый К-32 на всасе котлового насоса №2 |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
115 | Затвор дисковый К-32 на всасе котлового насоса №2 |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
116 | Затвор дисковый К-32 на всасе котлового насоса №2 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
117 | Затвор дисковый К-33 на напоре котлового насоса №2 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
118 | Затвор дисковый К-33 на напоре котлового насоса №2 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
119 | Затвор дисковый К-33 на напоре котлового насоса №2 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
120 | Затвор дисковый К-33 на напоре котлового насоса №2 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
121 | Затвор дисковый К-33 на напоре котлового насоса №2 |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
122 | Затвор дисковый К-33 на напоре котлового насоса №2 |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
123 | Затвор дисковый К-33 на напоре котлового насоса №2 |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
124 | Затвор дисковый К-33 на напоре котлового насоса №2 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
125 | Датчик "сухого хода" на напоре котлового насоса №2 (К4.2) |  | сработал |  |  |  | ФГУ | замыкается при понижении
126 | Затвор дисковый К-30 на всасе котлового насоса №3 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
127 | Затвор дисковый К-30 на всасе котлового насоса №3 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
128 | Затвор дисковый К-30 на всасе котлового насоса №3 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
129 | Затвор дисковый К-30 на всасе котлового насоса №3 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
130 | Затвор дисковый К-30 на всасе котлового насоса №3 |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
131 | Затвор дисковый К-30 на всасе котлового насоса №3 |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
132 | Затвор дисковый К-30 на всасе котлового насоса №3 |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
133 | Затвор дисковый К-30 на всасе котлового насоса №3 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
134 | Затвор дисковый К-31 на напоре котлового насоса №3 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
135 | Затвор дисковый К-31 на напоре котлового насоса №3 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
136 | Затвор дисковый К-31 на напоре котлового насоса №3 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
137 | Затвор дисковый К-31 на напоре котлового насоса №3 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
138 | Затвор дисковый К-31 на напоре котлового насоса №3 |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
139 | Затвор дисковый К-31 на напоре котлового насоса №3 |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
140 | Затвор дисковый К-31 на напоре котлового насоса №3 |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
141 | Затвор дисковый К-31 на напоре котлового насоса №3 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
142 | Датчик "сухого хода" на напоре котлового насоса №3 (К4.3) |  | сработал |  |  |  | ФГУ | замыкается при понижении
143 | Затвор дисковый К-28 на всасе котлового насоса №4 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
144 | Затвор дисковый К-28 на всасе котлового насоса №4 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
145 | Затвор дисковый К-28 на всасе котлового насоса №4 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
146 | Затвор дисковый К-28 на всасе котлового насоса №4 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
147 | Затвор дисковый К-28 на всасе котлового насоса №4 |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
148 | Затвор дисковый К-28 на всасе котлового насоса №4 |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
149 | Затвор дисковый К-28 на всасе котлового насоса №4 |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
150 | Затвор дисковый К-28 на всасе котлового насоса №4 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
151 | Затвор дисковый К-29 на напоре котлового насоса №4 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
152 | Затвор дисковый К-29 на напоре котлового насоса №4 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
153 | Затвор дисковый К-29 на напоре котлового насоса №4 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
154 | Затвор дисковый К-29 на напоре котлового насоса №4 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
155 | Затвор дисковый К-29 на напоре котлового насоса №4 |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
156 | Затвор дисковый К-29 на напоре котлового насоса №4 |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
157 | Затвор дисковый К-29 на напоре котлового насоса №4 |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
158 | Затвор дисковый К-29 на напоре котлового насоса №4 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
159 | Датчик "сухого хода" на напоре котлового насоса №4 (К4.4) |  | сработал |  |  |  | ФГУ | замыкается при понижении
160 | Датчик "сухого хода" на напоре ППНК- 1 (К23.1) |  | сработал |  |  |  | ФГУ | замыкается при понижении
161 | Датчик "сухого хода" на напоре ППНК- 2 (К23.2) |  | сработал |  |  |  | ФГУ | замыкается при понижении
162 | Затвор дисковый секционирующий К- 1С на коллекторе обратной котловой воды |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
163 | Затвор дисковый секционирующий К- 1С на коллекторе обратной котловой воды |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
164 | Затвор дисковый секционирующий К- 1С на коллекторе обратной котловой воды |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
165 | Затвор дисковый секционирующий К- 1С на коллекторе обратной котловой воды |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
166 | Затвор дисковый секционирующий К- 1С на коллекторе обратной котловой воды |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
167 | Затвор дисковый секционирующий К- 1С на коллекторе обратной котловой воды |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
168 | Затвор дисковый секционирующий К- 1С на коллекторе обратной котловой воды |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
169 | Затвор дисковый секционирующий К- 1С на коллекторе обратной котловой воды |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
170 | Содержание кислорода в подпиточной воде котлового контура после БВД-10 |  | содержание кислорода меньше уставки
171 | Содержание кислорода в подпиточной воде котлового контура после БВД-10 |  | содержание кислорода больше уставки
172 | Содержание кислорода в обратной котловой воде после подпитки |  | содержание кислорода меньше уставки
173 | Содержание кислорода в обратной котловой воде после подпитки |  | содержание кислорода больше уставки
174 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду200 РТ-об1 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
175 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду200 РТ-об1 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
176 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду200 РТ-об1 |  | превышение момента |  |  |  | ДУ
177 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду200 РТ-об1 |  | Неисправность |  |  |  | ДУ
178 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду200 РТ-об1 |  | Готовность |  |  |  | ДУ
179 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду200 РТ-об1 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
180 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду400 РТ-об2 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
181 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду400 РТ-об2 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
182 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду400 РТ-об2 |  | превышение момента |  |  |  | ДУ
183 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду400 РТ-об2 |  | Неисправность |  |  |  | ДУ
184 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду400 РТ-об2 |  | Готовность |  |  |  | ДУ
185 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду400 РТ-об2 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
186 | Регулятор давления обратной котловой воды РД-К |  | Открыто |  |  |  | АР,ДУ
187 | Регулятор давления обратной котловой воды РД-К |  | Закрыто |  |  |  | АР,ДУ
188 | Регулятор давления обратной котловой воды РД-К |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
189 | Затвор дисковый секционирующий К- 2С на коллекторе прямой котловой воды |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
190 | Затвор дисковый секционирующий К- 2С на коллекторе прямой котловой воды |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
191 | Затвор дисковый секционирующий К- 2С на коллекторе прямой котловой воды |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
192 | Затвор дисковый секционирующий К- 2С на коллекторе прямой котловой воды |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
193 | Затвор дисковый секционирующий К- 2С на коллекторе прямой котловой воды |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
194 | Затвор дисковый секционирующий К- 2С на коллекторе прямой котловой воды |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
195 | Затвор дисковый секционирующий К- 2С на коллекторе прямой котловой воды |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
196 | Затвор дисковый секционирующий К- 2С на коллекторе прямой котловой воды |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
197 | Затвор дисковый К-1 на входе котловой воды в ВК-1 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
198 | Затвор дисковый К-1 на входе котловой воды в ВК-1 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
199 | Затвор дисковый К-1 на входе котловой воды в ВК-1 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
200 | Затвор дисковый К-1 на входе котловой воды в ВК-1 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
201 | Затвор дисковый К-1 на входе котловой воды в ВК-1 |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
202 | Затвор дисковый К-1 на входе котловой воды в ВК-1 |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
203 | Затвор дисковый К-1 на входе котловой воды в ВК-1 |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
204 | Затвор дисковый К-1 на входе котловой воды в ВК-1 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
205 | Затвор дисковый РК. КА1 регулятор расхода воды через ВК-1 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
206 | Затвор дисковый РК. КА1 регулятор расхода воды через ВК-1 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
207 | Затвор дисковый РК. КА1 регулятор расхода воды через ВК-1 |  | превышение момента |  |  |  | ДУ
208 | Затвор дисковый РК. КА1 регулятор расхода воды через ВК-1 |  | Неисправность |  |  |  | ДУ
209 | Затвор дисковый РК. КА1 регулятор расхода воды через ВК-1 |  | Готовность |  |  |  | ДУ
210 | Затвор дисковый РК. КА1 регулятор расхода воды через ВК-1 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
211 | Затвор дисковый К-2 на выходе котловой воды из ВК-1 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
212 | Затвор дисковый К-2 на выходе котловой воды из ВК-1 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
213 | Затвор дисковый К-2 на выходе котловой воды из ВК-1 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
214 | Затвор дисковый К-2 на выходе котловой воды из ВК-1 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
215 | Затвор дисковый К-2 на выходе котловой воды из ВК-1 |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
216 | Затвор дисковый К-2 на выходе котловой воды из ВК-1 |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
217 | Затвор дисковый К-2 на выходе котловой воды из ВК-1 |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
218 | Затвор дисковый К-2 на выходе котловой воды из ВК-1 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
219 | Затвор дисковый К-3 на входе котловой воды в ВК-2 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
220 | Затвор дисковый К-3 на входе котловой воды в ВК-2 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
221 | Затвор дисковый К-3 на входе котловой воды в ВК-2 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
222 | Затвор дисковый К-3 на входе котловой воды в ВК-2 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
223 | Затвор дисковый К-3 на входе котловой воды в ВК-2 |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
224 | Затвор дисковый К-3 на входе котловой воды в ВК-2 |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
225 | Затвор дисковый К-3 на входе котловой воды в ВК-2 |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
226 | Затвор дисковый К-3 на входе котловой воды в ВК-2 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
227 | Затвор дисковый РК. КА2 регулятор расхода воды через ВК-2 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
228 | Затвор дисковый РК. КА2 регулятор расхода воды через ВК-2 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
229 | Затвор дисковый РК. КА2 регулятор расхода воды через ВК-2 |  | превышение момента |  |  |  | ДУ
230 | Затвор дисковый РК. КА2 регулятор расхода воды через ВК-2 |  | Неисправность |  |  |  | ДУ
231 | Затвор дисковый РК. КА2 регулятор расхода воды через ВК-2 |  | Готовность |  |  |  | ДУ
232 | Затвор дисковый РК. КА2 регулятор расхода воды через ВК-2 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
233 | Затвор дисковый К-4 на выходе котловой воды из ВК-2 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
234 | Затвор дисковый К-4 на выходе котловой воды из ВК-2 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
235 | Затвор дисковый К-4 на выходе котловой воды из ВК-2 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
236 | Затвор дисковый К-4 на выходе котловой воды из ВК-2 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
237 | Затвор дисковый К-4 на выходе котловой воды из ВК-2 |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
238 | Затвор дисковый К-4 на выходе котловой воды из ВК-2 |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
239 | Затвор дисковый К-4 на выходе котловой воды из ВК-2 |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
240 | Затвор дисковый К-4 на выходе котловой воды из ВК-2 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
241 | Затвор дисковый К-5 на входе котловой воды в ВК-3 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
242 | Затвор дисковый К-5 на входе котловой воды в ВК-3 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
243 | Затвор дисковый К-5 на входе котловой воды в ВК-3 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
244 | Затвор дисковый К-5 на входе котловой воды в ВК-3 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
245 | Затвор дисковый К-5 на входе котловой воды в ВК-3 |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
246 | Затвор дисковый К-5 на входе котловой воды в ВК-3 |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
247 | Затвор дисковый К-5 на входе котловой воды в ВК-3 |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
248 | Затвор дисковый К-5 на входе котловой воды в ВК-3 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
249 | Затвор дисковый РК. КА3 регулятор расхода воды через ВК-3 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
250 | Затвор дисковый РК. КА3 регулятор расхода воды через ВК-3 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
251 | Затвор дисковый РК. КА3 регулятор расхода воды через ВК-3 |  | превышение момента |  |  |  | ДУ
252 | Затвор дисковый РК. КА3 регулятор расхода воды через ВК-3 |  | Неисправность |  |  |  | ДУ
253 | Затвор дисковый РК. КА3 регулятор расхода воды через ВК-3 |  | Готовность |  |  |  | ДУ
254 | Затвор дисковый РК. КА3 регулятор расхода воды через ВК-3 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
255 | Затвор дисковый К-6 на выходе котловой воды из ВК-3 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
256 | Затвор дисковый К-6 на выходе котловой воды из ВК-3 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
257 | Затвор дисковый К-6 на выходе котловой воды из ВК-3 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
258 | Затвор дисковый К-6 на выходе котловой воды из ВК-3 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
259 | Затвор дисковый К-6 на выходе котловой воды из ВК-3 |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
260 | Затвор дисковый К-6 на выходе котловой воды из ВК-3 |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
261 | Затвор дисковый К-6 на выходе котловой воды из ВК-3 |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
262 | Затвор дисковый К-6 на выходе котловой воды из ВК-3 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
263 | Затвор дисковый К-7 на входе котловой воды в ВК-4 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
264 | Затвор дисковый К-7 на входе котловой воды в ВК-4 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
265 | Затвор дисковый К-7 на входе котловой воды в ВК-4 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
266 | Затвор дисковый К-7 на входе котловой воды в ВК-4 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
267 | Затвор дисковый К-7 на входе котловой воды в ВК-4 |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
268 | Затвор дисковый К-7 на входе котловой воды в ВК-4 |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
269 | Затвор дисковый К-7 на входе котловой воды в ВК-4 |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
270 | Затвор дисковый К-7 на входе котловой воды в ВК-4 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
271 | Затвор дисковый РК. КА4 регулятор расхода воды через ВК-4 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
272 | Затвор дисковый РК. КА4 регулятор расхода воды через ВК-4 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
273 | Затвор дисковый РК. КА4 регулятор расхода воды через ВК-4 |  | превышение момента |  |  |  | ДУ
274 | Затвор дисковый РК. КА4 регулятор расхода воды через ВК-4 |  | Неисправность |  |  |  | ДУ
275 | Затвор дисковый РК. КА4 регулятор расхода воды через ВК-4 |  | Готовность |  |  |  | ДУ
276 | Затвор дисковый РК. КА4 регулятор расхода воды через ВК-4 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
277 | Затвор дисковый К-8 на выходе котловой воды из ВК-4 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
278 | Затвор дисковый К-8 на выходе котловой воды из ВК-4 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
279 | Затвор дисковый К-8 на выходе котловой воды из ВК-4 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
280 | Затвор дисковый К-8 на выходе котловой воды из ВК-4 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
281 | Затвор дисковый К-8 на выходе котловой воды из ВК-4 |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
282 | Затвор дисковый К-8 на выходе котловой воды из ВК-4 |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
283 | Затвор дисковый К-8 на выходе котловой воды из ВК-4 |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
284 | Затвор дисковый К-8 на выходе котловой воды из ВК-4 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
285 | Затвор дисковый К-9 на входе котловой воды в ВК-5 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
286 | Затвор дисковый К-9 на входе котловой воды в ВК-5 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
287 | Затвор дисковый К-9 на входе котловой воды в ВК-5 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
288 | Затвор дисковый К-9 на входе котловой воды в ВК-5 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
289 | Затвор дисковый К-9 на входе котловой воды в ВК-5 |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
290 | Затвор дисковый К-9 на входе котловой воды в ВК-5 |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
291 | Затвор дисковый К-9 на входе котловой воды в ВК-5 |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
292 | Затвор дисковый К-9 на входе котловой воды в ВК-5 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
293 | Затвор дисковый РК. КА5 регулятор расхода воды через ВК-5 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
294 | Затвор дисковый РК. КА5 регулятор расхода воды через ВК-5 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
295 | Затвор дисковый РК. КА5 регулятор расхода воды через ВК-5 |  | превышение момента |  |  |  | ДУ
296 | Затвор дисковый РК. КА5 регулятор расхода воды через ВК-5 |  | Неисправность |  |  |  | ДУ
297 | Затвор дисковый РК. КА5 регулятор расхода воды через ВК-5 |  | Готовность |  |  |  | ДУ
298 | Затвор дисковый РК. КА5 регулятор расхода воды через ВК-5 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
299 | Затвор дисковый К-10 на выходе котловой воды из ВК-5 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
300 | Затвор дисковый К-10 на выходе котловой воды из ВК-5 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
301 | Затвор дисковый К-10 на выходе котловой воды из ВК-5 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
302 | Затвор дисковый К-10 на выходе котловой воды из ВК-5 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
303 | Затвор дисковый К-10 на выходе котловой воды из ВК-5 |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
304 | Затвор дисковый К-10 на выходе котловой воды из ВК-5 |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
305 | Затвор дисковый К-10 на выходе котловой воды из ВК-5 |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
306 | Затвор дисковый К-10 на выходе котловой воды из ВК-5 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
307 | Затвор дисковый К-11 на входе котловой воды в ВК-6 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
308 | Затвор дисковый К-11 на входе котловой воды в ВК-6 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
309 | Затвор дисковый К-11 на входе котловой воды в ВК-6 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
310 | Затвор дисковый К-11 на входе котловой воды в ВК-6 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
311 | Затвор дисковый К-11 на входе котловой воды в ВК-6 |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
312 | Затвор дисковый К-11 на входе котловой воды в ВК-6 |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
313 | Затвор дисковый К-11 на входе котловой воды в ВК-6 |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
314 | Затвор дисковый К-11 на входе котловой воды в ВК-6 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
315 | Затвор дисковый РК. КА6 регулятор расхода воды через ВК-6 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
316 | Затвор дисковый РК. КА6 регулятор расхода воды через ВК-6 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
317 | Затвор дисковый РК. КА6 регулятор расхода воды через ВК-6 |  | превышение момента |  |  |  | ДУ
318 | Затвор дисковый РК. КА6 регулятор расхода воды через ВК-6 |  | Неисправность |  |  |  | ДУ
319 | Затвор дисковый РК. КА6 регулятор расхода воды через ВК-6 |  | Готовность |  |  |  | ДУ
320 | Затвор дисковый РК. КА6 регулятор расхода воды через ВК-6 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
321 | Затвор дисковый К-12 на выходе котловой воды из ВК-6 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
322 | Затвор дисковый К-12 на выходе котловой воды из ВК-6 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
323 | Затвор дисковый К-12 на выходе котловой воды из ВК-6 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
324 | Затвор дисковый К-12 на выходе котловой воды из ВК-6 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
325 | Затвор дисковый К-12 на выходе котловой воды из ВК-6 |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
326 | Затвор дисковый К-12 на выходе котловой воды из ВК-6 |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
327 | Затвор дисковый К-12 на выходе котловой воды из ВК-6 |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
328 | Затвор дисковый К-12 на выходе котловой воды из ВК-6 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
329 | Затвор дисковый К-13 на входе котловой воды в ВК-7 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
330 | Затвор дисковый К-13 на входе котловой воды в ВК-7 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
331 | Затвор дисковый К-13 на входе котловой воды в ВК-7 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
332 | Затвор дисковый К-13 на входе котловой воды в ВК-7 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
333 | Затвор дисковый К-13 на входе котловой воды в ВК-7 |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
334 | Затвор дисковый К-13 на входе котловой воды в ВК-7 |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
335 | Затвор дисковый К-13 на входе котловой воды в ВК-7 |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
336 | Затвор дисковый К-13 на входе котловой воды в ВК-7 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
337 | Затвор дисковый РК. КА7 регулятор расхода воды через ВК-7 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
338 | Затвор дисковый РК. КА7 регулятор расхода воды через ВК-7 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
339 | Затвор дисковый РК. КА7 регулятор расхода воды через ВК-7 |  | превышение момента |  |  |  | ДУ
340 | Затвор дисковый РК. КА7 регулятор расхода воды через ВК-7 |  | Неисправность |  |  |  | ДУ
341 | Затвор дисковый РК. КА7 регулятор расхода воды через ВК-7 |  | Готовность |  |  |  | ДУ
342 | Затвор дисковый РК. КА7 регулятор расхода воды через ВК-7 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
343 | Затвор дисковый К-14 на выходе котловой воды из ВК-7 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
344 | Затвор дисковый К-14 на выходе котловой воды из ВК-7 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
345 | Затвор дисковый К-14 на выходе котловой воды из ВК-7 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
346 | Затвор дисковый К-14 на выходе котловой воды из ВК-7 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
347 | Затвор дисковый К-14 на выходе котловой воды из ВК-7 |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
348 | Затвор дисковый К-14 на выходе котловой воды из ВК-7 |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
349 | Затвор дисковый К-14 на выходе котловой воды из ВК-7 |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
350 | Затвор дисковый К-14 на выходе котловой воды из ВК-7 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
351 | Затвор дисковый К-15 на входе котловой воды в ВК-8 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
352 | Затвор дисковый К-15 на входе котловой воды в ВК-8 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
353 | Затвор дисковый К-15 на входе котловой воды в ВК-8 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
354 | Затвор дисковый К-15 на входе котловой воды в ВК-8 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
355 | Затвор дисковый К-15 на входе котловой воды в ВК-8 |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
356 | Затвор дисковый К-15 на входе котловой воды в ВК-8 |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
357 | Затвор дисковый К-15 на входе котловой воды в ВК-8 |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
358 | Затвор дисковый К-15 на входе котловой воды в ВК-8 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
359 | Затвор дисковый РК. КА8 регулятор расхода воды через ВК-8 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
360 | Затвор дисковый РК. КА8 регулятор расхода воды через ВК-8 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
361 | Затвор дисковый РК. КА8 регулятор расхода воды через ВК-8 |  | превышение момента |  |  |  | ДУ
362 | Затвор дисковый РК. КА8 регулятор расхода воды через ВК-8 |  | Неисправность |  |  |  | ДУ
363 | Затвор дисковый РК. КА8 регулятор расхода воды через ВК-8 |  | Готовность |  |  |  | ДУ
364 | Затвор дисковый РК. КА8 регулятор расхода воды через ВК-8 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
365 | Затвор дисковый К-16 на выходе котловой воды из ВК-8 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
366 | Затвор дисковый К-16 на выходе котловой воды из ВК-8 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
367 | Затвор дисковый К-16 на выходе котловой воды из ВК-8 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
368 | Затвор дисковый К-16 на выходе котловой воды из ВК-8 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
369 | Затвор дисковый К-16 на выходе котловой воды из ВК-8 |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
370 | Затвор дисковый К-16 на выходе котловой воды из ВК-8 |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
371 | Затвор дисковый К-16 на выходе котловой воды из ВК-8 |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
372 | Затвор дисковый К-16 на выходе котловой воды из ВК-8 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
373 | Датчик "сухого хода" на напоре НКП- 1 |  | сработал |  |  |  | ФГУ | замыкается при понижении
374 | Датчик "сухого хода" на напоре НКП- 1 |  | сработал |  |  |  | ФГУ | замыкается при понижении
375 | Шкаф ввода Ш-1 сборки задвижек |  | Неисправность |  |  |  | ПС
376 | Клапан регулирующий до теплообменников по сети Т21 РТ- 70 |  | Открыто |  |  |  | АР,ДУ
377 | Клапан регулирующий до теплообменников по сети Т21 РТ- 70 |  | Закрыто |  |  |  | АР,ДУ
378 | Клапан регулирующий до теплообменников по сети Т21 РТ- 70 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
379 | Кран запорный бака раствора щелочи 9Д |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
380 | Кран запорный бака раствора щелочи 9Д |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
381 | Кран запорный бака раствора щелочи 9Д |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
382 | Кран запорный бака раствора щелочи 9Д |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
383 | Кран запорный бака раствора щелочи 9Д |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
384 | Кран запорный бака раствора щелочи 9Д |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
385 | Клапан регулирующий К5 по сети Т1 до теплообменника К1 отопления и ГВС |  | Открыто |  |  |  | АР,ДУ
386 | Клапан регулирующий К5 по сети Т1 до теплообменника К1 отопления и ГВС |  | Закрыто |  |  |  | АР,ДУ
387 | Клапан регулирующий К5 по сети Т1 до теплообменника К1 отопления и ГВС |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
385 | Клапан регулирующий К5а по сети Т1 до теплообменника К1 отопления и ГВС |  | Открыто |  |  |  | АР,ДУ
386 | Клапан регулирующий К5а по сети Т1 до теплообменника К1 отопления и ГВС |  | Закрыто |  |  |  | АР,ДУ
387 | Клапан регулирующий К5а по сети Т1 до теплообменника К1 отопления и ГВС |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
388 | Клапан регулирующий К6 по сети Т1 до теплообменника К2 вентиляции |  | Открыто |  |  |  | АР,ДУ
389 | Клапан регулирующий К6 по сети Т1 до теплообменника К2 вентиляции |  | Закрыто |  |  |  | АР,ДУ
390 | Клапан регулирующий К6 по сети Т1 до теплообменника К2 вентиляции |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
391 | Клапан электромагнитный К7 по сети Т94 подпитки контура отопления и ГВС |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
392 | Клапан электромагнитный К13 на линии заполнения теплоносителя по сети Т21 системы вентиляции |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
1 | Регулирующий клапан РТ-1 на трубопроводе байпаса насосов |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
2 | Регулирующий клапан РТ-1 на трубопроводе байпаса насосов |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
3 | Пуск насоса НСВ |  | Пуск |  |  |  | ТБ,ДУ
4 | Стоп насоса НСВ |  | Стоп |  |  |  | ТЗ,ДУ
5 | Регулятор производительности ХВО РД-3 |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
6 | Регулятор производительности ХВО РД-3 |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
7 | Регулятор температуры сырой воды РТ-4 |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
8 | Регулятор температуры сырой воды РТ-4 |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
9 | Регулятор температуры умягченной воды РТ-71 |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
10 | Регулятор температуры умягченной воды РТ-71 |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
11 | Регулятор температуры в баке- газоотделителе Р-66 |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
12 | Регулятор температуры в баке- газоотделителе Р-66 |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
13 | Регулятор уровня в баке- газоотделителе РТ-68 |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
14 | Регулятор уровня в баке- газоотделителе РТ-68 |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
15 | Регулятор давления рабочей воды на эжектора РД-5 |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
16 | Регулятор давления рабочей воды на эжектора РД-5 |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
17 | Пуск насоса НРВ |  | Пуск |  |  |  | ТБ,ДУ
18 | Стоп насоса НРВ |  | Стоп |  |  |  | ТЗ,ДУ
19 | Задвижка на линии аварийного слива РК.КА9 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
20 | Задвижка на линии аварийного слива РК.КА9 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
21 | Задвижка на линии аварийного слива РК.КА9 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
22 | Регулятор расхода сырой воды на охладитель выпара РД-2 |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
23 | Регулятор расхода сырой воды на охладитель выпара РД-2 |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
24 | Регулятор уровня в вакуумном деаэраторе РТ-63 |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
25 | Регулятор уровня в вакуумном деаэраторе РТ-63 |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
26 | Регулятор температуры ХОВ на вакуумный деаэратор РТ-59 |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
27 | Регулятор температуры ХОВ на вакуумный деаэратор РТ-59 |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
28 | Пуск насоса НРВ |  | Пуск |  |  |  | ТБ,ДУ
29 | Стоп насоса НРВ |  | Стоп |  |  |  | ТЗ,ДУ
30 | Затвор дисковый К-27 на входе насосной группы №1 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
31 | Затвор дисковый К-27 на входе насосной группы №1 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
32 | Затвор дисковый К-27 на входе насосной группы №1 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
33 | Затвор дисковый К-26 на входе насосной группы №2 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
34 | Затвор дисковый К-26 на входе насосной группы №2 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
35 | Затвор дисковый К-26 на входе насосной группы №2 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
36 | Затвор дисковый К-37 на выходе насосной группы №1 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
37 | Затвор дисковый К-37 на выходе насосной группы №1 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
38 | Затвор дисковый К-37 на выходе насосной группы №1 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
39 | Затвор дисковый К-36 на выходе насосной группы №2 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
40 | Затвор дисковый К-36 на выходе насосной группы №2 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
41 | Затвор дисковый К-36 на выходе насосной группы №2 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
42 | Затвор дисковый К-34 на всасе котлового насоса №1 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
43 | Затвор дисковый К-34 на всасе котлового насоса №1 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
44 | Затвор дисковый К-34 на всасе котлового насоса №1 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
45 | Затвор дисковый К-35 на напоре котлового насоса №1 |  | Открыть |  |  |  | ДУ,ФГУ
46 | Затвор дисковый К-35 на напоре котлового насоса №1 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ,ФГУ
47 | Затвор дисковый К-35 на напоре котлового насоса №1 |  | Стоп |  |  |  | ДУ,ФГУ | н.з.контакт
48 | Затвор дисковый К-32 на всасе котлового насоса №2 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
49 | Затвор дисковый К-32 на всасе котлового насоса №2 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
50 | Затвор дисковый К-32 на всасе котлового насоса №2 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
51 | Затвор дисковый К-33 на напоре котлового насоса №2 |  | Открыть |  |  |  | ДУ,ФГУ
52 | Затвор дисковый К-33 на напоре котлового насоса №2 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ,ФГУ
53 | Затвор дисковый К-33 на напоре котлового насоса №2 |  | Стоп |  |  |  | ДУ,ФГУ | н.з.контакт
54 | Затвор дисковый К-30 на всасе котлового насоса №3 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
55 | Затвор дисковый К-30 на всасе котлового насоса №3 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
56 | Затвор дисковый К-30 на всасе котлового насоса №3 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
57 | Затвор дисковый К-31 на напоре котлового насоса №3 |  | Открыть |  |  |  | ДУ,ФГУ
58 | Затвор дисковый К-31 на напоре котлового насоса №3 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ,ФГУ
59 | Затвор дисковый К-31 на напоре котлового насоса №3 |  | Стоп |  |  |  | ДУ,ФГУ | н.з.контакт
60 | Затвор дисковый К-28 на всасе котлового насоса №4 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
61 | Затвор дисковый К-28 на всасе котлового насоса №4 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
62 | Затвор дисковый К-28 на всасе котлового насоса №4 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
63 | Затвор дисковый К-29 на напоре котлового насоса №4 |  | Открыть |  |  |  | ДУ,ФГУ
64 | Затвор дисковый К-29 на напоре котлового насоса №4 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ,ФГУ
65 | Затвор дисковый К-29 на напоре котлового насоса №4 |  | Стоп |  |  |  | ДУ,ФГУ | н.з.контакт
66 | Пуск котлового насоса |  | Пуск |  |  |  | ТБ,ДУ
67 | Стоп котлового насоса |  | Стоп |  |  |  | ТЗ,ДУ
68 | Затвор дисковый секционирующий К-1С на коллекторе обратной котловой воды |  | Открыть |  |  |  | ДУ
69 | Затвор дисковый секционирующий К-1С на коллекторе обратной котловой воды |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
70 | Затвор дисковый секционирующий К-1С на коллекторе обратной котловой воды |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
71 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду200 РТ-об1 |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
72 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду200 РТ-об1 |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
73 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду400 РТ-об2 |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
74 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду400 РТ-об2 |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
75 | Регулятор давления обратной котловой воды РД-К |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
76 | Регулятор давления обратной котловой воды РД-К |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
77 | Пуск насоса подпитки котлового насоса |  | Пуск |  |  |  | ТБ,ДУ
78 | Стоп насоса подпитки котлового насоса |  | Стоп |  |  |  | ТЗ,ДУ
79 | Затвор дисковый секционирующий К-2С на коллекторе прямой котловой воды |  | Открыть |  |  |  | ДУ
80 | Затвор дисковый секционирующий К-2С на коллекторе прямой котловой воды |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
81 | Затвор дисковый секционирующий К-2С на коллекторе прямой котловой воды |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
82 | Затвор дисковый К-1 на входе котловой воды в ВК-1 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
83 | Затвор дисковый К-1 на входе котловой воды в ВК-1 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
84 | Затвор дисковый К-1 на входе котловой воды в ВК-1 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
85 | Затвор дисковый РК. КА1 регулятор расхода воды через ВК-1 |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
86 | Затвор дисковый РК. КА1 регулятор расхода воды через ВК-1 |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
87 | Затвор дисковый К-2 на выходе котловой воды из ВК-1 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
88 | Затвор дисковый К-2 на выходе котловой воды из ВК-1 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
89 | Затвор дисковый К-2 на выходе котловой воды из ВК-1 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
90 | Затвор дисковый К-3 на входе котловой воды в ВК-2 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
91 | Затвор дисковый К-3 на входе котловой воды в ВК-2 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
92 | Затвор дисковый К-3 на входе котловой воды в ВК-2 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
93 | Затвор дисковый РК. КА2 регулятор расхода воды через ВК-2 |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
94 | Затвор дисковый РК. КА2 регулятор расхода воды через ВК-2 |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
95 | Затвор дисковый К-4 на выходе котловой воды из ВК-2 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
96 | Затвор дисковый К-4 на выходе котловой воды из ВК-2 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
97 | Затвор дисковый К-4 на выходе котловой воды из ВК-2 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
98 | Затвор дисковый К-5 на входе котловой воды в ВК-3 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
99 | Затвор дисковый К-5 на входе котловой воды в ВК-3 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
100 | Затвор дисковый К-5 на входе котловой воды в ВК-3 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
101 | Затвор дисковый РК. КА3 регулятор расхода воды через ВК-3 |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
102 | Затвор дисковый РК. КА3 регулятор расхода воды через ВК-3 |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
103 | Затвор дисковый К-6 на выходе котловой воды из ВК-3 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
104 | Затвор дисковый К-6 на выходе котловой воды из ВК-3 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
105 | Затвор дисковый К-6 на выходе котловой воды из ВК-3 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
106 | Затвор дисковый К-7 на входе котловой воды в ВК-4 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
107 | Затвор дисковый К-7 на входе котловой воды в ВК-4 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
108 | Затвор дисковый К-7 на входе котловой воды в ВК-4 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
109 | Затвор дисковый РК. КА4 регулятор расхода воды через ВК-4 |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
110 | Затвор дисковый РК. КА4 регулятор расхода воды через ВК-4 |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
111 | Затвор дисковый К-8 на выходе котловой воды из ВК-4 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
112 | Затвор дисковый К-8 на выходе котловой воды из ВК-4 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
113 | Затвор дисковый К-8 на выходе котловой воды из ВК-4 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
114 | Затвор дисковый К-9 на входе котловой воды в ВК-5 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
115 | Затвор дисковый К-9 на входе котловой воды в ВК-5 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
116 | Затвор дисковый К-9 на входе котловой воды в ВК-5 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
117 | Затвор дисковый РК. КА5 регулятор расхода воды через ВК-5 |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
118 | Затвор дисковый РК. КА5 регулятор расхода воды через ВК-5 |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
119 | Затвор дисковый К-10 на выходе котловой воды из ВК-5 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
120 | Затвор дисковый К-10 на выходе котловой воды из ВК-5 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
121 | Затвор дисковый К-10 на выходе котловой воды из ВК-5 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
122 | Затвор дисковый К-11 на входе котловой воды в ВК-6 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
123 | Затвор дисковый К-11 на входе котловой воды в ВК-6 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
124 | Затвор дисковый К-11 на входе котловой воды в ВК-6 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
125 | Затвор дисковый РК. КА6 регулятор расхода воды через ВК-6 |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
126 | Затвор дисковый РК. КА6 регулятор расхода воды через ВК-6 |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
127 | Затвор дисковый К-12 на выходе котловой воды из ВК-6 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
128 | Затвор дисковый К-12 на выходе котловой воды из ВК-6 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
129 | Затвор дисковый К-12 на выходе котловой воды из ВК-6 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
130 | Затвор дисковый К-13 на входе котловой воды в ВК-7 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
131 | Затвор дисковый К-13 на входе котловой воды в ВК-7 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
132 | Затвор дисковый К-13 на входе котловой воды в ВК-7 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
133 | Затвор дисковый РК. КА7 регулятор расхода воды через ВК-7 |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
134 | Затвор дисковый РК. КА7 регулятор расхода воды через ВК-7 |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
135 | Затвор дисковый К-14 на выходе котловой воды из ВК-7 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
136 | Затвор дисковый К-14 на выходе котловой воды из ВК-7 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
137 | Затвор дисковый К-14 на выходе котловой воды из ВК-7 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
138 | Затвор дисковый К-15 на входе котловой воды в ВК-8 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
139 | Затвор дисковый К-15 на входе котловой воды в ВК-8 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
140 | Затвор дисковый К-15 на входе котловой воды в ВК-8 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
141 | Затвор дисковый РК. КА8 регулятор расхода воды через ВК-8 |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
142 | Затвор дисковый РК. КА8 регулятор расхода воды через ВК-8 |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
143 | Затвор дисковый К-16 на выходе котловой воды из ВК-8 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
144 | Затвор дисковый К-16 на выходе котловой воды из ВК-8 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
145 | Затвор дисковый К-16 на выходе котловой воды из ВК-8 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
146 | Клапан регулирующий до теплообменников по сети Т21 РТ- 70 |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
147 | Клапан регулирующий до теплообменников по сети Т21 РТ- 70 |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
148 | Кран запорный бака раствора щелочи 9Д |  | Открыть |  |  |  | ДУ
149 | Кран запорный бака раствора щелочи 9Д |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
150 | Кран запорный бака раствора щелочи 9Д |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
151 | Клапан регулирующий К5 по сети Т1 до теплообменника К1 отопления и ГВС |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
152 | Клапан регулирующий К5 по сети Т1 до теплообменника К1 отопления и ГВС |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
153 | Клапан регулирующий К5а по сети Т1 до теплообменника К1 отопления и ГВС |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
154 | Клапан регулирующий К5а по сети Т1 до теплообменника К1 отопления и ГВС |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
155 | Клапан регулирующий К6 по сети Т1 до теплообменника К2 вентиляции |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
156 | Клапан регулирующий К6 по сети Т1 до теплообменника К2 вентиляции |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
157 | Клапан электромагнитный К7 по сети Т94 подпитки контура отопления и ГВС |  | Открыть
158 | Клапан электромагнитный К13 на линии заполнения теплоносителя по сети Т21 системы вентиляции |  | Открыть

## Таблица сигналов ВК(АТМ)v4
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9
№ п/п | Наименование параметра | Наименование сигнала | Вид сигнала | min | max | Ед. изм. | Участие в задачах | Примечание
¹ | Íàèìåíîâàíèå |  | Ïðèìå÷àíèå |  |  |  | Óñëîâíîå îáîçíà÷åíèå | Ïðèìå÷àíèå
1 | Ïðîãðàììíàÿ îáðàáîòêà âõîäíûõ ñèãíàëîâ
2 | Ïðîâåðêà âõîäíûõ ñèãíàëîâ íà äîñòîâåðíîñòü
3 | Ïðåäñòàâëåíèå èíôîðìàöèè îïåðàòîðó-òåõíîëîãó
4 | Ñèãíàëèçàöèÿ
5 | Ðåãèñòðàöèÿ
6 | Ñóììèðîâàíèå | [5 empty] | ÑÓÌ
7 | Äèñòàíöèîííîå óïðàâëåíèå | [5 empty] | ÄÓ
8 | Àâòîìàòè÷åñêîå ðåãóëèðîâàíèå | [5 empty] | ÀÐ
9 | Òåõíîëîãè÷åñêèå áëîêèðîâêè | [5 empty] | ÒÁ
10 | Ôóíêöèîíàëüíî-ãðóïïîâîå óïðàâëåíèå | [5 empty] | ÔÃÓ
11 | Òåõíîëîãè÷åñêèå çàùèòû | [5 empty] | ÒÇ
1 | Температура исходной воды |  | F0GAA01CT001
2 | Давление исходной воды |  | F0GAA01CP001
3 | Давление исходной воды до сетчатого фильтра |  | F0GAA01CP002
4 | Давление исходной воды после сетчатого фильтра |  | F0GAA01CP003
5 | Давление сырой воды на всасе НСВ-1 (К5.1) |  | F0GAF01CP001
6 | Давление сырой воды на напоре НСВ-1 (К5.1) |  | F0GAF01CP002
7 | Давление сырой воды на всасе НСВ-2 (К5.2) |  | F0GAF02CP001
8 | Давление сырой воды на напоре НСВ-2 (К5.2) |  | F0GAF02CP002
9 | Давление исходной воды в трубопроводе байпаса насосов НСВ |  | F0GAF03CP001
10 | Давление исходной воды после насосов НСВ |  | F0GAF10CP001
11 | Положение ИМ регулирующего клапана на трубопроводе байпаса насосов НСВ РТ-1 |  | F0GAF03CG801 |  |  |  | АР,ДУ
12 | Температура подшипника №1 К5.1 |  | F0GAF01CT101
13 | Температура подшипника №2 К5.1 |  | F0GAF01CT102
14 | Ток электродвигателя К5.1 |  | F0GAF01CE012
15 | Температура подшипника №1 К5.2 |  | F0GAF02CT101
16 | Температура подшипника №2 К5.2 |  | F0GAF02CT102
17 | Ток электродвигателя К5.2 |  | F0GAF02CE012
18 | Выходная частота ЧРП |  | F0CUB01CE015
19 | Температура воды аварийной подпитки |  | F0GAD11CT001
20 | Давление воды аварийной подпитки |  | F0GAD11CP001
21 | Расход воды аварийной подпитки |  | F0GAD11CF001
22 | Положение ИМ регулятора производительности ХВО РД-3 |  | F0GAC01CG801 |  |  |  | АР,ДУ
23 | Положение ИМ регулятора температуры сырой воды РТ-4 |  | F0GAC01CG802 |  |  |  | АР,ДУ
24 | Температура воды после подогревателя исходной воды К11 |  | F0GAC01CT101
25 | Положение ИМ регулятора температуры умягченной воды |  | F0GBJ01CG801 |  |  |  | АР,ДУ
26 | Температура умягченной воды после подогревателя К16 |  | F0GBJ01CT101
27 | Расход воды на бак-газоотделитель |  | F0GAD12CF001
28 | Температура в баке-газоотделителе |  | F0GAD13CT001
29 | Давление на всасе насоса рабочей воды К10.5.1 |  | F0GAD14CP001
30 | Давление на напоре насоса рабочей воды К10.5.1 |  | F0GAD14CP002
31 | Давление на всасе насоса рабочей воды К10.5.2 |  | F0GAD15CP001
32 | Давление на напоре насоса рабочей воды К10.5.2 |  | F0GAD15CP002
33 | Уровень в баке-газоотделителе |  | F0GAD13CL001
34 | Давление рабочей воды на эжектора |  | F0GAD17CP001
35 | Температура парогазовой смеси на входе в эжектора |  | F0GAD17CT001
36 | Температура подшипника №1 К10.5.1 |  | F0GAD01CT101
37 | Температура подшипника №2 К10.5.1 |  | F0GAD01CT102
38 | Ток электродвигателя К10.5.1 |  | F0GAD01CE012
39 | Температура подшипника №1 К10.5.2 |  | F0GAD02CT101
40 | Температура подшипника №2 К10.5.2 |  | F0GAD02CT102
41 | Ток электродвигателя К10.5.2 |  | F0GAD02CE012
42 | Выходная частота ЧРП |  | F0CUB02CE015
43 | Температура выпара вакуумного деаэратора |  | F0GDH11CT002
44 | Давление в линии выпара вакуумного деаэратора |  | F0GDH11CP002
45 | Температура деаэрированной воды на выходе из бака-аккумулятора вакуумного деаэратора |  | F0GDH11CT001
46 | Давление деаэрированной воды на выходе из бака-аккумулятора вакуумного деаэратора |  | F0GDH11CP001
47 | Уровень в баке-аккумуляторе вакуумного деаэратора |  | F0GDH11CL001 |  |  |  | резерв
48 | Уровень в баке-аккумуляторе вакуумного деаэратора |  | F0GDH11CL002
49 | Давление на всасе насоса подпитки теплосети К6.1 |  | F0NDK11CP001
50 | Давление на напоре насоса подпитки теплосети К6.1 |  | F0NDK11CP002
51 | Давление на всасе насоса подпитки теплосети К6.2 |  | F0NDK12CP001
52 | Давление на напоре насоса подпитки теплосети К6.2 |  | F0NDK12CP002
53 | Давление на всасе насоса подпитки теплосети К6.3 |  | F0NDK13CP001
54 | Давление на напоре насоса подпитки теплосети К6.3 |  | F0NDK13CP002
55 | Расход подпитки теплосети от деаэратора |  | F0NDK20CF001
56 | Давление подпитки теплосети от деаэратора |  | F0NDK20CP001
57 | Температура подпитки теплосети от деаэратора |  | F0NDK20CT001
58 | Расход сырой воды к ХВО |  | F0GAD18CF001
59 | pH сырой воды после ХВО |  | F0GHJ01CQ001
60 | Положение ИМ регулятора расхода сырой воды на охладитель выпара РД-2 |  | F0GHJ10CG801 |  |  |  | АР,ДУ
61 | Температура хим.очищенной воды перед ПХОВ-1 |  | F0GHJ11CT001
62 | Давление хим.очищенной воды перед ПХОВ- 1 |  | F0GHJ11CP001
63 | Температура хим.очищенной воды после ПХОВ-1 |  | F0GHJ11CT002
64 | Давление хим.очищенной воды после ПХОВ- 1 |  | F0GHJ11CP002
65 | Температура хим.очищенной воды перед ПХОВ-2 |  | F0GHJ12CT001
66 | Давление хим.очищенной воды перед ПХОВ- 2 |  | F0GHJ12CP001
67 | Температура хим.очищенной воды после ПХОВ-2 |  | F0GHJ12CT002
68 | Давление хим.очищенной воды после ПХОВ- 2 |  | F0GHJ12CP002
69 | Расход хим.очищенной воды к ваккумному деаэратору подпитки т/с |  | F0GHJ20CF001
70 | Температура хим.очищенной воды к ваккумному деаэратору подпитки т/с |  | F0GHJ20CT002
71 | Температура греющей воды на ПХОВ-1 |  | F0GHJ11CT003
72 | Давление греющей воды на ПХОВ-1 |  | F0GHJ11CP003
73 | Температура греющей воды после ПХОВ-1 |  | F0GHJ11CT004
74 | Давление греющей воды после ПХОВ-1 |  | F0GHJ11CP004
75 | Температура греющей воды на ПХОВ-2 |  | F0GHJ12CT003
76 | Давление греющей воды на ПХОВ-2 |  | F0GHJ12CP003
77 | Температура греющей воды после ПХОВ-2 |  | F0GHJ12CT004
78 | Давление греющей воды после ПХОВ-2 |  | F0GHJ12CP004
79 | Положение ИМ регулятора температуры ХОВ на вакуумный деаэратор РТ-59 |  | F0GHJ20CG802 |  |  |  | АР,ДУ
80 | Температура подшипника №1 К6.1 |  | F0NDK11CT101
81 | Температура подшипника №2 К6.1 |  | F0NDK11CT102
82 | Ток электродвигателя К6.1 |  | F0NDK11CE012
83 | Температура подшипника №1 К6.2 |  | F0NDK12CT101
84 | Температура подшипника №2 К6.2 |  | F0NDK12CT102
85 | Ток электродвигателя К6.2 |  | F0NDK12CE012
86 | Температура подшипника №1 К6.3 |  | F0NDK13CT101
87 | Температура подшипника №2 К6.3 |  | F0NDK13CT102
88 | Ток электродвигателя К6.3 |  | F0NDK13CE012
89 | Выходная частота ЧРП |  | F0CUB03CE015
90 | Давление на всасе котлового насоса №1 |  | F0NDG01CP001
91 | Давление на напоре котлового насоса №1 |  | F0NDG01CP002
92 | Температура подшипника №1 |  | F0NDG01CT101
93 | Температура подшипника №2 |  | F0NDG01CT102
94 | Температура подшипника №3 |  | F0NDG01CT103
95 | Температура подшипника №4 |  | F0NDG01CT104
96 | Температура обмоток электродвигателя фаза U |  | F0NDG01CT105 |  |  |  |  | Требует уточнения при поставке оборудования (класс изоляции)
97 | Температура обмоток электродвигателя фаза V |  | F0NDG01CT106 |  |  |  |  | Требует уточнения при поставке оборудования (класс изоляции)
98 | Температура обмоток электродвигателя фаза W |  | F0NDG01CT107 |  |  |  |  | Требует уточнения при поставке оборудования (класс изоляции)
99 | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая |  | F0NDG01CY001 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
100 | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая |  | F0NDG01CY002 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
101 | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая |  | F0NDG01CY003 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
102 | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая |  | F0NDG01CY004 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
103 | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая |  | F0NDG01CY005 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
104 | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая |  | F0NDG01CY006 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
105 | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая |  | F0NDG01CY007 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
106 | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая |  | F0NDG01CY008 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
107 | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая |  | F0NDG01CY009 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
108 | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая |  | F0NDG01CY010 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
109 | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая |  | F0NDG01CY011 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
110 | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая |  | F0NDG01CY012 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
111 | Ток электродвигателя |  | F0NDG01CE012
112 | Давление на всасе котлового насоса №2 |  | F0NDG02CP001
113 | Давление на напоре котлового насоса №2 |  | F0NDG02CP002
114 | Температура подшипника №1 |  | F0NDG02CT101
115 | Температура подшипника №2 |  | F0NDG02CT102
116 | Температура подшипника №3 |  | F0NDG02CT103
117 | Температура подшипника №4 |  | F0NDG02CT104
118 | Температура обмоток электродвигателя фаза U |  | F0NDG02CT105 |  |  |  |  | Требует уточнения при поставке оборудования (класс изоляции)
119 | Температура обмоток электродвигателя фаза V |  | F0NDG02CT106 |  |  |  |  | Требует уточнения при поставке оборудования (класс изоляции)
120 | Температура обмоток электродвигателя фаза W |  | F0NDG02CT107 |  |  |  |  | Требует уточнения при поставке оборудования (класс изоляции)
121 | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая |  | F0NDG02CY001 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
122 | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая |  | F0NDG02CY002 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
123 | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая |  | F0NDG02CY003 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
124 | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая |  | F0NDG02CY004 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
125 | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая |  | F0NDG02CY005 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
126 | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая |  | F0NDG02CY006 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
127 | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая |  | F0NDG02CY007 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
128 | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая |  | F0NDG02CY008 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
129 | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая |  | F0NDG02CY009 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
130 | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая |  | F0NDG02CY010 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
131 | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая |  | F0NDG02CY011 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
132 | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая |  | F0NDG02CY012 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
133 | Ток электродвигателя |  | F0NDG02CE012
134 | Давление на всасе котлового насоса №3 |  | F0NDG03CP001
135 | Давление на напоре котлового насоса №3 |  | F0NDG03CP002
136 | Температура подшипника №1 |  | F0NDG03CT101
137 | Температура подшипника №2 |  | F0NDG03CT102
138 | Температура подшипника №3 |  | F0NDG03CT103
139 | Температура подшипника №4 |  | F0NDG03CT104
140 | Температура обмоток электродвигателя фаза U |  | F0NDG03CT105 |  |  |  |  | Требует уточнения при поставке оборудования (класс изоляции)
141 | Температура обмоток электродвигателя фаза V |  | F0NDG03CT106 |  |  |  |  | Требует уточнения при поставке оборудования (класс изоляции)
142 | Температура обмоток электродвигателя фаза W |  | F0NDG03CT107 |  |  |  |  | Требует уточнения при поставке оборудования (класс изоляции)
143 | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая |  | F0NDG03CY001 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
144 | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая |  | F0NDG03CY002 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
145 | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая |  | F0NDG03CY003 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
146 | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая |  | F0NDG03CY004 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
147 | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая |  | F0NDG03CY005 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
148 | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая |  | F0NDG03CY006 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
149 | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая |  | F0NDG03CY007 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
150 | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая |  | F0NDG03CY008 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
151 | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая |  | F0NDG03CY009 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
152 | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая |  | F0NDG03CY010 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
153 | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая |  | F0NDG03CY011 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
154 | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая |  | F0NDG03CY012 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
155 | Ток электродвигателя |  | F0NDG03CE012
156 | Давление на всасе котлового насоса №4 |  | F0NDG04CP001
157 | Давление на напоре котлового насоса №4 |  | F0NDG04CP002
158 | Температура подшипника №1 |  | F0NDG04CT101
159 | Температура подшипника №2 |  | F0NDG04CT102
160 | Температура подшипника №3 |  | F0NDG04CT103
161 | Температура подшипника №4 |  | F0NDG04CT104
162 | Температура обмоток электродвигателя фаза U |  | F0NDG04CT105 |  |  |  |  | Требует уточнения при поставке оборудования (класс изоляции)
163 | Температура обмоток электродвигателя фаза V |  | F0NDG04CT106 |  |  |  |  | Требует уточнения при поставке оборудования (класс изоляции)
164 | Температура обмоток электродвигателя фаза W |  | F0NDG04CT107 |  |  |  |  | Требует уточнения при поставке оборудования (класс изоляции)
165 | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая |  | F0NDG04CY001 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
166 | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая |  | F0NDG04CY002 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
167 | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая |  | F0NDG04CY003 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
168 | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая |  | F0NDG04CY004 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
169 | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая |  | F0NDG04CY005 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
170 | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая |  | F0NDG04CY006 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
171 | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая |  | F0NDG04CY007 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
172 | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая |  | F0NDG04CY008 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
173 | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая |  | F0NDG04CY009 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
174 | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая |  | F0NDG04CY010 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
175 | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая |  | F0NDG04CY011 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
176 | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая |  | F0NDG04CY012 |  |  |  |  | Максимальный уровень останова.
177 | Ток электродвигателя |  | F0NDG04CE012
178 | Выходная частота ЧРП |  | F0CUB04CE015
179 | Температура обратной котловой воды на выходе из системы вентиляции |  | F0NDG23CT001
180 | Давление обратной котловой воды на выходе из системы вентиляции |  | F0NDG23CP001
181 | Положение ИМ регулирующего клапана давления обратной котловой воды РД-К |  | F0NDG20CG801 |  |  |  | АР,ДУ
182 | Давление обратной котловой воды на входе в котельную |  | F0NDG20CP001
183 | Содержание кислорода в подпиточной воде котлового контура после БВД-10 |  | F0GBK10CQ003
184 | Уровень в баке-аккумуляторе запаса котловой воды |  | F0GBK10CL001
185 | Давление на всасе насоса №1 подпитки котлового контура К23.1 |  | F0GBK11CP001
186 | Давление на напоре насоса №1 подпитки котлового контура К23.1 |  | F0GBK11CP002
187 | Давление на всасе насоса №2 подпитки котлового контура К23.2 |  | F0GBK12CP001
188 | Давление на напоре насоса №2 подпитки котлового контура К23.2 |  | F0GBK12CP002
189 | Температура обратной котловой воды на входе в котельную |  | F0NDG20CT001
190 | Содержание кислорода в обратной котловой воде после подпитки |  | F0NDG20CQ003
191 | Давление обратной котловой воды в коллекторе перед котлами |  | F0NDG10CP001
192 | Положение ИМ регулирующего клапана РТ- об1 |  | F0NDG20CG801 |  |  |  | АР,ДУ
193 | Положение ИМ регулирующего клапана РТ- об2 |  | F0NDG20CG802 |  |  |  | АР,ДУ
194 | Ток электродвигателя К23.1 |  | F0GBK01CE012
195 | Ток электродвигателя К23.2 |  | F0GBK02CE012
196 | Выходная частота ЧРП |  | F0CUB05CE015
197 | Тепература прямой котловой воды в общем коллекторе котлов |  | F0NDF10CT001
198 | Давление прямой котловой воды на подогреватели ХОВ |  | F0NDF22CP001
199 | Температура прямой котловой воды на подогреватели ХОВ |  | F0NDF22CT001
200 | Расход воды на теплообменники К11, К16 |  | F0NDF22CF002
201 | Расход воды на теплообменник К12 |  | F0NDF22CF001
202 | Температура воды после задвижки |  | F1NDG10CT001
203 | Положение ИМ регулирующего клапана перед котлом РК. КА1 |  | F1NDG10CG801 |  |  |  | АР,ДУ
204 | Давление воды перед котлом |  | F1NDG10CP001
205 | Температура воды перед котлом |  | F1NDG10CT002
206 | Давление воды после котла |  | F1NDF10CP001
207 | Температура воды после котла |  | F1NDF10CT001
208 | Температура воды после задвижки |  | F2NDG10CT001
209 | Положение ИМ регулирующего клапана перед котлом РК. КА2 |  | F2NDG10CG801 |  |  |  | АР,ДУ
210 | Давление воды перед котлом |  | F2NDG10CP001
211 | Температура воды перед котлом |  | F2NDG10CT002
212 | Давление воды после котла |  | F2NDF10CP001
213 | Температура воды после котла |  | F2NDF10CT001
214 | Температура воды после задвижки |  | F3NDG10CT001
215 | Положение ИМ регулирующего клапана перед котлом РК. КА3 |  | F3NDG10CG801 |  |  |  | АР,ДУ
216 | Давление воды перед котлом |  | F3NDG10CP001
217 | Температура воды перед котлом |  | F3NDG10CT002
218 | Давление воды после котла |  | F3NDF10CP001
219 | Температура воды после котла |  | F3NDF10CT001
220 | Температура воды после задвижки |  | F4NDG10CT001
221 | Положение ИМ регулирующего клапана перед котлом РК. КА4 |  | F4NDG10CG801 |  |  |  | АР,ДУ
222 | Давление воды перед котлом |  | F4NDG10CP001
223 | Температура воды перед котлом |  | F4NDG10CT002
224 | Давление воды после котла |  | F4NDF10CP001
225 | Температура воды после котла |  | F4NDF10CT001
226 | Температура воды после задвижки |  | F5NDG10CT001
227 | Положение ИМ регулирующего клапана перед котлом РК. КА5 |  | F5NDG10CG801 |  |  |  | АР,ДУ
228 | Давление воды перед котлом |  | F5NDG10CP001
229 | Температура воды перед котлом |  | F5NDG10CT002
230 | Давление воды после котла |  | F5NDF10CP001
231 | Температура воды после котла |  | F5NDF10CT001
232 | Температура воды после задвижки |  | F6NDG10CT001
233 | Положение ИМ регулирующего клапана перед котлом РК. КА6 |  | F6NDG10CG801 |  |  |  | АР,ДУ
234 | Давление воды перед котлом |  | F6NDG10CP001
235 | Температура воды перед котлом |  | F6NDG10CT002
236 | Давление воды после котла |  | F6NDF10CP001
237 | Температура воды после котла |  | F6NDF10CT001
238 | Температура воды после задвижки |  | F7NDG10CT001
239 | Положение ИМ регулирующего клапана перед котлом РК. КА7 |  | F7NDG10CG801 |  |  |  | АР,ДУ
240 | Давление воды перед котлом |  | F7NDG10CP001
241 | Температура воды перед котлом |  | F7NDG10CT002
242 | Давление воды после котла |  | F7NDF10CP001
243 | Температура воды после котла |  | F7NDF10CT001
244 | Температура воды после задвижки |  | F8NDG10CT001
245 | Положение ИМ регулирующего клапана перед котлом РК. КА8 |  | F8NDG10CG801 |  |  |  | АР,ДУ
246 | Давление воды перед котлом |  | F8NDG10CP001
247 | Температура воды перед котлом |  | F8NDG10CT002
248 | Давление воды после котла |  | F8NDF10CP001
249 | Температура воды после котла |  | F8NDF10CT001
250 | Давление на всасе НКП-1 |  | F0LFM11CP001
251 | Давление на напоре НКП-1 |  | F0LFM11CP002
252 | Давление на всасе НКП-2 |  | F0LFM12CP001
253 | Давление на напоре НКП-2 |  | F0LFM12CP002
254 | Ток электродвигателя НКП-1 |  | F0LFM01CE012
255 | Ток электродвигателя НКП-2 |  | F0LFM02CE012
256 | Температура наружного воздуха |  | F0UZK10CT001
257 | Давление до теплообменников по сети Т11 |  | F0NDF15СР001
258 | Температура до теплообменников по сети Т11 |  | F0NDF15СТ101
259 | Температура Т3 в систему ГВС АБК котельной |  | F0GKB20СТ101
260 | Температура В1 от насосной станции |  | F0GKB10СТ101
261 | Температура после охладителя выпара |  | F0GHJ11CT005
262 | Уровень воды бака раствора щелочи |  | F0GCN01СL001 |  |  |  | АР
263 | Уровень воды бака раствора щелочи |  | F0GCN01СL002
264 | Температура внутреннего контура теплосети |  | F0SAH10СT101
265 | Температура внешнего контура теплосети |  | F0SAH11СT101
266 | Давление подпитки теплосети |  | F0SAH20СP001
267 | Давление реуиркуляции теплосети |  | F0SAH21СP001
1 | Задание для ЧРП НСВ №1,2 |  | F0CUB01DP001 |  |  |  | АР,ДУ
2 | Задание для ЧРП НРВ №1,2 |  | F0CUB02DP001 |  |  |  | АР,ДУ
3 | Задание для ЧРП ППН-1…3 |  | F0CUB03DP001 |  |  |  | АР,ДУ
4 | Задание для ЧРП котловых насосов №1…4 |  | F0CUB04DP001 |  |  |  | АР,ДУ
5 | Задание для ЧРП ППНК-1,2 |  | F0CUB05DP001 |  |  |  | АР,ДУ
1 | Датчик "сухого хода" на напоре НСВ-1 (К5.1) |  | сработал |  |  |  | ФГУ | замыкается при понижении
2 | Датчик "сухого хода" на напоре НСВ-2 (К5.2) |  | сработал |  |  |  | ФГУ | замыкается при понижении
3 | Регулирующий клапан РТ-1 на трубопроводе байпаса насосов НСВ |  | Не открыто |  |  |  | АР,ДУ
4 | Регулирующий клапан РТ-1 на трубопроводе байпаса насосов НСВ |  | Не закрыто |  |  |  | АР,ДУ
5 | Регулирующий клапан РТ-1 на трубопроводе байпаса насосов НСВ |  | превышение момента |  |  |  | ДУ
6 | Регулирующий клапан РТ-1 на трубопроводе байпаса насосов НСВ |  | Неисправность |  |  |  | ДУ
7 | Регулирующий клапан РТ-1 на трубопроводе байпаса насосов НСВ |  | Готовность |  |  |  | ДУ
8 | Регулирующий клапан РТ-1 на трубопроводе байпаса насосов НСВ |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
9 | Регулятор производительности ХВО РД-3 |  | Открыто |  |  |  | АР,ДУ
10 | Регулятор производительности ХВО РД-3 |  | Закрыто |  |  |  | АР,ДУ
11 | Регулятор производительности ХВО РД-3 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
12 | Регулятор температуры сырой воды РТ-4 |  | Открыто |  |  |  | АР,ДУ
13 | Регулятор температуры сырой воды РТ-4 |  | Закрыто |  |  |  | АР,ДУ
14 | Регулятор температуры сырой воды РТ-4 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
15 | Регулятор температуры умягченной воды РТ-71 |  | Открыто |  |  |  | АР,ДУ
16 | Регулятор температуры умягченной воды РТ-71 |  | Закрыто |  |  |  | АР,ДУ
17 | Регулятор температуры умягченной воды РТ-71 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
18 | Сигнализация начала/окончания процесса регенирации Фильтр К9.2.1 |  | сработал |  |  |  | ПС
19 | Сигнализация начала/окончания процесса регенирации Фильтр К9.2.2 |  | сработал |  |  |  | ПС
20 | Датчик "сухого хода" на напоре НРВ-1 (К10.5.1) |  | сработал |  |  |  | ФГУ | замыкается при понижении
21 | Датчик "сухого хода" на напоре НРВ-2 (К10.5.2) |  | сработал |  |  |  | ФГУ | замыкается при понижении
22 | Регулятор температуры в баке- газоотделителе Р-66 |  | Открыто |  |  |  | АР,ДУ
23 | Регулятор температуры в баке- газоотделителе Р-66 |  | Закрыто |  |  |  | АР,ДУ
24 | Регулятор температуры в баке- газоотделителе Р-66 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
25 | Регулятор уровня в баке- газоотделителе РТ-68 |  | Открыто |  |  |  | АР,ДУ
26 | Регулятор уровня в баке- газоотделителе РТ-68 |  | Закрыто |  |  |  | АР,ДУ
27 | Регулятор уровня в баке- газоотделителе РТ-68 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
28 | Регулятор давления рабочей воды на эжектора РД-5 |  | Открыто |  |  |  | АР,ДУ
29 | Регулятор давления рабочей воды на эжектора РД-5 |  | Закрыто |  |  |  | АР,ДУ
30 | Регулятор давления рабочей воды на эжектора РД-5 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
31 | Задвижка на линии аварийного слива РК.КА9 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
32 | Задвижка на линии аварийного слива РК.КА9 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
33 | Задвижка на линии аварийного слива РК.КА9 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
34 | Задвижка на линии аварийного слива РК.КА9 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
35 | Задвижка на линии аварийного слива РК.КА9 |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
36 | Задвижка на линии аварийного слива РК.КА9 |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
37 | Задвижка на линии аварийного слива РК.КА9 |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
38 | Задвижка на линии аварийного слива РК.КА9 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
39 | Датчик "сухого хода" на напоре ППН- 1 (К6.1) |  | сработал |  |  |  | ФГУ | замыкается при понижении
40 | Датчик "сухого хода" на напоре ППН- 2 (К6.2) |  | сработал |  |  |  | ФГУ | замыкается при понижении
41 | Датчик "сухого хода" на напоре ППН- 3 (К6.3) |  | сработал |  |  |  | ФГУ | замыкается при понижении
42 | Датчик реле протока через охладитель выпара |  | сработал |  |  |  | АР | замыкается при понижении
43 | pH сырой воды после ХВО |  | содержание рН меньше уставки
44 | pH сырой воды после ХВО |  | содержание рН больше уставки
45 | Регулятор расхода сырой воды на охладитель выпара РД-2 |  | Не открыто |  |  |  | АР,ДУ
46 | Регулятор расхода сырой воды на охладитель выпара РД-2 |  | Не закрыто |  |  |  | АР,ДУ
47 | Регулятор расхода сырой воды на охладитель выпара РД-2 |  | превышение момента |  |  |  | ДУ
48 | Регулятор расхода сырой воды на охладитель выпара РД-2 |  | Неисправность |  |  |  | ДУ
49 | Регулятор расхода сырой воды на охладитель выпара РД-2 |  | Готовность |  |  |  | ДУ
50 | Регулятор расхода сырой воды на охладитель выпара РД-2 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
51 | Регулятор уровня в вакуумном деаэраторе РТ-63 |  | Открыто |  |  |  | АР,ДУ
52 | Регулятор уровня в вакуумном деаэраторе РТ-63 |  | Закрыто |  |  |  | АР,ДУ
53 | Регулятор уровня в вакуумном деаэраторе РТ-63 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
54 | Регулятор температуры ХОВ на вакуумный деаэратор РТ-59 |  | Не открыто |  |  |  | АР,ДУ
55 | Регулятор температуры ХОВ на вакуумный деаэратор РТ-59 |  | Не закрыто |  |  |  | АР,ДУ
56 | Регулятор температуры ХОВ на вакуумный деаэратор РТ-59 |  | превышение момента |  |  |  | ДУ
57 | Регулятор температуры ХОВ на вакуумный деаэратор РТ-59 |  | Неисправность |  |  |  | ДУ
58 | Регулятор температуры ХОВ на вакуумный деаэратор РТ-59 |  | Готовность |  |  |  | ДУ
59 | Регулятор температуры ХОВ на вакуумный деаэратор РТ-59 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
60 | Затвор дисковый К-27 на входе насосной группы №1 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
61 | Затвор дисковый К-27 на входе насосной группы №1 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
62 | Затвор дисковый К-27 на входе насосной группы №1 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
63 | Затвор дисковый К-27 на входе насосной группы №1 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
64 | Затвор дисковый К-27 на входе насосной группы №1 |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
65 | Затвор дисковый К-27 на входе насосной группы №1 |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
66 | Затвор дисковый К-27 на входе насосной группы №1 |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
67 | Затвор дисковый К-27 на входе насосной группы №1 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
68 | Затвор дисковый К-26 на входе насосной группы №2 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
69 | Затвор дисковый К-26 на входе насосной группы №2 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
70 | Затвор дисковый К-26 на входе насосной группы №2 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
71 | Затвор дисковый К-26 на входе насосной группы №2 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
72 | Затвор дисковый К-26 на входе насосной группы №2 |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
73 | Затвор дисковый К-26 на входе насосной группы №2 |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
74 | Затвор дисковый К-26 на входе насосной группы №2 |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
75 | Затвор дисковый К-26 на входе насосной группы №2 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
76 | Затвор дисковый К-37 на выходе насосной группы №1 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
77 | Затвор дисковый К-37 на выходе насосной группы №1 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
78 | Затвор дисковый К-37 на выходе насосной группы №1 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
79 | Затвор дисковый К-37 на выходе насосной группы №1 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
80 | Затвор дисковый К-37 на выходе насосной группы №1 |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
81 | Затвор дисковый К-37 на выходе насосной группы №1 |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
82 | Затвор дисковый К-37 на выходе насосной группы №1 |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
83 | Затвор дисковый К-37 на выходе насосной группы №1 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
84 | Затвор дисковый К-36 на выходе насосной группы №2 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
85 | Затвор дисковый К-36 на выходе насосной группы №2 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
86 | Затвор дисковый К-36 на выходе насосной группы №2 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
87 | Затвор дисковый К-36 на выходе насосной группы №2 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
88 | Затвор дисковый К-36 на выходе насосной группы №2 |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
89 | Затвор дисковый К-36 на выходе насосной группы №2 |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
90 | Затвор дисковый К-36 на выходе насосной группы №2 |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
91 | Затвор дисковый К-36 на выходе насосной группы №2 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
92 | Затвор дисковый К-34 на всасе котлового насоса №1 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
93 | Затвор дисковый К-34 на всасе котлового насоса №1 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
94 | Затвор дисковый К-34 на всасе котлового насоса №1 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
95 | Затвор дисковый К-34 на всасе котлового насоса №1 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
96 | Затвор дисковый К-34 на всасе котлового насоса №1 |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
97 | Затвор дисковый К-34 на всасе котлового насоса №1 |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
98 | Затвор дисковый К-34 на всасе котлового насоса №1 |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
99 | Затвор дисковый К-34 на всасе котлового насоса №1 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
100 | Затвор дисковый К-35 на напоре котлового насоса №1 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
101 | Затвор дисковый К-35 на напоре котлового насоса №1 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
102 | Затвор дисковый К-35 на напоре котлового насоса №1 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
103 | Затвор дисковый К-35 на напоре котлового насоса №1 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
104 | Затвор дисковый К-35 на напоре котлового насоса №1 |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
105 | Затвор дисковый К-35 на напоре котлового насоса №1 |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
106 | Затвор дисковый К-35 на напоре котлового насоса №1 |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
107 | Затвор дисковый К-35 на напоре котлового насоса №1 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
108 | Датчик "сухого хода" на напоре котлового насоса №1 (К4.1) |  | сработал |  |  |  | ФГУ | замыкается при понижении
109 | Затвор дисковый К-32 на всасе котлового насоса №2 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
110 | Затвор дисковый К-32 на всасе котлового насоса №2 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
111 | Затвор дисковый К-32 на всасе котлового насоса №2 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
112 | Затвор дисковый К-32 на всасе котлового насоса №2 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
113 | Затвор дисковый К-32 на всасе котлового насоса №2 |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
114 | Затвор дисковый К-32 на всасе котлового насоса №2 |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
115 | Затвор дисковый К-32 на всасе котлового насоса №2 |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
116 | Затвор дисковый К-32 на всасе котлового насоса №2 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
117 | Затвор дисковый К-33 на напоре котлового насоса №2 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
118 | Затвор дисковый К-33 на напоре котлового насоса №2 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
119 | Затвор дисковый К-33 на напоре котлового насоса №2 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
120 | Затвор дисковый К-33 на напоре котлового насоса №2 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
121 | Затвор дисковый К-33 на напоре котлового насоса №2 |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
122 | Затвор дисковый К-33 на напоре котлового насоса №2 |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
123 | Затвор дисковый К-33 на напоре котлового насоса №2 |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
124 | Затвор дисковый К-33 на напоре котлового насоса №2 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
125 | Датчик "сухого хода" на напоре котлового насоса №2 (К4.2) |  | сработал |  |  |  | ФГУ | замыкается при понижении
126 | Затвор дисковый К-30 на всасе котлового насоса №3 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
127 | Затвор дисковый К-30 на всасе котлового насоса №3 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
128 | Затвор дисковый К-30 на всасе котлового насоса №3 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
129 | Затвор дисковый К-30 на всасе котлового насоса №3 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
130 | Затвор дисковый К-30 на всасе котлового насоса №3 |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
131 | Затвор дисковый К-30 на всасе котлового насоса №3 |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
132 | Затвор дисковый К-30 на всасе котлового насоса №3 |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
133 | Затвор дисковый К-30 на всасе котлового насоса №3 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
134 | Затвор дисковый К-31 на напоре котлового насоса №3 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
135 | Затвор дисковый К-31 на напоре котлового насоса №3 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
136 | Затвор дисковый К-31 на напоре котлового насоса №3 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
137 | Затвор дисковый К-31 на напоре котлового насоса №3 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
138 | Затвор дисковый К-31 на напоре котлового насоса №3 |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
139 | Затвор дисковый К-31 на напоре котлового насоса №3 |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
140 | Затвор дисковый К-31 на напоре котлового насоса №3 |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
141 | Затвор дисковый К-31 на напоре котлового насоса №3 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
142 | Датчик "сухого хода" на напоре котлового насоса №3 (К4.3) |  | сработал |  |  |  | ФГУ | замыкается при понижении
143 | Затвор дисковый К-28 на всасе котлового насоса №4 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
144 | Затвор дисковый К-28 на всасе котлового насоса №4 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
145 | Затвор дисковый К-28 на всасе котлового насоса №4 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
146 | Затвор дисковый К-28 на всасе котлового насоса №4 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
147 | Затвор дисковый К-28 на всасе котлового насоса №4 |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
148 | Затвор дисковый К-28 на всасе котлового насоса №4 |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
149 | Затвор дисковый К-28 на всасе котлового насоса №4 |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
150 | Затвор дисковый К-28 на всасе котлового насоса №4 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
151 | Затвор дисковый К-29 на напоре котлового насоса №4 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
152 | Затвор дисковый К-29 на напоре котлового насоса №4 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
153 | Затвор дисковый К-29 на напоре котлового насоса №4 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
154 | Затвор дисковый К-29 на напоре котлового насоса №4 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
155 | Затвор дисковый К-29 на напоре котлового насоса №4 |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
156 | Затвор дисковый К-29 на напоре котлового насоса №4 |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
157 | Затвор дисковый К-29 на напоре котлового насоса №4 |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
158 | Затвор дисковый К-29 на напоре котлового насоса №4 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
159 | Датчик "сухого хода" на напоре котлового насоса №4 (К4.4) |  | сработал |  |  |  | ФГУ | замыкается при понижении
160 | Датчик "сухого хода" на напоре ППНК- 1 (К23.1) |  | сработал |  |  |  | ФГУ | замыкается при понижении
161 | Датчик "сухого хода" на напоре ППНК- 2 (К23.2) |  | сработал |  |  |  | ФГУ | замыкается при понижении
162 | Затвор дисковый секционирующий К- 1С на коллекторе обратной котловой воды |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
163 | Затвор дисковый секционирующий К- 1С на коллекторе обратной котловой воды |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
164 | Затвор дисковый секционирующий К- 1С на коллекторе обратной котловой воды |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
165 | Затвор дисковый секционирующий К- 1С на коллекторе обратной котловой воды |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
166 | Затвор дисковый секционирующий К- 1С на коллекторе обратной котловой воды |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
167 | Затвор дисковый секционирующий К- 1С на коллекторе обратной котловой воды |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
168 | Затвор дисковый секционирующий К- 1С на коллекторе обратной котловой воды |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
169 | Затвор дисковый секционирующий К- 1С на коллекторе обратной котловой воды |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
170 | Содержание кислорода в подпиточной воде котлового контура после БВД-10 |  | содержание кислорода меньше уставки
171 | Содержание кислорода в подпиточной воде котлового контура после БВД-10 |  | содержание кислорода больше уставки
172 | Содержание кислорода в обратной котловой воде после подпитки |  | содержание кислорода меньше уставки
173 | Содержание кислорода в обратной котловой воде после подпитки |  | содержание кислорода больше уставки
174 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду200 РТ-об1 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
175 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду200 РТ-об1 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
176 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду200 РТ-об1 |  | превышение момента |  |  |  | ДУ
177 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду200 РТ-об1 |  | Неисправность |  |  |  | ДУ
178 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду200 РТ-об1 |  | Готовность |  |  |  | ДУ
179 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду200 РТ-об1 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
180 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду400 РТ-об2 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
181 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду400 РТ-об2 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
182 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду400 РТ-об2 |  | превышение момента |  |  |  | ДУ
183 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду400 РТ-об2 |  | Неисправность |  |  |  | ДУ
184 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду400 РТ-об2 |  | Готовность |  |  |  | ДУ
185 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду400 РТ-об2 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
186 | Регулятор давления обратной котловой воды РД-К |  | Открыто |  |  |  | АР,ДУ
187 | Регулятор давления обратной котловой воды РД-К |  | Закрыто |  |  |  | АР,ДУ
188 | Регулятор давления обратной котловой воды РД-К |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
189 | Затвор дисковый секционирующий К- 2С на коллекторе прямой котловой воды |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
190 | Затвор дисковый секционирующий К- 2С на коллекторе прямой котловой воды |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
191 | Затвор дисковый секционирующий К- 2С на коллекторе прямой котловой воды |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
192 | Затвор дисковый секционирующий К- 2С на коллекторе прямой котловой воды |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
193 | Затвор дисковый секционирующий К- 2С на коллекторе прямой котловой воды |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
194 | Затвор дисковый секционирующий К- 2С на коллекторе прямой котловой воды |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
195 | Затвор дисковый секционирующий К- 2С на коллекторе прямой котловой воды |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
196 | Затвор дисковый секционирующий К- 2С на коллекторе прямой котловой воды |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
197 | Затвор дисковый К-1 на входе котловой воды в ВК-1 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
198 | Затвор дисковый К-1 на входе котловой воды в ВК-1 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
199 | Затвор дисковый К-1 на входе котловой воды в ВК-1 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
200 | Затвор дисковый К-1 на входе котловой воды в ВК-1 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
201 | Затвор дисковый К-1 на входе котловой воды в ВК-1 |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
202 | Затвор дисковый К-1 на входе котловой воды в ВК-1 |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
203 | Затвор дисковый К-1 на входе котловой воды в ВК-1 |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
204 | Затвор дисковый К-1 на входе котловой воды в ВК-1 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
205 | Затвор дисковый РК. КА1 регулятор расхода воды через ВК-1 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
206 | Затвор дисковый РК. КА1 регулятор расхода воды через ВК-1 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
207 | Затвор дисковый РК. КА1 регулятор расхода воды через ВК-1 |  | превышение момента |  |  |  | ДУ
208 | Затвор дисковый РК. КА1 регулятор расхода воды через ВК-1 |  | Неисправность |  |  |  | ДУ
209 | Затвор дисковый РК. КА1 регулятор расхода воды через ВК-1 |  | Готовность |  |  |  | ДУ
210 | Затвор дисковый РК. КА1 регулятор расхода воды через ВК-1 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
211 | Затвор дисковый К-2 на выходе котловой воды из ВК-1 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
212 | Затвор дисковый К-2 на выходе котловой воды из ВК-1 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
213 | Затвор дисковый К-2 на выходе котловой воды из ВК-1 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
214 | Затвор дисковый К-2 на выходе котловой воды из ВК-1 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
215 | Затвор дисковый К-2 на выходе котловой воды из ВК-1 |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
216 | Затвор дисковый К-2 на выходе котловой воды из ВК-1 |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
217 | Затвор дисковый К-2 на выходе котловой воды из ВК-1 |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
218 | Затвор дисковый К-2 на выходе котловой воды из ВК-1 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
219 | Затвор дисковый К-3 на входе котловой воды в ВК-2 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
220 | Затвор дисковый К-3 на входе котловой воды в ВК-2 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
221 | Затвор дисковый К-3 на входе котловой воды в ВК-2 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
222 | Затвор дисковый К-3 на входе котловой воды в ВК-2 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
223 | Затвор дисковый К-3 на входе котловой воды в ВК-2 |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
224 | Затвор дисковый К-3 на входе котловой воды в ВК-2 |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
225 | Затвор дисковый К-3 на входе котловой воды в ВК-2 |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
226 | Затвор дисковый К-3 на входе котловой воды в ВК-2 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
227 | Затвор дисковый РК. КА2 регулятор расхода воды через ВК-2 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
228 | Затвор дисковый РК. КА2 регулятор расхода воды через ВК-2 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
229 | Затвор дисковый РК. КА2 регулятор расхода воды через ВК-2 |  | превышение момента |  |  |  | ДУ
230 | Затвор дисковый РК. КА2 регулятор расхода воды через ВК-2 |  | Неисправность |  |  |  | ДУ
231 | Затвор дисковый РК. КА2 регулятор расхода воды через ВК-2 |  | Готовность |  |  |  | ДУ
232 | Затвор дисковый РК. КА2 регулятор расхода воды через ВК-2 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
233 | Затвор дисковый К-4 на выходе котловой воды из ВК-2 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
234 | Затвор дисковый К-4 на выходе котловой воды из ВК-2 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
235 | Затвор дисковый К-4 на выходе котловой воды из ВК-2 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
236 | Затвор дисковый К-4 на выходе котловой воды из ВК-2 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
237 | Затвор дисковый К-4 на выходе котловой воды из ВК-2 |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
238 | Затвор дисковый К-4 на выходе котловой воды из ВК-2 |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
239 | Затвор дисковый К-4 на выходе котловой воды из ВК-2 |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
240 | Затвор дисковый К-4 на выходе котловой воды из ВК-2 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
241 | Затвор дисковый К-5 на входе котловой воды в ВК-3 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
242 | Затвор дисковый К-5 на входе котловой воды в ВК-3 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
243 | Затвор дисковый К-5 на входе котловой воды в ВК-3 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
244 | Затвор дисковый К-5 на входе котловой воды в ВК-3 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
245 | Затвор дисковый К-5 на входе котловой воды в ВК-3 |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
246 | Затвор дисковый К-5 на входе котловой воды в ВК-3 |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
247 | Затвор дисковый К-5 на входе котловой воды в ВК-3 |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
248 | Затвор дисковый К-5 на входе котловой воды в ВК-3 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
249 | Затвор дисковый РК. КА3 регулятор расхода воды через ВК-3 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
250 | Затвор дисковый РК. КА3 регулятор расхода воды через ВК-3 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
251 | Затвор дисковый РК. КА3 регулятор расхода воды через ВК-3 |  | превышение момента |  |  |  | ДУ
252 | Затвор дисковый РК. КА3 регулятор расхода воды через ВК-3 |  | Неисправность |  |  |  | ДУ
253 | Затвор дисковый РК. КА3 регулятор расхода воды через ВК-3 |  | Готовность |  |  |  | ДУ
254 | Затвор дисковый РК. КА3 регулятор расхода воды через ВК-3 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
255 | Затвор дисковый К-6 на выходе котловой воды из ВК-3 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
256 | Затвор дисковый К-6 на выходе котловой воды из ВК-3 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
257 | Затвор дисковый К-6 на выходе котловой воды из ВК-3 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
258 | Затвор дисковый К-6 на выходе котловой воды из ВК-3 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
259 | Затвор дисковый К-6 на выходе котловой воды из ВК-3 |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
260 | Затвор дисковый К-6 на выходе котловой воды из ВК-3 |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
261 | Затвор дисковый К-6 на выходе котловой воды из ВК-3 |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
262 | Затвор дисковый К-6 на выходе котловой воды из ВК-3 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
263 | Затвор дисковый К-7 на входе котловой воды в ВК-4 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
264 | Затвор дисковый К-7 на входе котловой воды в ВК-4 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
265 | Затвор дисковый К-7 на входе котловой воды в ВК-4 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
266 | Затвор дисковый К-7 на входе котловой воды в ВК-4 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
267 | Затвор дисковый К-7 на входе котловой воды в ВК-4 |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
268 | Затвор дисковый К-7 на входе котловой воды в ВК-4 |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
269 | Затвор дисковый К-7 на входе котловой воды в ВК-4 |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
270 | Затвор дисковый К-7 на входе котловой воды в ВК-4 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
271 | Затвор дисковый РК. КА4 регулятор расхода воды через ВК-4 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
272 | Затвор дисковый РК. КА4 регулятор расхода воды через ВК-4 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
273 | Затвор дисковый РК. КА4 регулятор расхода воды через ВК-4 |  | превышение момента |  |  |  | ДУ
274 | Затвор дисковый РК. КА4 регулятор расхода воды через ВК-4 |  | Неисправность |  |  |  | ДУ
275 | Затвор дисковый РК. КА4 регулятор расхода воды через ВК-4 |  | Готовность |  |  |  | ДУ
276 | Затвор дисковый РК. КА4 регулятор расхода воды через ВК-4 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
277 | Затвор дисковый К-8 на выходе котловой воды из ВК-4 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
278 | Затвор дисковый К-8 на выходе котловой воды из ВК-4 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
279 | Затвор дисковый К-8 на выходе котловой воды из ВК-4 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
280 | Затвор дисковый К-8 на выходе котловой воды из ВК-4 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
281 | Затвор дисковый К-8 на выходе котловой воды из ВК-4 |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
282 | Затвор дисковый К-8 на выходе котловой воды из ВК-4 |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
283 | Затвор дисковый К-8 на выходе котловой воды из ВК-4 |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
284 | Затвор дисковый К-8 на выходе котловой воды из ВК-4 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
285 | Затвор дисковый К-9 на входе котловой воды в ВК-5 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
286 | Затвор дисковый К-9 на входе котловой воды в ВК-5 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
287 | Затвор дисковый К-9 на входе котловой воды в ВК-5 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
288 | Затвор дисковый К-9 на входе котловой воды в ВК-5 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
289 | Затвор дисковый К-9 на входе котловой воды в ВК-5 |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
290 | Затвор дисковый К-9 на входе котловой воды в ВК-5 |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
291 | Затвор дисковый К-9 на входе котловой воды в ВК-5 |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
292 | Затвор дисковый К-9 на входе котловой воды в ВК-5 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
293 | Затвор дисковый РК. КА5 регулятор расхода воды через ВК-5 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
294 | Затвор дисковый РК. КА5 регулятор расхода воды через ВК-5 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
295 | Затвор дисковый РК. КА5 регулятор расхода воды через ВК-5 |  | превышение момента |  |  |  | ДУ
296 | Затвор дисковый РК. КА5 регулятор расхода воды через ВК-5 |  | Неисправность |  |  |  | ДУ
297 | Затвор дисковый РК. КА5 регулятор расхода воды через ВК-5 |  | Готовность |  |  |  | ДУ
298 | Затвор дисковый РК. КА5 регулятор расхода воды через ВК-5 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
299 | Затвор дисковый К-10 на выходе котловой воды из ВК-5 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
300 | Затвор дисковый К-10 на выходе котловой воды из ВК-5 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
301 | Затвор дисковый К-10 на выходе котловой воды из ВК-5 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
302 | Затвор дисковый К-10 на выходе котловой воды из ВК-5 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
303 | Затвор дисковый К-10 на выходе котловой воды из ВК-5 |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
304 | Затвор дисковый К-10 на выходе котловой воды из ВК-5 |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
305 | Затвор дисковый К-10 на выходе котловой воды из ВК-5 |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
306 | Затвор дисковый К-10 на выходе котловой воды из ВК-5 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
307 | Затвор дисковый К-11 на входе котловой воды в ВК-6 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
308 | Затвор дисковый К-11 на входе котловой воды в ВК-6 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
309 | Затвор дисковый К-11 на входе котловой воды в ВК-6 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
310 | Затвор дисковый К-11 на входе котловой воды в ВК-6 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
311 | Затвор дисковый К-11 на входе котловой воды в ВК-6 |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
312 | Затвор дисковый К-11 на входе котловой воды в ВК-6 |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
313 | Затвор дисковый К-11 на входе котловой воды в ВК-6 |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
314 | Затвор дисковый К-11 на входе котловой воды в ВК-6 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
315 | Затвор дисковый РК. КА6 регулятор расхода воды через ВК-6 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
316 | Затвор дисковый РК. КА6 регулятор расхода воды через ВК-6 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
317 | Затвор дисковый РК. КА6 регулятор расхода воды через ВК-6 |  | превышение момента |  |  |  | ДУ
318 | Затвор дисковый РК. КА6 регулятор расхода воды через ВК-6 |  | Неисправность |  |  |  | ДУ
319 | Затвор дисковый РК. КА6 регулятор расхода воды через ВК-6 |  | Готовность |  |  |  | ДУ
320 | Затвор дисковый РК. КА6 регулятор расхода воды через ВК-6 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
321 | Затвор дисковый К-12 на выходе котловой воды из ВК-6 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
322 | Затвор дисковый К-12 на выходе котловой воды из ВК-6 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
323 | Затвор дисковый К-12 на выходе котловой воды из ВК-6 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
324 | Затвор дисковый К-12 на выходе котловой воды из ВК-6 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
325 | Затвор дисковый К-12 на выходе котловой воды из ВК-6 |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
326 | Затвор дисковый К-12 на выходе котловой воды из ВК-6 |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
327 | Затвор дисковый К-12 на выходе котловой воды из ВК-6 |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
328 | Затвор дисковый К-12 на выходе котловой воды из ВК-6 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
329 | Затвор дисковый К-13 на входе котловой воды в ВК-7 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
330 | Затвор дисковый К-13 на входе котловой воды в ВК-7 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
331 | Затвор дисковый К-13 на входе котловой воды в ВК-7 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
332 | Затвор дисковый К-13 на входе котловой воды в ВК-7 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
333 | Затвор дисковый К-13 на входе котловой воды в ВК-7 |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
334 | Затвор дисковый К-13 на входе котловой воды в ВК-7 |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
335 | Затвор дисковый К-13 на входе котловой воды в ВК-7 |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
336 | Затвор дисковый К-13 на входе котловой воды в ВК-7 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
337 | Затвор дисковый РК. КА7 регулятор расхода воды через ВК-7 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
338 | Затвор дисковый РК. КА7 регулятор расхода воды через ВК-7 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
339 | Затвор дисковый РК. КА7 регулятор расхода воды через ВК-7 |  | превышение момента |  |  |  | ДУ
340 | Затвор дисковый РК. КА7 регулятор расхода воды через ВК-7 |  | Неисправность |  |  |  | ДУ
341 | Затвор дисковый РК. КА7 регулятор расхода воды через ВК-7 |  | Готовность |  |  |  | ДУ
342 | Затвор дисковый РК. КА7 регулятор расхода воды через ВК-7 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
343 | Затвор дисковый К-14 на выходе котловой воды из ВК-7 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
344 | Затвор дисковый К-14 на выходе котловой воды из ВК-7 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
345 | Затвор дисковый К-14 на выходе котловой воды из ВК-7 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
346 | Затвор дисковый К-14 на выходе котловой воды из ВК-7 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
347 | Затвор дисковый К-14 на выходе котловой воды из ВК-7 |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
348 | Затвор дисковый К-14 на выходе котловой воды из ВК-7 |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
349 | Затвор дисковый К-14 на выходе котловой воды из ВК-7 |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
350 | Затвор дисковый К-14 на выходе котловой воды из ВК-7 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
351 | Затвор дисковый К-15 на входе котловой воды в ВК-8 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
352 | Затвор дисковый К-15 на входе котловой воды в ВК-8 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
353 | Затвор дисковый К-15 на входе котловой воды в ВК-8 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
354 | Затвор дисковый К-15 на входе котловой воды в ВК-8 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
355 | Затвор дисковый К-15 на входе котловой воды в ВК-8 |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
356 | Затвор дисковый К-15 на входе котловой воды в ВК-8 |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
357 | Затвор дисковый К-15 на входе котловой воды в ВК-8 |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
358 | Затвор дисковый К-15 на входе котловой воды в ВК-8 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
359 | Затвор дисковый РК. КА8 регулятор расхода воды через ВК-8 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
360 | Затвор дисковый РК. КА8 регулятор расхода воды через ВК-8 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
361 | Затвор дисковый РК. КА8 регулятор расхода воды через ВК-8 |  | превышение момента |  |  |  | ДУ
362 | Затвор дисковый РК. КА8 регулятор расхода воды через ВК-8 |  | Неисправность |  |  |  | ДУ
363 | Затвор дисковый РК. КА8 регулятор расхода воды через ВК-8 |  | Готовность |  |  |  | ДУ
364 | Затвор дисковый РК. КА8 регулятор расхода воды через ВК-8 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
365 | Затвор дисковый К-16 на выходе котловой воды из ВК-8 |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
366 | Затвор дисковый К-16 на выходе котловой воды из ВК-8 |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
367 | Затвор дисковый К-16 на выходе котловой воды из ВК-8 |  | превышение момента на открытие |  |  |  | ДУ
368 | Затвор дисковый К-16 на выходе котловой воды из ВК-8 |  | превышение момента на закрытие |  |  |  | ДУ
369 | Затвор дисковый К-16 на выходе котловой воды из ВК-8 |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
370 | Затвор дисковый К-16 на выходе котловой воды из ВК-8 |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
371 | Затвор дисковый К-16 на выходе котловой воды из ВК-8 |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
372 | Затвор дисковый К-16 на выходе котловой воды из ВК-8 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
373 | Датчик "сухого хода" на напоре НКП- 1 |  | сработал |  |  |  | ФГУ | замыкается при понижении
374 | Датчик "сухого хода" на напоре НКП- 1 |  | сработал |  |  |  | ФГУ | замыкается при понижении
375 | Шкаф ввода Ш-1 сборки задвижек |  | Неисправность |  |  |  | ПС
376 | Клапан регулирующий до теплообменников по сети Т21 РТ- 70 |  | Открыто |  |  |  | АР,ДУ
377 | Клапан регулирующий до теплообменников по сети Т21 РТ- 70 |  | Закрыто |  |  |  | АР,ДУ
378 | Клапан регулирующий до теплообменников по сети Т21 РТ- 70 |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
379 | Кран запорный бака раствора щелочи 9Д |  | Не открыто |  |  |  | ДУ
380 | Кран запорный бака раствора щелочи 9Д |  | Не закрыто |  |  |  | ДУ
381 | Кран запорный бака раствора щелочи 9Д |  | сигнал "Открыть" от УКП |  |  |  | ДУ
382 | Кран запорный бака раствора щелочи 9Д |  | сигнал "Закрыть" от УКП |  |  |  | ДУ
383 | Кран запорный бака раствора щелочи 9Д |  | сигнал "Стоп" от УКП |  |  |  | ДУ
384 | Кран запорный бака раствора щелочи 9Д |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
385 | Клапан регулирующий К5 по сети Т1 до теплообменника К1 отопления и ГВС |  | Открыто |  |  |  | АР,ДУ
386 | Клапан регулирующий К5 по сети Т1 до теплообменника К1 отопления и ГВС |  | Закрыто |  |  |  | АР,ДУ
387 | Клапан регулирующий К5 по сети Т1 до теплообменника К1 отопления и ГВС |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
385 | Клапан регулирующий К5а по сети Т1 до теплообменника К1 отопления и ГВС |  | Открыто |  |  |  | АР,ДУ
386 | Клапан регулирующий К5а по сети Т1 до теплообменника К1 отопления и ГВС |  | Закрыто |  |  |  | АР,ДУ
387 | Клапан регулирующий К5а по сети Т1 до теплообменника К1 отопления и ГВС |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
388 | Клапан регулирующий К6 по сети Т1 до теплообменника К2 вентиляции |  | Открыто |  |  |  | АР,ДУ
389 | Клапан регулирующий К6 по сети Т1 до теплообменника К2 вентиляции |  | Закрыто |  |  |  | АР,ДУ
390 | Клапан регулирующий К6 по сети Т1 до теплообменника К2 вентиляции |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
391 | Клапан электромагнитный К7 по сети Т94 подпитки контура отопления и ГВС |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
392 | Клапан электромагнитный К13 на линии заполнения теплоносителя по сети Т21 системы вентиляции |  | Автоматический выключатель отключен |  |  |  | ПС
1 | Регулирующий клапан РТ-1 на трубопроводе байпаса насосов |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
2 | Регулирующий клапан РТ-1 на трубопроводе байпаса насосов |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
3 | Пуск насоса НСВ |  | Пуск |  |  |  | ТБ,ДУ
4 | Стоп насоса НСВ |  | Стоп |  |  |  | ТЗ,ДУ
5 | Регулятор производительности ХВО РД-3 |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
6 | Регулятор производительности ХВО РД-3 |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
7 | Регулятор температуры сырой воды РТ-4 |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
8 | Регулятор температуры сырой воды РТ-4 |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
9 | Регулятор температуры умягченной воды РТ-71 |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
10 | Регулятор температуры умягченной воды РТ-71 |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
11 | Регулятор температуры в баке- газоотделителе Р-66 |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
12 | Регулятор температуры в баке- газоотделителе Р-66 |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
13 | Регулятор уровня в баке- газоотделителе РТ-68 |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
14 | Регулятор уровня в баке- газоотделителе РТ-68 |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
15 | Регулятор давления рабочей воды на эжектора РД-5 |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
16 | Регулятор давления рабочей воды на эжектора РД-5 |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
17 | Пуск насоса НРВ |  | Пуск |  |  |  | ТБ,ДУ
18 | Стоп насоса НРВ |  | Стоп |  |  |  | ТЗ,ДУ
19 | Задвижка на линии аварийного слива РК.КА9 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
20 | Задвижка на линии аварийного слива РК.КА9 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
21 | Задвижка на линии аварийного слива РК.КА9 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
22 | Регулятор расхода сырой воды на охладитель выпара РД-2 |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
23 | Регулятор расхода сырой воды на охладитель выпара РД-2 |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
24 | Регулятор уровня в вакуумном деаэраторе РТ-63 |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
25 | Регулятор уровня в вакуумном деаэраторе РТ-63 |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
26 | Регулятор температуры ХОВ на вакуумный деаэратор РТ-59 |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
27 | Регулятор температуры ХОВ на вакуумный деаэратор РТ-59 |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
28 | Пуск насоса НРВ |  | Пуск |  |  |  | ТБ,ДУ
29 | Стоп насоса НРВ |  | Стоп |  |  |  | ТЗ,ДУ
30 | Затвор дисковый К-27 на входе насосной группы №1 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
31 | Затвор дисковый К-27 на входе насосной группы №1 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
32 | Затвор дисковый К-27 на входе насосной группы №1 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
33 | Затвор дисковый К-26 на входе насосной группы №2 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
34 | Затвор дисковый К-26 на входе насосной группы №2 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
35 | Затвор дисковый К-26 на входе насосной группы №2 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
36 | Затвор дисковый К-37 на выходе насосной группы №1 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
37 | Затвор дисковый К-37 на выходе насосной группы №1 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
38 | Затвор дисковый К-37 на выходе насосной группы №1 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
39 | Затвор дисковый К-36 на выходе насосной группы №2 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
40 | Затвор дисковый К-36 на выходе насосной группы №2 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
41 | Затвор дисковый К-36 на выходе насосной группы №2 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
42 | Затвор дисковый К-34 на всасе котлового насоса №1 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
43 | Затвор дисковый К-34 на всасе котлового насоса №1 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
44 | Затвор дисковый К-34 на всасе котлового насоса №1 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
45 | Затвор дисковый К-35 на напоре котлового насоса №1 |  | Открыть |  |  |  | ДУ,ФГУ
46 | Затвор дисковый К-35 на напоре котлового насоса №1 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ,ФГУ
47 | Затвор дисковый К-35 на напоре котлового насоса №1 |  | Стоп |  |  |  | ДУ,ФГУ | н.з.контакт
48 | Затвор дисковый К-32 на всасе котлового насоса №2 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
49 | Затвор дисковый К-32 на всасе котлового насоса №2 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
50 | Затвор дисковый К-32 на всасе котлового насоса №2 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
51 | Затвор дисковый К-33 на напоре котлового насоса №2 |  | Открыть |  |  |  | ДУ,ФГУ
52 | Затвор дисковый К-33 на напоре котлового насоса №2 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ,ФГУ
53 | Затвор дисковый К-33 на напоре котлового насоса №2 |  | Стоп |  |  |  | ДУ,ФГУ | н.з.контакт
54 | Затвор дисковый К-30 на всасе котлового насоса №3 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
55 | Затвор дисковый К-30 на всасе котлового насоса №3 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
56 | Затвор дисковый К-30 на всасе котлового насоса №3 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
57 | Затвор дисковый К-31 на напоре котлового насоса №3 |  | Открыть |  |  |  | ДУ,ФГУ
58 | Затвор дисковый К-31 на напоре котлового насоса №3 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ,ФГУ
59 | Затвор дисковый К-31 на напоре котлового насоса №3 |  | Стоп |  |  |  | ДУ,ФГУ | н.з.контакт
60 | Затвор дисковый К-28 на всасе котлового насоса №4 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
61 | Затвор дисковый К-28 на всасе котлового насоса №4 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
62 | Затвор дисковый К-28 на всасе котлового насоса №4 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
63 | Затвор дисковый К-29 на напоре котлового насоса №4 |  | Открыть |  |  |  | ДУ,ФГУ
64 | Затвор дисковый К-29 на напоре котлового насоса №4 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ,ФГУ
65 | Затвор дисковый К-29 на напоре котлового насоса №4 |  | Стоп |  |  |  | ДУ,ФГУ | н.з.контакт
66 | Пуск котлового насоса |  | Пуск |  |  |  | ТБ,ДУ
67 | Стоп котлового насоса |  | Стоп |  |  |  | ТЗ,ДУ
68 | Затвор дисковый секционирующий К-1С на коллекторе обратной котловой воды |  | Открыть |  |  |  | ДУ
69 | Затвор дисковый секционирующий К-1С на коллекторе обратной котловой воды |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
70 | Затвор дисковый секционирующий К-1С на коллекторе обратной котловой воды |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
71 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду200 РТ-об1 |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
72 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду200 РТ-об1 |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
73 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду400 РТ-об2 |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
74 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду400 РТ-об2 |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
75 | Регулятор давления обратной котловой воды РД-К |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
76 | Регулятор давления обратной котловой воды РД-К |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
77 | Пуск насоса подпитки котлового насоса |  | Пуск |  |  |  | ТБ,ДУ
78 | Стоп насоса подпитки котлового насоса |  | Стоп |  |  |  | ТЗ,ДУ
79 | Затвор дисковый секционирующий К-2С на коллекторе прямой котловой воды |  | Открыть |  |  |  | ДУ
80 | Затвор дисковый секционирующий К-2С на коллекторе прямой котловой воды |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
81 | Затвор дисковый секционирующий К-2С на коллекторе прямой котловой воды |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
82 | Затвор дисковый К-1 на входе котловой воды в ВК-1 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
83 | Затвор дисковый К-1 на входе котловой воды в ВК-1 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
84 | Затвор дисковый К-1 на входе котловой воды в ВК-1 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
85 | Затвор дисковый РК. КА1 регулятор расхода воды через ВК-1 |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
86 | Затвор дисковый РК. КА1 регулятор расхода воды через ВК-1 |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
87 | Затвор дисковый К-2 на выходе котловой воды из ВК-1 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
88 | Затвор дисковый К-2 на выходе котловой воды из ВК-1 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
89 | Затвор дисковый К-2 на выходе котловой воды из ВК-1 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
90 | Затвор дисковый К-3 на входе котловой воды в ВК-2 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
91 | Затвор дисковый К-3 на входе котловой воды в ВК-2 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
92 | Затвор дисковый К-3 на входе котловой воды в ВК-2 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
93 | Затвор дисковый РК. КА2 регулятор расхода воды через ВК-2 |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
94 | Затвор дисковый РК. КА2 регулятор расхода воды через ВК-2 |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
95 | Затвор дисковый К-4 на выходе котловой воды из ВК-2 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
96 | Затвор дисковый К-4 на выходе котловой воды из ВК-2 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
97 | Затвор дисковый К-4 на выходе котловой воды из ВК-2 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
98 | Затвор дисковый К-5 на входе котловой воды в ВК-3 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
99 | Затвор дисковый К-5 на входе котловой воды в ВК-3 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
100 | Затвор дисковый К-5 на входе котловой воды в ВК-3 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
101 | Затвор дисковый РК. КА3 регулятор расхода воды через ВК-3 |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
102 | Затвор дисковый РК. КА3 регулятор расхода воды через ВК-3 |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
103 | Затвор дисковый К-6 на выходе котловой воды из ВК-3 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
104 | Затвор дисковый К-6 на выходе котловой воды из ВК-3 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
105 | Затвор дисковый К-6 на выходе котловой воды из ВК-3 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
106 | Затвор дисковый К-7 на входе котловой воды в ВК-4 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
107 | Затвор дисковый К-7 на входе котловой воды в ВК-4 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
108 | Затвор дисковый К-7 на входе котловой воды в ВК-4 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
109 | Затвор дисковый РК. КА4 регулятор расхода воды через ВК-4 |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
110 | Затвор дисковый РК. КА4 регулятор расхода воды через ВК-4 |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
111 | Затвор дисковый К-8 на выходе котловой воды из ВК-4 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
112 | Затвор дисковый К-8 на выходе котловой воды из ВК-4 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
113 | Затвор дисковый К-8 на выходе котловой воды из ВК-4 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
114 | Затвор дисковый К-9 на входе котловой воды в ВК-5 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
115 | Затвор дисковый К-9 на входе котловой воды в ВК-5 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
116 | Затвор дисковый К-9 на входе котловой воды в ВК-5 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
117 | Затвор дисковый РК. КА5 регулятор расхода воды через ВК-5 |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
118 | Затвор дисковый РК. КА5 регулятор расхода воды через ВК-5 |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
119 | Затвор дисковый К-10 на выходе котловой воды из ВК-5 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
120 | Затвор дисковый К-10 на выходе котловой воды из ВК-5 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
121 | Затвор дисковый К-10 на выходе котловой воды из ВК-5 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
122 | Затвор дисковый К-11 на входе котловой воды в ВК-6 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
123 | Затвор дисковый К-11 на входе котловой воды в ВК-6 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
124 | Затвор дисковый К-11 на входе котловой воды в ВК-6 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
125 | Затвор дисковый РК. КА6 регулятор расхода воды через ВК-6 |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
126 | Затвор дисковый РК. КА6 регулятор расхода воды через ВК-6 |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
127 | Затвор дисковый К-12 на выходе котловой воды из ВК-6 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
128 | Затвор дисковый К-12 на выходе котловой воды из ВК-6 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
129 | Затвор дисковый К-12 на выходе котловой воды из ВК-6 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
130 | Затвор дисковый К-13 на входе котловой воды в ВК-7 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
131 | Затвор дисковый К-13 на входе котловой воды в ВК-7 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
132 | Затвор дисковый К-13 на входе котловой воды в ВК-7 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
133 | Затвор дисковый РК. КА7 регулятор расхода воды через ВК-7 |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
134 | Затвор дисковый РК. КА7 регулятор расхода воды через ВК-7 |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
135 | Затвор дисковый К-14 на выходе котловой воды из ВК-7 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
136 | Затвор дисковый К-14 на выходе котловой воды из ВК-7 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
137 | Затвор дисковый К-14 на выходе котловой воды из ВК-7 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
138 | Затвор дисковый К-15 на входе котловой воды в ВК-8 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
139 | Затвор дисковый К-15 на входе котловой воды в ВК-8 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
140 | Затвор дисковый К-15 на входе котловой воды в ВК-8 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
141 | Затвор дисковый РК. КА8 регулятор расхода воды через ВК-8 |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
142 | Затвор дисковый РК. КА8 регулятор расхода воды через ВК-8 |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
143 | Затвор дисковый К-16 на выходе котловой воды из ВК-8 |  | Открыть |  |  |  | ДУ
144 | Затвор дисковый К-16 на выходе котловой воды из ВК-8 |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
145 | Затвор дисковый К-16 на выходе котловой воды из ВК-8 |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
146 | Клапан регулирующий до теплообменников по сети Т21 РТ- 70 |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
147 | Клапан регулирующий до теплообменников по сети Т21 РТ- 70 |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
148 | Кран запорный бака раствора щелочи 9Д |  | Открыть |  |  |  | ДУ
149 | Кран запорный бака раствора щелочи 9Д |  | Закрыть |  |  |  | ДУ
150 | Кран запорный бака раствора щелочи 9Д |  | Стоп |  |  |  | ДУ | н.з.контакт
151 | Клапан регулирующий К5 по сети Т1 до теплообменника К1 отопления и ГВС |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
152 | Клапан регулирующий К5 по сети Т1 до теплообменника К1 отопления и ГВС |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
153 | Клапан регулирующий К5а по сети Т1 до теплообменника К1 отопления и ГВС |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
154 | Клапан регулирующий К5а по сети Т1 до теплообменника К1 отопления и ГВС |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
155 | Клапан регулирующий К6 по сети Т1 до теплообменника К2 вентиляции |  | Больше |  |  |  | АР,ДУ
156 | Клапан регулирующий К6 по сети Т1 до теплообменника К2 вентиляции |  | Меньше |  |  |  | АР,ДУ
157 | Клапан электромагнитный К7 по сети Т94 подпитки контура отопления и ГВС |  | Открыть
158 | Клапан электромагнитный К13 на линии заполнения теплоносителя по сети Т21 системы вентиляции |  | Открыть

## Таблица сигналов ВК(АТМ)v3
Column1 | № п/п | Наименование параметра | Параметры питания датчика | KKS-код параметра | Тип датчика | Вид сигнала, градуировка, протокол | min | max | Ед. изм. | Примечание | Страница
55 | 1 | Температура исходной воды | =24В, 0,5ВА | F0GAA01CT001 | ТПУ-205 | 4-20мА, линейный | 0 | 100 | °C |  | 4
56 | 2 | Давление исходной воды | =24В, 0,5ВА | F0GAA01CP001 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | 0 | 3 | кгс/см² |  | 4
57 | 3 | Давление исходной воды до сетчатого фильтра | =24В, 0,5ВА | F0GAA01CP002 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | 0 | 3 | кгс/см² |  | 4
58 | 4 | Давление исходной воды после сетчатого фильтра | =24В, 0,5ВА | F0GAA01CP003 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | 0 | 3 | кгс/см² |  | 4
60 | 5 | Давление сырой воды на всасе НСВ 1 (К5.1) | - | F0GAF01CP001 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | -1 | 3 | кгс/см² |  | 4
61 | 6 | Давление сырой воды на напоре НСВ 1 (К5.1) | - | F0GAF01CP002 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | 0 | 8 | кгс/см² |  | 4
62 | 7 | Давление сырой воды на всасе НСВ 2 (К5.2) | - | F0GAF02CP001 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | -1 | 3 | кгс/см² |  | 4
63 | 8 | Давление сырой воды на напоре НСВ 2 (К5.2) | - | F0GAF02CP002 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | 0 | 8 | кгс/см² |  | 4
64 | 9 | Давление исходной воды в трубопроводе байпаса насосов НСВ | =24В, 0,5ВА | F0GAF03CP001 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | 0 | 3 | кгс/см² |  | 4
65 | 10 | Давление исходной воды после насосов НСВ | =24В, 0,5ВА | F0GAF10CP001 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | 0 | 8 | кгс/см² |  | 4
66 | 11 | Положение ИМ регулирующего клапана на трубопроводе байпаса насосов НСВ РТ 1 | - | F0GAF03CG801 | токовый датчик | 4-20мА, линейный, токовый датчик |  |  |  | АР,ДУ | 4
67 | 12 | Температура подшипника №1 К5.1 | - | F0GAF01CT101 |  |  | 0 | 150 | °C | комплектно с насосом | 4
68 | 13 | Температура подшипника №2 К5.1 | - | F0GAF01CT102 |  |  | 0 | 150 | °C | комплектно с насосом | 4
69 | 14 | Ток электродвигателя К5.1 | - | F0GAF01CE012 |  | 4-20мА, линейный | 0 | 250 | А |  | 4
70 | 15 | Температура подшипника №1 К5.2 | - | F0GAF02CT101 |  |  | 0 | 150 | °C | комплектно с насосом | 4
73 | 16 | Температура подшипника №2 К5.2 | - | F0GAF02CT102 |  |  | 0 | 150 | °C | комплектно с насосом | 5
74 | 17 | Ток электродвигателя К5.2 | - | F0GAF02CE012 |  | 4-20мА, линейный | 0 | 250 | А |  | 5
76 | 18 | Выходная частота ЧРП | - | F0CUB01CE015 | ЧРП | RS485, Modbus RTU | 0 | 50 | Гц | Шкаф ШУН | 5
78 | 19 | Температура воды аварийной подпитки | =24В, 0,5ВА | F0GAD11CT001 | ТПУ-205 | 4-20мА, линейный | 0 | 100 | °C |  | 5
79 | 20 | Давление воды аварийной подпитки | =24В, 0,5ВА | F0GAD11CP001 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | 0 | 8 | кгс/см² |  | 5
80 | 21 | Расход воды аварийной подпитки | =24В, 5ВА | F0GAD11CF001 | ВЗЛЕТ ЭР | 4-20мА, линейный | 0 | 450 | т/ч |  | 5
82 | 22 | Положение ИМ регулятора производительности ХВО РД 3 | - | F0GAC01CG801 | токовый датчик | 4-20мА, линейный, токовый датчик |  |  |  | АР,ДУ | 5
83 | 23 | Положение ИМ регулятора температуры сырой воды РТ 4 | - | F0GAC01CG802 | токовый датчик | 4-20мА, линейный, токовый датчик |  |  |  | АР,ДУ | 5
84 | 24 | Температура воды после подогревателя исходной воды К11 | =24В, 0,5ВА | F0GAC01CT101 | Взлет ТПС |  | 0 | 180 | °C |  | 5
85 | 25 | Положение ИМ регулятора температуры умягченной воды | - | F0GBJ01CG801 | токовый датчик | 4-20мА, линейный, токовый датчик |  |  |  | АР,ДУ | 5
86 | 26 | Температура умягченной воды после подогревателя К16 | =24В, 0,5ВА | F0GBJ01CT101 | Взлет ТПС |  | 0 | 180 | °C |  | 5
88 | 27 | Расход воды на бак газоотделитель | - | F0GAD12CF001 | ВЗЛЕТ ЭР | 4-20мА, линейный | 0 | 15 | т/ч |  | 5
89 | 28 | Температура в баке газоотделителе | - | F0GAD13CT001 | ТПУ0304 | 4-20мА, линейный | 0 | 100 | °C |  | 5
90 | 29 | Давление на всасе насоса рабочей воды К10.5.1 | =24В, 0,5ВА | F0GAD14CP001 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | -1 | 1 | кгс/см² |  | 5
93 | 30 | Давление на напоре насоса рабочей воды К10.5.1 | =24В, 0,5ВА | F0GAD14CP002 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | 0 | 6 | кгс/см² |  | 6
94 | 31 | Давление на всасе насоса рабочей воды К10.5.2 | =24В, 0,5ВА | F0GAD15CP001 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | -1 | 1 | кгс/см² |  | 6
95 | 32 | Давление на напоре насоса рабочей воды К10.5.2 | =24В, 0,5ВА | F0GAD15CP002 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | 0 | 6 | кгс/см² |  | 6
96 | 33 | Уровень в баке газоотделителе =24В, 0,3А | - | F0GAD13CL001 | УЛМ-31А1 | 4-20мА, линейный | 0 | 2 | м |  | 6
97 | 34 | Давление рабочей воды на эжектора | =24В, 0,5ВА | F0GAD17CP001 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | 0 | 6 | кгс/см² |  | 6
98 | 35 | Температура парогазовой смеси на входе в эжектора | =24В, 0,5ВА | F0GAD17CT001 | ТПУ-205 | 4-20мА, линейный | 0 | 100 | °C |  | 6
99 | 36 | Температура подшипника №1 К10.5.1 | - | F0GAD01CT101 |  |  | 0 | 150 | °C | комплектно с насосом | 6
100 | 37 | Температура подшипника №2 К10.5.1 | - | F0GAD01CT102 |  |  | 0 | 150 | °C | комплектно с насосом | 6
101 | 38 | Ток электродвигателя К10.5.1 | - | F0GAD01CE012 |  | 4-20мА, линейный | 0 | 200 | А |  | 6
102 | 39 | Температура подшипника №1 К10.5.2 | - | F0GAD02CT101 |  |  | 0 | 150 | °C | комплектно с насосом | 6
103 | 40 | Температура подшипника №2 К10.5.2 | - | F0GAD02CT102 |  |  | 0 | 150 | °C | комплектно с насосом | 6
104 | 41 | Ток электродвигателя К10.5.2 | - | F0GAD02CE012 |  | 4-20мА, линейный | 0 | 200 | А |  | 6
106 | 42 | Выходная частота ЧРП | - | F0CUB02CE015 | ЧРП | RS485, Modbus RTU | 0 | 50 | Гц | Шкаф ШУН | 6
108 | 43 | Температура выпара вакуумного деаэратора | =24В, 0,5ВА | F0GDH11CT002 | ТПУ-205 | 4-20мА, линейный | 0 | 100 | °C |  | 6
109 | 44 | Давление в линии выпара вакуумного деаэратора | =24В, 0,5ВА | F0GDH11CP002 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | 0 | -0.9 | кгс/см² |  | 6
112 | 45 | Температура деаэрированной воды на выходе из бака аккумулятора вакуумного деаэратора | - | F0GDH11CT001 | ТПУ-205 | 4-20мА, линейный | 0 | 100 | °C |  | 7
113 | 46 | Давление деаэрированной воды на выходе из бака аккумулятора вакуумного деаэратора | - | F0GDH11CP001 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | 0 | 1 | кгс/см² |  | 7
114 | 47 | Уровень в баке аккумуляторе вакуумного деаэратора =24В, 0,3А | - | F0GDH11CL001 | УЛМ-31А1 | 4-20мА, линейный | 0 | 2.7 | м | резерв | 7
115 | 48 | Уровень в баке аккумуляторе вакуумного деаэратора =24В, 0,3А | - | F0GDH11CL002 | УЛМ-31А1 | 4-20мА, линейный | 0 | 2.7 | м |  | 7
116 | 49 | Давление на всасе насоса подпитки теплосети К6.1 | =24В, 0,5ВА | F0NDK11CP001 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | -1 | 1 | кгс/см² |  | 7
117 | 50 | Давление на напоре насоса подпитки теплосети К6.1 | =24В, 0,5ВА | F0NDK11CP002 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | 0 | 6 | кгс/см² |  | 7
118 | 51 | Давление на всасе насоса подпитки теплосети К6.2 | =24В, 0,5ВА | F0NDK12CP001 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | -1 | 1 | кгс/см² |  | 7
119 | 52 | Давление на напоре насоса подпитки теплосети К6.2 | =24В, 0,5ВА | F0NDK12CP002 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | 0 | 6 | кгс/см² |  | 7
120 | 53 | Давление на всасе насоса подпитки теплосети К6.3 | =24В, 0,5ВА | F0NDK13CP001 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | -1 | 1 | кгс/см² |  | 7
121 | 54 | Давление на напоре насоса подпитки теплосети К6.3 | =24В, 0,5ВА | F0NDK13CP002 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | 0 | 6 | кгс/см² |  | 7
122 | 55 | Расход подпитки теплосети от деаэратора | =24В, 5ВА | F0NDK20CF001 | ВЗЛЕТ ЭР | 4-20мА, линейный | 0 | 400 | т/ч |  | 7
123 | 56 | Давление подпитки теплосети от деаэратора | =24В, 0,5ВА | F0NDK20CP001 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | 0 | 6 | кгс/см² |  | 7
124 | 57 | Температура подпитки теплосети от деаэратора | =24В, 0,5ВА | F0NDK20CT001 | ТПУ-205 | 4-20мА, линейный | 0 | 100 | °C |  | 7
125 | 58 | Расход сырой воды к ХВО | =24В, 5ВА | F0GAD18CF001 | ВЗЛЕТ ЭР | 4-20мА, линейный | 0 | 400 | т/ч |  | 7
126 | 59 | pH сырой воды после ХВО | =24В, 5ВА | F0GHJ01CQ001 | Марк-9010 | 4-20мА, линейный |  |  |  |  | 7
127 | 60 | Положение ИМ регулятора расхода сырой воды на охладитель выпара РД 2 | - | F0GHJ10CG801 | токовый датчик | 4-20мА, линейный, токовый датчик |  |  |  | АР,ДУ | 7
128 | 61 | Температура хим.очищенной воды перед ПХОВ 1 | - | F0GHJ11CT001 | ТПУ-205 | 4-20мА, линейный | 0 | 200 | °C |  | 7
131 | 62 | Давление хим.очищенной воды перед ПХОВ 1 | - | F0GHJ11CP001 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | 0 | 6 | кгс/см² |  | 8
132 | 63 | Температура хим.очищенной воды после ПХОВ 1 | - | F0GHJ11CT002 | ТПУ-205 | 4-20мА, линейный | 0 | 200 | °C |  | 8
133 | 64 | Давление хим.очищенной воды после ПХОВ 1 | - | F0GHJ11CP002 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | 0 | 6 | кгс/см² |  | 8
134 | 65 | Температура хим.очищенной воды перед ПХОВ 2 | - | F0GHJ12CT001 | ТПУ-205 | 4-20мА, линейный | 0 | 200 | °C |  | 8
135 | 66 | Давление хим.очищенной воды перед ПХОВ 2 | - | F0GHJ12CP001 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | 0 | 6 | кгс/см² |  | 8
136 | 67 | Температура хим.очищенной воды после ПХОВ 2 | - | F0GHJ12CT002 | ТПУ-205 | 4-20мА, линейный | 0 | 200 | °C |  | 8
137 | 68 | Давление хим.очищенной воды после ПХОВ 2 | - | F0GHJ12CP002 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | 0 | 6 | кгс/см² |  | 8
138 | 69 | Расход хим.очищенной воды к ваккумному деаэратору подпитки т/с | =24В, 5ВА | F0GHJ20CF001 | ВЗЛЕТ ЭР | 4-20мА, линейный | 0 | 400 | т/ч |  | 8
139 | 70 | Температура хим.очищенной воды к ваккумному деаэратору подпитки т/с | =24В, 0,5ВА | F0GHJ20CT002 | ТПУ-205 | 4-20мА, линейный | 0 | 200 | °C |  | 8
140 | 71 | Температура греющей воды на ПХОВ 1 | - | F0GHJ11CT003 | ТПУ-205 | 4-20мА, линейный | 0 | 200 | °C |  | 8
141 | 72 | Давление греющей воды на ПХОВ 1 | - | F0GHJ11CP003 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | 0 | 10 | кгс/см² |  | 8
142 | 73 | Температура греющей воды после ПХОВ 1 | - | F0GHJ11CT004 | ТПУ-205 | 4-20мА, линейный | 0 | 200 | °C |  | 8
143 | 74 | Давление греющей воды после ПХОВ 1 | - | F0GHJ11CP004 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | 0 | 9 | кгс/см² |  | 8
144 | 75 | Температура греющей воды на ПХОВ 2 | - | F0GHJ12CT003 | ТПУ-205 | 4-20мА, линейный | 0 | 200 | °C |  | 8
145 | 76 | Давление греющей воды на ПХОВ 2 | - | F0GHJ12CP003 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | 0 | 10 | кгс/см² |  | 8
146 | 77 | Температура греющей воды после ПХОВ 2 | - | F0GHJ12CT004 | ТПУ-205 | 4-20мА, линейный | 0 | 200 | °C |  | 8
147 | 78 | Давление греющей воды после ПХОВ 2 | - | F0GHJ12CP004 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | 0 | 9 | кгс/см² |  | 8
148 | 79 | Положение ИМ регулятора температуры ХОВ на вакуумный деаэратор РТ 59 | - | F0GHJ20CG802 | токовый датчик | 4-20мА, линейный, токовый датчик |  |  |  | АР,ДУ | 8
151 | 80 | Температура подшипника №1 К6.1 | - | F0NDK11CT101 |  |  | 0 | 150 | °C | комплектно с насосом | 9
152 | 81 | Температура подшипника №2 К6.1 | - | F0NDK11CT102 |  |  | 0 | 150 | °C | комплектно с насосом | 9
153 | 82 | Ток электродвигателя К6.1 | - | F0NDK11CE012 |  | 4-20мА, линейный | 0 | 280 | А |  | 9
154 | 83 | Температура подшипника №1 К6.2 | - | F0NDK12CT101 |  |  | 0 | 150 | °C | комплектно с насосом | 9
155 | 84 | Температура подшипника №2 К6.2 | - | F0NDK12CT102 |  |  | 0 | 150 | °C | комплектно с насосом | 9
156 | 85 | Ток электродвигателя К6.2 | - | F0NDK12CE012 |  | 4-20мА, линейный | 0 | 280 | А |  | 9
157 | 86 | Температура подшипника №1 К6.3 | - | F0NDK13CT101 |  |  | 0 | 150 | °C | комплектно с насосом | 9
158 | 87 | Температура подшипника №2 К6.3 | - | F0NDK13CT102 |  |  | 0 | 150 | °C | комплектно с насосом | 9
159 | 88 | Ток электродвигателя К6.3 | - | F0NDK13CE012 |  | 4-20мА, линейный | 0 | 280 | А |  | 9
161 | 89 | Выходная частота ЧРП | - | F0CUB03CE015 | ЧРП | RS485, Modbus RTU | 0 | 50 | Гц | Шкаф ШУН | 9
163 | 90 | Давление на всасе котлового насоса №1 | =24В, 0,5ВА | F0NDG01CP001 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | -1 | 10 | кгс/см² |  | 9
164 | 91 | Давление на напоре котлового насоса №1 | =24В, 0,5ВА | F0NDG01CP002 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | 0 | 16 | кгс/см² |  | 9
165 | 92 | Температура подшипника №1 | - | F0NDG01CT101 |  |  | 0 | 150 | °C | комплектно с насосом | 9
166 | 93 | Температура подшипника №2 | - | F0NDG01CT102 |  |  | 0 | 150 | °C | комплектно с насосом | 9
167 | 94 | Температура подшипника №3 | - | F0NDG01CT103 |  |  | 0 | 150 | °C | комплектно с насосом | 9
168 | 95 | Температура подшипника №4 | - | F0NDG01CT104 |  |  | 0 | 150 | °C | комплектно с насосом | 9
171 | 96 | Температура обмоток электродвигателя фаза U | - | F0NDG01CT105 |  |  | 0 | 150 | °C | комплектно с насосом | 10
172 | 97 | Температура обмоток электродвигателя фаза V | - | F0NDG01CT106 |  |  | 0 | 150 | °C | комплектно с насосом | 10
173 | 98 | Температура обмоток электродвигателя фаза W | - | F0NDG01CT107 |  |  | 0 | 150 | °C | комплектно с насосом | 10
174 | 99 | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | =24В, 0,5ВА | F0NDG01CY001 |  | 4-20мА, линейный | 0 | 11.9 | мм/с | комплектно с насосом | 10
175 | 100 | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | =24В, 0,5ВА | F0NDG01CY002 |  | 4-20мА, линейный | 0 | 11.9 | мм/с | комплектно с насосом | 10
176 | 101 | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | =24В, 0,5ВА | F0NDG01CY003 |  | 4-20мА, линейный | 0 | 11.9 | мм/с | комплектно с насосом | 10
177 | 102 | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | =24В, 0,5ВА | F0NDG01CY004 |  | 4-20мА, линейный | 0 | 11.9 | мм/с | комплектно с насосом | 10
178 | 103 | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | =24В, 0,5ВА | F0NDG01CY005 |  | 4-20мА, линейный | 0 | 11.9 | мм/с | комплектно с насосом | 10
179 | 104 | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | =24В, 0,5ВА | F0NDG01CY006 |  | 4-20мА, линейный | 0 | 11.9 | мм/с | комплектно с насосом | 10
180 | 105 | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | =24В, 0,5ВА | F0NDG01CY007 |  | 4-20мА, линейный | 0 | 11.9 | мм/с | комплектно с насосом | 10
181 | 106 | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | =24В, 0,5ВА | F0NDG01CY008 |  | 4-20мА, линейный | 0 | 11.9 | мм/с | комплектно с насосом | 10
182 | 107 | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | =24В, 0,5ВА | F0NDG01CY009 |  | 4-20мА, линейный | 0 | 11.9 | мм/с | комплектно с насосом | 10
183 | 108 | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | =24В, 0,5ВА | F0NDG01CY010 |  | 4-20мА, линейный | 0 | 11.9 | мм/с | комплектно с насосом | 10
184 | 109 | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | =24В, 0,5ВА | F0NDG01CY011 |  | 4-20мА, линейный | 0 | 11.9 | мм/с | комплектно с насосом | 10
187 | 110 | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая | =24В, 0,5ВА | F0NDG01CY012 |  | 4-20мА, линейный | 0 | 11.9 | мм/с | комплектно с насосом | 11
188 | 111 | Ток электродвигателя | - | F0NDG01CE012 |  | 4-20мА, линейный | 0 | 800 | А |  | 11
190 | 112 | Давление на всасе котлового насоса №2 | =24В, 0,5ВА | F0NDG02CP001 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | -1 | 10 | кгс/см² |  | 11
191 | 113 | Давление на напоре котлового насоса №2 | =24В, 0,5ВА | F0NDG02CP002 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | 0 | 16 | кгс/см² |  | 11
192 | 114 | Температура подшипника №1 | - | F0NDG02CT101 |  |  | 0 | 150 | °C | комплектно с насосом | 11
193 | 115 | Температура подшипника №2 | - | F0NDG02CT102 |  |  | 0 | 150 | °C | комплектно с насосом | 11
194 | 116 | Температура подшипника №3 | - | F0NDG02CT103 |  |  | 0 | 150 | °C | комплектно с насосом | 11
195 | 117 | Температура подшипника №4 | - | F0NDG02CT104 |  |  | 0 | 150 | °C | комплектно с насосом | 11
196 | 118 | Температура обмоток электродвигателя фаза U | - | F0NDG02CT105 |  |  | 0 | 150 | °C | комплектно с насосом | 11
197 | 119 | Температура обмоток электродвигателя фаза V | - | F0NDG02CT106 |  |  | 0 | 150 | °C | комплектно с насосом | 11
198 | 120 | Температура обмоток электродвигателя фаза W | - | F0NDG02CT107 |  |  | 0 | 150 | °C | комплектно с насосом | 11
199 | 121 | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | =24В, 0,5ВА | F0NDG02CY001 |  | 4-20мА, линейный | 0 | 11.9 | мм/с | комплектно с насосом | 11
200 | 122 | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | =24В, 0,5ВА | F0NDG02CY002 |  | 4-20мА, линейный | 0 | 11.9 | мм/с | комплектно с насосом | 11
203 | 123 | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | =24В, 0,5ВА | F0NDG02CY003 |  | 4-20мА, линейный | 0 | 11.9 | мм/с | комплектно с насосом | 12
204 | 124 | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | =24В, 0,5ВА | F0NDG02CY004 |  | 4-20мА, линейный | 0 | 11.9 | мм/с | комплектно с насосом | 12
205 | 125 | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | =24В, 0,5ВА | F0NDG02CY005 |  | 4-20мА, линейный | 0 | 11.9 | мм/с | комплектно с насосом | 12
206 | 126 | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | =24В, 0,5ВА | F0NDG02CY006 |  | 4-20мА, линейный | 0 | 11.9 | мм/с | комплектно с насосом | 12
207 | 127 | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | =24В, 0,5ВА | F0NDG02CY007 |  | 4-20мА, линейный | 0 | 11.9 | мм/с | комплектно с насосом | 12
208 | 128 | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | =24В, 0,5ВА | F0NDG02CY008 |  | 4-20мА, линейный | 0 | 11.9 | мм/с | комплектно с насосом | 12
209 | 129 | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | =24В, 0,5ВА | F0NDG02CY009 |  | 4-20мА, линейный | 0 | 11.9 | мм/с | комплектно с насосом | 12
210 | 130 | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | =24В, 0,5ВА | F0NDG02CY010 |  | 4-20мА, линейный | 0 | 11.9 | мм/с | комплектно с насосом | 12
211 | 131 | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | =24В, 0,5ВА | F0NDG02CY011 |  | 4-20мА, линейный | 0 | 11.9 | мм/с | комплектно с насосом | 12
212 | 132 | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая | =24В, 0,5ВА | F0NDG02CY012 |  | 4-20мА, линейный | 0 | 11.9 | мм/с | комплектно с насосом | 12
213 | 133 | Ток электродвигателя | - | F0NDG02CE012 |  | 4-20мА, линейный | 0 | 800 | А |  | 12
215 | 134 | Давление на всасе котлового насоса №3 | =24В, 0,5ВА | F0NDG03CP001 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | -1 | 10 | кгс/см² |  | 12
216 | 135 | Давление на напоре котлового насоса №3 | =24В, 0,5ВА | F0NDG03CP002 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | 0 | 16 | кгс/см² |  | 12
217 | 136 | Температура подшипника №1 | - | F0NDG03CT101 |  |  | 0 | 150 | °C | комплектно с насосом | 12
218 | 137 | Температура подшипника №2 | - | F0NDG03CT102 |  |  | 0 | 150 | °C | комплектно с насосом | 12
219 | 138 | Температура подшипника №3 | - | F0NDG03CT103 |  |  | 0 | 150 | °C | комплектно с насосом | 12
220 | 139 | Температура подшипника №4 | - | F0NDG03CT104 |  |  | 0 | 150 | °C | комплектно с насосом | 12
223 | 140 | Температура обмоток электродвигателя фаза U | - | F0NDG03CT105 |  |  | 0 | 150 | °C | комплектно с насосом | 13
224 | 141 | Температура обмоток электродвигателя фаза V | - | F0NDG03CT106 |  |  | 0 | 150 | °C | комплектно с насосом | 13
225 | 142 | Температура обмоток электродвигателя фаза W | - | F0NDG03CT107 |  |  | 0 | 150 | °C | комплектно с насосом | 13
226 | 143 | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | =24В, 0,5ВА | F0NDG03CY001 |  | 4-20мА, линейный | 0 | 11.9 | мм/с | комплектно с насосом | 13
227 | 144 | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | =24В, 0,5ВА | F0NDG03CY002 |  | 4-20мА, линейный | 0 | 11.9 | мм/с | комплектно с насосом | 13
228 | 145 | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | =24В, 0,5ВА | F0NDG03CY003 |  | 4-20мА, линейный | 0 | 11.9 | мм/с | комплектно с насосом | 13
229 | 146 | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | =24В, 0,5ВА | F0NDG03CY004 |  | 4-20мА, линейный | 0 | 11.9 | мм/с | комплектно с насосом | 13
230 | 147 | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | =24В, 0,5ВА | F0NDG03CY005 |  | 4-20мА, линейный | 0 | 11.9 | мм/с | комплектно с насосом | 13
231 | 148 | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | =24В, 0,5ВА | F0NDG03CY006 |  | 4-20мА, линейный | 0 | 11.9 | мм/с | комплектно с насосом | 13
232 | 149 | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | =24В, 0,5ВА | F0NDG03CY007 |  | 4-20мА, линейный | 0 | 11.9 | мм/с | комплектно с насосом | 13
233 | 150 | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | =24В, 0,5ВА | F0NDG03CY008 |  | 4-20мА, линейный | 0 | 11.9 | мм/с | комплектно с насосом | 13
234 | 151 | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | =24В, 0,5ВА | F0NDG03CY009 |  | 4-20мА, линейный | 0 | 11.9 | мм/с | комплектно с насосом | 13
235 | 152 | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | =24В, 0,5ВА | F0NDG03CY010 |  | 4-20мА, линейный | 0 | 11.9 | мм/с | комплектно с насосом | 13
236 | 153 | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | =24В, 0,5ВА | F0NDG03CY011 |  | 4-20мА, линейный | 0 | 11.9 | мм/с | комплектно с насосом | 13
239 | 154 | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая | =24В, 0,5ВА | F0NDG03CY012 |  | 4-20мА, линейный | 0 | 11.9 | мм/с | комплектно с насосом | 14
240 | 155 | Ток электродвигателя | - | F0NDG03CE012 |  | 4-20мА, линейный | 0 | 800 | А |  | 14
242 | 156 | Давление на всасе котлового насоса №4 | =24В, 0,5ВА | F0NDG04CP001 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | -1 | 10 | кгс/см² |  | 14
243 | 157 | Давление на напоре котлового насоса №4 | =24В, 0,5ВА | F0NDG04CP002 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | 0 | 16 | кгс/см² |  | 14
244 | 158 | Температура подшипника №1 | - | F0NDG04CT101 |  |  | 0 | 150 | °C | комплектно с насосом | 14
245 | 159 | Температура подшипника №2 | - | F0NDG04CT102 |  |  | 0 | 150 | °C | комплектно с насосом | 14
246 | 160 | Температура подшипника №3 | - | F0NDG04CT103 |  |  | 0 | 150 | °C | комплектно с насосом | 14
247 | 161 | Температура подшипника №4 | - | F0NDG04CT104 |  |  | 0 | 150 | °C | комплектно с насосом | 14
248 | 162 | Температура обмоток электродвигателя фаза U | - | F0NDG04CT105 |  |  | 0 | 150 | °C | комплектно с насосом | 14
249 | 163 | Температура обмоток электродвигателя фаза V | - | F0NDG04CT106 |  |  | 0 | 150 | °C | комплектно с насосом | 14
250 | 164 | Температура обмоток электродвигателя фаза W | - | F0NDG04CT107 |  |  | 0 | 150 | °C | комплектно с насосом | 14
251 | 165 | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | =24В, 0,5ВА | F0NDG04CY001 |  | 4-20мА, линейный | 0 | 11.9 | мм/с | комплектно с насосом | 14
252 | 166 | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | =24В, 0,5ВА | F0NDG04CY002 |  | 4-20мА, линейный | 0 | 11.9 | мм/с | комплектно с насосом | 14
253 | 167 | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | =24В, 0,5ВА | F0NDG04CY003 |  | 4-20мА, линейный | 0 | 11.9 | мм/с | комплектно с насосом | 14
256 | 168 | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | =24В, 0,5ВА | F0NDG04CY004 |  | 4-20мА, линейный | 0 | 11.9 | мм/с | комплектно с насосом | 15
257 | 169 | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | =24В, 0,5ВА | F0NDG04CY005 |  | 4-20мА, линейный | 0 | 11.9 | мм/с | комплектно с насосом | 15
258 | 170 | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | =24В, 0,5ВА | F0NDG04CY006 |  | 4-20мА, линейный | 0 | 11.9 | мм/с | комплектно с насосом | 15
259 | 171 | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | =24В, 0,5ВА | F0NDG04CY007 |  | 4-20мА, линейный | 0 | 11.9 | мм/с | комплектно с насосом | 15
260 | 172 | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | =24В, 0,5ВА | F0NDG04CY008 |  | 4-20мА, линейный | 0 | 11.9 | мм/с | комплектно с насосом | 15
261 | 173 | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | =24В, 0,5ВА | F0NDG04CY009 |  | 4-20мА, линейный | 0 | 11.9 | мм/с | комплектно с насосом | 15
262 | 174 | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | =24В, 0,5ВА | F0NDG04CY010 |  | 4-20мА, линейный | 0 | 11.9 | мм/с | комплектно с насосом | 15
263 | 175 | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | =24В, 0,5ВА | F0NDG04CY011 |  | 4-20мА, линейный | 0 | 11.9 | мм/с | комплектно с насосом | 15
264 | 176 | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая | =24В, 0,5ВА | F0NDG04CY012 |  | 4-20мА, линейный | 0 | 11.9 | мм/с | комплектно с насосом | 15
265 | 177 | Ток электродвигателя | - | F0NDG04CE012 |  | 4-20мА, линейный | 0 | 800 | А |  | 15
267 | 178 | Выходная частота ЧРП | - | F0CUB04CE015 | ЧРП | RS485, Modbus RTU | 0 | 50 | Гц | Шкаф ШУН | 15
269 | 179 | Температура обратной котловой воды на выходе из системы вентиляции | =24В, 0,5ВА | F0NDG23CT001 | ТПУ-205 | 4-20мА, линейный | 0 | 200 | °C |  | 15
270 | 180 | Давление обратной котловой воды на выходе из системы вентиляции | =24В, 0,5ВА | F0NDG23CP001 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | 0 | 6 | кгс/см² |  | 15
271 | 181 | Положение ИМ регулирующего клапана давления обратной котловой воды РД К | - | F0NDG20CG801 | токовый датчик | 4-20мА, линейный, токовый датчик |  |  |  | АР,ДУ | 15
272 | 182 | Давление обратной котловой воды на входе в котельную | =24В, 0,5ВА | F0NDG20CP001 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | 0 | 6 | кгс/см² |  | 15
273 | 183 | Содержание кислорода в подпиточной воде котлового контура после БВД 10 | - | F0GBK10CQ003 | МАРК-409Т | 4-20мА, линейный | 0 | 50 | мкг/л |  | 15
276 | 184 | Уровень в баке аккумуляторе запаса котловой воды =24В, 0,3А | - | F0GBK10CL001 | УЛМ-31А1 | 4-20мА, линейный | 0 | 2.2 | м |  | 16
277 | 185 | Давление на всасе насоса №1 подпитки котлового контура К23.1 | =24В, 0,5ВА | F0GBK11CP001 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | -1 | 0.5 | кгс/см² |  | 16
278 | 186 | Давление на напоре насоса №1 подпитки котлового контура К23.1 | =24В, 0,5ВА | F0GBK11CP002 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | 0 | 6.5 | кгс/см² |  | 16
279 | 187 | Давление на всасе насоса №2 подпитки котлового контура К23.2 | =24В, 0,5ВА | F0GBK12CP001 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | -1 | 0.5 | кгс/см² |  | 16
280 | 188 | Давление на напоре насоса №2 подпитки котлового контура К23.2 | =24В, 0,5ВА | F0GBK12CP002 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | 0 | 6.5 | кгс/см² |  | 16
281 | 189 | Температура обратной котловой воды на входе в котельную | =24В, 0,5ВА | F0NDG20CT001 | ТПУ-205 | 4-20мА, линейный | 0 | 200 | °C |  | 16
282 | 190 | Содержание кислорода в обратной котловой воде после подпитки | =24В, 0,5ВА | F0NDG20CQ003 | МАРК-409Т | 4-20мА, линейный | 0 | 50 | мкг/л |  | 16
283 | 191 | Давление обратной котловой воды в коллекторе перед котлами | =24В, 0,5ВА | F0NDG10CP001 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | 0 | 25 | кгс/см² |  | 16
284 | 192 | Положение ИМ регулирующего клапана РТ об1 | - | F0NDG20CG801 | токовый датчик | 4-20мА, линейный, токовый датчик |  |  |  | АР,ДУ | 16
285 | 193 | Положение ИМ регулирующего клапана РТ об2 | - | F0NDG20CG802 | токовый датчик | 4-20мА, линейный, токовый датчик |  |  |  | АР,ДУ | 16
286 | 194 | Ток электродвигателя К23.1 | - | F0GBK01CE012 |  | 4-20мА, линейный | 0 | 50 | А |  | 16
287 | 195 | Ток электродвигателя К23.2 | - | F0GBK02CE012 |  | 4-20мА, линейный | 0 | 50 | А |  | 16
289 | 196 | Выходная частота ЧРП | - | F0CUB05CE015 | ЧРП | RS485, Modbus RTU | 0 | 50 | Гц | Шкаф ШУН | 16
291 | 197 | Тепература прямой котловой воды в общем коллекторе котлов | =24В, 0,5ВА | F0NDF10CT001 | ТПУ-205 | 4-20мА, линейный | 0 | 200 | °C |  | 16
292 | 198 | Давление прямой котловой воды на подогреватели ХОВ | =24В, 0,5ВА | F0NDF22CP001 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | 0 | 25 | кгс/см² |  | 16
293 | 199 | Температура прямой котловой воды на подогреватели ХОВ | =24В, 0,5ВА | F0NDF22CT001 | ТПУ-205 | 4-20мА, линейный | 0 | 200 | °C |  | 16
296 | 200 | Расход воды на теплообменники К11, К16 | =24В, 5ВА | F0NDF22CF002 | ВЗЛЕТ ЭР | 4-20мА, линейный | 0 | 400 | т/ч |  | 17
297 | 201 | Расход воды на теплообменник К12 | =24В, 5ВА | F0NDF22CF001 | ВЗЛЕТ ЭР | 4-20мА, линейный | 0 | 400 | т/ч |  | 17
299 | 202 | Температура воды после задвижки | =24В, 0,5ВА | F1NDG10CT001 | ТПУ-205 | 4-20мА, линейный | 0 | 200 | °C |  | 17
300 | 203 | Положение ИМ регулирующего клапана перед котлом РК. КА1 | - | F1NDG10CG801 | токовый датчик | 4-20мА, линейный, токовый датчик |  |  |  | АР,ДУ | 17
301 | 204 | Давление воды перед котлом | =24В, 0,5ВА | F1NDG10CP001 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | 0 | 25 | кгс/см² |  | 17
302 | 205 | Температура воды перед котлом | =24В, 0,5ВА | F1NDG10CT002 | ТПУ-205 | 4-20мА, линейный | 0 | 200 | °C |  | 17
303 | 206 | Давление воды после котла | =24В, 0,5ВА | F1NDF10CP001 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | 0 | 25 | кгс/см² |  | 17
304 | 207 | Температура воды после котла | =24В, 0,5ВА | F1NDF10CT001 | ТПУ-205 | 4-20мА, линейный | 0 | 200 | °C |  | 17
306 | 208 | Температура воды после задвижки | =24В, 0,5ВА | F2NDG10CT001 | ТПУ-205 | 4-20мА, линейный | 0 | 200 | °C |  | 17
307 | 209 | Положение ИМ регулирующего клапана перед котлом РК. КА2 | - | F2NDG10CG801 | токовый датчик | 4-20мА, линейный, токовый датчик |  |  |  | АР,ДУ | 17
308 | 210 | Давление воды перед котлом | =24В, 0,5ВА | F2NDG10CP001 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | 0 | 25 | кгс/см² |  | 17
309 | 211 | Температура воды перед котлом | =24В, 0,5ВА | F2NDG10CT002 | ТПУ-205 | 4-20мА, линейный | 0 | 200 | °C |  | 17
310 | 212 | Давление воды после котла | =24В, 0,5ВА | F2NDF10CP001 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | 0 | 25 | кгс/см² |  | 17
311 | 213 | Температура воды после котла | =24В, 0,5ВА | F2NDF10CT001 | ТПУ-205 | 4-20мА, линейный | 0 | 200 | °C |  | 17
313 | 214 | Температура воды после задвижки | =24В, 0,5ВА | F3NDG10CT001 | ТПУ-205 | 4-20мА, линейный | 0 | 200 | °C |  | 17
316 | 215 | Положение ИМ регулирующего клапана перед котлом РК. КА3 | - | F3NDG10CG801 | токовый датчик | 4-20мА, линейный, токовый датчик |  |  |  | АР,ДУ | 18
317 | 216 | Давление воды перед котлом | =24В, 0,5ВА | F3NDG10CP001 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | 0 | 25 | кгс/см² |  | 18
318 | 217 | Температура воды перед котлом | =24В, 0,5ВА | F3NDG10CT002 | ТПУ-205 | 4-20мА, линейный | 0 | 200 | °C |  | 18
319 | 218 | Давление воды после котла | =24В, 0,5ВА | F3NDF10CP001 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | 0 | 25 | кгс/см² |  | 18
320 | 219 | Температура воды после котла | =24В, 0,5ВА | F3NDF10CT001 | ТПУ-205 | 4-20мА, линейный | 0 | 200 | °C |  | 18
322 | 220 | Температура воды после задвижки | =24В, 0,5ВА | F4NDG10CT001 | ТПУ-205 | 4-20мА, линейный | 0 | 200 | °C |  | 18
323 | 221 | Положение ИМ регулирующего клапана перед котлом РК. КА4 | - | F4NDG10CG801 | токовый датчик | 4-20мА, линейный, токовый датчик |  |  |  | АР,ДУ | 18
324 | 222 | Давление воды перед котлом | =24В, 0,5ВА | F4NDG10CP001 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | 0 | 25 | кгс/см² |  | 18
325 | 223 | Температура воды перед котлом | =24В, 0,5ВА | F4NDG10CT002 | ТПУ-205 | 4-20мА, линейный | 0 | 200 | °C |  | 18
326 | 224 | Давление воды после котла | =24В, 0,5ВА | F4NDF10CP001 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | 0 | 25 | кгс/см² |  | 18
327 | 225 | Температура воды после котла | =24В, 0,5ВА | F4NDF10CT001 | ТПУ-205 | 4-20мА, линейный | 0 | 200 | °C |  | 18
329 | 226 | Температура воды после задвижки | =24В, 0,5ВА | F5NDG10CT001 | ТПУ-205 | 4-20мА, линейный | 0 | 200 | °C |  | 18
330 | 227 | Положение ИМ регулирующего клапана перед котлом РК. КА5 | - | F5NDG10CG801 | токовый датчик | 4-20мА, линейный, токовый датчик |  |  |  | АР,ДУ | 18
331 | 228 | Давление воды перед котлом | =24В, 0,5ВА | F5NDG10CP001 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | 0 | 25 | кгс/см² |  | 18
332 | 229 | Температура воды перед котлом | =24В, 0,5ВА | F5NDG10CT002 | ТПУ-205 | 4-20мА, линейный | 0 | 200 | °C |  | 18
333 | 230 | Давление воды после котла | =24В, 0,5ВА | F5NDF10CP001 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | 0 | 25 | кгс/см² |  | 18
336 | 231 | Температура воды после котла | =24В, 0,5ВА | F5NDF10CT001 | ТПУ-205 | 4-20мА, линейный | 0 | 200 | °C |  | 19
338 | 232 | Температура воды после задвижки | =24В, 0,5ВА | F6NDG10CT001 | ТПУ-205 | 4-20мА, линейный | 0 | 200 | °C |  | 19
339 | 233 | Положение ИМ регулирующего клапана перед котлом РК. КА6 | - | F6NDG10CG801 | токовый датчик | 4-20мА, линейный, токовый датчик |  |  |  | АР,ДУ | 19
340 | 234 | Давление воды перед котлом | =24В, 0,5ВА | F6NDG10CP001 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | 0 | 25 | кгс/см² |  | 19
341 | 235 | Температура воды перед котлом | =24В, 0,5ВА | F6NDG10CT002 | ТПУ-205 | 4-20мА, линейный | 0 | 200 | °C |  | 19
342 | 236 | Давление воды после котла | =24В, 0,5ВА | F6NDF10CP001 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | 0 | 25 | кгс/см² |  | 19
343 | 237 | Температура воды после котла | =24В, 0,5ВА | F6NDF10CT001 | ТПУ-205 | 4-20мА, линейный | 0 | 200 | °C |  | 19
345 | 238 | Температура воды после задвижки | =24В, 0,5ВА | F7NDG10CT001 | ТПУ-205 | 4-20мА, линейный | 0 | 200 | °C |  | 19
346 | 239 | Положение ИМ регулирующего клапана перед котлом РК. КА7 | - | F7NDG10CG801 | токовый датчик | 4-20мА, линейный, токовый датчик |  |  |  | АР,ДУ | 19
347 | 240 | Давление воды перед котлом | =24В, 0,5ВА | F7NDG10CP001 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | 0 | 25 | кгс/см² |  | 19
348 | 241 | Температура воды перед котлом | =24В, 0,5ВА | F7NDG10CT002 | ТПУ-205 | 4-20мА, линейный | 0 | 200 | °C |  | 19
349 | 242 | Давление воды после котла | =24В, 0,5ВА | F7NDF10CP001 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | 0 | 25 | кгс/см² |  | 19
350 | 243 | Температура воды после котла | =24В, 0,5ВА | F7NDF10CT001 | ТПУ-205 | 4-20мА, линейный | 0 | 200 | °C |  | 19
352 | 244 | Температура воды после задвижки | =24В, 0,5ВА | F8NDG10CT001 | ТПУ-205 | 4-20мА, линейный | 0 | 200 | °C |  | 19
353 | 245 | Положение ИМ регулирующего клапана перед котлом РК. КА8 | - | F8NDG10CG801 | токовый датчик | 4-20мА, линейный, токовый датчик |  |  |  | АР,ДУ | 19
356 | 246 | Давление воды перед котлом | =24В, 0,5ВА | F8NDG10CP001 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | 0 | 25 | кгс/см² |  | 20
357 | 247 | Температура воды перед котлом | =24В, 0,5ВА | F8NDG10CT002 | ТПУ-205 | 4-20мА, линейный | 0 | 200 | °C |  | 20
358 | 248 | Давление воды после котла | =24В, 0,5ВА | F8NDF10CP001 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | 0 | 25 | кгс/см² |  | 20
359 | 249 | Температура воды после котла | =24В, 0,5ВА | F8NDF10CT001 | ТПУ-205 | 4-20мА, линейный | 0 | 200 | °C |  | 20
361 | 250 | Давление на всасе НКП 1 | - | F0LFM11CP001 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | -1 | 25 | кгс/см² |  | 20
362 | 251 | Давление на напоре НКП 1 | - | F0LFM11CP002 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | 0 | 25 | кгс/см² |  | 20
363 | 252 | Давление на всасе НКП 2 | - | F0LFM12CP001 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | -1 | 25 | кгс/см² |  | 20
364 | 253 | Давление на напоре НКП 2 | - | F0LFM12CP002 | АИР-20/М2-H | 4-20мА, линейный | 0 | 25 | кгс/см² |  | 20
365 | 254 | Ток электродвигателя НКП 1 | - | F0LFM01CE012 |  | 4-20мА, линейный | 0 | 250 | А |  | 20
366 | 255 | Ток электродвигателя НКП 2 | - | F0LFM02CE012 |  | 4-20мА, линейный | 0 | 250 | А |  | 20
368 | 256 | Температура наружного воздуха | =24В, 0,5ВА | F0UZK10CT001 | ТПУ-205 | 4-20мА, линейный | -50 | 100 | °C |  | 20
375 | 261 | Температура после охладителя выпара | =24В, 0,5ВА | F0GHJ11CT005 | ТПУ-205 | 4-20мА, линейный | -50 | 200 | °C |  | 21
392 | 1 | Задание для ЧРП НСВ №1,2 | - | F0CUB01DP001 | ЧРП | RS485, Modbus RTU |  |  |  | АР,ДУ | 23
394 | 2 | Задание для ЧРП НРВ №1,2 | - | F0CUB02DP001 | ЧРП | RS485, Modbus RTU |  |  |  | АР,ДУ | 23
396 | 3 | Задание для ЧРП ППН 1…3 | - | F0CUB03DP001 | ЧРП | RS485, Modbus RTU |  |  |  | АР,ДУ | 23
398 | 4 | Задание для ЧРП котловых насосов №1…4 | - | F0CUB04DP001 | ЧРП | RS485, Modbus RTU |  |  |  | АР,ДУ | 23
400 | 5 | Задание для ЧРП ППНК 1,2 | - | F0CUB05DP001 | ЧРП | RS485, Modbus RTU |  |  |  | АР,ДУ | 23
411 | 1 | Датчик "сухого хода" на напоре НСВ 1 (К5.1) | - | F0GAF01CP151
412 | 2 | Датчик "сухого хода" на напоре НСВ 2 (К5.2) | - | F0GAF02CP151
413 | 3 | Регулирующий клапан РТ 1 на трубопроводе байпаса насосов НСВ | - | F0GAF03AA801 | [5 empty] | АР,ДУ
414 | 4 | Регулирующий клапан РТ 1 на трубопроводе байпаса насосов НСВ | - | F0GAF03AA801 | [5 empty] | АР,ДУ
415 | 5 | Регулирующий клапан РТ 1 на трубопроводе байпаса насосов НСВ | - | F0GAF03AA801
416 | 6 | Регулирующий клапан РТ 1 на трубопроводе байпаса насосов НСВ | - | F0GAF03AA801
417 | 7 | Регулирующий клапан РТ 1 на трубопроводе байпаса насосов НСВ | - | F0GAF03AA801
418 | 8 | Регулирующий клапан РТ 1 на трубопроводе байпаса насосов НСВ | - | F0GAF03AA801
423 | 12 | Регулятор температуры сырой воды РТ 4 | - | F0GAC01AA802 | [5 empty] | АР,ДУ
424 | 13 | Регулятор температуры сырой воды РТ 4 | - | F0GAC01AA802 | [5 empty] | АР,ДУ
425 | 14 | Регулятор температуры сырой воды РТ 4 | - | F0GAC01AA802
426 | 15 | Регулятор температуры умягченной воды РТ 71 | - | F0GBJ01AA801 | [5 empty] | АР,ДУ
427 | 16 | Регулятор температуры умягченной воды РТ 71 | - | F0GBJ01AA801 | [5 empty] | АР,ДУ
428 | 17 | Регулятор температуры умягченной воды РТ 71 | - | F0GBJ01AA801
430 | 18 | Сигнализация начала/окончания процесса регенирации Фильтр К9.2.1 |  | F0GBJ01CF151
431 | 19 | Сигнализация начала/окончания процесса регенирации Фильтр К9.2.2 |  | F0GBJ02CF151
433 | 20 | Датчик "сухого хода" на напоре НРВ 1 (К10.5.1) | - | F0GAD14CP151
434 | 21 | Датчик "сухого хода" на напоре НРВ 2 (К10.5.2) | - | F0GAD15CP151
435 | 22 | Регулятор температуры в баке газоотделителе Р 66 | - | F0GAD12AA801 | [5 empty] | АР,ДУ
436 | 23 | Регулятор температуры в баке газоотделителе Р 66 | - | F0GAD12AA801 | [5 empty] | АР,ДУ
437 | 24 | Регулятор температуры в баке газоотделителе Р 66 | - | F0GAD12AA801
438 | 25 | Регулятор уровня в баке газоотделителе РТ 68 | - | F0GAD16AA801 | [5 empty] | АР,ДУ
439 | 26 | Регулятор уровня в баке газоотделителе РТ 68 | - | F0GAD16AA801 | [5 empty] | АР,ДУ
440 | 27 | Регулятор уровня в баке газоотделителе РТ 68 | - | F0GAD16AA801
441 | 28 | Регулятор давления рабочей воды на эжектора РД 5 | - | F0GAD17AA801 | [5 empty] | АР,ДУ
442 | 29 | Регулятор давления рабочей воды на эжектора РД 5 | - | F0GAD17AA801 | [5 empty] | АР,ДУ
443 | 30 | Регулятор давления рабочей воды на эжектора РД 5 | - | F0GAD17AA801
445 | 31 | Задвижка на линии аварийного слива РК.КА9 |  | F0GDH11AA001
446 | 32 | Задвижка на линии аварийного слива РК.КА9 |  | F0GDH11AA001
447 | 33 | Задвижка на линии аварийного слива РК.КА9 |  | F0GDH11AA001
448 | 34 | Задвижка на линии аварийного слива РК.КА9 |  | F0GDH11AA001
450 | 35 | Задвижка на линии аварийного слива РК.КА9 |  | F0GDH11AA001
451 | 36 | Задвижка на линии аварийного слива РК.КА9 |  | F0GDH11AA001
452 | 37 | Задвижка на линии аварийного слива РК.КА9 |  | F0GDH11AA001
453 | 38 | Задвижка на линии аварийного слива РК.КА9 |  | F0GDH11AA001
454 | 39 | Датчик "сухого хода" на напоре ППН 1 (К6.1) | - | F0NDK11CP151
455 | 40 | Датчик "сухого хода" на напоре ППН 2 (К6.2) | - | F0NDK12CP151
456 | 41 | Датчик "сухого хода" на напоре ППН 3 (К6.3) | - | F0NDK13CP151
457 | 42 | Датчик реле протока через охладитель выпара |  | F0GHJ10CF151
458 | 43 | pH сырой воды после ХВО |  | F0GHJ01CQ001
459 | 44 | pH сырой воды после ХВО |  | F0GHJ01CQ001
460 | 45 | Регулятор расхода сырой воды на охладитель выпара РД 2 | - | F0GHJ10AA801 | [5 empty] | АР,ДУ
461 | 46 | Регулятор расхода сырой воды на охладитель выпара РД 2 | - | F0GHJ10AA801 | [5 empty] | АР,ДУ
462 | 47 | Регулятор расхода сырой воды на охладитель выпара РД 2 | - | F0GHJ10AA801
463 | 48 | Регулятор расхода сырой воды на охладитель выпара РД 2 | - | F0GHJ10AA801
464 | 49 | Регулятор расхода сырой воды на охладитель выпара РД 2 | - | F0GHJ10AA801
465 | 50 | Регулятор расхода сырой воды на охладитель выпара РД 2 | - | F0GHJ10AA801
466 | 51 | Регулятор уровня в вакуумном деаэраторе РТ 63 | - | F0GHJ20AA801 | [5 empty] | АР,ДУ
467 | 52 | Регулятор уровня в вакуумном деаэраторе РТ 63 | - | F0GHJ20AA801 | [5 empty] | АР,ДУ
468 | 53 | Регулятор уровня в вакуумном деаэраторе РТ 63 | - | F0GHJ20AA801
469 | 54 | Регулятор температуры ХОВ на вакуумный деаэратор РТ 59 | - | F0GHJ20AA802 | [5 empty] | АР,ДУ
471 | 55 | Регулятор температуры ХОВ на вакуумный деаэратор РТ 59 | - | F0GHJ20AA802 | [5 empty] | АР,ДУ
472 | 56 | Регулятор температуры ХОВ на вакуумный деаэратор РТ 59 | - | F0GHJ20AA802
473 | 57 | Регулятор температуры ХОВ на вакуумный деаэратор РТ 59 | - | F0GHJ20AA802
474 | 58 | Регулятор температуры ХОВ на вакуумный деаэратор РТ 59 | - | F0GHJ20AA802
475 | 59 | Регулятор температуры ХОВ на вакуумный деаэратор РТ 59 | - | F0GHJ20AA802
477 | 60 | Затвор дисковый К 27 на входе насосной группы №1 | - | F0NDG11AA001
478 | 61 | Затвор дисковый К 27 на входе насосной группы №1 | - | F0NDG11AA001
479 | 62 | Затвор дисковый К 27 на входе насосной группы №1 | - | F0NDG11AA001
480 | 63 | Затвор дисковый К 27 на входе насосной группы №1 | - | F0NDG11AA001
481 | 64 | Затвор дисковый К 27 на входе насосной группы №1 | - | F0NDG11AA001
482 | 65 | Затвор дисковый К 27 на входе насосной группы №1 | - | F0NDG11AA001
483 | 66 | Затвор дисковый К 27 на входе насосной группы №1 | - | F0NDG11AA001
484 | 67 | Затвор дисковый К 27 на входе насосной группы №1 | - | F0NDG11AA001
485 | 68 | Затвор дисковый К 26 на входе насосной группы №2 | - | F0NDG12AA001
486 | 69 | Затвор дисковый К 26 на входе насосной группы №2 | - | F0NDG12AA001
487 | 70 | Затвор дисковый К 26 на входе насосной группы №2 | - | F0NDG12AA001
488 | 71 | Затвор дисковый К 26 на входе насосной группы №2 | - | F0NDG12AA001
489 | 72 | Затвор дисковый К 26 на входе насосной группы №2 | - | F0NDG12AA001
490 | 73 | Затвор дисковый К 26 на входе насосной группы №2 | - | F0NDG12AA001
492 | 74 | Затвор дисковый К 26 на входе насосной группы №2 | - | F0NDG12AA001
493 | 75 | Затвор дисковый К 26 на входе насосной группы №2 | - | F0NDG12AA001
494 | 76 | Затвор дисковый К 37 на выходе насосной группы №1 | - | F0NDG11AA002
495 | 77 | Затвор дисковый К 37 на выходе насосной группы №1 | - | F0NDG11AA002
496 | 78 | Затвор дисковый К 37 на выходе насосной группы №1 | - | F0NDG11AA002
497 | 79 | Затвор дисковый К 37 на выходе насосной группы №1 | - | F0NDG11AA002
498 | 80 | Затвор дисковый К 37 на выходе насосной группы №1 | - | F0NDG11AA002
499 | 81 | Затвор дисковый К 37 на выходе насосной группы №1 | - | F0NDG11AA002
500 | 82 | Затвор дисковый К 37 на выходе насосной группы №1 | - | F0NDG11AA002
501 | 83 | Затвор дисковый К 37 на выходе насосной группы №1 | - | F0NDG11AA002
502 | 84 | Затвор дисковый К 36 на выходе насосной группы №2 | - | F0NDG12AA002
503 | 85 | Затвор дисковый К 36 на выходе насосной группы №2 | - | F0NDG12AA002
504 | 86 | Затвор дисковый К 36 на выходе насосной группы №2 | - | F0NDG12AA002
505 | 87 | Затвор дисковый К 36 на выходе насосной группы №2 | - | F0NDG12AA002
506 | 88 | Затвор дисковый К 36 на выходе насосной группы №2 | - | F0NDG12AA002
507 | 89 | Затвор дисковый К 36 на выходе насосной группы №2 | - | F0NDG12AA002
508 | 90 | Затвор дисковый К 36 на выходе насосной группы №2 | - | F0NDG12AA002
509 | 91 | Затвор дисковый К 36 на выходе насосной группы №2 | - | F0NDG12AA002
511 | 92 | Затвор дисковый К 34 на всасе котлового насоса №1 | - | F0NDG01AA001
513 | 93 | Затвор дисковый К 34 на всасе котлового насоса №1 | - | F0NDG01AA001
514 | 94 | Затвор дисковый К 34 на всасе котлового насоса №1 | - | F0NDG01AA001
515 | 95 | Затвор дисковый К 34 на всасе котлового насоса №1 | - | F0NDG01AA001
516 | 96 | Затвор дисковый К 34 на всасе котлового насоса №1 | - | F0NDG01AA001
517 | 97 | Затвор дисковый К 34 на всасе котлового насоса №1 | - | F0NDG01AA001
518 | 98 | Затвор дисковый К 34 на всасе котлового насоса №1 | - | F0NDG01AA001
519 | 99 | Затвор дисковый К 34 на всасе котлового насоса №1 | - | F0NDG01AA001
520 | 100 | Затвор дисковый К 35 на напоре котлового насоса №1 | - | F0NDG01AA002
521 | 101 | Затвор дисковый К 35 на напоре котлового насоса №1 | - | F0NDG01AA002
522 | 102 | Затвор дисковый К 35 на напоре котлового насоса №1 | - | F0NDG01AA002
523 | 103 | Затвор дисковый К 35 на напоре котлового насоса №1 | - | F0NDG01AA002
524 | 104 | Затвор дисковый К 35 на напоре котлового насоса №1 | - | F0NDG01AA002
525 | 105 | Затвор дисковый К 35 на напоре котлового насоса №1 | - | F0NDG01AA002
526 | 106 | Затвор дисковый К 35 на напоре котлового насоса №1 | - | F0NDG01AA002
527 | 107 | Затвор дисковый К 35 на напоре котлового насоса №1 | - | F0NDG01AA002
528 | 108 | Датчик "сухого хода" на напоре котлового насоса №1 (К4.1) |  | F0NDG01CP151
530 | 109 | Затвор дисковый К 32 на всасе котлового насоса №2 | - | F0NDG02AA001
531 | 110 | Затвор дисковый К 32 на всасе котлового насоса №2 | - | F0NDG02AA001
532 | 111 | Затвор дисковый К 32 на всасе котлового насоса №2 | - | F0NDG02AA001
534 | 112 | Затвор дисковый К 32 на всасе котлового насоса №2 | - | F0NDG02AA001
535 | 113 | Затвор дисковый К 32 на всасе котлового насоса №2 | - | F0NDG02AA001
536 | 114 | Затвор дисковый К 32 на всасе котлового насоса №2 | - | F0NDG02AA001
537 | 115 | Затвор дисковый К 32 на всасе котлового насоса №2 | - | F0NDG02AA001
538 | 116 | Затвор дисковый К 32 на всасе котлового насоса №2 | - | F0NDG02AA001
539 | 117 | Затвор дисковый К 33 на напоре котлового насоса №2 | - | F0NDG02AA002
540 | 118 | Затвор дисковый К 33 на напоре котлового насоса №2 | - | F0NDG02AA002
541 | 119 | Затвор дисковый К 33 на напоре котлового насоса №2 | - | F0NDG02AA002
542 | 120 | Затвор дисковый К 33 на напоре котлового насоса №2 | - | F0NDG02AA002
543 | 121 | Затвор дисковый К 33 на напоре котлового насоса №2 | - | F0NDG02AA002
544 | 122 | Затвор дисковый К 33 на напоре котлового насоса №2 | - | F0NDG02AA002
545 | 123 | Затвор дисковый К 33 на напоре котлового насоса №2 | - | F0NDG02AA002
546 | 124 | Затвор дисковый К 33 на напоре котлового насоса №2 | - | F0NDG02AA002
547 | 125 | Датчик "сухого хода" на напоре котлового насоса №2 (К4.2) |  | F0NDG02CP151
549 | 126 | Затвор дисковый К 30 на всасе котлового насоса №3 | - | F0NDG03AA001
550 | 127 | Затвор дисковый К 30 на всасе котлового насоса №3 | - | F0NDG03AA001
551 | 128 | Затвор дисковый К 30 на всасе котлового насоса №3 | - | F0NDG03AA001
552 | 129 | Затвор дисковый К 30 на всасе котлового насоса №3 | - | F0NDG03AA001
553 | 130 | Затвор дисковый К 30 на всасе котлового насоса №3 | - | F0NDG03AA001
555 | 131 | Затвор дисковый К 30 на всасе котлового насоса №3 | - | F0NDG03AA001
556 | 132 | Затвор дисковый К 30 на всасе котлового насоса №3 | - | F0NDG03AA001
557 | 133 | Затвор дисковый К 30 на всасе котлового насоса №3 | - | F0NDG03AA001
558 | 134 | Затвор дисковый К 31 на напоре котлового насоса №3 | - | F0NDG03AA002
559 | 135 | Затвор дисковый К 31 на напоре котлового насоса №3 | - | F0NDG03AA002
560 | 136 | Затвор дисковый К 31 на напоре котлового насоса №3 | - | F0NDG03AA002
561 | 137 | Затвор дисковый К 31 на напоре котлового насоса №3 | - | F0NDG03AA002
562 | 138 | Затвор дисковый К 31 на напоре котлового насоса №3 | - | F0NDG03AA002
563 | 139 | Затвор дисковый К 31 на напоре котлового насоса №3 | - | F0NDG03AA002
564 | 140 | Затвор дисковый К 31 на напоре котлового насоса №3 | - | F0NDG03AA002
565 | 141 | Затвор дисковый К 31 на напоре котлового насоса №3 | - | F0NDG03AA002
566 | 142 | Датчик "сухого хода" на напоре котлового насоса №3 (К4.3) |  | F0NDG03CP151
568 | 143 | Затвор дисковый К 28 на всасе котлового насоса №4 | - | F0NDG04AA001
569 | 144 | Затвор дисковый К 28 на всасе котлового насоса №4 | - | F0NDG04AA001
570 | 145 | Затвор дисковый К 28 на всасе котлового насоса №4 | - | F0NDG04AA001
571 | 146 | Затвор дисковый К 28 на всасе котлового насоса №4 | - | F0NDG04AA001
572 | 147 | Затвор дисковый К 28 на всасе котлового насоса №4 | - | F0NDG04AA001
573 | 148 | Затвор дисковый К 28 на всасе котлового насоса №4 | - | F0NDG04AA001
574 | 149 | Затвор дисковый К 28 на всасе котлового насоса №4 | - | F0NDG04AA001
576 | 150 | Затвор дисковый К 28 на всасе котлового насоса №4 | - | F0NDG04AA001
577 | 151 | Затвор дисковый К 29 на напоре котлового насоса №4 | - | F0NDG04AA002
578 | 152 | Затвор дисковый К 29 на напоре котлового насоса №4 | - | F0NDG04AA002
579 | 153 | Затвор дисковый К 29 на напоре котлового насоса №4 | - | F0NDG04AA002
580 | 154 | Затвор дисковый К 29 на напоре котлового насоса №4 | - | F0NDG04AA002
581 | 155 | Затвор дисковый К 29 на напоре котлового насоса №4 | - | F0NDG04AA002
582 | 156 | Затвор дисковый К 29 на напоре котлового насоса №4 | - | F0NDG04AA002
583 | 157 | Затвор дисковый К 29 на напоре котлового насоса №4 | - | F0NDG04AA002
584 | 158 | Затвор дисковый К 29 на напоре котлового насоса №4 | - | F0NDG04AA002
585 | 159 | Датчик "сухого хода" на напоре котлового насоса №4 (К4.4) |  | F0NDG04CP151
587 | 160 | Датчик "сухого хода" на напоре ППНК 1 (К23.1) | - | F0GBK11CP151
588 | 161 | Датчик "сухого хода" на напоре ППНК 2 (К23.2) | - | F0GBK12CP151
589 | 162 | Затвор дисковый секционирующий К 1С на коллекторе обратной котловой воды | - | F0NDG10AA002
590 | 163 | Затвор дисковый секционирующий К 1С на коллекторе обратной котловой воды | - | F0NDG10AA002
591 | 164 | Затвор дисковый секционирующий К 1С на коллекторе обратной котловой воды | - | F0NDG10AA002
593 | 165 | Затвор дисковый секционирующий К 1С на коллекторе обратной котловой воды | - | F0NDG10AA002
594 | 166 | Затвор дисковый секционирующий К 1С на коллекторе обратной котловой воды | - | F0NDG10AA002
595 | 167 | Затвор дисковый секционирующий К 1С на коллекторе обратной котловой воды | - | F0NDG10AA002
596 | 168 | Затвор дисковый секционирующий К 1С на коллекторе обратной котловой воды | - | F0NDG10AA002
597 | 169 | Затвор дисковый секционирующий К 1С на коллекторе обратной котловой воды | - | F0NDG10AA002
598 | 170 | Содержание кислорода в подпиточной воде котлового контура после БВД 10 | - | F0GBK10CQ003
599 | 171 | Содержание кислорода в подпиточной воде котлового контура после БВД 10 | - | F0GBK10CQ003
600 | 172 | Содержание кислорода в обратной котловой воде после подпитки |  | F0NDG20CQ003
601 | 173 | Содержание кислорода в обратной котловой воде после подпитки |  | F0NDG20CQ003
602 | 174 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду200 РТ об1 | - | F0NDG20AA801
603 | 175 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду200 РТ об1 | - | F0NDG20AA801
604 | 176 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду200 РТ об1 | - | F0NDG20AA801
605 | 177 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду200 РТ об1 | - | F0NDG20AA801
607 | 178 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду200 РТ об1 | - | F0NDG20AA801
608 | 179 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду200 РТ об1 | - | F0NDG20AA801
609 | 180 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду400 РТ об2 | - | F0NDG20AA802
610 | 181 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду400 РТ об2 | - | F0NDG20AA802
611 | 182 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду400 РТ об2 | - | F0NDG20AA802
612 | 183 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду400 РТ об2 | - | F0NDG20AA802
613 | 184 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду400 РТ об2 | - | F0NDG20AA802
614 | 185 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду400 РТ об2 | - | F0NDG20AA802
615 | 186 | Регулятор давления обратной котловой воды РД К | - | F0NDG20AA803 | [5 empty] | АР,ДУ
616 | 187 | Регулятор давления обратной котловой воды РД К | - | F0NDG20AA803 | [5 empty] | АР,ДУ
617 | 188 | Регулятор давления обратной котловой воды РД К | - | F0NDG20AA803
619 | 189 | Затвор дисковый секционирующий К 2С на коллекторе прямой котловой воды | - | F0NDF10AA002
620 | 190 | Затвор дисковый секционирующий К 2С на коллекторе прямой котловой воды | - | F0NDF10AA002
621 | 191 | Затвор дисковый секционирующий К 2С на коллекторе прямой котловой воды | - | F0NDF10AA002
622 | 192 | Затвор дисковый секционирующий К 2С на коллекторе прямой котловой воды | - | F0NDF10AA002
624 | 193 | Затвор дисковый секционирующий К 2С на коллекторе прямой котловой воды | - | F0NDF10AA002
625 | 194 | Затвор дисковый секционирующий К 2С на коллекторе прямой котловой воды | - | F0NDF10AA002
626 | 195 | Затвор дисковый секционирующий К 2С на коллекторе прямой котловой воды | - | F0NDF10AA002
627 | 196 | Затвор дисковый секционирующий К 2С на коллекторе прямой котловой воды | - | F0NDF10AA002
629 | 197 | Затвор дисковый К 1 на входе котловой воды в ВК 1 | - | F1NDG10AA001
630 | 198 | Затвор дисковый К 1 на входе котловой воды в ВК 1 | - | F1NDG10AA001
631 | 199 | Затвор дисковый К 1 на входе котловой воды в ВК 1 | - | F1NDG10AA001
632 | 200 | Затвор дисковый К 1 на входе котловой воды в ВК 1 | - | F1NDG10AA001
633 | 201 | Затвор дисковый К 1 на входе котловой воды в ВК 1 | - | F1NDG10AA001
634 | 202 | Затвор дисковый К 1 на входе котловой воды в ВК 1 | - | F1NDG10AA001
635 | 203 | Затвор дисковый К 1 на входе котловой воды в ВК 1 | - | F1NDG10AA001
636 | 204 | Затвор дисковый К 1 на входе котловой воды в ВК 1 | - | F1NDG10AA001
637 | 205 | Затвор дисковый РК. КА1 регулятор расхода воды через ВК 1 | - | F1NDG10AA801
638 | 206 | Затвор дисковый РК. КА1 регулятор расхода воды через ВК 1 | - | F1NDG10AA801
639 | 207 | Затвор дисковый РК. КА1 регулятор расхода воды через ВК 1 | - | F1NDG10AA801
641 | 208 | Затвор дисковый РК. КА1 регулятор расхода воды через ВК 1 | - | F1NDG10AA801
642 | 209 | Затвор дисковый РК. КА1 регулятор расхода воды через ВК 1 | - | F1NDG10AA801
643 | 210 | Затвор дисковый РК. КА1 регулятор расхода воды через ВК 1 | - | F1NDG10AA801
644 | 211 | Затвор дисковый К 2 на выходе котловой воды из ВК 1 | - | F1NDF10AA001
645 | 212 | Затвор дисковый К 2 на выходе котловой воды из ВК 1 | - | F1NDF10AA001
646 | 213 | Затвор дисковый К 2 на выходе котловой воды из ВК 1 | - | F1NDF10AA001
647 | 214 | Затвор дисковый К 2 на выходе котловой воды из ВК 1 | - | F1NDF10AA001
648 | 215 | Затвор дисковый К 2 на выходе котловой воды из ВК 1 | - | F1NDF10AA001
649 | 216 | Затвор дисковый К 2 на выходе котловой воды из ВК 1 | - | F1NDF10AA001
650 | 217 | Затвор дисковый К 2 на выходе котловой воды из ВК 1 | - | F1NDF10AA001
651 | 218 | Затвор дисковый К 2 на выходе котловой воды из ВК 1 | - | F1NDF10AA001
653 | 219 | Затвор дисковый К 3 на входе котловой воды в ВК 2 | - | F2NDG10AA001
654 | 220 | Затвор дисковый К 3 на входе котловой воды в ВК 2 | - | F2NDG10AA001
655 | 221 | Затвор дисковый К 3 на входе котловой воды в ВК 2 | - | F2NDG10AA001
656 | 222 | Затвор дисковый К 3 на входе котловой воды в ВК 2 | - | F2NDG10AA001
657 | 223 | Затвор дисковый К 3 на входе котловой воды в ВК 2 | - | F2NDG10AA001
658 | 224 | Затвор дисковый К 3 на входе котловой воды в ВК 2 | - | F2NDG10AA001
659 | 225 | Затвор дисковый К 3 на входе котловой воды в ВК 2 | - | F2NDG10AA001
660 | 226 | Затвор дисковый К 3 на входе котловой воды в ВК 2 | - | F2NDG10AA001
662 | 227 | Затвор дисковый РК. КА2 регулятор расхода воды через ВК 2 | - | F2NDG10AA801
663 | 228 | Затвор дисковый РК. КА2 регулятор расхода воды через ВК 2 | - | F2NDG10AA801
664 | 229 | Затвор дисковый РК. КА2 регулятор расхода воды через ВК 2 | - | F2NDG10AA801
665 | 230 | Затвор дисковый РК. КА2 регулятор расхода воды через ВК 2 | - | F2NDG10AA801
666 | 231 | Затвор дисковый РК. КА2 регулятор расхода воды через ВК 2 | - | F2NDG10AA801
667 | 232 | Затвор дисковый РК. КА2 регулятор расхода воды через ВК 2 | - | F2NDG10AA801
668 | 233 | Затвор дисковый К 4 на выходе котловой воды из ВК 2 | - | F2NDF10AA001
669 | 234 | Затвор дисковый К 4 на выходе котловой воды из ВК 2 | - | F2NDF10AA001
670 | 235 | Затвор дисковый К 4 на выходе котловой воды из ВК 2 | - | F2NDF10AA001
671 | 236 | Затвор дисковый К 4 на выходе котловой воды из ВК 2 | - | F2NDF10AA001
672 | 237 | Затвор дисковый К 4 на выходе котловой воды из ВК 2 | - | F2NDF10AA001
673 | 238 | Затвор дисковый К 4 на выходе котловой воды из ВК 2 | - | F2NDF10AA001
674 | 239 | Затвор дисковый К 4 на выходе котловой воды из ВК 2 | - | F2NDF10AA001
675 | 240 | Затвор дисковый К 4 на выходе котловой воды из ВК 2 | - | F2NDF10AA001
677 | 241 | Затвор дисковый К 5 на входе котловой воды в ВК 3 | - | F3NDG10AA001
678 | 242 | Затвор дисковый К 5 на входе котловой воды в ВК 3 | - | F3NDG10AA001
679 | 243 | Затвор дисковый К 5 на входе котловой воды в ВК 3 | - | F3NDG10AA001
680 | 244 | Затвор дисковый К 5 на входе котловой воды в ВК 3 | - | F3NDG10AA001
681 | 245 | Затвор дисковый К 5 на входе котловой воды в ВК 3 | - | F3NDG10AA001
683 | 246 | Затвор дисковый К 5 на входе котловой воды в ВК 3 | - | F3NDG10AA001
684 | 247 | Затвор дисковый К 5 на входе котловой воды в ВК 3 | - | F3NDG10AA001
685 | 248 | Затвор дисковый К 5 на входе котловой воды в ВК 3 | - | F3NDG10AA001
686 | 249 | Затвор дисковый РК. КА3 регулятор расхода воды через ВК 3 | - | F3NDG10AA801
687 | 250 | Затвор дисковый РК. КА3 регулятор расхода воды через ВК 3 | - | F3NDG10AA801
688 | 251 | Затвор дисковый РК. КА3 регулятор расхода воды через ВК 3 | - | F3NDG10AA801
689 | 252 | Затвор дисковый РК. КА3 регулятор расхода воды через ВК 3 | - | F3NDG10AA801
690 | 253 | Затвор дисковый РК. КА3 регулятор расхода воды через ВК 3 | - | F3NDG10AA801
691 | 254 | Затвор дисковый РК. КА3 регулятор расхода воды через ВК 3 | - | F3NDG10AA801
692 | 255 | Затвор дисковый К 6 на выходе котловой воды из ВК 3 | - | F3NDF10AA001
693 | 256 | Затвор дисковый К 6 на выходе котловой воды из ВК 3 | - | F3NDF10AA001
694 | 257 | Затвор дисковый К 6 на выходе котловой воды из ВК 3 | - | F3NDF10AA001
695 | 258 | Затвор дисковый К 6 на выходе котловой воды из ВК 3 | - | F3NDF10AA001
696 | 259 | Затвор дисковый К 6 на выходе котловой воды из ВК 3 | - | F3NDF10AA001
697 | 260 | Затвор дисковый К 6 на выходе котловой воды из ВК 3 | - | F3NDF10AA001
698 | 261 | Затвор дисковый К 6 на выходе котловой воды из ВК 3 | - | F3NDF10AA001
699 | 262 | Затвор дисковый К 6 на выходе котловой воды из ВК 3 | - | F3NDF10AA001
701 | 263 | Затвор дисковый К 7 на входе котловой воды в ВК 4 | - | F4NDG10AA001
702 | 264 | Затвор дисковый К 7 на входе котловой воды в ВК 4 | - | F4NDG10AA001
704 | 265 | Затвор дисковый К 7 на входе котловой воды в ВК 4 | - | F4NDG10AA001
705 | 266 | Затвор дисковый К 7 на входе котловой воды в ВК 4 | - | F4NDG10AA001
706 | 267 | Затвор дисковый К 7 на входе котловой воды в ВК 4 | - | F4NDG10AA001
707 | 268 | Затвор дисковый К 7 на входе котловой воды в ВК 4 | - | F4NDG10AA001
708 | 269 | Затвор дисковый К 7 на входе котловой воды в ВК 4 | - | F4NDG10AA001
709 | 270 | Затвор дисковый К 7 на входе котловой воды в ВК 4 | - | F4NDG10AA001
710 | 271 | Затвор дисковый РК. КА4 регулятор расхода воды через ВК 4 | - | F4NDG10AA801
711 | 272 | Затвор дисковый РК. КА4 регулятор расхода воды через ВК 4 | - | F4NDG10AA801
712 | 273 | Затвор дисковый РК. КА4 регулятор расхода воды через ВК 4 | - | F4NDG10AA801
713 | 274 | Затвор дисковый РК. КА4 регулятор расхода воды через ВК 4 | - | F4NDG10AA801
714 | 275 | Затвор дисковый РК. КА4 регулятор расхода воды через ВК 4 | - | F4NDG10AA801
715 | 276 | Затвор дисковый РК. КА4 регулятор расхода воды через ВК 4 | - | F4NDG10AA801
716 | 277 | Затвор дисковый К 8 на выходе котловой воды из ВК 4 | - | F4NDF10AA001
717 | 278 | Затвор дисковый К 8 на выходе котловой воды из ВК 4 | - | F4NDF10AA001
718 | 279 | Затвор дисковый К 8 на выходе котловой воды из ВК 4 | - | F4NDF10AA001
719 | 280 | Затвор дисковый К 8 на выходе котловой воды из ВК 4 | - | F4NDF10AA001
720 | 281 | Затвор дисковый К 8 на выходе котловой воды из ВК 4 | - | F4NDF10AA001
721 | 282 | Затвор дисковый К 8 на выходе котловой воды из ВК 4 | - | F4NDF10AA001
722 | 283 | Затвор дисковый К 8 на выходе котловой воды из ВК 4 | - | F4NDF10AA001
723 | 284 | Затвор дисковый К 8 на выходе котловой воды из ВК 4 | - | F4NDF10AA001
726 | 285 | Затвор дисковый К 9 на входе котловой воды в ВК 5 | - | F5NDG10AA001
727 | 286 | Затвор дисковый К 9 на входе котловой воды в ВК 5 | - | F5NDG10AA001
728 | 287 | Затвор дисковый К 9 на входе котловой воды в ВК 5 | - | F5NDG10AA001
729 | 288 | Затвор дисковый К 9 на входе котловой воды в ВК 5 | - | F5NDG10AA001
730 | 289 | Затвор дисковый К 9 на входе котловой воды в ВК 5 | - | F5NDG10AA001
731 | 290 | Затвор дисковый К 9 на входе котловой воды в ВК 5 | - | F5NDG10AA001
732 | 291 | Затвор дисковый К 9 на входе котловой воды в ВК 5 | - | F5NDG10AA001
733 | 292 | Затвор дисковый К 9 на входе котловой воды в ВК 5 | - | F5NDG10AA001
734 | 293 | Затвор дисковый РК. КА5 регулятор расхода воды через ВК 5 | - | F5NDG10AA801
735 | 294 | Затвор дисковый РК. КА5 регулятор расхода воды через ВК 5 | - | F5NDG10AA801
736 | 295 | Затвор дисковый РК. КА5 регулятор расхода воды через ВК 5 | - | F5NDG10AA801
737 | 296 | Затвор дисковый РК. КА5 регулятор расхода воды через ВК 5 | - | F5NDG10AA801
738 | 297 | Затвор дисковый РК. КА5 регулятор расхода воды через ВК 5 | - | F5NDG10AA801
739 | 298 | Затвор дисковый РК. КА5 регулятор расхода воды через ВК 5 | - | F5NDG10AA801
740 | 299 | Затвор дисковый К 10 на выходе котловой воды из ВК 5 | - | F5NDF10AA001
741 | 300 | Затвор дисковый К 10 на выходе котловой воды из ВК 5 | - | F5NDF10AA001
742 | 301 | Затвор дисковый К 10 на выходе котловой воды из ВК 5 | - | F5NDF10AA001
743 | 302 | Затвор дисковый К 10 на выходе котловой воды из ВК 5 | - | F5NDF10AA001
744 | 303 | Затвор дисковый К 10 на выходе котловой воды из ВК 5 | - | F5NDF10AA001
746 | 304 | Затвор дисковый К 10 на выходе котловой воды из ВК 5 | - | F5NDF10AA001
747 | 305 | Затвор дисковый К 10 на выходе котловой воды из ВК 5 | - | F5NDF10AA001
748 | 306 | Затвор дисковый К 10 на выходе котловой воды из ВК 5 | - | F5NDF10AA001
750 | 307 | Затвор дисковый К 11 на входе котловой воды в ВК 6 | - | F6NDG10AA001
751 | 308 | Затвор дисковый К 11 на входе котловой воды в ВК 6 | - | F6NDG10AA001
752 | 309 | Затвор дисковый К 11 на входе котловой воды в ВК 6 | - | F6NDG10AA001
753 | 310 | Затвор дисковый К 11 на входе котловой воды в ВК 6 | - | F6NDG10AA001
754 | 311 | Затвор дисковый К 11 на входе котловой воды в ВК 6 | - | F6NDG10AA001
755 | 312 | Затвор дисковый К 11 на входе котловой воды в ВК 6 | - | F6NDG10AA001
756 | 313 | Затвор дисковый К 11 на входе котловой воды в ВК 6 | - | F6NDG10AA001
757 | 314 | Затвор дисковый К 11 на входе котловой воды в ВК 6 | - | F6NDG10AA001
758 | 315 | Затвор дисковый РК. КА6 регулятор расхода воды через ВК 6 | - | F6NDG10AA801
759 | 316 | Затвор дисковый РК. КА6 регулятор расхода воды через ВК 6 | - | F6NDG10AA801
760 | 317 | Затвор дисковый РК. КА6 регулятор расхода воды через ВК 6 | - | F6NDG10AA801
761 | 318 | Затвор дисковый РК. КА6 регулятор расхода воды через ВК 6 | - | F6NDG10AA801
762 | 319 | Затвор дисковый РК. КА6 регулятор расхода воды через ВК 6 | - | F6NDG10AA801
763 | 320 | Затвор дисковый РК. КА6 регулятор расхода воды через ВК 6 | - | F6NDG10AA801
764 | 321 | Затвор дисковый К 12 на выходе котловой воды из ВК 6 | - | F6NDF10AA001
765 | 322 | Затвор дисковый К 12 на выходе котловой воды из ВК 6 | - | F6NDF10AA001
767 | 323 | Затвор дисковый К 12 на выходе котловой воды из ВК 6 | - | F6NDF10AA001
768 | 324 | Затвор дисковый К 12 на выходе котловой воды из ВК 6 | - | F6NDF10AA001
769 | 325 | Затвор дисковый К 12 на выходе котловой воды из ВК 6 | - | F6NDF10AA001
770 | 326 | Затвор дисковый К 12 на выходе котловой воды из ВК 6 | - | F6NDF10AA001
771 | 327 | Затвор дисковый К 12 на выходе котловой воды из ВК 6 | - | F6NDF10AA001
772 | 328 | Затвор дисковый К 12 на выходе котловой воды из ВК 6 | - | F6NDF10AA001
774 | 329 | Затвор дисковый К 13 на входе котловой воды в ВК 7 | - | F7NDG10AA001
775 | 330 | Затвор дисковый К 13 на входе котловой воды в ВК 7 | - | F7NDG10AA001
776 | 331 | Затвор дисковый К 13 на входе котловой воды в ВК 7 | - | F7NDG10AA001
777 | 332 | Затвор дисковый К 13 на входе котловой воды в ВК 7 | - | F7NDG10AA001
778 | 333 | Затвор дисковый К 13 на входе котловой воды в ВК 7 | - | F7NDG10AA001
779 | 334 | Затвор дисковый К 13 на входе котловой воды в ВК 7 | - | F7NDG10AA001
780 | 335 | Затвор дисковый К 13 на входе котловой воды в ВК 7 | - | F7NDG10AA001
781 | 336 | Затвор дисковый К 13 на входе котловой воды в ВК 7 | - | F7NDG10AA001
782 | 337 | Затвор дисковый РК. КА7 регулятор расхода воды через ВК 7 | - | F7NDG10AA801
783 | 338 | Затвор дисковый РК. КА7 регулятор расхода воды через ВК 7 | - | F7NDG10AA801
784 | 339 | Затвор дисковый РК. КА7 регулятор расхода воды через ВК 7 | - | F7NDG10AA801
785 | 340 | Затвор дисковый РК. КА7 регулятор расхода воды через ВК 7 | - | F7NDG10AA801
786 | 341 | Затвор дисковый РК. КА7 регулятор расхода воды через ВК 7 | - | F7NDG10AA801
788 | 342 | Затвор дисковый РК. КА7 регулятор расхода воды через ВК 7 | - | F7NDG10AA801
789 | 343 | Затвор дисковый К 14 на выходе котловой воды из ВК 7 | - | F7NDF10AA001
790 | 344 | Затвор дисковый К 14 на выходе котловой воды из ВК 7 | - | F7NDF10AA001
791 | 345 | Затвор дисковый К 14 на выходе котловой воды из ВК 7 | - | F7NDF10AA001
792 | 346 | Затвор дисковый К 14 на выходе котловой воды из ВК 7 | - | F7NDF10AA001
793 | 347 | Затвор дисковый К 14 на выходе котловой воды из ВК 7 | - | F7NDF10AA001
794 | 348 | Затвор дисковый К 14 на выходе котловой воды из ВК 7 | - | F7NDF10AA001
795 | 349 | Затвор дисковый К 14 на выходе котловой воды из ВК 7 | - | F7NDF10AA001
796 | 350 | Затвор дисковый К 14 на выходе котловой воды из ВК 7 | - | F7NDF10AA001
798 | 351 | Затвор дисковый К 15 на входе котловой воды в ВК 8 | - | F8NDG10AA001
799 | 352 | Затвор дисковый К 15 на входе котловой воды в ВК 8 | - | F8NDG10AA001
800 | 353 | Затвор дисковый К 15 на входе котловой воды в ВК 8 | - | F8NDG10AA001
801 | 354 | Затвор дисковый К 15 на входе котловой воды в ВК 8 | - | F8NDG10AA001
802 | 355 | Затвор дисковый К 15 на входе котловой воды в ВК 8 | - | F8NDG10AA001
803 | 356 | Затвор дисковый К 15 на входе котловой воды в ВК 8 | - | F8NDG10AA001
804 | 357 | Затвор дисковый К 15 на входе котловой воды в ВК 8 | - | F8NDG10AA001
805 | 358 | Затвор дисковый К 15 на входе котловой воды в ВК 8 | - | F8NDG10AA001
806 | 359 | Затвор дисковый РК. КА8 регулятор расхода воды через ВК 8 | - | F8NDG10AA801
807 | 360 | Затвор дисковый РК. КА8 регулятор расхода воды через ВК 8 | - | F8NDG10AA801
809 | 361 | Затвор дисковый РК. КА8 регулятор расхода воды через ВК 8 | - | F8NDG10AA801
810 | 362 | Затвор дисковый РК. КА8 регулятор расхода воды через ВК 8 | - | F8NDG10AA801
811 | 363 | Затвор дисковый РК. КА8 регулятор расхода воды через ВК 8 | - | F8NDG10AA801
812 | 364 | Затвор дисковый РК. КА8 регулятор расхода воды через ВК 8 | - | F8NDG10AA801
813 | 365 | Затвор дисковый К 16 на выходе котловой воды из ВК 8 | - | F8NDF10AA001
814 | 366 | Затвор дисковый К 16 на выходе котловой воды из ВК 8 | - | F8NDF10AA001
815 | 367 | Затвор дисковый К 16 на выходе котловой воды из ВК 8 | - | F8NDF10AA001
816 | 368 | Затвор дисковый К 16 на выходе котловой воды из ВК 8 | - | F8NDF10AA001
817 | 369 | Затвор дисковый К 16 на выходе котловой воды из ВК 8 | - | F8NDF10AA001
818 | 370 | Затвор дисковый К 16 на выходе котловой воды из ВК 8 | - | F8NDF10AA001
819 | 371 | Затвор дисковый К 16 на выходе котловой воды из ВК 8 | - | F8NDF10AA001
820 | 372 | Затвор дисковый К 16 на выходе котловой воды из ВК 8 | - | F8NDF10AA001
822 | 373 | Датчик "сухого хода" на напоре НКП 1 | - | F0LFM11CP151
823 | 374 | Датчик "сухого хода" на напоре НКП 1 | - | F0LFM12CP151
825 | 375 | Шкаф ввода Ш 1 сборки задвижек | - | F0CDA01GH001
827 | 376 | Клапан регулирующий до теплообменников по сети Т21 РТ 70 | - | F0NDG24AA801 | [5 empty] | АР,ДУ
829 | 377 | Клапан регулирующий до теплообменников по сети Т21 РТ 70 | - | F0NDG24AA801 | [5 empty] | АР,ДУ
830 | 378 | Клапан регулирующий до теплообменников по сети Т21 РТ 70 | - | F0NDG24AA801
831 | 379 | Кран запорный бака раствора щелочи 9Д |  | F0GCN01AA001
832 | 380 | Кран запорный бака раствора щелочи 9Д |  | F0GCN01AA001
833 | 381 | Кран запорный бака раствора щелочи 9Д |  | F0GCN01AA001
834 | 382 | Кран запорный бака раствора щелочи 9Д |  | F0GCN01AA001
835 | 383 | Кран запорный бака раствора щелочи 9Д |  | F0GCN01AA001
836 | 384 | Кран запорный бака раствора щелочи 9Д |  | F0GCN01AA001
838 | 385 | Клапан регулирующий К5 по сети Т1 до теплообменника К1 отопления и ГВС |  | F0NDF24AA801 | [5 empty] | АР,ДУ
839 | 386 | Клапан регулирующий К5 по сети Т1 до теплообменника К1 отопления и ГВС |  | F0NDF24AA801 | [5 empty] | АР,ДУ
840 | 387 | Клапан регулирующий К5 по сети Т1 до теплообменника К1 отопления и ГВС |  | F0NDF24AA801
841 | 385 | Клапан регулирующий К5а по сети Т1 до теплообменника К1 отопления и ГВС |  | F0NDF24AA802 | [5 empty] | АР,ДУ
842 | 386 | Клапан регулирующий К5а по сети Т1 до теплообменника К1 отопления и ГВС |  | F0NDF24AA802 | [5 empty] | АР,ДУ
843 | 387 | Клапан регулирующий К5а по сети Т1 до теплообменника К1 отопления и ГВС |  | F0NDF24AA802
845 | 388 | Клапан регулирующий К6 по сети Т1 до теплообменника К2 вентиляции |  | F0NDF24AA803 | [5 empty] | АР,ДУ
846 | 389 | Клапан регулирующий К6 по сети Т1 до теплообменника К2 вентиляции |  | F0NDF24AA803 | [5 empty] | АР,ДУ
847 | 390 | Клапан регулирующий К6 по сети Т1 до теплообменника К2 вентиляции |  | F0NDF24AA803
848 | 391 | Клапан электромагнитный К7 по сети Т94 подпитки контура отопления и ГВС |  | F0NDG24AA001
849 | 392 | Клапан электромагнитный К13 на линии заполнения теплоносителя по сети Т21 системы вентиляции |  | F0SAH21AA001
860 | 1 | Регулирующий клапан РТ 1 на трубопроводе байпаса насосов | - | F0GAF03AA801 | [5 empty] | АР,ДУ
861 | 2 | Регулирующий клапан РТ 1 на трубопроводе байпаса насосов | - | F0GAF03AA801 | [5 empty] | АР,ДУ
863 | 3 | Пуск насоса НСВ | - | F0CUB01GU001 |  | RS485, Modbus RTU
864 | 4 | Стоп насоса НСВ | - | F0CUB01GU001 |  | RS485, Modbus RTU
866 | 5 | Регулятор производительности ХВО РД 3 F0GAC01АА801 Больше | - | F0GAC01AA801YC01 | [5 empty] | АР,ДУ
867 | 6 | Регулятор производительности ХВО РД 3 | - | F0GAC01AA801 | [5 empty] | АР,ДУ
868 | 7 | Регулятор температуры сырой воды РТ 4 | - | F0GAC01AA802 | [5 empty] | АР,ДУ
869 | 8 | Регулятор температуры сырой воды РТ 4 | - | F0GAC01AA802 | [5 empty] | АР,ДУ
870 | 9 | Регулятор температуры умягченной воды РТ 71 | - | F0GBJ01AA801 | [5 empty] | АР,ДУ
871 | 10 | Регулятор температуры умягченной воды РТ 71 | - | F0GBJ01AA801 | [5 empty] | АР,ДУ
873 | 11 | Регулятор температуры в баке газоотделителе Р 66 | - | F0GAD12AA801 | [5 empty] | АР,ДУ
874 | 12 | Регулятор температуры в баке газоотделителе Р 66 | - | F0GAD12AA801 | [5 empty] | АР,ДУ
875 | 13 | Регулятор уровня в баке газоотделителе РТ 68 | - | F0GAD16AA801 | [5 empty] | АР,ДУ
876 | 14 | Регулятор уровня в баке газоотделителе РТ 68 | - | F0GAD16AA801 | [5 empty] | АР,ДУ
878 | 15 | Регулятор давления рабочей воды на эжектора РД 5 | - | F0GAD17AA801 | [5 empty] | АР,ДУ
879 | 16 | Регулятор давления рабочей воды на эжектора РД 5 | - | F0GAD17AA801 | [5 empty] | АР,ДУ
881 | 17 | Пуск насоса НРВ | - | F0CUB02GU001 |  | RS485, Modbus RTU
882 | 18 | Стоп насоса НРВ | - | F0CUB02GU001 |  | RS485, Modbus RTU
884 | 19 | Задвижка на линии аварийного слива РК.КА9 |  | F0GDH11AA001
885 | 20 | Задвижка на линии аварийного слива РК.КА9 |  | F0GDH11AA001
886 | 21 | Задвижка на линии аварийного слива РК.КА9 |  | F0GDH11AA001
887 | 22 | Регулятор расхода сырой воды на охладитель выпара РД 2 | - | F0GHJ10AA801 | [5 empty] | АР,ДУ
888 | 23 | Регулятор расхода сырой воды на охладитель выпара РД 2 | - | F0GHJ10AA801 | [5 empty] | АР,ДУ
889 | 24 | Регулятор уровня в вакуумном деаэраторе РТ 63 | - | F0GHJ20AA801 | [5 empty] | АР,ДУ
890 | 25 | Регулятор уровня в вакуумном деаэраторе РТ 63 | - | F0GHJ20AA801 | [5 empty] | АР,ДУ
891 | 26 | Регулятор температуры ХОВ на вакуумный деаэратор РТ 59 | - | F0GHJ20AA802 | [5 empty] | АР,ДУ
892 | 27 | Регулятор температуры ХОВ на вакуумный деаэратор РТ 59 | - | F0GHJ20AA802 | [5 empty] | АР,ДУ
894 | 28 | Пуск насоса НРВ | - | F0CUB03GU001 |  | RS485, Modbus RTU
895 | 29 | Стоп насоса НРВ | - | F0CUB03GU001 |  | RS485, Modbus RTU
898 | 30 | Затвор дисковый К 27 на входе насосной группы №1 | - | F0NDG11AA001
899 | 31 | Затвор дисковый К 27 на входе насосной группы №1 | - | F0NDG11AA001
900 | 32 | Затвор дисковый К 27 на входе насосной группы №1 | - | F0NDG11AA001
901 | 33 | Затвор дисковый К 26 на входе насосной группы №2 | - | F0NDG12AA001
902 | 34 | Затвор дисковый К 26 на входе насосной группы №2 | - | F0NDG12AA001
903 | 35 | Затвор дисковый К 26 на входе насосной группы №2 | - | F0NDG12AA001
904 | 36 | Затвор дисковый К 37 на выходе насосной группы №1 | - | F0NDG11AA002
905 | 37 | Затвор дисковый К 37 на выходе насосной группы №1 | - | F0NDG11AA002
906 | 38 | Затвор дисковый К 37 на выходе насосной группы №1 | - | F0NDG11AA002
907 | 39 | Затвор дисковый К 36 на выходе насосной группы №2 | - | F0NDG12AA002
908 | 40 | Затвор дисковый К 36 на выходе насосной группы №2 | - | F0NDG12AA002
909 | 41 | Затвор дисковый К 36 на выходе насосной группы №2 | - | F0NDG12AA002
911 | 42 | Затвор дисковый К 34 на всасе котлового насоса №1 | - | F0NDG01AA001
912 | 43 | Затвор дисковый К 34 на всасе котлового насоса №1 | - | F0NDG01AA001
913 | 44 | Затвор дисковый К 34 на всасе котлового насоса №1 | - | F0NDG01AA001
914 | 45 | Затвор дисковый К 35 на напоре котлового насоса №1 | - | F0NDG01AA002
916 | 46 | Затвор дисковый К 35 на напоре котлового насоса №1 | - | F0NDG01AA002
917 | 47 | Затвор дисковый К 35 на напоре котлового насоса №1 | - | F0NDG01AA002
919 | 48 | Затвор дисковый К 32 на всасе котлового насоса №2 | - | F0NDG02AA001
920 | 49 | Затвор дисковый К 32 на всасе котлового насоса №2 | - | F0NDG02AA001
921 | 50 | Затвор дисковый К 32 на всасе котлового насоса №2 | - | F0NDG02AA001
922 | 51 | Затвор дисковый К 33 на напоре котлового насоса №2 | - | F0NDG02AA002
923 | 52 | Затвор дисковый К 33 на напоре котлового насоса №2 | - | F0NDG02AA002
924 | 53 | Затвор дисковый К 33 на напоре котлового насоса №2 | - | F0NDG02AA002
926 | 54 | Затвор дисковый К 30 на всасе котлового насоса №3 | - | F0NDG03AA001
927 | 55 | Затвор дисковый К 30 на всасе котлового насоса №3 | - | F0NDG03AA001
928 | 56 | Затвор дисковый К 30 на всасе котлового насоса №3 | - | F0NDG03AA001
929 | 57 | Затвор дисковый К 31 на напоре котлового насоса №3 | - | F0NDG03AA002
930 | 58 | Затвор дисковый К 31 на напоре котлового насоса №3 | - | F0NDG03AA002
931 | 59 | Затвор дисковый К 31 на напоре котлового насоса №3 | - | F0NDG03AA002
933 | 60 | Затвор дисковый К 28 на всасе котлового насоса №4 | - | F0NDG04AA001
935 | 61 | Затвор дисковый К 28 на всасе котлового насоса №4 | - | F0NDG04AA001
936 | 62 | Затвор дисковый К 28 на всасе котлового насоса №4 | - | F0NDG04AA001
937 | 63 | Затвор дисковый К 29 на напоре котлового насоса №4 | - | F0NDG04AA002
938 | 64 | Затвор дисковый К 29 на напоре котлового насоса №4 | - | F0NDG04AA002
939 | 65 | Затвор дисковый К 29 на напоре котлового насоса №4 | - | F0NDG04AA002
941 | 66 | Пуск котлового насоса | - | F0CUB04GU001 |  | RS485, Modbus RTU
942 | 67 | Стоп котлового насоса | - | F0CUB04GU001 |  | RS485, Modbus RTU
944 | 68 | Затвор дисковый секционирующий К 1С на коллекторе обратной котловой воды | - | F0NDG10AA002
945 | 69 | Затвор дисковый секционирующий К 1С на коллекторе обратной котловой воды | - | F0NDG10AA002
946 | 70 | Затвор дисковый секционирующий К 1С на коллекторе обратной котловой воды | - | F0NDG10AA002
947 | 71 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду200 РТ об1 | - | F0NDG20AA801 | [5 empty] | АР,ДУ
948 | 72 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду200 РТ об1 | - | F0NDG20AA801 | [5 empty] | АР,ДУ
950 | 73 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду400 РТ об2 | - | F0NDG20AA802 | [5 empty] | АР,ДУ
951 | 74 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду400 РТ об2 | - | F0NDG20AA802 | [5 empty] | АР,ДУ
952 | 75 | Регулятор давления обратной котловой воды РД К | - | F0NDG20AA803 | [5 empty] | АР,ДУ
953 | 76 | Регулятор давления обратной котловой воды РД К | - | F0NDG20AA803 | [5 empty] | АР,ДУ
955 | 77 | Пуск насоса подпитки котлового насоса | - | F0CUB05GU001 |  | RS485, Modbus RTU
956 | 78 | Стоп насоса подпитки котлового насоса | - | F0CUB05GU001 |  | RS485, Modbus RTU
958 | 79 | Затвор дисковый секционирующий К 2С на коллекторе прямой котловой воды | - | F0NDF10AA002
959 | 80 | Затвор дисковый секционирующий К 2С на коллекторе прямой котловой воды | - | F0NDF10AA002
960 | 81 | Затвор дисковый секционирующий К 2С на коллекторе прямой котловой воды | - | F0NDF10AA002
962 | 82 | Затвор дисковый К 1 на входе котловой воды в ВК 1 | - | F1NDG10AA001
963 | 83 | Затвор дисковый К 1 на входе котловой воды в ВК 1 | - | F1NDG10AA001
965 | 84 | Затвор дисковый К 1 на входе котловой воды в ВК 1 | - | F1NDG10AA001
966 | 85 | Затвор дисковый РК. КА1 регулятор расхода воды через ВК 1 | - | F1NDG10AA801 | [5 empty] | АР,ДУ
967 | 86 | Затвор дисковый РК. КА1 регулятор расхода воды через ВК 1 | - | F1NDG10AA801 | [5 empty] | АР,ДУ
968 | 87 | Затвор дисковый К 2 на выходе котловой воды из ВК 1 | - | F1NDF10AA001
969 | 88 | Затвор дисковый К 2 на выходе котловой воды из ВК 1 | - | F1NDF10AA001
970 | 89 | Затвор дисковый К 2 на выходе котловой воды из ВК 1 | - | F1NDF10AA001
972 | 90 | Затвор дисковый К 3 на входе котловой воды в ВК 2 | - | F2NDG10AA001
973 | 91 | Затвор дисковый К 3 на входе котловой воды в ВК 2 | - | F2NDG10AA001
974 | 92 | Затвор дисковый К 3 на входе котловой воды в ВК 2 | - | F2NDG10AA001
975 | 93 | Затвор дисковый РК. КА2 регулятор расхода воды через ВК 2 | - | F2NDG10AA801 | [5 empty] | АР,ДУ
976 | 94 | Затвор дисковый РК. КА2 регулятор расхода воды через ВК 2 | - | F2NDG10AA801 | [5 empty] | АР,ДУ
977 | 95 | Затвор дисковый К 4 на выходе котловой воды из ВК 2 | - | F2NDF10AA001
978 | 96 | Затвор дисковый К 4 на выходе котловой воды из ВК 2 | - | F2NDF10AA001
979 | 97 | Затвор дисковый К 4 на выходе котловой воды из ВК 2 | - | F2NDF10AA001
981 | 98 | Затвор дисковый К 5 на входе котловой воды в ВК 3 | - | F3NDG10AA001
982 | 99 | Затвор дисковый К 5 на входе котловой воды в ВК 3 | - | F3NDG10AA001
984 | 100 | Затвор дисковый К 5 на входе котловой воды в ВК 3 | - | F3NDG10AA001
985 | 101 | Затвор дисковый РК. КА3 регулятор расхода воды через ВК 3 | - | F3NDG10AA801 | [5 empty] | АР,ДУ
986 | 102 | Затвор дисковый РК. КА3 регулятор расхода воды через ВК 3 | - | F3NDG10AA801 | [5 empty] | АР,ДУ
987 | 103 | Затвор дисковый К 6 на выходе котловой воды из ВК 3 | - | F3NDF10AA001
988 | 104 | Затвор дисковый К 6 на выходе котловой воды из ВК 3 | - | F3NDF10AA001
989 | 105 | Затвор дисковый К 6 на выходе котловой воды из ВК 3 | - | F3NDF10AA001
991 | 106 | Затвор дисковый К 7 на входе котловой воды в ВК 4 | - | F4NDG10AA001
992 | 107 | Затвор дисковый К 7 на входе котловой воды в ВК 4 | - | F4NDG10AA001
993 | 108 | Затвор дисковый К 7 на входе котловой воды в ВК 4 | - | F4NDG10AA001
994 | 109 | Затвор дисковый РК. КА4 регулятор расхода воды через ВК 4 | - | F4NDG10AA801 | [5 empty] | АР,ДУ
995 | 110 | Затвор дисковый РК. КА4 регулятор расхода воды через ВК 4 | - | F4NDG10AA801 | [5 empty] | АР,ДУ
996 | 111 | Затвор дисковый К 8 на выходе котловой воды из ВК 4 | - | F4NDF10AA001
997 | 112 | Затвор дисковый К 8 на выходе котловой воды из ВК 4 | - | F4NDF10AA001
998 | 113 | Затвор дисковый К 8 на выходе котловой воды из ВК 4 | - | F4NDF10AA001
1000 | 114 | Затвор дисковый К 9 на входе котловой воды в ВК 5 | - | F5NDG10AA001
1001 | 115 | Затвор дисковый К 9 на входе котловой воды в ВК 5 | - | F5NDG10AA001
1003 | 116 | Затвор дисковый К 9 на входе котловой воды в ВК 5 | - | F5NDG10AA001
1004 | 117 | Затвор дисковый РК. КА5 регулятор расхода воды через ВК 5 | - | F5NDG10AA801 | [5 empty] | АР,ДУ
1005 | 118 | Затвор дисковый РК. КА5 регулятор расхода воды через ВК 5 | - | F5NDG10AA801 | [5 empty] | АР,ДУ
1006 | 119 | Затвор дисковый К 10 на выходе котловой воды из ВК 5 | - | F5NDF10AA001
1007 | 120 | Затвор дисковый К 10 на выходе котловой воды из ВК 5 | - | F5NDF10AA001
1008 | 121 | Затвор дисковый К 10 на выходе котловой воды из ВК 5 | - | F5NDF10AA001
1010 | 122 | Затвор дисковый К 11 на входе котловой воды в ВК 6 | - | F6NDG10AA001
1011 | 123 | Затвор дисковый К 11 на входе котловой воды в ВК 6 | - | F6NDG10AA001
1012 | 124 | Затвор дисковый К 11 на входе котловой воды в ВК 6 | - | F6NDG10AA001
1013 | 125 | Затвор дисковый РК. КА6 регулятор расхода воды через ВК 6 | - | F6NDG10AA801 | [5 empty] | АР,ДУ
1014 | 126 | Затвор дисковый РК. КА6 регулятор расхода воды через ВК 6 | - | F6NDG10AA801 | [5 empty] | АР,ДУ
1015 | 127 | Затвор дисковый К 12 на выходе котловой воды из ВК 6 | - | F6NDF10AA001
1016 | 128 | Затвор дисковый К 12 на выходе котловой воды из ВК 6 | - | F6NDF10AA001
1017 | 129 | Затвор дисковый К 12 на выходе котловой воды из ВК 6 | - | F6NDF10AA001
1019 | 130 | Затвор дисковый К 13 на входе котловой воды в ВК 7 | - | F7NDG10AA001
1020 | 131 | Затвор дисковый К 13 на входе котловой воды в ВК 7 | - | F7NDG10AA001
1022 | 132 | Затвор дисковый К 13 на входе котловой воды в ВК 7 | - | F7NDG10AA001
1023 | 133 | Затвор дисковый РК. КА7 регулятор расхода воды через ВК 7 | - | F7NDG10AA801 | [5 empty] | АР,ДУ
1024 | 134 | Затвор дисковый РК. КА7 регулятор расхода воды через ВК 7 | - | F7NDG10AA801 | [5 empty] | АР,ДУ
1025 | 135 | Затвор дисковый К 14 на выходе котловой воды из ВК 7 | - | F7NDF10AA001
1026 | 136 | Затвор дисковый К 14 на выходе котловой воды из ВК 7 | - | F7NDF10AA001
1027 | 137 | Затвор дисковый К 14 на выходе котловой воды из ВК 7 | - | F7NDF10AA001
1029 | 138 | Затвор дисковый К 15 на входе котловой воды в ВК 8 | - | F8NDG10AA001
1030 | 139 | Затвор дисковый К 15 на входе котловой воды в ВК 8 | - | F8NDG10AA001
1031 | 140 | Затвор дисковый К 15 на входе котловой воды в ВК 8 | - | F8NDG10AA001
1032 | 141 | Затвор дисковый РК. КА8 регулятор расхода воды через ВК 8 | - | F8NDG10AA801 | [5 empty] | АР,ДУ
1033 | 142 | Затвор дисковый РК. КА8 регулятор расхода воды через ВК 8 | - | F8NDG10AA801 | [5 empty] | АР,ДУ
1034 | 143 | Затвор дисковый К 16 на выходе котловой воды из ВК 8 | - | F8NDF10AA001
1035 | 144 | Затвор дисковый К 16 на выходе котловой воды из ВК 8 | - | F8NDF10AA001
1036 | 145 | Затвор дисковый К 16 на выходе котловой воды из ВК 8 | - | F8NDF10AA001
1038 | 146 | Клапан регулирующий до теплообменников по сети Т21 РТ 70 | - | F0NDG24AA801 | [5 empty] | АР,ДУ
1040 | 147 | Клапан регулирующий до теплообменников по сети Т21 РТ 70 | - | F0NDG24AA801 | [5 empty] | АР,ДУ
1041 | 148 | Кран запорный бака раствора щелочи 9Д |  | F0GCN01AA001
1042 | 149 | Кран запорный бака раствора щелочи 9Д |  | F0GCN01AA001
1043 | 150 | Кран запорный бака раствора щелочи 9Д |  | F0GCN01AA001
1045 | 151 | Клапан регулирующий К5 по сети Т1 до теплообменника К1 отопления и ГВС |  | F0NDF24AA801 | [5 empty] | АР,ДУ
1046 | 152 | Клапан регулирующий К5 по сети Т1 до теплообменника К1 отопления и ГВС |  | F0NDF24AA801 | [5 empty] | АР,ДУ
1047 | 153 | Клапан регулирующий К5а по сети Т1 до теплообменника К1 отопления и ГВС |  | F0NDF24AA802 | [5 empty] | АР,ДУ
1048 | 154 | Клапан регулирующий К5а по сети Т1 до теплообменника К1 отопления и ГВС |  | F0NDF24AA802 | [5 empty] | АР,ДУ
1049 | 155 | Клапан регулирующий К6 по сети Т1 до теплообменника К2 вентиляции |  | F0NDF24AA803 | [5 empty] | АР,ДУ
1050 | 156 | Клапан регулирующий К6 по сети Т1 до теплообменника К2 вентиляции |  | F0NDF24AA803 | [5 empty] | АР,ДУ
1051 | 157 | Клапан электромагнитный К7 по сети Т94 подпитки контура отопления и ГВС |  | F0NDG24AA001
1052 | 158 | Клапан электромагнитный К13 на линии заполнения теплоносителя по сети Т21 системы вентиляции |  | F0SAH21AA001