Название организации

| УТВЕРЖДЕН A.B.XXX.П7.XX.X-X.X-ЛУ 425000 | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Должность, организация Заказчика |
|  | ____________________ И. О. Фамилия «____» ____________________ 2023 г. |

Полное название системы

(Краткое название системы)

Описание систем классификации и кодирования

A.B.XXX.П7.XX.X-X.X

| СОГЛАСОВАНО |  |  |
| --- | --- | --- |
| Организация, подразделение, должность согласующего лица со стороны Заказчика |  | Организация, подразделение, должность согласующего лица со стороны Исполнителя |
| ____________________ И. О. Фамилия «____» ____________________ 2023 г. |  | ____________________ И. О. Фамилия «____» ____________________ 2023 г. |
| Организация, подразделение, должность согласующего лица со стороны Заказчика |  | Организация, подразделение, должность согласующего лица со стороны Исполнителя |
| ____________________ И. О. Фамилия «____» ____________________ 2023 г. |  | ____________________ И. О. Фамилия «____» ____________________ 2023 г. |

Содержание

1 Перечень классификаторов информации, применяемых в АС	3

1.1 Описание систем классификации и кодирования	3

1.2 Примеры кодов системы KKS для проекта АСУТП водогрейной котельной Ивановской ТЭЦ-2	6

1.2.1 АСУТП водогрейной котельной (ВК)	6

1.2.2 АСУ ГРП-1 (газорегуляторный пункт №1)	7

1.2.3 АСУ ГРП-2 (газорегуляторный пункт №2)	8

1.2.4 АСУ здания теплообменников	9

1.2.5 АСУТП здания аккумулирующей насосной (НАБ)	10

1.2.6 АСУ ЭТО (электротехническое оборудование)	12

Перечень сокращений	16

Перечень терминов	17

Перечень классификаторов информации, применяемых в АС

Описание систем классификации и кодирования

В данной автоматизированной системе используется единая зарегистрированная система классификации и кодирования KKS (Kraftwerk-Kennzeichen-System). Ниже приведено описание данной системы в контексте классификации сигналов и шкафов управления.

- Классифицируемое множество объектов: Система KKS охватывает все основные объекты АС: технологические системы и оборудование, приборы и контрольно-измерительные устройства, сигналы (входные, выходные, сигнализацию) и даже элементы инфраструктуры (шкафы управления, кабели, помещения и т. д.). Все сигналы в перечне сигналов системы промаркированы кодами KKS, что обеспечивает их уникальную идентификацию и привязку к соответствующим технологическим агрегатам и устройствам.

- Методы классификации и кодирования: Классификация по KKS осуществляется иерархически с разделением кода на смысловые части. Каждой части кода соответствуют определенные классификаторы (справочники) буквенных обозначений, в которых буквы или их сочетания однозначно обозначают тип или функцию объекта. Например, в функциональном коде буква L указывает на трубопроводный контур (пар, вода, газ), сочетание LA – на систему питательной воды, а LAD – на группу подогревателей высокого давления. Таким образом, буквенные символы отражают принадлежность объекта к определенной категории или функции, а цифровые символы используются для нумерации и уникальности внутри группы однотипных объектов. Система KKS предусматривает несколько видов идентификации в зависимости от аспекта: функционально-технологическая (процессная) идентификация системы/оборудования, место установки (для электро- и КИП-позиций, например шкафов и панелей) и местоположение (строительные объекты – здания, помещения). В рамках данного проекта основное внимание уделено процессной идентификации оборудования и сигналов, а также применению KKS для шкафов управления.

- Структура классификатора и код: Структура кода KKS состоит из нескольких уровней (секторов), последовательно образующих полный идентификатор. Максимальная длина кодового обозначения для технологических объектов (оборудование, приборы, сигналы) составляет до 17 символов без разделителей. Код разбивается на 4 сектора (уровня):

- 0-й уровень – код установки (энергоблока) в целом;

- 1-й уровень – функциональный код технологической системы;

- 2-й уровень – код агрегата или устройства (например, конкретный механизм, контур измерения или шкаф автоматики);

- 3-й уровень – код части агрегата либо конкретного компонента/сигнала в составе агрегата.

- Каждый уровень имеет фиксированное количество позиций и тип символов. Например, на 1-м уровне обычно используются три буквы (классификационный код системы) и две цифры (номер системы). На 2-м уровне – две буквы (класс агрегата/устройства) и три цифры (номер конкретного агрегата). На 3-м уровне – обычно две буквы (класс функционального элемента или сигнала) и две цифры (номер). Буквы I и O в кодах не используются во избежание путаницы. Таким образом, комбинация латинских букв и цифр в коде однозначно описывает сначала систему и оборудование, а затем конкретный датчик или сигнал. Например, код вида F0GAA01CP001 может обозначать: F0 – установку/блок, GAA – функциональную группу (например, система исходной воды), 01 – номер агрегата (например, насос), CP001 – компонент агрегата (датчик давления №001) – где буквы CP указывают на датчик давления (Pressure) в классификации, а цифры дают уникальный номер этого сигнала.

- Источник и стандартизация классификатора: Система KKS разработана германским объединением VGB PowerTech e.V. и является международно признанным стандартом идентификации оборудования энергоблоков. В России применение KKS регламентировано отраслевыми методическими указаниями, например РД 153–34.1–35.144–2002, где изложены основные положения и правила присвоения идентификаторов KKS для ТЭС. Данная система внедряется в новых проектах АСУТП благодаря ее универсальности и удобству для автоматизированных систем учета и документации – каждый объект получает уникальный код, пригодный для использования в базах данных и ссылках в проектной документации.

- Классификация сигналов в KKS: для сигналов (входных измерительных, выходных управляющих, сигнализаций) в структуре KKS используются специальные обозначения на 3-м уровне кода. В частности, первый буквенный символ уровня сигналов указывает тип сигнала: X – сигнал источника (исходный датчик или несущий сигнал), Y – сигнал приемника (выходное воздействие или команда), Z – результирующий логический сигнал, полученный обработкой нескольких исходных сигналов. Таким образом, расширение кода, начинающееся на X, идентифицирует входной (первичный) сигнал, на Y – выходной сигнал (например, команда на исполнительный механизм), а на Z – внутренний логический сигнал алгоритма. Это правило позволяет сразу определить роль сигнала по его маркировке. Например, код датчика позиции клапана может иметь окончание XB51 (X – исходный сигнал датчика, B – буква подгруппы, 51 – номер), тогда как команда на открытие клапана – окончание YB01 (Y – сигнал-команда, B – та же подгруппа объекта, 01 – номер команды). Все сигналы, используемые в проекте, промаркированы по KKS, что дает структурированную систему имен сигналов, понятную для инженеров и однозначно увязывающую сигнал с оборудованием и функцией.

- Классификация шкафов (шкафов управления) в KKS: Система KKS также охватывает идентификацию электрических и приборных шкафов управления. Шкафы относятся к конструктивным элементам АСУТП, для которых в KKS предусмотрены отдельные кодовые обозначения. На 2-м уровне кода (уровне агрегата) шкаф управления обычно идентифицируется буквенными комбинациями, зарезервированными для устройств автоматизации. Например, в классификаторе KKS кодовое сочетание CJD обозначает «шкаф управления приводами» – т. е. шкаф, в котором размещены устройства управления исполнительными механизмами. Другой пример: код CJF соответствует шкафу системы управления котлом (штабной шкаф котлового регулятора). Подобные комбинации букв C (и другие в группе C и G) используются для обозначения различных видов шкафов и панелей контроля и управления. Кроме того, KKS предусматривает специальный вид идентификаторов монтажных единиц с добавлением разделителя «.» – для обозначения конкретного шкафа и места его установки. Однако в рамках данного проекта чаще применяется функциональное обозначение шкафов как элементов системы АСУТП. Все шкафы управления (ПЛК, серверные шкафы, распределительные щиты и т. п.) имеют присвоенные KKS-коды, соответствующие их роли в системе и привязанные к функциональной структуре объекта. Это обеспечивает однозначную идентификацию шкафов в схемах и документации, облегчая сопровождение и развитие системы.

Источники: Система классификации и кодирования KKS подробно описана в руководствах VGB PowerTech и в российских методических указаниях. Примеры структуры и применения кодов KKS приведены в нормативной документации и отраслевых обзорах, подтверждающих универсальность данной системы для обозначения всех элементов АС, включая сигналы и шкафы управления.

Примеры кодов системы KKS для проекта АСУТП водогрейной котельной Ивановской ТЭЦ-2

АСУТП водогрейной котельной (ВК)

Коды сигналов: В кодах сигналов KKS компонентный ключ начинается с букв X, Y или Z, отражающих природу сигнала: X – сигнал-источник (поле, вход), Y – сигнал применения (выход управляющего воздействия), Z – внутренний логический сигнал. Ниже приведены примеры входного, выходного и логического сигналов АСУТП ВК с расшифровкой:

- F0GAA01CT001 – датчик температуры исходной воды. Расшифровка: F0 – общестанционный код (котельная, т. к. 0 – оборудование общее для всей станции), GAA – подсистема исходной (сырой) воды (водоподготовка), 01 – номер измерительного пункта, CT – компонент (датчик: C – измерительный преобразователь, T – температура), 001 – порядковый номер датчика. Элемент выполняет функцию измерения температуры поступающей в систему исходной воды.

- F0CUB01GU001YB01 – команда пуска насоса сырой воды НСВ-1. Структура: F0 – котельная (общая часть), CUB – функциональная группа управления насосами сырой воды, 01 – насос №1 (НСВ-1), GU001 – привод (электродвигатель насоса) с кодом GU (электрооборудование, например, мотор или фидер привода), YB01 – компонент сигнала: Y – выход (команда), B01 – код действия “Пуск” (Start). Сигнал типа Y отправляется на привод насоса и осуществляет запуск насоса. Принадлежность к оборудованию – насос НСВ-1 (через его электродвигатель).

- F0GAF03AA801XC51 – логический сигнал “не открыт” регулирующего клапана РТ-1 на байпасной линии. Расшифровка: F0 – система котельной, GAF03 – подсистема байпасного трубопровода (часть водяного контура котельной, индекс “03” указывает участок/узел), AA801 – оборудование: клапан РТ-1 (код AA означает клапан с приводом, №801), XC51 – компонент: X – входной сигнал (от конечного выключателя), C51 – код состояния положения (например, контакт “не открыт”). Этот дискретный сигнал типа X сообщает о положении клапана (концевой выключатель закрытого положения), то есть является логической переменной, связанной с состоянием оборудования.

Коды оборудования: Оборудование водогрейной котельной имеет KKS-идентификаторы, включающие функциональный код системы (например, водяные и газовые контуры, горелки) и обозначение типа агрегата. Ниже 2–3 примера кодов основных агрегатов:

- F0GAF01 (в составе, напр. F0GAF01CP001) – насос сырой воды НСВ-1 как агрегат. Здесь F0GAF – система сырой воды, AF указывает на группу насосных агрегатов сырой воды (подающие насосы), 01 – насос №1. В полном коде датчика или сигнала, связанном с насосом, далее следуют буквы оборудования/компонента. Например, F0GAF01CP001 – датчик давления на всасе насоса НСВ-1. Код самого насоса может быть отражён в документации как комбинация системы и номера агрегата (GAF01), хотя отдельного суффикса AP (помпа) в коде может не быть явным. В классификаторе KKS группа AP соответствует насосным агрегатам. Таким образом, код GAF01 идентифицирует насос 1 системы сырой воды (НСВ-1). Насос выполняет функцию подачи исходной воды на котлы.

- F1HHG20AA201 – задвижка/клапан в контуре котла №1. Расшифровка: F1 – функциональный код первого водогрейного котла (индекс 1 обозначает котёл №1, тогда как 0 использовался для общего оборудования), HHG20 – подсистема котла (например, контур горячей воды или газов; H – теплогенерация (boiler), возможное назначение HG), AA201 – оборудование: клапан или задвижка с электроприводом (код AA – клапаны и заслонки, №201 – идентификатор конкретного клапана). Данный агрегат, вероятно, выполняет функцию управления потоком воды или газа в контуре котла №1 (например, секционный клапан).

АСУ ГРП-1 (газорегуляторный пункт №1)

Коды сигналов: ГРП-1 (газорегуляторный пункт) содержит датчики давления и температуры газа, а также конечные выключатели на запорной арматуре. В КKS кодах для топливной системы используется префикс E1EK*, где EK – газораспределение, последующая буква обозначает участок (A – вход, G – выход, D – после клапанов, E – перед фильтром и т. д.). Примеры:

- E1EKD01CP001 – датчик давления газа после клапана №1 (линия 11а). Расшифровка: E1 – система ГРП-1, EKD – функциональная группа ГРП: участок D – после регулирующей заслонки (клапана), 01 – номер линии/клапана (№1), CP001 – компонент: CP – датчик давления, №001. Этот аналоговый входной сигнал измеряет давление газа после первой ступени редуцирования. Принадлежность – клапан №1 (регулятор давления) ГРП-1.

- E1EKG01CT101 – датчик температуры газа на выходе ГРП-1. Код: E1 – ГРП-1, EKG – участок G – выходной газопровод после редуктора, 01 – идентификатор трубопровода/канала, CT101 – компонент: CT – датчик температуры, №101 (возможно, 1-я из трех фазовых обмоток, но здесь предполагается просто первый датчик температуры).

Коды оборудования: Газорегуляторный пункт включает следующие основные объекты: запорная и регулирующая арматура, фильтры, сами регуляторы давления. Их коды отражают функцию (EK) и тип оборудования (AA для клапанов). Примеры:

- E1EKA01AA001 – входная задвижка ГРП-1. Расшифровка: E1 – ГРП-1, EKA – участок A – вход газа в ГРП, 01 – клапан №1 на входе, AA001 – клапан с номером 001. Этот клапан выполняет функцию отсечения газа на входе ГРП-1.

(Примечание: Расшифровки EKG, EKA, EKD, EKE – условны, определяются проектом; здесь приняты как: A – вход ГРП, D – после регуляторов, E – фильтры, G – выход ГРП, на основании структуры перечня сигналов.)

АСУ ГРП-2 (газорегуляторный пункт №2)

Коды сигналов: Структура кодов сигналов ГРП-2 аналогична ГРП-1, с заменой префикса на E2. Примеры:

- E2EKD01CP001 – датчик давления после клапана ЗР-1 ГРП-2. Расшифровка: E2 – ГРП-2, EKD01 – участок после первого регулирующего клапана, CP001 – датчик давления. Функция сигнала – измерять давление газа после первой ступени редукции ГРП-2. Тип – аналоговый вход, принадлежит клапану ЗР-1 (контроль выходного давления).

- E2EKG01CP003 – датчик давления на выходе ГРП-2. Код: E2 – ГРП-2, EKG01 – выходной газопровод (линия 01), CP003 – датчик давления №3. В ГРП-2 три параллельных линии редуцирования, поэтому 003 обозначает датчик на третьей линии. Сигнал X, измеряет выходное давление газа.

- E2EKA01CT101 – датчик температуры газа на входе ГРП-2. Расшифровка: E2 – ГРП-2, EKA01 – входной участок, CT101 – датчик температуры (Pt100) №101. Сигнал X, контролирует температуру входящего газа. (Применяется для учета температуры при редуцировании, передается на контроллер по интерфейсу Modbus).

Коды оборудования: для оборудования ГРП-2 используются коды, аналогичные ГРП-1 (с E2). Например:

- E2EKD02AA001 – регулирующий клапан ЗР-2 ГРП-2. Структура: E2 – ГРП-2, EKD02 – узел второго регулятора (после клапана №2), AA001 – клапан с приводом №1 на этой линии. Функция – поддержание выходного давления газа (вторая линия редукции).

- E2EKG01AA001 – выходная задвижка ГРП-2 (общая). E2 – ГРП-2, EKG01 – выходной газопровод, AA001 – клапан №1. Предназначена для полного отключения подачи газа с ГРП-2 в котельную.

- E2EKD01CG801 – концевой выключатель клапана ЗР-1 ГРП-2. Код: E2EKD01 – клапан ЗР-1, CG801 – датчик положения (номер 801). Обозначает оборудование – датчик (концевой) при клапане ЗР-1, передающий сигнал о положении клапана (открыт/закрыт). Используется в системе для сигнализации и блокировок (элемент оборудования системы защиты).

АСУ здания теплообменников

Коды шкафов: В здании теплообменников размещен локальный контроллер, обозначенный кодом с префиксом N1CJU. Код CJU используется для шкафов/панелей управления вспомогательных узлов (в отличие от CDA для основных). Например:

Коды сигналов: Система теплообменников контролирует температуру и давление сетевой воды на входе/выходе, а также управление запорной арматурой. Примеры сигналов:

- N1NDA10CP001 – датчик давления обратной сетевой воды перед теплообменниками. Расшифровка: N1 – здание теплообменников, NDA10 – функциональная группа обратной сетевой воды (A – вероятно, обозначение обратного трубопровода сетевой воды, “10” – номер участка), CP001 – датчик давления №1. Сигнал X (аналоговый вход) измеряет давление воды, возвращающейся от сети, на входе теплообменников. Этот параметр важен для контроля перепада давления через теплообменники.

- N1NDA10CT002 – датчик температуры обратной сетевой воды перед теплообменниками. Структура: N1NDA10 – обратная сетевая вода, CT002 – датчик температуры №2. Аналоговый сигнал X, измеряет температуру воды, поступающей в теплообменные аппараты. Используется для регулирования режима теплообмена.

- N1NDB01AA001XB51 – концевой выключатель “не открыто” дискового затвора Т-1. Расшифровка: N1NDB01 – участок прямой (B – прямая сетевая вода) на теплообменнике Т-1, AA001 – клапан (затвор) №1 на этом участке, XB51 – компонент: X – входной дискретный сигнал, B51 – код контакта положения (например, сигнал, что затвор не полностью открыт). Этот сигнал (тип X) показывает, что дисковый затвор теплообменника Т-1 закрыт (не открыт). Принадлежит самому затвору (оборудование теплообменника) и используется автоматикой для блокировки включения насоса, если затвор закрыт.

- N1NDB01AA001YB02 – команда “Закрыть” на дисковый затвор Т-1. Код: N1NDB01AA001 – тот же затвор Т-1, YB02 – компонент: Y – выход, B02 – действие “Закрыть”. Это управляющий сигнал (тип Y) от контроллера на электропривод затвора, выполняющий закрытие клапана.

Коды оборудования: Здание теплообменников содержит сами теплообменные аппараты (пучки труб/секций) и вспомогательную арматуру: секционирующие затворы, регулирующие клапаны байпаса. Их коды отражены в KKS. Например:

- N1NDB22AA801 – секционный затвор на выходе сетевой воды из группы теплообменников. Расшифровка: N1 – теплообменники, NDB22 – прямая сетевая вода, узел 22 (возможно, выходной коллектор), AA801 – клапан №801 (крупный затвор на выходе). Этот затвор отключает поток сетевой воды, выходящей из всех теплообменных аппаратов, для изоляции здания.

- N1NDF10AA002 – секционный клапан на входе котловой воды в теплообменники. Код: N1 – теплообменники, NDF10 – контур котловой воды, участок 10 (вход горячей воды), AA002 – клапан №2 (вероятно, второй из двух параллельных). Функция – переключение подачи котловой (горячей) воды к теплообменникам или байпасу.

- N1NDG01AA001 – регулирующий клапан байпаса РДТА-1 (линия помимо теплообменников). Расшифровка: N1NDG01 – котловая вода в обход (G – возможно, байпас горячей воды), AA001 – клапан №1 (РДТА-1). Этот клапан регулирует поток котловой воды, минуя теплообменники, для поддержания температуры или гидравлического баланса.

АСУТП здания аккумулирующей насосной (НАБ)

Коды шкафов: В насосной аккумулирующих баков (НАБ) также установлен локальный шкаф управления с контроллером. Коды аналогичны:

- N2CJU01GH001 – шкаф управления насосной АБ. Здесь N2 обозначает второй объект (Аккумулирующая насосная, условно индекс 2), CJU01 – система управления (контроллер №1) насосной, GH001 – панель шкафа. Шкаф обеспечивает автоматизацию насосов и арматуры аккумулирующих баков.

- N2CJU01GH005 – дополнительный шкаф (например, шкаф частотных преобразователей или связи) насосной. Код расшифровывается аналогично, номер GH005 указывает на вспомогательный шкаф.

Коды сигналов: В системе НАБ контролируются параметры воды в аккумуляторах (давление, расход) и состояние насосов. Примеры:

- N2NDE10CP001 – датчик давления в напорном коллекторе НАБ. Расшифровка: N2 – насосная АБ, NDE10 – функциональная группа: напорный коллектор (E – условно, напор, “10” – номер коллектора), CP001 – датчик давления №1. Сигнал X, измеряет давление воды, нагнетаемой насосами в бак или сеть. Этот параметр используется для управления работой насосов и предотвращения перегрузки.

- N2NDE10CF001 – датчик расхода на заполнение аккумуляторных баков. Код: N2NDE10 – та же подсистема (коллектор заполнения баков), CF001 – датчик расхода №1 (тип CF – расходомер). Сигнал X, измеряет расход воды, подаваемой в баки-аккумуляторы. Используется для учета и поддержания баланса.

- N2NDE10AA001XB52 – сигнал “не закрыто” дискового затвора 12ПТА. Расшифровка: N2NDE10 – напорная линия заполнения баков, AA001 – дисковый затвор №1 (обозначен как 12ПТА в схемах), XB52 – входной дискретный сигнал, контакт “не закрыто” (концевой выключатель показывает, что затвор открыт не до конца). Сигнал X используется для индикации состояния затвора (принадлежит арматуре 12ПТА) – он предупреждает, что затвор не полностью закрыт.

- N2NDE10AA001YB01 – команда “Открыть” на затвор 12ПТА. Код: тот же затвор (N2NDE10AA001), YB01 – выходной сигнал, команда открытия. Тип Y, посылается контроллером на исполнительный механизм затвора, осуществляя открытие клапана для начала заполнения баков.

Коды оборудования: В насосной аккумулирующей системы основными агрегатами являются насосы перекачки и запорная арматура на баках. Примеры:

- N2NDA20AP001 – насос подпитки аккумулирующего бака. Расшифровка: N2 – насосная АБ, NDA20 – функциональная группа подпитки (A – возможно, подача в теплосеть из аккумулятора, “20” – номер узла), AP001 – насосный агрегат №1 (код AP – насосный агрегат). Этот насос перекачивает воду из аккумуляторов в теплосеть при пиковых нагрузках. (В перечне сигналов могут фигурировать связанные коды, например команды пуска YB01 и останова YB02 насоса с участием кода GU для двигателя).

- N2NDF20AA002 – задвижка на подпитке теплосети от АБ. Код: N2NDF20 – линия подпитки теплосети (F – обозначение подпитки, “20” – узел подключения к сети), AA002 – клапан №2. Эта задвижка открывается, когда нужно подать воду из аккумулирующих баков в тепловую сеть, и закрывается при нормальном режиме.

- N2NDE10AA001 – дисковый затвор 12ПТА (упомянутый выше). Уже расшифрован: затвор на линии заполнения баков. Как оборудование, код AA001 указывает, что это первый основной затвор данной линии. Его функция – отключение/разрешение потока воды в баки.

АСУ ЭТО (электротехническое оборудование)

Коды шкафов: АСУ ЭТО охватывает управление электротехническими устройствами котельной (РУСН, трансформаторы, двигатели). Шкафы верхнего уровня для этой подсистемы интегрированы в общую систему, их коды могут содержать CJU или CDA в зависимости от того, отдельный ли это контроллер. Например, система может использовать общий сервер АСУТП для сбора данных ЭТО, установленный в шкафу верхнего уровня котельной:

Коды сигналов: В АСУ ЭТО отслеживаются параметры силовых трансформаторов, секций РУСН (распределительное устройство собственных нужд) и состояние электрических защит. Примеры сигналов:

- B0TAA01CT001 – датчик температуры обмотки трансформатора Т-1 (фаза А, высшая сторона). Расшифровка: B0 – подсистема собственных нужд (B – распределительные устройства и вспомогательное питание, 0 – общая подстанция), TAA01 – силовой трансформатор Т-1 (код T может обозначать трансформаторы, AA – конкретно трансформатор, 01 – номер фазы/обмотки), CT001 – термодатчик №1. Сигнал X измеряет температуру обмотки фазы А высшего напряжения трансформатора Т-1. Используется в системе для сигнализации перегрева трансформатора.

- B0TAA01CP003 – датчик температуры обмотки фазы C, высшая сторона Т-1. Структура аналогична: фаза C (№3), компонент CP003 (в данном случае производитель может маркировать аналоговые входы трансформаторной сигнализации как CP или CT; здесь условно CP003). Сигнал X, показывает температуру обмотки фазы C. При превышении заданного порога система (через релейную защиту) формирует сигнал тревоги.

- B0TAA01CE501 – датчик напряжения низшей стороны Т-1. Код: B0TAA01 – трансформатор Т-1, CE501 – компонент: CE – измерение электрических величин (напряжение), №501 указывает на локальный прибор или трансформатор напряжения. Сигнал X (аналоговый) измеряет напряжение на выводах 0,4 кВ трансформатора собственных нужд. Используется АСУ ЭТО для мониторинга качества электропитания.

Таблица классификаторов KKS, использованных в проекте

| Обозначение KKS | Значение (класс или группа) |
| --- | --- |
| CJU | Control & Instrumentation Junction/Unit – шкаф местной автоматики (например, локальный контроллер подсистем, зданий). Используется в кодах шкафов локального управления (АСУ теплообменников, насосной) как идентификатор подсистемы управления. |
| CDA | Control & Data Acquisition – система управления (обычно центральная). Обозначает узлы автоматики среднего/верхнего уровня (контроллеры АСУТП котельной, ГРП). В сочетании с номером формирует код шкафа/панели центрального управления. |
| EKG | (в составе кода) Подсистема газового хозяйства: газовый трубопровод на выходе ГРП (после редуктора). E – топливоснабжение (газ), K – газораспределительный пункт, G – выходной участок. Пример: E1EKG01… – выход ГРП-1. |
| EKA/EKD/EKE | Аналогично, части системы ГРП: EKA – вход газa (до редуцирования), EKD – участок сразу после регулятора давления, EKE – узел фильтрации (перед/после фильтров) в пункте. Эти буквенные комбинации уточняют функциональную область в системе газоподачи. |
| AA | Armature/Valve – клапаны, задвижки, заслонки (механическое оборудование, запорная или регулирующая арматура с приводами). Например, AA001 – клапан №1 в данной подсистеме. |
| GH | Control Panel (Electrical cabinet) – шкаф, панель управления (шкафы автоматики, пульты). Присутствует в кодах шкафов среднего/верхнего уровня, напр. GH001. |
| GU | Drive unit (Motor/Fan feed) – электрооборудование, связанное с приводом (например, электродвигатель насоса, вентилятор). В кодах сигналов обозначает устройство электропривода, к которому относятся команды Y (пуск/стоп) и статусы. |
| CP | Pressure transmitter – датчик (преобразователь) давления. Используется для обозначения аналоговых датчиков давления на трубопроводах воды и газа. Примеры: …CP001 – первый датчик давления на узле. |
| CT | Temperature sensor/transmitter – датчик температуры. Обозначает термопреобразователи (Pt100, термопары) для измерения температур. Пример: …CT101 – датчик температуры №101 (часто для многофазных измерений, либо просто индекс датчика). |
| CF | Flow sensor – датчик расхода или перепада (расходомер). Применяется для обозначения расходомеров воды или газа. Например, …CF002 – второй датчик расхода на участке. |
| CE | Electrical measurement – датчик электрических величин (напряжение, ток). Используется в кодах ЭТО, например, трансформаторных измерений (напряжение, токи). |
| CG | Position/Length sensor – датчик положения, перемещения. В проекте обозначает, как правило, концевые выключатели клапанов (положение “открыто/закрыто”). Например, …CG801 – датчик положения №801 (концевик клапана). |
| X* | X – сигналы-источники (Input). Обозначение группы X в компонентном коде указывает на входной сигнал с поля – датчик или дискретный вход контроля положения. Например, …XB51 – дискретный вход от концевого выключателя. |
| Y* | Y – сигналы применения (Output). Буква Y в компоненте означает выходное управляющее воздействие контроллера – команда на привод, сигнал на исполнительное устройство. Пример: …YB02 – выход “Закрыть клапан”. |
| Z* | Z – “гейтируемые” или внутренние логические сигналы. Используется для обозначения комбинационных сигналов, результатов логических функций в системе, которые не являются напрямую полевыми входами или командами на выход. В явном виде литера Z в кодах компонентов проекта может не встречаться (вместо этого логические точки часто обозначены как Y с особыми номерами). Однако концептуально к группе Z относятся, например, программные сигналы аварий, блокировок, итоговые уставки. |

Примечание: Классификаторы KKS помогают декомпозировать код каждой позиции на уровне подсистемы, функционального назначения, единицы оборудования и компонента (сигнала). Например, код F0GAF02CP001 читается так: F0 – общая котельная, GAF – система насосов сырой воды, 02 – насос №2, CP001 – датчик давления №1. Такой подход обеспечивает уникальную идентификацию всех элементов проекта АСУТП, что облегчает управление и обслуживание системы.

Перечень сокращений

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| АС | Автоматизированная система |

Перечень терминов

| Термин | Расшифровка |
| --- | --- |

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № документа | Входящий № сопрово-дительного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | аннули-рованных |  |  |  |  |  |