## Лист1
2 |  |  |  | перечень сигналов ивановская тэц-2 |  | 2135 |  | 1044 | 508 | 580 | 3 | 965 | 75 | KKS параметра | Питание датчика | KKS механизма | min | max | Ед.изм | Участие в задачах | Примечание
№ |  | обозначение | Исполнительный механизм | Сигнал | тип | вх/вых | Вид сигнала | DI | DO | AI | AO | Интерфейс | Устройств с Интерфейсами
| АСУ ТП ВК | Трубопроводы исходной воды |  | Температура исходной воды | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAA01CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 100 | °C |  |  | Температура исходной воды | 4-20мА | 0 | 100 | °C
|  |  |  | Давление исходной воды | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAA01CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 3 | кгс/см² |  |  | Давление исходной воды | 4-20мА | 0 | 3 | кгс/см²
|  |  |  | Давление исходной воды до сетчатого фильтра | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAA01CP002 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 3 | кгс/см² |  |  | Давление исходной воды до сетчатого фильтра | 4-20мА | 0 | 3 | кгс/см²
|  |  |  | Давление исходной воды после сетчатого фильтра | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAA01CP003 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 3 | кгс/см² |  |  | Давление исходной воды после сетчатого фильтра | 4-20мА | 0 | 3 | кгс/см²
| АСУ ТП ВК | Насосы сырой воды |  | Давление сырой воды на всасе НСВ-1 (К5.1) | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAF01CP001 | - |  | -1 | 3 | кгс/см² |  |  | Давление сырой воды на всасе НСВ-1 (К5.1) | 4-20мА | -1 | 3 | кгс/см²
|  |  |  | Давление сырой воды на напоре НСВ-1 (К5.1) | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAF01CP002 | - |  | 0 | 8 | кгс/см² |  |  | Давление сырой воды на напоре НСВ-1 (К5.1) | 4-20мА | 0 | 8 | кгс/см²
|  |  |  | Давление сырой воды на всасе НСВ-2 (К5.2) | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAF02CP001 | - |  | -1 | 3 | кгс/см² |  |  | Давление сырой воды на всасе НСВ-2 (К5.2) | 4-20мА | -1 | 3 | кгс/см²
|  |  |  | Давление сырой воды на напоре НСВ-2 (К5.2) | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAF02CP002 | - |  | 0 | 8 | кгс/см² |  |  | Давление сырой воды на напоре НСВ-2 (К5.2) | 4-20мА | 0 | 8 | кгс/см²
|  |  |  | Давление исходной воды в трубопроводе байпаса насосов НСВ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAF03CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 3 | кгс/см² |  |  | Давление исходной воды в трубопроводе байпаса насосов НСВ | 4-20мА | 0 | 3 | кгс/см²
|  |  |  | Давление исходной воды после насосов НСВ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAF10CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 8 | кгс/см² |  |  | Давление исходной воды после насосов НСВ | 4-20мА | 0 | 8 | кгс/см²
|  |  |  | Температура подшипника №1 К5.1 | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAF01CT101 | - |  | 0 | 150 | °C |  |  | Температура подшипника №1 К5.1 | R | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Температура подшипника №2 К5.1 | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAF01CT102 | - |  | 0 | 150 | °C |  |  | Температура подшипника №2 К5.1 | R | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Ток электродвигателя К5.1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAF01CE012 | - |  | 0 | 250 | А |  |  | Ток электродвигателя К5.1 | 4-20мА | 0 | 250 | А
|  |  |  | Температура подшипника №1 К5.2 | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAF02CT101 | - |  | 0 | 150 | °C |  |  | Температура подшипника №1 К5.2 | R | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Температура подшипника №2 К5.2 | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAF02CT102 | - |  | 0 | 150 | °C |  |  | Температура подшипника №2 К5.2 | R | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Ток электродвигателя К5.2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAF02CE012 | - |  | 0 | 250 | А |  |  | Ток электродвигателя К5.2 | 4-20мА | 0 | 250 | А
|  |  |  | Датчик "сухого хода" на напоре НСВ-1 (К5.1) | дискретный | входящий | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAF01CP151XG02 |  | F0GAF01CP151 |  |  |  | ФГУ | замыкается при понижении
|  |  |  | Датчик "сухого хода" на напоре НСВ-2 (К5.2) | дискретный | входящий | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAF02CP151XG02 |  | F0GAF02CP151 |  |  |  | ФГУ | замыкается при понижении
|  |  | Регулирующий клапан РТ-1 на трубопроводе байпаса насосов НСВ | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAF03CG801 | - | F0GAF03AA801 | 0 | 100 | % | АР,ДУ |  | Регулирующий клапан РТ-1 на трубопроводе байпаса насосов НСВ Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | %
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAF03AA801XC51 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAF03AA801XC52 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAF03AA801XC04 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAF03AA801XC57 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAF03AA801XC10 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAF03AA801XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAF03AA801YC01 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAF03AA801YC02 | [5 empty] | АР,ДУ
| АСУ ТП ВК | ШУ насосами исходной воды НСВ №1,2 |  | Выходная частота ЧРП | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | F0CUB01CE015 | - |  | 0 | 50 | Гц |  | Шкаф ШУН | Выходная частота ЧРП | RS485 Modbus RTU | 0 | 50 | Гц
|  |  |  | Задание для ЧРП НСВ №1,2 | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | F0CUB01DP001 | [5 empty] | АР,ДУ |  | Задание для ЧРП НСВ №1,2 | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Пуск насоса НСВ | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | F0CUB01GU001YB01 |  | F0CUB01GU001 |  |  |  | ТБ,ДУ |  | Пуск насоса НСВ | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп насоса НСВ | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | F0CUB01GU001YB02 | [5 empty] | ТЗ,ДУ |  | Стоп насоса НСВ | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП ВК | Аварийная подпитка сырой водой |  | Температура воды аварийной подпитки | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAD11CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 100 | °C |  |  | Температура воды аварийной подпитки | 4-20мА | 0 | 100 | °C
|  |  |  | Давление воды аварийной подпитки | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAD11CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 8 | кгс/см² |  |  | Давление воды аварийной подпитки | 4-20мА | 0 | 8 | кгс/см²
|  |  |  | Расход воды аварийной подпитки | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAD11CF001 | =24В, 5ВА |  | 0 | 450 | т/ч |  |  | Расход воды аварийной подпитки | 4-20мА | 0 | 450 | т/ч
| АСУ ТП ВК | Подогрев сырой воды |  | Температура воды после подогревателя исходной воды К11 | аналоговый | входящий | Pt500 (Pt100) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAC01CT101 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 180 | °C |  |  | Температура воды после подогревателя исходной воды К11 | Pt500 (Pt100) | 0 | 180 | °C
|  |  |  | Температура умягченной воды после подогревателя К16 | аналоговый | входящий | Pt500 (Pt100) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GBJ01CT101 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 180 | °C |  |  | Температура умягченной воды после подогревателя К16 | Pt500 (Pt100) | 0 | 180 | °C
|  |  |  | Сигнализация начала/окончания процесса регенирации Фильтр К9.2.1 сработала | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GBJ01CF151XG02 |  | F0GBJ01CF151 |  |  |  | ПС
|  |  |  | Сигнализация начала/окончания процесса регенирации Фильтр К9.2.2 сработала | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GBJ02CF151XG02 |  | F0GBJ02CF151 |  |  |  | ПС
|  |  | Регулятор производительности ХВО РД-3 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAC01CG801 | - | F0GAC01AA801 | 0 | 100 | % | АР,ДУ |  | Регулятор производительности ХВО РД-3 Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | %
|  |  |  | Открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAC01АА801XC01 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAC01АА801XC02 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAC01АА801XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAC01AA801YC01 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAC01AA801YC02 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  | Регулятор температуры сырой воды РТ-4 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAC01CG802 | - | F0GAC01AA802 | 0 | 100 | % | АР,ДУ |  | Регулятор температуры сырой воды РТ-4 Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | %
|  |  |  | Открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAC01AA802XC51 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAC01AA802XC52 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAC01AA802XC04 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAC01AA802YC01 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAC01AA802YC02 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  | Регулятор температуры умягченной воды РТ-71 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GBJ01CG801 | - | F0GBJ01AA801 | 0 | 100 | % | АР,ДУ |  | Регулятор температуры умягченной воды РТ-71 Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | %
|  |  |  | Открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GBJ01AA801XC51 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GBJ01AA801XC52 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GBJ01AA801XC04 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GBJ01AA801YC01 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GBJ01AA801YC02 | [5 empty] | АР,ДУ
| АСУ ТП ВК | Эжектора и бак-газоотделитель |  | Расход воды на бак-газоотделитель | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAD12CF001 | - |  | 0 | 15 | т/ч |  |  | Расход воды на бак-газоотделитель | 4-20мА | 0 | 15 | т/ч
|  |  |  | Температура воды в баке-газоотделителе | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAD13CT001 | - |  | 0 | 100 | °C |  |  | Температура воды в баке-газоотделителе | 4-20мА | 0 | 100 | °C
|  |  |  | Давление на всасе насоса рабочей воды К10.5.1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAD14CP001 | =24В, 0,5ВА |  | -1 | 1 | кгс/см² |  |  | Давление на всасе насоса рабочей воды К10.5.1 | 4-20мА | -1 | 1 | кгс/см²
|  |  |  | Давление на напоре насоса рабочей воды К10.5.1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAD14CP002 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 6 | кгс/см² |  |  | Давление на напоре насоса рабочей воды К10.5.1 | 4-20мА | 0 | 6 | кгс/см²
|  |  |  | Давление на всасе насоса рабочей воды К10.5.2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAD15CP001 | =24В, 0,5ВА |  | -1 | 1 | кгс/см² |  |  | Давление на всасе насоса рабочей воды К10.5.2 | 4-20мА | -1 | 1 | кгс/см²
|  |  |  | Давление на напоре насоса рабочей воды К10.5.2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAD15CP002 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 6 | кгс/см² |  |  | Давление на напоре насоса рабочей воды К10.5.2 | 4-20мА | 0 | 6 | кгс/см²
|  |  |  | Уровень в баке-газоотделителе | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAD13CL001 | - |  | 0 | 2 | м |  |  | Уровень в баке-газоотделителе | 4-20мА | 0 | 2 | м
|  |  |  | Давление рабочей воды на эжектора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAD17CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 6 | кгс/см² |  |  | Давление рабочей воды на эжектора | 4-20мА | 0 | 6 | кгс/см²
|  |  |  | Температура парогазовой смеси на входе в эжектора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAD17CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 100 | °C |  |  | Температура парогазовой смеси на входе в эжектора | 4-20мА | 0 | 100 | °C
|  |  |  | Температура подшипника №1 К10.5.1 | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAD01CT101 | - |  | 0 | 150 | °C |  |  | Температура подшипника №1 К10.5.1 | R | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Температура подшипника №2 К10.5.1 | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAD01CT102 | - |  | 0 | 150 | °C |  |  | Температура подшипника №2 К10.5.1 | R | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Ток электродвигателя К10.5.1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAD01CE012 | - |  | 0 | 200 | А |  |  | Ток электродвигателя К10.5.1 | 4-20мА | 0 | 200 | А
|  |  |  | Температура подшипника №1 К10.5.2 | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAD02CT101 | - |  | 0 | 150 | °C |  |  | Температура подшипника №1 К10.5.2 | R | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Температура подшипника №2 К10.5.2 | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAD02CT102 | - |  | 0 | 150 | °C |  |  | Температура подшипника №2 К10.5.2 | R | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Ток электродвигателя К10.5.2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAD02CE012 | - |  | 0 | 200 | А |  |  | Ток электродвигателя К10.5.2 | 4-20мА | 0 | 200 | А
|  |  |  | Датчик "сухого хода" на напоре НРВ-1 (К10.5.1) сработала | дискретный | входящий | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAD14CP151XG02 |  | F0GAD14CP151 |  |  |  | ФГУ | замыкается при понижении
|  |  |  | Датчик "сухого хода" на напоре НРВ-2 (К10.5.2) сработала | дискретный | входящий | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAD15CP151XG02 |  | F0GAD15CP151 |  |  |  | ФГУ | замыкается при понижении
|  |  | Регулятор температуры в баке газоотделителе Р-66 | Открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAD12AA801XC01 |  | F0GAD12AA801 |  |  |  | АР,ДУ
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAD12AA801XC02 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAD12AA801XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAD12AA801YC01 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAD12AA801YC02 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  | Регулятор уровня в баке газоотделителе РТ-68 | Открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAD16AA801XC01 |  | F0GAD16AA801 |  |  |  | АР,ДУ
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAD16AA801XC02 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAD16AA801XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAD16AA801YC01 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAD16AA801YC02 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  | Регулятор давления рабочей воды на эжектора РД-5 | Открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAD17AA801XC01 |  | F0GAD17AA801 |  |  |  | АР,ДУ
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAD17AA801XC02 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAD17AA801XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAD17AA801YC01 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GAD17AA801YC02 | [5 empty] | АР,ДУ
| АСУ ТП ВК | ШУ насосами рабочей воды НРВ №1,2 |  | Выходная частота ЧРП | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | F0CUB02CE015 | - |  | 0 | 50 | Гц |  | Шкаф ШУН | Выходная частота ЧРП | RS485 Modbus RTU | 0 | 50 | Гц
|  |  |  | Задание для ЧРП НРВ №1,2 | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | F0CUB02DP001 | [5 empty] | АР,ДУ |  | Задание для ЧРП НРВ №1,2 | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Пуск насоса НРВ | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | F0CUB02GU001YB01 |  | F0CUB02GU001 |  |  |  | ТБ,ДУ |  | Пуск насоса НРВ | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп насоса НРВ | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | F0CUB02GU001YB02 | [5 empty] | ТЗ,ДУ |  | Стоп насоса НРВ | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП ВК | Вакуумный деаэратор и подпитка теплосети |  | Температура выпара вакуумного деаэратора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GDH11CT002 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 100 | °C |  |  | Температура выпара вакуумного деаэратора | 4-20мА | 0 | 100 | °C
|  |  |  | Давление в линии выпара вакуумного деаэратора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GDH11CP002 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | -0.9 | кгс/см² |  |  | Давление в линии выпара вакуумного деаэратора | 4-20мА | 0 | -0.9 | кгс/см²
|  |  |  | Температура деаэрированной воды на выходе из бака-аккумулятора вакуумного деаэратора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GDH11CT001 | - |  | 0 | 100 | °C |  |  | Температура деаэрированной воды на выходе из бака-аккумулятора вакуумного деаэратора | 4-20мА | 0 | 100 | °C
|  |  |  | Давление деаэрированной воды на выходе из бака-аккумулятора вакуумного деаэратора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GDH11CP001 | - |  | 0 | 1 | кгс/см² |  |  | Давление деаэрированной воды на выходе из бака-аккумулятора вакуумного деаэратора | 4-20мА | 0 | 1 | кгс/см²
|  |  |  | Уровень в баке-аккумуляторе вакуумного деаэратора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GDH11CL001 | - |  | 0 | 2025-07-02 | м |  | резерв | Уровень в баке-аккумуляторе вакуумного деаэратора | 4-20мА | 0 | 2025-07-02 | м
|  |  |  | Уровень в баке-аккумуляторе вакуумного деаэратора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GDH11CL002 | - |  | 0 | 2025-07-02 | м |  |  | Уровень в баке-аккумуляторе вакуумного деаэратора | 4-20мА | 0 | 2025-07-02 | м
|  |  |  | Давление на всасе насоса подпитки теплосети К6.1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDK11CP001 | =24В, 0,5ВА |  | -1 | 1 | кгс/см² |  |  | Давление на всасе насоса подпитки теплосети К6.1 | 4-20мА | -1 | 1 | кгс/см²
|  |  |  | Давление на напоре насоса подпитки теплосети К6.1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDK11CP002 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 6 | кгс/см² |  |  | Давление на напоре насоса подпитки теплосети К6.1 | 4-20мА | 0 | 6 | кгс/см²
|  |  |  | Давление на всасе насоса подпитки теплосети К6.2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDK12CP001 | =24В, 0,5ВА |  | -1 | 1 | кгс/см² |  |  | Давление на всасе насоса подпитки теплосети К6.2 | 4-20мА | -1 | 1 | кгс/см²
|  |  |  | Давление на напоре насоса подпитки теплосети К6.2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDK12CP002 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 6 | кгс/см² |  |  | Давление на напоре насоса подпитки теплосети К6.2 | 4-20мА | 0 | 6 | кгс/см²
|  |  |  | Давление на всасе насоса подпитки теплосети К6.3 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDK13CP001 | =24В, 0,5ВА |  | -1 | 1 | кгс/см² |  |  | Давление на всасе насоса подпитки теплосети К6.3 | 4-20мА | -1 | 1 | кгс/см²
|  |  |  | Давление на напоре насоса подпитки теплосети К6.3 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDK13CP002 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 6 | кгс/см² |  |  | Давление на напоре насоса подпитки теплосети К6.3 | 4-20мА | 0 | 6 | кгс/см²
|  |  |  | Расход подпитки теплосети от деаэратора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDK20CF001 | =24В, 5ВА |  | 0 | 400 | т/ч |  |  | Расход подпитки теплосети от деаэратора | 4-20мА | 0 | 400 | т/ч
|  |  |  | Давление подпитки теплосети от деаэратора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDK20CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 6 | кгс/см² |  |  | Давление подпитки теплосети от деаэратора | 4-20мА | 0 | 6 | кгс/см²
|  |  |  | Температура подпитки теплосети от деаэратора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDK20CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 100 | °C |  |  | Температура подпитки теплосети от деаэратора | 4-20мА | 0 | 100 | °C
|  |  |  | Расход сырой воды к ХВО | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GAD18CF001 | =24В, 5ВА |  | 0 | 400 | т/ч |  |  | Расход сырой воды к ХВО | 4-20мА | 0 | 400 | т/ч
|  |  |  | Температура хим.очищенной воды перед ПХОВ-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ11CT001 | - |  | 0 | 200 | °C |  |  | Температура хим.очищенной воды перед ПХОВ-1 | 4-20мА | 0 | 200 | °C
|  |  |  | Давление хим.очищенной воды перед ПХОВ 1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ11CP001 | - |  | 0 | 6 | кгс/см² |  |  | Давление хим.очищенной воды перед ПХОВ 1 | 4-20мА | 0 | 6 | кгс/см²
|  |  |  | Температура хим.очищенной воды после ПХОВ-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ11CT002 | - |  | 0 | 200 | °C |  |  | Температура хим.очищенной воды после ПХОВ-1 | 4-20мА | 0 | 200 | °C
|  |  |  | Давление хим.очищенной воды после ПХОВ 1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ11CP002 | - |  | 0 | 6 | кгс/см² |  |  | Давление хим.очищенной воды после ПХОВ 1 | 4-20мА | 0 | 6 | кгс/см²
|  |  |  | Температура хим.очищенной воды перед ПХОВ-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ12CT001 | - |  | 0 | 200 | °C |  |  | Температура хим.очищенной воды перед ПХОВ-2 | 4-20мА | 0 | 200 | °C
|  |  |  | Давление хим.очищенной воды перед ПХОВ 2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ12CP001 | - |  | 0 | 6 | кгс/см² |  |  | Давление хим.очищенной воды перед ПХОВ 2 | 4-20мА | 0 | 6 | кгс/см²
|  |  |  | Температура хим.очищенной воды после ПХОВ-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ12CT002 | - |  | 0 | 200 | °C |  |  | Температура хим.очищенной воды после ПХОВ-2 | 4-20мА | 0 | 200 | °C
|  |  |  | Давление хим.очищенной воды после ПХОВ 2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ12CP002 | - |  | 0 | 6 | кгс/см² |  |  | Давление хим.очищенной воды после ПХОВ 2 | 4-20мА | 0 | 6 | кгс/см²
|  |  |  | Расход хим.очищенной воды к ваккумному деаэратору подпитки т/с | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ20CF001 | =24В, 5ВА |  | 0 | 400 | т/ч |  |  | Расход хим.очищенной воды к ваккумному деаэратору подпитки т/с | 4-20мА | 0 | 400 | т/ч
|  |  |  | Температура хим.очищенной воды к ваккумному деаэратору подпитки т/с | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ20CT002 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 200 | °C |  |  | Температура хим.очищенной воды к ваккумному деаэратору подпитки т/с | 4-20мА | 0 | 200 | °C
|  |  |  | Температура греющей воды на ПХОВ-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ11CT003 | - |  | 0 | 200 | °C |  |  | Температура греющей воды на ПХОВ-1 | 4-20мА | 0 | 200 | °C
|  |  |  | Давление греющей воды на ПХОВ-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ11CP003 | - |  | 0 | 10 | кгс/см² |  |  | Давление греющей воды на ПХОВ-1 | 4-20мА | 0 | 10 | кгс/см²
|  |  |  | Температура греющей воды после ПХОВ-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ11CT004 | - |  | 0 | 200 | °C |  |  | Температура греющей воды после ПХОВ-1 | 4-20мА | 0 | 200 | °C
|  |  |  | Давление греющей воды после ПХОВ-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ11CP004 | - |  | 0 | 9 | кгс/см² |  |  | Давление греющей воды после ПХОВ-1 | 4-20мА | 0 | 9 | кгс/см²
|  |  |  | Температура греющей воды на ПХОВ-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ12CT003 | - |  | 0 | 200 | °C |  |  | Температура греющей воды на ПХОВ-2 | 4-20мА | 0 | 200 | °C
|  |  |  | Давление греющей воды на ПХОВ-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ12CP003 | - |  | 0 | 10 | кгс/см² |  |  | Давление греющей воды на ПХОВ-2 | 4-20мА | 0 | 10 | кгс/см²
|  |  |  | Температура греющей воды после ПХОВ-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ12CT004 | - |  | 0 | 200 | °C |  |  | Температура греющей воды после ПХОВ-2 | 4-20мА | 0 | 200 | °C
|  |  |  | Давление греющей воды после ПХОВ-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ12CP004 | - |  | 0 | 9 | кгс/см² |  |  | Давление греющей воды после ПХОВ-2 | 4-20мА | 0 | 9 | кгс/см²
|  |  |  | Температура подшипника №1 К6.1 | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDK11CT101 | - |  | 0 | 150 | °C |  |  | Температура подшипника №1 К6.1 | R | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Температура подшипника №2 К6.1 | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDK11CT102 | - |  | 0 | 150 | °C |  |  | Температура подшипника №2 К6.1 | R | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Ток электродвигателя К6.1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDK11CE012 | - |  | 0 | 280 | А |  |  | Ток электродвигателя К6.1 | 4-20мА | 0 | 280 | А
|  |  |  | Температура подшипника №1 К6.2 | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDK12CT101 | - |  | 0 | 150 | °C |  |  | Температура подшипника №1 К6.2 | R | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Температура подшипника №2 К6.2 | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDK12CT102 | - |  | 0 | 150 | °C |  |  | Температура подшипника №2 К6.2 | R | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Ток электродвигателя К6.2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDK12CE012 | - |  | 0 | 280 | А |  |  | Ток электродвигателя К6.2 | 4-20мА | 0 | 280 | А
|  |  |  | Температура подшипника №1 К6.3 | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDK13CT101 | - |  | 0 | 150 | °C |  |  | Температура подшипника №1 К6.3 | R | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Температура подшипника №2 К6.3 | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDK13CT102 | - |  | 0 | 150 | °C |  |  | Температура подшипника №2 К6.3 | R | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Ток электродвигателя К6.3 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDK13CE012 | - |  | 0 | 280 | А |  |  | Ток электродвигателя К6.3 | 4-20мА | 0 | 280 | А
|  |  |  | Датчик "сухого хода" на напоре ППН 1 (К6.1) | дискретный | входящий | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDK11CP151XG02 |  | F0NDK11CP151 |  |  |  | ФГУ | замыкается при понижении
|  |  |  | Датчик "сухого хода" на напоре ППН 2 (К6.2) | дискретный | входящий | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDK12CP151XG02 |  | F0NDK12CP151 |  |  |  | ФГУ | замыкается при понижении
|  |  |  | Датчик "сухого хода" на напоре ППН 3 (К6.3) | дискретный | входящий | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDK13CP151XG02 |  | F0NDK13CP151 |  |  |  | ФГУ | замыкается при понижении
|  |  |  | Датчик реле протока через охладитель выпара | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ10CF151XG02 |  | F0GHJ10CF151 |  |  |  | АР | замыкается при понижении
|  |  | pH сырой воды после ХВО | Содержание pH | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ01CQ001 | =24В, 5ВА | F0GHJ01CQ001 | 2025-03-07 | 9 |  |  |  | pH сырой воды после ХВОСодержание pH | 4-20мА | 2025-03-07 | 9 | 0
|  |  |  | Содержание рН меньше уставки | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ01CQ001XG01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Содержание рН больше уставки | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ01CQ001XG02 | [5 empty] | ПС
|  |  | Задвижка на линии аварийного слива РК.КА9 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GDH11AA001XB51 |  | F0GDH11AA001 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GDH11AA001XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GDH11AA001XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GDH11AA001XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GDH11AA001XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GDH11AA001XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GDH11AA001YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GDH11AA001YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GDH11AA001YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
|  |  | Регулятор расхода сырой воды на охладитель выпара РД-2 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ10CG801 | - | F0GHJ10AA801 | 0 | 100 | % | АР,ДУ |  | Регулятор расхода сырой воды на охладитель выпара РД-2Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | %
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ10AA801XC51 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ10AA801XC52 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ10AA801XC04 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ10AA801XC57 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ10AA801XC10 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ10AA801XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ10AA801YC01 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ10AA801YC02 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  | Регулятор уровня в вакуумном деаэраторе РТ-63 | Открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ20AA801XC01 |  | F0GHJ20AA801 |  |  |  | АР,ДУ
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ20AA801XC02 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ20AA801XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ20AA801YC01 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ20AA801YC02 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  | Регулятор температуры ХОВ на вакуумный деаэратор РТ-59 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ20CG802 |  | F0GHJ20AA802 | 0 | 100 | % | АР,ДУ |  | Регулятор температуры ХОВ на вакуумный деаэратор РТ-59Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | %
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ20AA802XC51 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ20AA802XC52 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ20AA802XC04 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ20AA802XC57 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ20AA802XC10 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ20AA802XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ20AA802YC01 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ20AA802YC02 | [5 empty] | АР,ДУ
| АСУ ТП ВК | ШУ насосами подпитки теплосети ППН-1…3 |  | Выходная частота ЧРП | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | F0CUB03CE015 | - |  | 0 | 50 | Гц |  | Шкаф ШУН | Выходная частота ЧРП | RS485 Modbus RTU | 0 | 50 | Гц
|  |  |  | Задание для ЧРП ППН-1…3 | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | F0CUB03DP001 | [5 empty] | АР,ДУ |  | Задание для ЧРП ППН-1…3 | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Пуск насоса ППН | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | F0CUB03GU001YB01 |  | F0CUB03GU001 |  |  |  | ТБ,ДУ |  | Пуск насоса ППН | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп насоса ППН | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | F0CUB03GU001YB02 | [5 empty] | ТЗ,ДУ |  | Стоп насоса ППН | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП ВК | Коллекторы котловых насосов | Затвор дисковый К-27 на входе насосной группы №1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG11AA001XB51 |  | F0NDG11AA001 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG11AA001XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG11AA001XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG11AA001XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG11AA001XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG11AA001XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG11AA001YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG11AA001YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG11AA001YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
|  |  | Затвор дисковый К-26 на входе насосной группы №2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG12AA001XB51 |  | F0NDG12AA001 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG12AA001XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG12AA001XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG12AA001XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG12AA001XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG12AA001XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG12AA001YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG12AA001YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG12AA001YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
|  |  | Затвор дисковый К-37 на выходе насосной группы №1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG11AA002XB51 |  | F0NDG11AA002 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG11AA002XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG11AA002XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG11AA002XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG11AA002XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG11AA002XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG11AA002YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG11AA002YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG11AA002YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
|  |  | Затвор дисковый К-36 на выходе насосной группы №2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG12AA002XB51 |  | F0NDG12AA002 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG12AA002XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG12AA002XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG12AA002XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG12AA002XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG12AA002XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG12AA002YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG12AA002YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG12AA002YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
| АСУ ТП ВК | Котловой насос №1 |  | Давление на всасе котлового насоса №1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01CP001 | =24В, 0,5ВА |  | -1 | 10 | кгс/см² |  |  | Давление на всасе котлового насоса №1 | 4-20мА | -1 | 10 | кгс/см²
|  |  |  | Давление на напоре котлового насоса №1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01CP002 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 16 | кгс/см² |  |  | Давление на напоре котлового насоса №1 | 4-20мА | 0 | 16 | кгс/см²
|  |  |  | Датчик "сухого хода" на напоре котлового насоса №1 (К4.1) | дискретный | входящий | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01CP151XG02 |  | F0NDG01CP151 |  |  |  | ФГУ | замыкается при понижении
|  |  | Котловой насос №1 | Температура подшипника №1 | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01CT101 | - |  | 0 | 150 | °C |  |  | Котловой насос №1Температура подшипника №1 | R | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Температура подшипника №2 | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01CT102 | - |  | 0 | 150 | °C |  |  | Температура подшипника №2 | R | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Температура подшипника №3 | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01CT103 | - |  | 0 | 150 | °C |  |  | Температура подшипника №3 | R | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Температура подшипника №4 | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01CT104 | - |  | 0 | 150 | °C |  |  | Температура подшипника №4 | R | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза U | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01CT105 | - |  | 0 | 150 | °C |  | Требует уточнения при поставке оборудования (класс изоляции) | Температура обмоток электродвигателя фаза U | R | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза V | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01CT106 | - |  | 0 | 150 | °C |  | Требует уточнения при поставке оборудования (класс изоляции) | Температура обмоток электродвигателя фаза V | R | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза W | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01CT107 | - |  | 0 | 150 | °C |  | Требует уточнения при поставке оборудования (класс изоляции) | Температура обмоток электродвигателя фаза W | R | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01CY001 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  | Максимальный уровень останова | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01CY002 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  | Максимальный уровень останова | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01CY003 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  | Максимальный уровень останова | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01CY004 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  | Максимальный уровень останова | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01CY005 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  | Максимальный уровень останова | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01CY006 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  | Максимальный уровень останова | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01CY007 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  | Максимальный уровень останова | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01CY008 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  | Максимальный уровень останова | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01CY009 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  | Максимальный уровень останова | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01CY010 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  | Максимальный уровень останова | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01CY011 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  | Максимальный уровень останова | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01CY012 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  | Максимальный уровень останова | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01CE012 | - |  | 0 | 800 | А |  |  | Ток электродвигателя | 4-20мА | 0 | 800 | А
|  |  | Затвор дисковый К-34 на всасе котлового насоса №1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01AA001XB51 |  | F0NDG01AA001 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01AA001XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01AA001XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01AA001XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01AA001XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01AA001XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01AA001YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01AA001YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01AA001YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
|  |  | Затвор дисковый К-35 на напоре котлового насоса №1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01AA002XB51 |  | F0NDG01AA002 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01AA002XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01AA002XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01AA002XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01AA002XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01AA002XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01AA002YB01 | [5 empty] | ДУ,ФГУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01AA002YB02 | [5 empty] | ДУ,ФГУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG01AA002YB03 | [5 empty] | ДУ,ФГУ | н.з.контакт
| АСУ ТП ВК | Котловой насос №2 |  | Давление на всасе котлового насоса №2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02CP001 | =24В, 0,5ВА |  | -1 | 10 | кгс/см² |  |  | Давление на всасе котлового насоса №2 | 4-20мА | -1 | 10 | кгс/см²
|  |  |  | Давление на напоре котлового насоса №2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02CP002 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 16 | кгс/см² |  |  | Давление на напоре котлового насоса №2 | 4-20мА | 0 | 16 | кгс/см²
|  |  |  | Датчик "сухого хода" на напоре котлового насоса №2 (К4.2) | дискретный | входящий | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02CP151XG02 |  | F0NDG02CP151 |  |  |  | ФГУ | замыкается при понижении
|  |  | Котловой насос №2 | Температура подшипника №1 | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02CT101 | - |  | 0 | 150 | °C |  |  | Котловой насос №2Температура подшипника №1 | R | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Температура подшипника №2 | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02CT102 | - |  | 0 | 150 | °C |  |  | Температура подшипника №2 | R | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Температура подшипника №3 | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02CT103 | - |  | 0 | 150 | °C |  |  | Температура подшипника №3 | R | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Температура подшипника №4 | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02CT104 | - |  | 0 | 150 | °C |  |  | Температура подшипника №4 | R | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза U | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02CT105 | - |  | 0 | 150 | °C |  | Требует уточнения при поставке оборудования (класс изоляции) | Температура обмоток электродвигателя фаза U | R | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза V | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02CT106 | - |  | 0 | 150 | °C |  | Требует уточнения при поставке оборудования (класс изоляции) | Температура обмоток электродвигателя фаза V | R | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза W | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02CT107 | - |  | 0 | 150 | °C |  | Требует уточнения при поставке оборудования (класс изоляции) | Температура обмоток электродвигателя фаза W | R | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02CY001 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  | Максимальный уровень останова | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02CY002 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  | Максимальный уровень останова | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02CY003 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  | Максимальный уровень останова | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02CY004 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  | Максимальный уровень останова | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02CY005 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  | Максимальный уровень останова | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02CY006 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  | Максимальный уровень останова | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02CY007 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  | Максимальный уровень останова | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02CY008 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  | Максимальный уровень останова | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02CY009 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  | Максимальный уровень останова | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02CY010 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  | Максимальный уровень останова | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02CY011 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  | Максимальный уровень останова | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02CY012 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  | Максимальный уровень останова | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02CE012 | - |  | 0 | 800 | А |  |  | Ток электродвигателя | 4-20мА | 0 | 800 | А
|  |  | Затвор дисковый К-32 на всасе котлового насоса №2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02AA001XB51 |  | F0NDG02AA001 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02AA001XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02AA001XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02AA001XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02AA001XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02AA001XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02AA001YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02AA001YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02AA001YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
|  |  | Затвор дисковый К-33 на напоре котлового насоса №2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02AA002XB51 |  | F0NDG02AA002 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02AA002XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02AA002XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02AA002XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02AA002XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02AA002XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02AA002YB01 | [5 empty] | ДУ,ФГУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02AA002YB02 | [5 empty] | ДУ,ФГУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG02AA002YB03 | [5 empty] | ДУ,ФГУ | н.з.контакт
| АСУ ТП ВК | Котловой насос №3 |  | Давление на всасе котлового насоса №3 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03CP001 | =24В, 0,5ВА |  | -1 | 10 | кгс/см² |  |  | Давление на всасе котлового насоса №3 | 4-20мА | -1 | 10 | кгс/см²
|  |  |  | Давление на напоре котлового насоса №3 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03CP002 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 16 | кгс/см² |  |  | Давление на напоре котлового насоса №3 | 4-20мА | 0 | 16 | кгс/см²
|  |  |  | Датчик "сухого хода" на напоре котлового насоса №3 (К4.3) | дискретный | входящий | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03CP151XG02 |  | F0NDG03CP151 |  |  |  | ФГУ | замыкается при понижении
|  |  | Котловой насос №3 | Температура подшипника №1 | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03CT101 | - |  | 0 | 150 | °C |  |  | Котловой насос №3Температура подшипника №1 | R | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Температура подшипника №2 | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03CT102 | - |  | 0 | 150 | °C |  |  | Температура подшипника №2 | R | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Температура подшипника №3 | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03CT103 | - |  | 0 | 150 | °C |  |  | Температура подшипника №3 | R | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Температура подшипника №4 | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03CT104 | - |  | 0 | 150 | °C |  |  | Температура подшипника №4 | R | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза U | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03CT105 | - |  | 0 | 150 | °C |  | Требует уточнения при поставке оборудования (класс изоляции) | Температура обмоток электродвигателя фаза U | R | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза V | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03CT106 | - |  | 0 | 150 | °C |  | Требует уточнения при поставке оборудования (класс изоляции) | Температура обмоток электродвигателя фаза V | R | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза W | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03CT107 | - |  | 0 | 150 | °C |  | Требует уточнения при поставке оборудования (класс изоляции) | Температура обмоток электродвигателя фаза W | R | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03CY001 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  | Максимальный уровень останова | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03CY002 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  | Максимальный уровень останова | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03CY003 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  | Максимальный уровень останова | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03CY004 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  | Максимальный уровень останова | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03CY005 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  | Максимальный уровень останова | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03CY006 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  | Максимальный уровень останова | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03CY007 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  | Максимальный уровень останова | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03CY008 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  | Максимальный уровень останова | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03CY009 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  | Максимальный уровень останова | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03CY010 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  | Максимальный уровень останова | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03CY011 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  | Максимальный уровень останова | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03CY012 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  | Максимальный уровень останова | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03CE012 | - |  | 0 | 800 | А |  |  | Ток электродвигателя | 4-20мА | 0 | 800 | А
|  |  | Затвор дисковый К-30 на всасе котлового насоса №3 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03AA001XB51 |  | F0NDG03AA001 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03AA001XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03AA001XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03AA001XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03AA001XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03AA001XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03AA001YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03AA001YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03AA001YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
|  |  | Затвор дисковый К-31 на напоре котлового насоса №3 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03AA002XB51 |  | F0NDG03AA002 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03AA002XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03AA002XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03AA002XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03AA002XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03AA002XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03AA002YB01 | [5 empty] | ДУ,ФГУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03AA002YB02 | [5 empty] | ДУ,ФГУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG03AA002YB03 | [5 empty] | ДУ,ФГУ | н.з.контакт
| АСУ ТП ВК | Котловой насос №4 |  | Давление на всасе котлового насоса №4 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04CP001 | =24В, 0,5ВА |  | -1 | 10 | кгс/см² |  |  | Давление на всасе котлового насоса №4 | 4-20мА | -1 | 10 | кгс/см²
|  |  |  | Давление на напоре котлового насоса №4 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04CP002 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 16 | кгс/см² |  |  | Давление на напоре котлового насоса №4 | 4-20мА | 0 | 16 | кгс/см²
|  |  |  | Датчик "сухого хода" на напоре котлового насоса №4 (К4.4) | дискретный | входящий | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04CP151XG02 |  | F0NDG04CP151 |  |  |  | ФГУ | замыкается при понижении
|  |  | Котловой насос №4 | Температура подшипника №1 | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04CT101 | - |  | 0 | 150 | °C |  |  | Котловой насос №4Температура подшипника №1 | R | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Температура подшипника №2 | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04CT102 | - |  | 0 | 150 | °C |  |  | Температура подшипника №2 | R | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Температура подшипника №3 | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04CT103 | - |  | 0 | 150 | °C |  |  | Температура подшипника №3 | R | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Температура подшипника №4 | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04CT104 | - |  | 0 | 150 | °C |  |  | Температура подшипника №4 | R | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза U | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04CT105 | - |  | 0 | 150 | °C |  | Требует уточнения при поставке оборудования (класс изоляции) | Температура обмоток электродвигателя фаза U | R | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза V | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04CT106 | - |  | 0 | 150 | °C |  | Требует уточнения при поставке оборудования (класс изоляции) | Температура обмоток электродвигателя фаза V | R | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза W | аналоговый | входящий | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04CT107 | - |  | 0 | 150 | °C |  | Требует уточнения при поставке оборудования (класс изоляции) | Температура обмоток электродвигателя фаза W | R | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04CY001 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  | Максимальный уровень останова | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04CY002 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  | Максимальный уровень останова | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04CY003 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  | Максимальный уровень останова | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04CY004 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  | Максимальный уровень останова | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04CY005 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  | Максимальный уровень останова | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04CY006 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  | Максимальный уровень останова | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04CY007 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  | Максимальный уровень останова | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04CY008 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  | Максимальный уровень останова | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04CY009 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  | Максимальный уровень останова | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04CY010 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  | Максимальный уровень останова | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04CY011 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  | Максимальный уровень останова | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04CY012 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  | Максимальный уровень останова | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04CE012 | - |  | 0 | 800 | А |  |  | Ток электродвигателя | 4-20мА | 0 | 800 | А
|  |  | Затвор дисковый К-28 на всасе котлового насоса №4 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04AA001XB51 |  | F0NDG04AA001 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04AA001XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04AA001XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04AA001XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04AA001XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04AA001XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04AA001YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04AA001YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04AA001YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
|  |  | Затвор дисковый К-29 на напоре котлового насоса №4 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04AA002XB51 |  | F0NDG04AA002 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04AA002XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04AA002XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04AA002XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04AA002XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04AA002XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04AA002YB01 | [5 empty] | ДУ,ФГУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04AA002YB02 | [5 empty] | ДУ,ФГУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG04AA002YB03 | [5 empty] | ДУ,ФГУ | н.з.контакт
| АСУ ТП ВК | ШУ котловыми насосами №1…4 |  | Выходная частота ЧРП | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | F0CUB04CE015 | - |  | 0 | 50 | Гц |  | Шкаф ШУН | Выходная частота ЧРП | RS485 Modbus RTU | 0 | 50 | Гц
|  |  |  | Задание для ЧРП котловых насосов №1…4 | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | F0CUB04DP001 | [5 empty] | АР,ДУ |  | Задание для ЧРП котловых насосов №1…4 | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Пуск котлового насоса | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | F0CUB04GU001YB01 |  | F0CUB04GU001 |  |  |  | ТБ,ДУ |  | Пуск котлового насоса | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп котлового насоса | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | F0CUB04GU001YB02 | [5 empty] | ТЗ,ДУ |  | Стоп котлового насоса | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП ВК | Общие трубопроводы обвязки котлов по котловой воде. Обратная котловая вода |  | Температура обратной котловой воды на выходе из системы вентиляции | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG23CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 200 | °C |  |  | Температура обратной котловой воды на выходе из системы вентиляции | 4-20мА | 0 | 200 | °C
|  |  |  | Давление обратной котловой воды на выходе из системы вентиляции | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG23CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 6 | кгс/см² |  |  | Давление обратной котловой воды на выходе из системы вентиляции | 4-20мА | 0 | 6 | кгс/см²
|  |  |  | Давление обратной котловой воды на входе в котельную | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG20CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 6 | кгс/см² |  |  | Давление обратной котловой воды на входе в котельную | 4-20мА | 0 | 6 | кгс/см²
|  |  |  | Уровень в баке-аккумуляторе запаса котловой воды | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GBK10CL001 | - |  | 0 | 2025-02-02 | м |  |  | Уровень в баке-аккумуляторе запаса котловой воды | 4-20мА | 0 | 2025-02-02 | м
|  |  |  | Давление на всасе насоса №1 подпитки котлового контура К23.1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GBK11CP001 | =24В, 0,5ВА |  | -1 | 0.5 | кгс/см² |  |  | Давление на всасе насоса №1 подпитки котлового контура К23.1 | 4-20мА | -1 | 0.5 | кгс/см²
|  |  |  | Давление на напоре насоса №1 подпитки котлового контура К23.1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GBK11CP002 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 2025-05-06 | кгс/см² |  |  | Давление на напоре насоса №1 подпитки котлового контура К23.1 | 4-20мА | 0 | 2025-05-06 | кгс/см²
|  |  |  | Давление на всасе насоса №2 подпитки котлового контура К23.2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GBK12CP001 | =24В, 0,5ВА |  | -1 | 0.5 | кгс/см² |  |  | Давление на всасе насоса №2 подпитки котлового контура К23.2 | 4-20мА | -1 | 0.5 | кгс/см²
|  |  |  | Давление на напоре насоса №2 подпитки котлового контура К23.2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GBK12CP002 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 2025-05-06 | кгс/см² |  |  | Давление на напоре насоса №2 подпитки котлового контура К23.2 | 4-20мА | 0 | 2025-05-06 | кгс/см²
|  |  |  | Температура обратной котловой воды на входе в котельную | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG20CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 200 | °C |  |  | Температура обратной котловой воды на входе в котельную | 4-20мА | 0 | 200 | °C
|  |  |  | Давление обратной котловой воды в коллекторе перед котлами | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG10CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 25 | кгс/см² |  |  | Давление обратной котловой воды в коллекторе перед котлами | 4-20мА | 0 | 25 | кгс/см²
|  |  |  | Ток электродвигателя К23.1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GBK01CE012 | - |  | 0 | 50 | А |  |  | Ток электродвигателя К23.1 | 4-20мА | 0 | 50 | А
|  |  |  | Ток электродвигателя К23.2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GBK02CE012 | - |  | 0 | 50 | А |  |  | Ток электродвигателя К23.2 | 4-20мА | 0 | 50 | А
|  |  |  | Датчик "сухого хода" на напоре ППНК 1 (К23.1) | дискретный | входящий | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GBK11CP151XG02 |  | F0GBK11CP151 |  |  |  | ФГУ | замыкается при понижении
|  |  |  | Датчик "сухого хода" на напоре ППНК 2 (К23.2) | дискретный | входящий | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GBK12CP151XG02 |  | F0GBK12CP151 |  |  |  | ФГУ | замыкается при понижении
|  |  | Содержание кислорода в подпиточной воде котлового контура после БВД-10 | Содержание кислорода | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GBK10CQ003 | - | F0GBK10CQ003 | 0 | 50 | мкг/л |  |  | Содержание кислорода в подпиточной воде котлового контура после БВД-10Содержание кислорода | 4-20мА | 0 | 50 | мкг/л
|  |  |  | Содержание кислорода меньше уставки | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GBK10CQ003XG01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Содержание кислорода больше уставки | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GBK10CQ003XG02 | [5 empty] | ПС
|  |  | Содержание кислорода в обратной котловой воде после подпитки | Содержание кислорода | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG20CQ003 | =24В, 0,5ВА | F0NDG20CQ003 | 0 | 50 | мкг/л |  |  | Содержание кислорода в обратной котловой воде после подпиткиСодержание кислорода | 4-20мА | 0 | 50 | мкг/л
|  |  |  | Содержание кислорода меньше уставки | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG20CQ003XG01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Содержание кислорода больше уставки | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG20CQ003XG02 | [5 empty] | ПС
|  |  | Затвор дисковый секционирующий К-1С на коллекторе обратной котловой воды | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG10AA002XB51 |  | F0NDG10AA002 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG10AA002XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG10AA002XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG10AA002XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG10AA002XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG10AA002XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG10AA002YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG10AA002YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG10AA002YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
|  |  | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду200 РТ-об1 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG20CG801 | - | F0NDG20AA801 | 0 | 100 | % | АР,ДУ |  | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду200 РТ-об1Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | %
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG20AA801XC51 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG20AA801XC52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG20AA801XC04 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG20AA801XC57 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG20AA801XC10 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG20AA801XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG20AA801YC01 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG20AA801YC02 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду400 РТ-об2 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG20CG802 | - | F0NDG20AA802 | 0 | 100 | % | АР,ДУ |  | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду400 РТ-об2Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | %
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG20AA802XC51 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG20AA802XC52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG20AA802XC04 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG20AA802XC57 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG20AA802XC10 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG20AA802XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG20AA802YC01 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG20AA802YC02 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  | Регулятор давления обратной котловой воды РД-К | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDG20CG803 | - | F0NDG20AA803 | 0 | 100 | % | АР,ДУ |  | Регулятор давления обратной котловой воды РД-КПоложение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | %
|  |  |  | Открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG20AA803XC51 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG20AA803XC52 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG20AA803XC04 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG20AA803YC01 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG20AA803YC02 | [5 empty] | АР,ДУ
| АСУ ТП ВК | ШУ насосами подпитки котлового контура ППНК-1,2 |  | Выходная частота ЧРП | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | F0CUB05CE015 | - |  | 0 | 50 | Гц |  | Шкаф ШУН | Выходная частота ЧРП | RS485 Modbus RTU | 0 | 50 | Гц
|  |  |  | Задание для ЧРП ППНК-1,2 | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | F0CUB05DP001 | [5 empty] | АР,ДУ |  | Задание для ЧРП ППНК-1,2 | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Пуск насоса подпитки котлового насоса | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | F0CUB05GU001YB01 |  | F0CUB05GU001 |  |  |  | ТБ,ДУ |  | Пуск насоса подпитки котлового насоса | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп насоса подпитки котлового насоса | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | F0CUB05GU001YB02 | [5 empty] | ТЗ,ДУ |  | Стоп насоса подпитки котлового насоса | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП ВК | Общие трубопроводы обвязки котлов по котловой воде. Прямая котловая вода |  | Температура прямой котловой воды в общем коллекторе котлов | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDF10CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 200 | °C |  |  | Температура прямой котловой воды в общем коллекторе котлов | 4-20мА | 0 | 200 | °C
|  |  |  | Давление прямой котловой воды на подогреватели ХОВ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDF22CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 25 | кгс/см² |  |  | Давление прямой котловой воды на подогреватели ХОВ | 4-20мА | 0 | 25 | кгс/см²
|  |  |  | Температура прямой котловой воды на подогреватели ХОВ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDF22CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 200 | °C |  |  | Температура прямой котловой воды на подогреватели ХОВ | 4-20мА | 0 | 200 | °C
|  |  |  | Расход воды на теплообменники К11, К16 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDF22CF002 | =24В, 5ВА |  | 0 | 400 | т/ч |  |  | Расход воды на теплообменники К11, К16 | 4-20мА | 0 | 400 | т/ч
|  |  |  | Расход воды на теплообменник К12 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDF22CF001 | =24В, 5ВА |  | 0 | 400 | т/ч |  |  | Расход воды на теплообменник К12 | 4-20мА | 0 | 400 | т/ч
|  |  | Затвор дисковый секционирующий К-2С на коллекторе прямой котловой воды | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDF10AA002XB51 |  | F0NDF10AA002 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDF10AA002XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDF10AA002XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDF10AA002XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDF10AA002XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDF10AA002XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDF10AA002YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDF10AA002YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDF10AA002YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
| АСУ ТП ВК | Водогрейный котел ВК-1 |  | Температура воды после задвижки | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F1NDG10CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 200 | °C |  |  | Температура воды после задвижки | 4-20мА | 0 | 200 | °C
|  |  |  | Давление воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F1NDG10CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 25 | кгс/см² |  |  | Давление воды перед котлом | 4-20мА | 0 | 25 | кгс/см²
|  |  |  | Температура воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F1NDG10CT002 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 200 | °C |  |  | Температура воды перед котлом | 4-20мА | 0 | 200 | °C
|  |  |  | Давление воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F1NDF10CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 25 | кгс/см² |  |  | Давление воды после котла | 4-20мА | 0 | 25 | кгс/см²
|  |  |  | Температура воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F1NDF10CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 200 | °C |  |  | Температура воды после котла | 4-20мА | 0 | 200 | °C
|  |  |  | Давление газа перед фильтром котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F1HHG20СР001 | =24В, 0,5Вт |  | 0 | 2025-05-02 | кгс/см² | ПС, Р |  | Давление газа перед фильтром котла | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
|  |  |  | Давление газа после фильтра котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F1HHG20СР002 | =24В, 0,5Вт |  | 0 | 2025-05-02 | кгс/см² | ПС, Р |  | Давление газа после фильтра котла | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
|  |  |  | Давление газа перед котлом до регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F1HHG20СР003 | =24В, 0,5Вт |  | 0 | 2025-05-02 | кгс/см² | ПС, Р |  | Давление газа перед котлом до регулятора | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
|  |  |  | Давление газа перед котлом после регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F1HHG20СР004 | =24В, 0,5Вт |  | 0 | 1.0 | кгс/см² | АР, Р |  | Давление газа перед котлом после регулятора | 4-20мА | 0 | 1.0 | кгс/см²
|  |  |  | Расход газа на горелку №1 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | F1HHG01CF001 |  |  | 0 | 2500.0 | м³/ч | Р |  | Расход газа на горелку №1 | RS485 Modbus RTU | 0 | 2500.0 | м³/ч
|  |  |  | Расход газа на горелку №2 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | F1HHG02CF001 |  |  | 0 | 2500.0 | м³/ч | Р |  | Расход газа на горелку №2 | RS485 Modbus RTU | 0 | 2500.0 | м³/ч
|  |  | ШКА | пуск котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | ШКАпуск котлоагрегата | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | останов котлоагрегата | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | котлоагрегат в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | котлоагрегат в работе | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | котлоагрегат остановлен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | котлоагрегат остановлен | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария котлоагрегата | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | авария котлоагрегата | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | аварийный останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | аварийный останов котлоагрегата | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | квитирование аварии | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | квитирование аварии | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | расход сетевой воды через котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | расход сетевой воды через котел | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | расход сетевой воды через котел недопустим - останов | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | расход сетевой воды через котел недопустим - останов | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура уходящих газов | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | температура уходящих газов | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | содержание о2 в уходящих газах | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | содержание о2 в уходящих газах | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | разряжение в топке котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | разряжение в топке котла | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | разряжение за котлом | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | разряжение за котлом | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | температура воды на входе в котел | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | температура воды на выходе из котла | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воды на входе в котел | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воды на выходе из котла | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  | ШУГ | включить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | ШУГвключить дутьевой вентилятор №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | дутьевой вентилятор №1 включен | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | выключить дутьевой вентилятор №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | дутьевой вентилятор №1 отключен | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | работа от сети | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | работа от чрп | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | авария дутьевого вентилятора №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | авария чрп | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | задание частоты | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | частота | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | включить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | включить дутьевой вентилятор №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | дутьевой вентилятор №2 включен | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | выключить дутьевой вентилятор №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | дутьевой вентилятор №2 отключен | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | работа от сети | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | работа от чрп | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | авария дутьевого вентилятора №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | авария чрп | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | задание частоты | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | частота | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местное управление | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | местное управление | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | старт горелки №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | старт горелки №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | наличие факела запальника горелки №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | открыть газовый клапан №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №1 открыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | закрыть газовый клапан №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №1 закрыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | открыть газовый клапан №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №2 открыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | закрыть газовый клапан №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №2 закрыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление между газовыми клапанами горелки №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | горелка №1 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | горелка №1 в работе | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | задание мощности на горелку №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | задание мощности на горелку №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | работа горелки №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария горелки №1 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | авария горелки №1 – останов котла | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | наличие факела горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | наличие факела горелки №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление газа перед горелкой №1 - минимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление газа перед горелкой №1 максимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воздуха перед горелкой №1 минимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воздуха перед горелкой №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | старт горелки №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | старт горелки №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | наличие факела запальника горелки №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | открыть газовый клапан №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №1 открыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | закрыть газовый клапан №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №1 закрыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | открыть газовый клапан №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №2 открыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | закрыть газовый клапан №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №2 закрыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление между газовыми клапанами горелки №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | горелка №2 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | горелка №2 в работе | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | задание мощности на горелку №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | задание мощности на горелку №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | работа горелки №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария горелки №2 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | авария горелки №2 – останов котла | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | наличие факела горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | наличие факела горелки №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление газа перед горелкой №2 - минимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление газа перед горелкой №2 максимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воздуха перед горелкой №2 минимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воздуха перед горелкой №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | отключение всех дв – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | отключение всех дв – останов котла | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  | Заслонка регулирующая газа котла | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F1HHG20СG801 |  | F1HHG20AA801 | 0 | 100.0 | % | АР, Р |  | Заслонка регулирующая газа котлаПоложение ИМ | 4-20мА | 0 | 100.0 | %
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1HHG20AA801XB51 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1HHG20AA801XB52 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1HHG20AA801XC03 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1HHG20AA801XC04 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1HHG20AA801XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1HHG20AA801YC01 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1HHG20AA801YC02 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  | Затвор продувной свечи газа котла | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1HHG20AA201XB51 |  | F1HHG20AA201 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1HHG20AA201XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1HHG20AA201XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1HHG20AA201XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1HHG20AA201YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1HHG20AA201YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1HHG20AA201YB03 | [5 empty] | ДУ
|  |  | Затвор дисковый К-1 на входе котловой воды в ВК-1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1NDG10AA001XB51 |  | F1NDG10AA001 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1NDG10AA001XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1NDG10AA001XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1NDG10AA001XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1NDG10AA001XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1NDG10AA001XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1NDG10AA001YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1NDG10AA001YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1NDG10AA001YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
|  |  | Затвор дисковый РК.КА1 регулятор расхода воды через ВК-1 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F1NDG10CG801 | - | F1NDG10AA801 | 0 | 100 | % | АР,ДУ |  | Затвор дисковый РК.КА1 регулятор расхода воды через ВК-1Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | %
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1NDG10AA801XC51 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1NDG10AA801XC52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1NDG10AA801XC04 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1NDG10AA801XC57 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1NDG10AA801XC10 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1NDG10AA801XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1NDG10AA801YC01 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1NDG10AA801YC02 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  | Затвор дисковый К-2 на выходе котловой воды из ВК-1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1NDF10AA001XB51 |  | F1NDF10AA001 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1NDF10AA001XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1NDF10AA001XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1NDF10AA001XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1NDF10AA001XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1NDF10AA001XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1NDF10AA001YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1NDF10AA001YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1NDF10AA001YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
| АСУ ТП ВК | Водогрейный котел ВК-2 |  | Температура воды после задвижки | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F2NDG10CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 200 | °C |  |  | Температура воды после задвижки | 4-20мА | 0 | 200 | °C
|  |  |  | Давление воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F2NDG10CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 25 | кгс/см² |  |  | Давление воды перед котлом | 4-20мА | 0 | 25 | кгс/см²
|  |  |  | Температура воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F2NDG10CT002 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 200 | °C |  |  | Температура воды перед котлом | 4-20мА | 0 | 200 | °C
|  |  |  | Давление воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F2NDF10CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 25 | кгс/см² |  |  | Давление воды после котла | 4-20мА | 0 | 25 | кгс/см²
|  |  |  | Температура воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F2NDF10CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 200 | °C |  |  | Температура воды после котла | 4-20мА | 0 | 200 | °C
|  |  |  | Давление газа перед фильтром котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F2HHG20СР001 | =24В, 0,5Вт |  | 0 | 2025-05-02 | кгс/см² | ПС, Р |  | Давление газа перед фильтром котла | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
|  |  |  | Давление газа после фильтра котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F2HHG20СР002 | =24В, 0,5Вт |  | 0 | 2025-05-02 | кгс/см² | ПС, Р |  | Давление газа после фильтра котла | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
|  |  |  | Давление газа перед котлом до регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F2HHG20СР003 | =24В, 0,5Вт |  | 0 | 2025-05-02 | кгс/см² | ПС, Р |  | Давление газа перед котлом до регулятора | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
|  |  |  | Давление газа перед котлом после регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F2HHG20СР004 | =24В, 0,5Вт |  | 0 | 1.0 | кгс/см² | АР, Р |  | Давление газа перед котлом после регулятора | 4-20мА | 0 | 1.0 | кгс/см²
|  |  |  | Расход газа на горелку №1 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | F2HHG01CF001 |  |  | 0 | 2500.0 | м³/ч | Р |  | Расход газа на горелку №1 | RS485 Modbus RTU | 0 | 2500.0 | м³/ч
|  |  |  | Расход газа на горелку №2 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | F2HHG02CF001 |  |  | 0 | 2500.0 | м³/ч | Р |  | Расход газа на горелку №2 | RS485 Modbus RTU | 0 | 2500.0 | м³/ч
|  |  | ШКА | пуск котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | ШКАпуск котлоагрегата | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | останов котлоагрегата | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | котлоагрегат в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | котлоагрегат в работе | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | котлоагрегат остановлен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | котлоагрегат остановлен | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария котлоагрегата | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | авария котлоагрегата | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | аварийный останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | аварийный останов котлоагрегата | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | квитирование аварии | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | квитирование аварии | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | расход сетевой воды через котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | расход сетевой воды через котел | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | расход сетевой воды через котел недопустим - останов | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | расход сетевой воды через котел недопустим - останов | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура уходящих газов | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | температура уходящих газов | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | содержание о2 в уходящих газах | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | содержание о2 в уходящих газах | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | разряжение в топке котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | разряжение в топке котла | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | разряжение за котлом | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | разряжение за котлом | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | температура воды на входе в котел | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | температура воды на выходе из котла | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воды на входе в котел | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воды на выходе из котла | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  | ШУГ | включить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | ШУГвключить дутьевой вентилятор №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | дутьевой вентилятор №1 включен | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | выключить дутьевой вентилятор №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | дутьевой вентилятор №1 отключен | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | работа от сети | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | работа от чрп | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | авария дутьевого вентилятора №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | авария чрп | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | задание частоты | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | частота | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | включить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | включить дутьевой вентилятор №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | дутьевой вентилятор №2 включен | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | выключить дутьевой вентилятор №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | дутьевой вентилятор №2 отключен | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | работа от сети | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | работа от чрп | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | авария дутьевого вентилятора №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | авария чрп | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | задание частоты | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | частота | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местное управление | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | местное управление | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | старт горелки №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | старт горелки №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | наличие факела запальника горелки №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | открыть газовый клапан №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №1 открыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | закрыть газовый клапан №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №1 закрыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | открыть газовый клапан №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №2 открыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | закрыть газовый клапан №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №2 закрыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление между газовыми клапанами горелки №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | горелка №1 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | горелка №1 в работе | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | задание мощности на горелку №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | задание мощности на горелку №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | работа горелки №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария горелки №1 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | авария горелки №1 – останов котла | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | наличие факела горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | наличие факела горелки №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление газа перед горелкой №1 - минимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление газа перед горелкой №1 максимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воздуха перед горелкой №1 минимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воздуха перед горелкой №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | старт горелки №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | старт горелки №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | наличие факела запальника горелки №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | открыть газовый клапан №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №1 открыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | закрыть газовый клапан №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №1 закрыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | открыть газовый клапан №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №2 открыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | закрыть газовый клапан №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №2 закрыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление между газовыми клапанами горелки №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | горелка №2 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | горелка №2 в работе | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | задание мощности на горелку №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | задание мощности на горелку №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | работа горелки №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария горелки №2 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | авария горелки №2 – останов котла | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | наличие факела горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | наличие факела горелки №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление газа перед горелкой №2 - минимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление газа перед горелкой №2 максимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воздуха перед горелкой №2 минимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воздуха перед горелкой №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | отключение всех дв – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | отключение всех дв – останов котла | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  | Заслонка регулирующая газа котла | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F2HHG20CG801 |  | F2HHG20AA801 | 0 | 100 | % | АР,Р |  | Заслонка регулирующая газа котлаПоложение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | %
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2HHG20AA801XB51 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2HHG20AA801XB52 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2HHG20AA801XC03 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2HHG20AA801XC04 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2HHG20AA801XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2HHG20AA801YC01 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2HHG20AA801YC02 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  | Затвор продувной свечи газа котла | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2HHG20AA201XB51 |  | F2HHG20AA201 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2HHG20AA201XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2HHG20AA201XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2HHG20AA201XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2HHG20AA201YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2HHG20AA201YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2HHG20AA201YB03 | [5 empty] | ДУ
|  |  | Затвор дисковый К-3 на входе котловой воды в ВК-2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2NDG10AA001XB51 |  | F2NDG10AA001 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2NDG10AA001XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2NDG10AA001XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2NDG10AA001XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2NDG10AA001XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2NDG10AA001XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2NDG10AA001YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2NDG10AA001YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2NDG10AA001YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
|  |  | Затвор дисковый РК.КА2 регулятор расхода воды через ВК-2 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F2NDG10CG801 | - | F1NDG10AA801 | 0 | 100 | % | АР,ДУ |  | Затвор дисковый РК.КА2 регулятор расхода воды через ВК-2Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | %
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2NDG10AA801XC51 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2NDG10AA801XC52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2NDG10AA801XC04 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2NDG10AA801XC57 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2NDG10AA801XC10 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2NDG10AA801XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2NDG10AA801YC01 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2NDG10AA801YC02 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  | Затвор дисковый К-4 на выходе котловой воды из ВК-2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2NDF10AA001XB51 |  | F2NDF10AA001 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2NDF10AA001XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2NDF10AA001XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2NDF10AA001XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2NDF10AA001XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2NDF10AA001XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2NDF10AA001YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2NDF10AA001YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2NDF10AA001YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
| АСУ ТП ВК | Водогрейный котел ВК-3 |  | Температура воды после задвижки | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F3NDG10CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 200 | °C |  |  | Температура воды после задвижки | 4-20мА | 0 | 200 | °C
|  |  |  | Давление воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F3NDG10CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 25 | кгс/см² |  |  | Давление воды перед котлом | 4-20мА | 0 | 25 | кгс/см²
|  |  |  | Температура воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F3NDG10CT002 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 200 | °C |  |  | Температура воды перед котлом | 4-20мА | 0 | 200 | °C
|  |  |  | Давление воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F3NDF10CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 25 | кгс/см² |  |  | Давление воды после котла | 4-20мА | 0 | 25 | кгс/см²
|  |  |  | Температура воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F3NDF10CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 200 | °C |  |  | Температура воды после котла | 4-20мА | 0 | 200 | °C
|  |  |  | Давление газа перед фильтром котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F3HHG20СР001 | =24В, 0,5Вт |  | 0 | 2025-05-02 | кгс/см² | ПС, Р |  | Давление газа перед фильтром котла | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
|  |  |  | Давление газа после фильтра котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F3HHG20СР002 | =24В, 0,5Вт |  | 0 | 2025-05-02 | кгс/см² | ПС, Р |  | Давление газа после фильтра котла | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
|  |  |  | Давление газа перед котлом до регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F3HHG20СР003 | =24В, 0,5Вт |  | 0 | 2025-05-02 | кгс/см² | ПС, Р |  | Давление газа перед котлом до регулятора | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
|  |  |  | Давление газа перед котлом после регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F3HHG20СР004 | =24В, 0,5Вт |  | 0 | 1.0 | кгс/см² | АР, Р |  | Давление газа перед котлом после регулятора | 4-20мА | 0 | 1.0 | кгс/см²
|  |  |  | Расход газа на горелку №1 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | F3HHG01CF001 |  |  | 0 | 2500.0 | м³/ч | Р |  | Расход газа на горелку №1 | RS485 Modbus RTU | 0 | 2500.0 | м³/ч
|  |  |  | Расход газа на горелку №2 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | F3HHG02CF001 |  |  | 0 | 2500.0 | м³/ч | Р |  | Расход газа на горелку №2 | RS485 Modbus RTU | 0 | 2500.0 | м³/ч
|  |  | ШКА | пуск котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | ШКАпуск котлоагрегата | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | останов котлоагрегата | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | котлоагрегат в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | котлоагрегат в работе | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | котлоагрегат остановлен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | котлоагрегат остановлен | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария котлоагрегата | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | авария котлоагрегата | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | аварийный останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | аварийный останов котлоагрегата | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | квитирование аварии | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | квитирование аварии | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | расход сетевой воды через котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | расход сетевой воды через котел | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | расход сетевой воды через котел недопустим - останов | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | расход сетевой воды через котел недопустим - останов | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура уходящих газов | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | температура уходящих газов | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | содержание о2 в уходящих газах | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | содержание о2 в уходящих газах | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | разряжение в топке котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | разряжение в топке котла | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | разряжение за котлом | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | разряжение за котлом | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | температура воды на входе в котел | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | температура воды на выходе из котла | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воды на входе в котел | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воды на выходе из котла | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  | ШУГ | включить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | ШУГвключить дутьевой вентилятор №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | дутьевой вентилятор №1 включен | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | выключить дутьевой вентилятор №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | дутьевой вентилятор №1 отключен | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | работа от сети | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | работа от чрп | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | авария дутьевого вентилятора №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | авария чрп | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | задание частоты | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | частота | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | включить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | включить дутьевой вентилятор №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | дутьевой вентилятор №2 включен | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | выключить дутьевой вентилятор №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | дутьевой вентилятор №2 отключен | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | работа от сети | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | работа от чрп | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | авария дутьевого вентилятора №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | авария чрп | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | задание частоты | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | частота | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местное управление | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | местное управление | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | старт горелки №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | старт горелки №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | наличие факела запальника горелки №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | открыть газовый клапан №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №1 открыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | закрыть газовый клапан №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №1 закрыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | открыть газовый клапан №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №2 открыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | закрыть газовый клапан №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №2 закрыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление между газовыми клапанами горелки №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | горелка №1 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | горелка №1 в работе | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | задание мощности на горелку №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | задание мощности на горелку №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | работа горелки №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария горелки №1 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | авария горелки №1 – останов котла | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | наличие факела горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | наличие факела горелки №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление газа перед горелкой №1 - минимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление газа перед горелкой №1 максимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воздуха перед горелкой №1 минимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воздуха перед горелкой №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | старт горелки №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | старт горелки №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | наличие факела запальника горелки №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | открыть газовый клапан №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №1 открыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | закрыть газовый клапан №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №1 закрыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | открыть газовый клапан №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №2 открыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | закрыть газовый клапан №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №2 закрыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление между газовыми клапанами горелки №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | горелка №2 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | горелка №2 в работе | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | задание мощности на горелку №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | задание мощности на горелку №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | работа горелки №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария горелки №2 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | авария горелки №2 – останов котла | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | наличие факела горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | наличие факела горелки №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление газа перед горелкой №2 - минимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление газа перед горелкой №2 максимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воздуха перед горелкой №2 минимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воздуха перед горелкой №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | отключение всех дв – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | отключение всех дв – останов котла | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  | Заслонка регулирующая газа котла | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F3HHG20CG801 |  | F3HHG20AA801 | 0 | 100 | % | АР,Р |  | Заслонка регулирующая газа котлаПоложение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | %
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3HHG20AA801XB51 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3HHG20AA801XB52 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3HHG20AA801XC03 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3HHG20AA801XC04 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3HHG20AA801XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3HHG20AA801YC01 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3HHG20AA801YC02 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  | Затвор продувной свечи газа котла | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3HHG20AA201XB51 |  | F3HHG20AA201 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3HHG20AA201XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3HHG20AA201XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3HHG20AA201XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3HHG20AA201YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3HHG20AA201YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3HHG20AA201YB03 | [5 empty] | ДУ
|  |  | Затвор дисковый К-5 на входе котловой воды в ВК-3 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3NDG10AA001XB51 |  | F3NDG10AA001 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3NDG10AA001XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3NDG10AA001XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3NDG10AA001XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3NDG10AA001XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3NDG10AA001XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3NDG10AA001YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3NDG10AA001YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3NDG10AA001YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
|  |  | Затвор дисковый РК.КА3 регулятор расхода воды через ВК-3 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F3NDG10CG801 | - | F1NDG10AA801 | 0 | 100 | % | АР,ДУ |  | Затвор дисковый РК.КА3 регулятор расхода воды через ВК-3Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | %
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3NDG10AA801XC51 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3NDG10AA801XC52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3NDG10AA801XC04 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3NDG10AA801XC57 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3NDG10AA801XC10 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3NDG10AA801XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3NDG10AA801YC01 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3NDG10AA801YC02 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  | Затвор дисковый К-6 на выходе котловой воды из ВК-3 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3NDF10AA001XB51 |  | F3NDF10AA001 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3NDF10AA001XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3NDF10AA001XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3NDF10AA001XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3NDF10AA001XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3NDF10AA001XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3NDF10AA001YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3NDF10AA001YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3NDF10AA001YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
| АСУ ТП ВК | Водогрейный котел ВК-4 |  | Температура воды после задвижки | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F4NDG10CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 200 | °C |  |  | Температура воды после задвижки | 4-20мА | 0 | 200 | °C
|  |  |  | Давление воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F4NDG10CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 25 | кгс/см² |  |  | Давление воды перед котлом | 4-20мА | 0 | 25 | кгс/см²
|  |  |  | Температура воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F4NDG10CT002 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 200 | °C |  |  | Температура воды перед котлом | 4-20мА | 0 | 200 | °C
|  |  |  | Давление воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F4NDF10CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 25 | кгс/см² |  |  | Давление воды после котла | 4-20мА | 0 | 25 | кгс/см²
|  |  |  | Температура воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F4NDF10CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 200 | °C |  |  | Температура воды после котла | 4-20мА | 0 | 200 | °C
|  |  |  | Давление газа перед фильтром котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F4HHG20СР001 | =24В, 0,5Вт |  | 0 | 2025-05-02 | кгс/см² | ПС, Р |  | Давление газа перед фильтром котла | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
|  |  |  | Давление газа после фильтра котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F4HHG20СР002 | =24В, 0,5Вт |  | 0 | 2025-05-02 | кгс/см² | ПС, Р |  | Давление газа после фильтра котла | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
|  |  |  | Давление газа перед котлом до регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F4HHG20СР003 | =24В, 0,5Вт |  | 0 | 2025-05-02 | кгс/см² | ПС, Р |  | Давление газа перед котлом до регулятора | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
|  |  |  | Давление газа перед котлом после регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F4HHG20СР004 | =24В, 0,5Вт |  | 0 | 1.0 | кгс/см² | АР, Р |  | Давление газа перед котлом после регулятора | 4-20мА | 0 | 1.0 | кгс/см²
|  |  |  | Расход газа на горелку №1 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | F4HHG01CF001 |  |  | 0 | 2500.0 | м³/ч | Р |  | Расход газа на горелку №1 | RS485 Modbus RTU | 0 | 2500.0 | м³/ч
|  |  |  | Расход газа на горелку №2 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | F4HHG02CF001 |  |  | 0 | 2500.0 | м³/ч | Р |  | Расход газа на горелку №2 | RS485 Modbus RTU | 0 | 2500.0 | м³/ч
|  |  | ШКА | пуск котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | ШКАпуск котлоагрегата | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | останов котлоагрегата | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | котлоагрегат в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | котлоагрегат в работе | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | котлоагрегат остановлен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | котлоагрегат остановлен | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария котлоагрегата | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | авария котлоагрегата | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | аварийный останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | аварийный останов котлоагрегата | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | квитирование аварии | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | квитирование аварии | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | расход сетевой воды через котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | расход сетевой воды через котел | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | расход сетевой воды через котел недопустим - останов | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | расход сетевой воды через котел недопустим - останов | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура уходящих газов | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | температура уходящих газов | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | содержание о2 в уходящих газах | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | содержание о2 в уходящих газах | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | разряжение в топке котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | разряжение в топке котла | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | разряжение за котлом | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | разряжение за котлом | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | температура воды на входе в котел | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | температура воды на выходе из котла | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воды на входе в котел | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воды на выходе из котла | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  | ШУГ | включить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | ШУГвключить дутьевой вентилятор №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | дутьевой вентилятор №1 включен | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | выключить дутьевой вентилятор №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | дутьевой вентилятор №1 отключен | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | работа от сети | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | работа от чрп | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | авария дутьевого вентилятора №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | авария чрп | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | задание частоты | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | частота | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | включить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | включить дутьевой вентилятор №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | дутьевой вентилятор №2 включен | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | выключить дутьевой вентилятор №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | дутьевой вентилятор №2 отключен | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | работа от сети | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | работа от чрп | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | авария дутьевого вентилятора №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | авария чрп | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | задание частоты | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | частота | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местное управление | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | местное управление | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | старт горелки №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | старт горелки №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | наличие факела запальника горелки №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | открыть газовый клапан №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №1 открыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | закрыть газовый клапан №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №1 закрыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | открыть газовый клапан №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №2 открыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | закрыть газовый клапан №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №2 закрыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление между газовыми клапанами горелки №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | горелка №1 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | горелка №1 в работе | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | задание мощности на горелку №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | задание мощности на горелку №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | работа горелки №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария горелки №1 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | авария горелки №1 – останов котла | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | наличие факела горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | наличие факела горелки №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление газа перед горелкой №1 - минимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление газа перед горелкой №1 максимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воздуха перед горелкой №1 минимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воздуха перед горелкой №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | старт горелки №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | старт горелки №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | наличие факела запальника горелки №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | открыть газовый клапан №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №1 открыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | закрыть газовый клапан №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №1 закрыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | открыть газовый клапан №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №2 открыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | закрыть газовый клапан №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №2 закрыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление между газовыми клапанами горелки №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | горелка №2 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | горелка №2 в работе | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | задание мощности на горелку №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | задание мощности на горелку №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | работа горелки №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария горелки №2 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | авария горелки №2 – останов котла | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | наличие факела горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | наличие факела горелки №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление газа перед горелкой №2 - минимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление газа перед горелкой №2 максимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воздуха перед горелкой №2 минимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воздуха перед горелкой №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | отключение всех дв – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | отключение всех дв – останов котла | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  | Заслонка регулирующая газа котла | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F4HHG20CG801 |  | F4HHG20AA801 | 0 | 100 | % | АР,Р |  | Заслонка регулирующая газа котлаПоложение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | %
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4HHG20AA801XB51 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4HHG20AA801XB52 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4HHG20AA801XC03 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4HHG20AA801XC04 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4HHG20AA801XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4HHG20AA801YC01 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4HHG20AA801YC02 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  | Затвор продувной свечи газа котла | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4HHG20AA201XB51 |  | F4HHG20AA201 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4HHG20AA201XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4HHG20AA201XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4HHG20AA201XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4HHG20AA201YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4HHG20AA201YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4HHG20AA201YB03 | [5 empty] | ДУ
|  |  | Затвор дисковый К-7 на входе котловой воды в ВК-4 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4NDG10AA001XB51 |  | F4NDG10AA001 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4NDG10AA001XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4NDG10AA001XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4NDG10AA001XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4NDG10AA001XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4NDG10AA001XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4NDG10AA001YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4NDG10AA001YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4NDG10AA001YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
|  |  | Затвор дисковый РК.КА4 регулятор расхода воды через ВК-4 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F4NDG10CG801 | - | F1NDG10AA801 | 0 | 100 | % | АР,ДУ |  | Затвор дисковый РК.КА4 регулятор расхода воды через ВК-4Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | %
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4NDG10AA801XC51 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4NDG10AA801XC52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4NDG10AA801XC04 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4NDG10AA801XC57 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4NDG10AA801XC10 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4NDG10AA801XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4NDG10AA801YC01 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4NDG10AA801YC02 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  | Затвор дисковый К-8 на выходе котловой воды из ВК-4 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4NDF10AA001XB51 |  | F4NDF10AA001 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4NDF10AA001XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4NDF10AA001XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4NDF10AA001XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4NDF10AA001XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4NDF10AA001XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4NDF10AA001YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4NDF10AA001YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F4NDF10AA001YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
| АСУ ТП ВК | Водогрейный котел ВК-5 |  | Температура воды после задвижки | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F5NDG10CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 200 | °C |  |  | Температура воды после задвижки | 4-20мА | 0 | 200 | °C
|  |  |  | Давление воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F5NDG10CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 25 | кгс/см² |  |  | Давление воды перед котлом | 4-20мА | 0 | 25 | кгс/см²
|  |  |  | Температура воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F5NDG10CT002 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 200 | °C |  |  | Температура воды перед котлом | 4-20мА | 0 | 200 | °C
|  |  |  | Давление воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F5NDF10CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 25 | кгс/см² |  |  | Давление воды после котла | 4-20мА | 0 | 25 | кгс/см²
|  |  |  | Температура воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F5NDF10CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 200 | °C |  |  | Температура воды после котла | 4-20мА | 0 | 200 | °C
|  |  |  | Давление газа перед фильтром котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F5HHG20СР001 | =24В, 0,5Вт |  | 0 | 2025-05-02 | кгс/см² | ПС, Р |  | Давление газа перед фильтром котла | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
|  |  |  | Давление газа после фильтра котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F5HHG20СР002 | =24В, 0,5Вт |  | 0 | 2025-05-02 | кгс/см² | ПС, Р |  | Давление газа после фильтра котла | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
|  |  |  | Давление газа перед котлом до регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F5HHG20СР003 | =24В, 0,5Вт |  | 0 | 2025-05-02 | кгс/см² | ПС, Р |  | Давление газа перед котлом до регулятора | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
|  |  |  | Давление газа перед котлом после регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F5HHG20СР004 | =24В, 0,5Вт |  | 0 | 1.0 | кгс/см² | АР, Р |  | Давление газа перед котлом после регулятора | 4-20мА | 0 | 1.0 | кгс/см²
|  |  |  | Расход газа на горелку №1 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | F5HHG01CF001 |  |  | 0 | 2500.0 | м³/ч | Р |  | Расход газа на горелку №1 | RS485 Modbus RTU | 0 | 2500.0 | м³/ч
|  |  |  | Расход газа на горелку №2 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | F5HHG02CF001 |  |  | 0 | 2500.0 | м³/ч | Р |  | Расход газа на горелку №2 | RS485 Modbus RTU | 0 | 2500.0 | м³/ч
|  |  | ШКА | пуск котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | ШКАпуск котлоагрегата | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | останов котлоагрегата | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | котлоагрегат в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | котлоагрегат в работе | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | котлоагрегат остановлен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | котлоагрегат остановлен | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария котлоагрегата | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | авария котлоагрегата | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | аварийный останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | аварийный останов котлоагрегата | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | квитирование аварии | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | квитирование аварии | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | расход сетевой воды через котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | расход сетевой воды через котел | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | расход сетевой воды через котел недопустим - останов | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | расход сетевой воды через котел недопустим - останов | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура уходящих газов | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | температура уходящих газов | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | содержание о2 в уходящих газах | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | содержание о2 в уходящих газах | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | разряжение в топке котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | разряжение в топке котла | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | разряжение за котлом | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | разряжение за котлом | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | температура воды на входе в котел | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | температура воды на выходе из котла | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воды на входе в котел | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воды на выходе из котла | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  | ШУГ | включить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | ШУГвключить дутьевой вентилятор №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | дутьевой вентилятор №1 включен | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | выключить дутьевой вентилятор №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | дутьевой вентилятор №1 отключен | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | работа от сети | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | работа от чрп | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | авария дутьевого вентилятора №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | авария чрп | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | задание частоты | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | частота | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | включить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | включить дутьевой вентилятор №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | дутьевой вентилятор №2 включен | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | выключить дутьевой вентилятор №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | дутьевой вентилятор №2 отключен | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | работа от сети | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | работа от чрп | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | авария дутьевого вентилятора №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | авария чрп | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | задание частоты | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | частота | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местное управление | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | местное управление | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | старт горелки №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | старт горелки №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | наличие факела запальника горелки №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | открыть газовый клапан №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №1 открыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | закрыть газовый клапан №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №1 закрыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | открыть газовый клапан №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №2 открыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | закрыть газовый клапан №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №2 закрыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление между газовыми клапанами горелки №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | горелка №1 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | горелка №1 в работе | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | задание мощности на горелку №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | задание мощности на горелку №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | работа горелки №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария горелки №1 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | авария горелки №1 – останов котла | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | наличие факела горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | наличие факела горелки №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление газа перед горелкой №1 - минимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление газа перед горелкой №1 максимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воздуха перед горелкой №1 минимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воздуха перед горелкой №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | старт горелки №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | старт горелки №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | наличие факела запальника горелки №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | открыть газовый клапан №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №1 открыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | закрыть газовый клапан №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №1 закрыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | открыть газовый клапан №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №2 открыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | закрыть газовый клапан №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №2 закрыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление между газовыми клапанами горелки №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | горелка №2 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | горелка №2 в работе | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | задание мощности на горелку №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | задание мощности на горелку №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | работа горелки №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария горелки №2 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | авария горелки №2 – останов котла | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | наличие факела горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | наличие факела горелки №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление газа перед горелкой №2 - минимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление газа перед горелкой №2 максимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воздуха перед горелкой №2 минимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воздуха перед горелкой №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | отключение всех дв – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | отключение всех дв – останов котла | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  | Заслонка регулирующая газа котла | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F5HHG20CG801 |  | F5HHG20AA801 | 0 | 100 | % | АР,Р |  | Заслонка регулирующая газа котлаПоложение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | %
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5HHG20AA801XB51 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5HHG20AA801XB52 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5HHG20AA801XC03 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5HHG20AA801XC04 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5HHG20AA801XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5HHG20AA801YC01 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5HHG20AA801YC02 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  | Затвор продувной свечи газа котла | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5HHG20AA201XB51 |  | F5HHG20AA201 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5HHG20AA201XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5HHG20AA201XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5HHG20AA201XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5HHG20AA201YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5HHG20AA201YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5HHG20AA201YB03 | [5 empty] | ДУ
|  |  | Затвор дисковый К-9 на входе котловой воды в ВК-5 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5NDG10AA001XB51 |  | F5NDG10AA001 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5NDG10AA001XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5NDG10AA001XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5NDG10AA001XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5NDG10AA001XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5NDG10AA001XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5NDG10AA001YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5NDG10AA001YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5NDG10AA001YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
|  |  | Затвор дисковый РК.КА5 регулятор расхода воды через ВК-5 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F5NDG10CG801 | - | F1NDG10AA801 | 0 | 100 | % | АР,ДУ |  | Затвор дисковый РК.КА5 регулятор расхода воды через ВК-5Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | %
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5NDG10AA801XC51 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5NDG10AA801XC52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5NDG10AA801XC04 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5NDG10AA801XC57 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5NDG10AA801XC10 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5NDG10AA801XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5NDG10AA801YC01 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5NDG10AA801YC02 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  | Затвор дисковый К-10 на выходе котловой воды из ВК-5 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5NDF10AA001XB51 |  | F5NDF10AA001 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5NDF10AA001XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5NDF10AA001XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5NDF10AA001XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5NDF10AA001XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5NDF10AA001XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5NDF10AA001YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5NDF10AA001YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F5NDF10AA001YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
| АСУ ТП ВК | Водогрейный котел ВК-6 |  | Температура воды после задвижки | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F6NDG10CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 200 | °C |  |  | Температура воды после задвижки | 4-20мА | 0 | 200 | °C
|  |  |  | Давление воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F6NDG10CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 25 | кгс/см² |  |  | Давление воды перед котлом | 4-20мА | 0 | 25 | кгс/см²
|  |  |  | Температура воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F6NDG10CT002 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 200 | °C |  |  | Температура воды перед котлом | 4-20мА | 0 | 200 | °C
|  |  |  | Давление воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F6NDF10CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 25 | кгс/см² |  |  | Давление воды после котла | 4-20мА | 0 | 25 | кгс/см²
|  |  |  | Температура воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F6NDF10CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 200 | °C |  |  | Температура воды после котла | 4-20мА | 0 | 200 | °C
|  |  |  | Давление газа перед фильтром котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F6HHG20СР001 | =24В, 0,5Вт |  | 0 | 2025-05-02 | кгс/см² | ПС, Р |  | Давление газа перед фильтром котла | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
|  |  |  | Давление газа после фильтра котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F6HHG20СР002 | =24В, 0,5Вт |  | 0 | 2025-05-02 | кгс/см² | ПС, Р |  | Давление газа после фильтра котла | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
|  |  |  | Давление газа перед котлом до регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F6HHG20СР003 | =24В, 0,5Вт |  | 0 | 2025-05-02 | кгс/см² | ПС, Р |  | Давление газа перед котлом до регулятора | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
|  |  |  | Давление газа перед котлом после регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F6HHG20СР004 | =24В, 0,5Вт |  | 0 | 1.0 | кгс/см² | АР, Р |  | Давление газа перед котлом после регулятора | 4-20мА | 0 | 1.0 | кгс/см²
|  |  |  | Расход газа на горелку №1 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | F6HHG01CF001 |  |  | 0 | 2500.0 | м³/ч | Р |  | Расход газа на горелку №1 | RS485 Modbus RTU | 0 | 2500.0 | м³/ч
|  |  |  | Расход газа на горелку №2 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | F6HHG02CF001 |  |  | 0 | 2500.0 | м³/ч | Р |  | Расход газа на горелку №2 | RS485 Modbus RTU | 0 | 2500.0 | м³/ч
|  |  | ШКА | пуск котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | ШКАпуск котлоагрегата | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | останов котлоагрегата | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | котлоагрегат в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | котлоагрегат в работе | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | котлоагрегат остановлен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | котлоагрегат остановлен | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария котлоагрегата | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | авария котлоагрегата | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | аварийный останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | аварийный останов котлоагрегата | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | квитирование аварии | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | квитирование аварии | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | расход сетевой воды через котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | расход сетевой воды через котел | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | расход сетевой воды через котел недопустим - останов | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | расход сетевой воды через котел недопустим - останов | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура уходящих газов | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | температура уходящих газов | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | содержание о2 в уходящих газах | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | содержание о2 в уходящих газах | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | разряжение в топке котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | разряжение в топке котла | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | разряжение за котлом | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | разряжение за котлом | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | температура воды на входе в котел | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | температура воды на выходе из котла | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воды на входе в котел | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воды на выходе из котла | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  | ШУГ | включить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | ШУГвключить дутьевой вентилятор №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | дутьевой вентилятор №1 включен | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | выключить дутьевой вентилятор №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | дутьевой вентилятор №1 отключен | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | работа от сети | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | работа от чрп | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | авария дутьевого вентилятора №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | авария чрп | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | задание частоты | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | частота | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | включить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | включить дутьевой вентилятор №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | дутьевой вентилятор №2 включен | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | выключить дутьевой вентилятор №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | дутьевой вентилятор №2 отключен | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | работа от сети | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | работа от чрп | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | авария дутьевого вентилятора №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | авария чрп | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | задание частоты | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | частота | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местное управление | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | местное управление | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | старт горелки №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | старт горелки №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | наличие факела запальника горелки №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | открыть газовый клапан №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №1 открыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | закрыть газовый клапан №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №1 закрыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | открыть газовый клапан №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №2 открыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | закрыть газовый клапан №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №2 закрыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление между газовыми клапанами горелки №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | горелка №1 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | горелка №1 в работе | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | задание мощности на горелку №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | задание мощности на горелку №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | работа горелки №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария горелки №1 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | авария горелки №1 – останов котла | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | наличие факела горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | наличие факела горелки №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление газа перед горелкой №1 - минимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление газа перед горелкой №1 максимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воздуха перед горелкой №1 минимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воздуха перед горелкой №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | старт горелки №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | старт горелки №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | наличие факела запальника горелки №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | открыть газовый клапан №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №1 открыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | закрыть газовый клапан №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №1 закрыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | открыть газовый клапан №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №2 открыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | закрыть газовый клапан №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №2 закрыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление между газовыми клапанами горелки №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | горелка №2 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | горелка №2 в работе | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | задание мощности на горелку №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | задание мощности на горелку №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | работа горелки №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария горелки №2 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | авария горелки №2 – останов котла | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | наличие факела горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | наличие факела горелки №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление газа перед горелкой №2 - минимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление газа перед горелкой №2 максимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воздуха перед горелкой №2 минимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воздуха перед горелкой №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | отключение всех дв – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | отключение всех дв – останов котла | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  | Заслонка регулирующая газа котла | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F6HHG20CG801 |  | F6HHG20AA801 | 0 | 100 | % | АР,Р |  | Заслонка регулирующая газа котлаПоложение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | %
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6HHG20AA801XB51 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6HHG20AA801XB52 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6HHG20AA801XC03 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6HHG20AA801XC04 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6HHG20AA801XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6HHG20AA801YC01 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6HHG20AA801YC02 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  | Затвор продувной свечи газа котла | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6HHG20AA201XB51 |  | F6HHG20AA201 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6HHG20AA201XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6HHG20AA201XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6HHG20AA201XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6HHG20AA201YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6HHG20AA201YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6HHG20AA201YB03 | [5 empty] | ДУ
|  |  | Затвор дисковый К-11 на входе котловой воды в ВК-6 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6NDG10AA001XB51 |  | F6NDG10AA001 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6NDG10AA001XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6NDG10AA001XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6NDG10AA001XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6NDG10AA001XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6NDG10AA001XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6NDG10AA001YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6NDG10AA001YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6NDG10AA001YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
|  |  | Затвор дисковый РК.КА6 регулятор расхода воды через ВК-6 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F6NDG10CG801 | - | F1NDG10AA801 | 0 | 100 | % | АР,ДУ |  | Затвор дисковый РК.КА6 регулятор расхода воды через ВК-6Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | %
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6NDG10AA801XC51 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6NDG10AA801XC52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6NDG10AA801XC04 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6NDG10AA801XC57 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6NDG10AA801XC10 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6NDG10AA801XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6NDG10AA801YC01 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6NDG10AA801YC02 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  | Затвор дисковый К-12 на выходе котловой воды из ВК-6 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6NDF10AA001XB51 |  | F6NDF10AA001 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6NDF10AA001XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6NDF10AA001XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6NDF10AA001XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6NDF10AA001XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6NDF10AA001XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6NDF10AA001YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6NDF10AA001YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6NDF10AA001YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
| АСУ ТП ВК | Водогрейный котел ВК-7 |  | Температура воды после задвижки | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F7NDG10CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 200 | °C |  |  | Температура воды после задвижки | 4-20мА | 0 | 200 | °C
|  |  |  | Давление воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F7NDG10CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 25 | кгс/см² |  |  | Давление воды перед котлом | 4-20мА | 0 | 25 | кгс/см²
|  |  |  | Температура воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F7NDG10CT002 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 200 | °C |  |  | Температура воды перед котлом | 4-20мА | 0 | 200 | °C
|  |  |  | Давление воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F7NDF10CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 25 | кгс/см² |  |  | Давление воды после котла | 4-20мА | 0 | 25 | кгс/см²
|  |  |  | Температура воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F7NDF10CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 200 | °C |  |  | Температура воды после котла | 4-20мА | 0 | 200 | °C
|  |  |  | Давление газа перед фильтром котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F7HHG20СР001 | =24В, 0,5Вт |  | 0 | 2025-05-02 | кгс/см² | ПС, Р |  | Давление газа перед фильтром котла | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
|  |  |  | Давление газа после фильтра котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F7HHG20СР002 | =24В, 0,5Вт |  | 0 | 2025-05-02 | кгс/см² | ПС, Р |  | Давление газа после фильтра котла | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
|  |  |  | Давление газа перед котлом до регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F7HHG20СР003 | =24В, 0,5Вт |  | 0 | 2025-05-02 | кгс/см² | ПС, Р |  | Давление газа перед котлом до регулятора | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
|  |  |  | Давление газа перед котлом после регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F7HHG20СР004 | =24В, 0,5Вт |  | 0 | 1.0 | кгс/см² | АР, Р |  | Давление газа перед котлом после регулятора | 4-20мА | 0 | 1.0 | кгс/см²
|  |  |  | Расход газа на горелку №1 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | F7HHG01CF001 |  |  | 0 | 2500.0 | м³/ч | Р |  | Расход газа на горелку №1 | RS485 Modbus RTU | 0 | 2500.0 | м³/ч
|  |  |  | Расход газа на горелку №2 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | F7HHG02CF001 |  |  | 0 | 2500.0 | м³/ч | Р |  | Расход газа на горелку №2 | RS485 Modbus RTU | 0 | 2500.0 | м³/ч
|  |  | ШКА | пуск котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | ШКАпуск котлоагрегата | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | останов котлоагрегата | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | котлоагрегат в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | котлоагрегат в работе | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | котлоагрегат остановлен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | котлоагрегат остановлен | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария котлоагрегата | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | авария котлоагрегата | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | аварийный останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | аварийный останов котлоагрегата | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | квитирование аварии | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | квитирование аварии | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | расход сетевой воды через котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | расход сетевой воды через котел | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | расход сетевой воды через котел недопустим - останов | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | расход сетевой воды через котел недопустим - останов | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура уходящих газов | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | температура уходящих газов | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | содержание о2 в уходящих газах | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | содержание о2 в уходящих газах | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | разряжение в топке котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | разряжение в топке котла | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | разряжение за котлом | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | разряжение за котлом | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | температура воды на входе в котел | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | температура воды на выходе из котла | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воды на входе в котел | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воды на выходе из котла | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  | ШУГ | включить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | ШУГвключить дутьевой вентилятор №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | дутьевой вентилятор №1 включен | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | выключить дутьевой вентилятор №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | дутьевой вентилятор №1 отключен | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | работа от сети | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | работа от чрп | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | авария дутьевого вентилятора №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | авария чрп | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | задание частоты | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | частота | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | включить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | включить дутьевой вентилятор №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | дутьевой вентилятор №2 включен | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | выключить дутьевой вентилятор №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | дутьевой вентилятор №2 отключен | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | работа от сети | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | работа от чрп | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | авария дутьевого вентилятора №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | авария чрп | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | задание частоты | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | частота | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местное управление | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | местное управление | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | старт горелки №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | старт горелки №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | наличие факела запальника горелки №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | открыть газовый клапан №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №1 открыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | закрыть газовый клапан №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №1 закрыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | открыть газовый клапан №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №2 открыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | закрыть газовый клапан №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №2 закрыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление между газовыми клапанами горелки №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | горелка №1 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | горелка №1 в работе | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | задание мощности на горелку №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | задание мощности на горелку №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | работа горелки №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария горелки №1 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | авария горелки №1 – останов котла | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | наличие факела горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | наличие факела горелки №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление газа перед горелкой №1 - минимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление газа перед горелкой №1 максимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воздуха перед горелкой №1 минимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воздуха перед горелкой №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | старт горелки №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | старт горелки №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | наличие факела запальника горелки №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | открыть газовый клапан №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №1 открыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | закрыть газовый клапан №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №1 закрыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | открыть газовый клапан №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №2 открыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | закрыть газовый клапан №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №2 закрыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление между газовыми клапанами горелки №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | горелка №2 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | горелка №2 в работе | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | задание мощности на горелку №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | задание мощности на горелку №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | работа горелки №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария горелки №2 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | авария горелки №2 – останов котла | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | наличие факела горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | наличие факела горелки №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление газа перед горелкой №2 - минимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление газа перед горелкой №2 максимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воздуха перед горелкой №2 минимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воздуха перед горелкой №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | отключение всех дв – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | отключение всех дв – останов котла | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  | Заслонка регулирующая газа котла | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F7HHG20CG801 |  | F7HHG20AA801 | 0 | 100 | % | АР,Р |  | Заслонка регулирующая газа котлаПоложение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | %
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7HHG20AA801XB51 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7HHG20AA801XB52 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7HHG20AA801XC03 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7HHG20AA801XC04 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7HHG20AA801XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7HHG20AA801YC01 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7HHG20AA801YC02 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  | Затвор продувной свечи газа котла | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7HHG20AA201XB51 |  | F7HHG20AA201 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7HHG20AA201XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7HHG20AA201XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7HHG20AA201XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7HHG20AA201YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7HHG20AA201YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7HHG20AA201YB03 | [5 empty] | ДУ
|  |  | Затвор дисковый К-13 на входе котловой воды в ВК-7 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7NDG10AA001XB51 |  | F7NDG10AA001 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7NDG10AA001XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7NDG10AA001XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7NDG10AA001XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7NDG10AA001XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7NDG10AA001XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7NDG10AA001YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7NDG10AA001YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7NDG10AA001YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
|  |  | Затвор дисковый РК.КА7 регулятор расхода воды через ВК-7 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F7NDG10CG801 | - | F1NDG10AA801 | 0 | 100 | % | АР,ДУ |  | Затвор дисковый РК.КА7 регулятор расхода воды через ВК-7Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | %
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7NDG10AA801XC51 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7NDG10AA801XC52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7NDG10AA801XC04 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7NDG10AA801XC57 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7NDG10AA801XC10 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7NDG10AA801XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7NDG10AA801YC01 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7NDG10AA801YC02 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  | Затвор дисковый К-14 на выходе котловой воды из ВК-7 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7NDF10AA001XB51 |  | F7NDF10AA001 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7NDF10AA001XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7NDF10AA001XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7NDF10AA001XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7NDF10AA001XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7NDF10AA001XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7NDF10AA001YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7NDF10AA001YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7NDF10AA001YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
| АСУ ТП ВК | Водогрейный котел ВК-8 |  | Температура воды после задвижки | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F8NDG10CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 200 | °C |  |  | Температура воды после задвижки | 4-20мА | 0 | 200 | °C
|  |  |  | Давление воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F8NDG10CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 25 | кгс/см² |  |  | Давление воды перед котлом | 4-20мА | 0 | 25 | кгс/см²
|  |  |  | Температура воды перед котлом | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F8NDG10CT002 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 200 | °C |  |  | Температура воды перед котлом | 4-20мА | 0 | 200 | °C
|  |  |  | Давление воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F8NDF10CP001 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 25 | кгс/см² |  |  | Давление воды после котла | 4-20мА | 0 | 25 | кгс/см²
|  |  |  | Температура воды после котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F8NDF10CT001 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 200 | °C |  |  | Температура воды после котла | 4-20мА | 0 | 200 | °C
|  |  |  | Давление газа перед фильтром котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F8HHG20СР001 | =24В, 0,5Вт |  | 0 | 2025-05-02 | кгс/см² | ПС, Р |  | Давление газа перед фильтром котла | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
|  |  |  | Давление газа после фильтра котла | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F8HHG20СР002 | =24В, 0,5Вт |  | 0 | 2025-05-02 | кгс/см² | ПС, Р |  | Давление газа после фильтра котла | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
|  |  |  | Давление газа перед котлом до регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F8HHG20СР003 | =24В, 0,5Вт |  | 0 | 2025-05-02 | кгс/см² | ПС, Р |  | Давление газа перед котлом до регулятора | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
|  |  |  | Давление газа перед котлом после регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F8HHG20СР004 | =24В, 0,5Вт |  | 0 | 1.0 | кгс/см² | АР, Р |  | Давление газа перед котлом после регулятора | 4-20мА | 0 | 1.0 | кгс/см²
|  |  |  | Расход газа на горелку №1 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | F8HHG01CF001 |  |  | 0 | 2500.0 | м³/ч | Р |  | Расход газа на горелку №1 | RS485 Modbus RTU | 0 | 2500.0 | м³/ч
|  |  |  | Расход газа на горелку №2 | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | F8HHG02CF001 |  |  | 0 | 2500.0 | м³/ч | Р |  | Расход газа на горелку №2 | RS485 Modbus RTU | 0 | 2500.0 | м³/ч
|  |  | ШКА | пуск котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | ШКАпуск котлоагрегата | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | останов котлоагрегата | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | котлоагрегат в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | котлоагрегат в работе | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | котлоагрегат остановлен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | котлоагрегат остановлен | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария котлоагрегата | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | авария котлоагрегата | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | аварийный останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | аварийный останов котлоагрегата | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | квитирование аварии | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | квитирование аварии | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | расход сетевой воды через котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | расход сетевой воды через котел | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | расход сетевой воды через котел недопустим - останов | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | расход сетевой воды через котел недопустим - останов | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура уходящих газов | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | температура уходящих газов | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | содержание о2 в уходящих газах | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | содержание о2 в уходящих газах | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | разряжение в топке котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | разряжение в топке котла | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | разряжение за котлом | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | разряжение за котлом | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | температура воды на входе в котел | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | температура воды на выходе из котла | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воды на входе в котел | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воды на входе в котел | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воды на выходе из котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воды на выходе из котла | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  | ШУГ | включить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | ШУГвключить дутьевой вентилятор №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | дутьевой вентилятор №1 включен | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | выключить дутьевой вентилятор №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | дутьевой вентилятор №1 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | дутьевой вентилятор №1 отключен | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | работа от сети | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | работа от чрп | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | авария дутьевого вентилятора №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | авария чрп | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | задание частоты | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | частота | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | включить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | включить дутьевой вентилятор №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 включен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | дутьевой вентилятор №2 включен | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | выключить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | выключить дутьевой вентилятор №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | дутьевой вентилятор №2 отключен | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | дутьевой вентилятор №2 отключен | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | работа от сети | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | работа от чрп | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | авария дутьевого вентилятора №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария чрп | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | авария чрп | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | задание частоты | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | частота | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | частота | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местное управление | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | местное управление | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | старт горелки №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | старт горелки №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | наличие факела запальника горелки №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | открыть газовый клапан №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №1 открыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | закрыть газовый клапан №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №1 закрыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | открыть газовый клапан №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №2 открыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | закрыть газовый клапан №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №2 закрыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление между газовыми клапанами горелки №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | горелка №1 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | горелка №1 в работе | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | задание мощности на горелку №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | задание мощности на горелку №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | работа горелки №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария горелки №1 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | авария горелки №1 – останов котла | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | наличие факела горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | наличие факела горелки №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление газа перед горелкой №1 - минимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед горелкой №1 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление газа перед горелкой №1 максимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воздуха перед горелкой №1 минимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №1 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воздуха перед горелкой №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | старт горелки №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | старт горелки №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | наличие факела запальника горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | наличие факела запальника горелки №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | открыть газовый клапан №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №1 открыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | закрыть газовый клапан №1 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №1 закрыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | открыть газовый клапан №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №2 открыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | закрыть газовый клапан №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | газовый клапан №2 закрыт | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление между газовыми клапанами горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление между газовыми клапанами горелки №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | горелка №2 в работе | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | горелка №2 в работе | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | задание мощности на горелку №2 | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | задание мощности на горелку №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | работа горелки №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария горелки №2 – останов котла | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | авария горелки №2 – останов котла | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | наличие факела горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | наличие факела горелки №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 - минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление газа перед горелкой №2 - минимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед горелкой №2 максимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление газа перед горелкой №2 максимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 минимально | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воздуха перед горелкой №2 минимально | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление воздуха перед горелкой №2 | цифровой | входящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | давление воздуха перед горелкой №2 | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | отключение всех дв – останов котла | цифровой | исходящий | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | отключение всех дв – останов котла | Eth MODBUS TCP | 0 | 0 | 0
|  |  | Заслонка регулирующая газа котла | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F8HHG20CG801 |  | F8HHG20AA801 | 0 | 100 | % | АР,Р |  | Заслонка регулирующая газа котлаПоложение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | %
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8HHG20AA801XB51 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8HHG20AA801XB52 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8HHG20AA801XC03 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8HHG20AA801XC04 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8HHG20AA801XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8HHG20AA801YC01 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8HHG20AA801YC02 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  | Затвор продувной свечи газа котла | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8HHG20AA201XB51 |  | F8HHG20AA201 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8HHG20AA201XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8HHG20AA201XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8HHG20AA201XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8HHG20AA201YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8HHG20AA201YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8HHG20AA201YB03 | [5 empty] | ДУ
|  |  | Затвор дисковый К-15 на входе котловой воды в ВК-8 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8NDG10AA001XB51 |  | F8NDG10AA001 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8NDG10AA001XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8NDG10AA001XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8NDG10AA001XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8NDG10AA001XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8NDG10AA001XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8NDG10AA001YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8NDG10AA001YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8NDG10AA001YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
|  |  | Затвор дисковый РК.КА8 регулятор расхода воды через ВК-8 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F8NDG10CG801 | - | F1NDG10AA801 | 0 | 100 | % | АР,ДУ |  | Затвор дисковый РК.КА8 регулятор расхода воды через ВК-8Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | %
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8NDG10AA801XC51 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8NDG10AA801XC52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8NDG10AA801XC04 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8NDG10AA801XC57 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8NDG10AA801XC10 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8NDG10AA801XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8NDG10AA801YC01 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8NDG10AA801YC02 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  | Затвор дисковый К-16 на выходе котловой воды из ВК-8 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8NDF10AA001XB51 |  | F8NDF10AA001 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8NDF10AA001XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8NDF10AA001XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8NDF10AA001XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8NDF10AA001XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8NDF10AA001XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8NDF10AA001YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8NDF10AA001YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8NDF10AA001YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
| АСУ ТП ВК | Система кислотной промывки |  | Давление на всасе НКП-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0LFM11CP001 | - |  | -1 | 25 | кгс/см² |  |  | Давление на всасе НКП-1 | 4-20мА | -1 | 25 | кгс/см²
|  |  |  | Давление на напоре НКП-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0LFM11CP002 | - |  | 0 | 25 | кгс/см² |  |  | Давление на напоре НКП-1 | 4-20мА | 0 | 25 | кгс/см²
|  |  |  | Давление на всасе НКП-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0LFM12CP001 | - |  | -1 | 25 | кгс/см² |  |  | Давление на всасе НКП-2 | 4-20мА | -1 | 25 | кгс/см²
|  |  |  | Давление на напоре НКП-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0LFM12CP002 | - |  | 0 | 25 | кгс/см² |  |  | Давление на напоре НКП-2 | 4-20мА | 0 | 25 | кгс/см²
|  |  |  | Ток электродвигателя НКП-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0LFM01CE012 | - |  | 0 | 250 | А |  |  | Ток электродвигателя НКП-1 | 4-20мА | 0 | 250 | А
|  |  |  | Ток электродвигателя НКП-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0LFM02CE012 | - |  | 0 | 250 | А |  |  | Ток электродвигателя НКП-2 | 4-20мА | 0 | 250 | А
|  |  |  | Датчик "сухого хода" на напоре НКП-1 | дискретный | входящий | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0LFM11CP151XG02 |  | F0LFM11CP151 |  |  |  | ФГУ | замыкается при понижении
|  |  |  | Датчик "сухого хода" на напоре НКП-2 | дискретный | входящий | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0LFM12CP151XG02 |  | F0LFM12CP151 |  |  |  | ФГУ | замыкается при понижении
| АСУ ТП ВК | Линии отопления | Клапан регулирующий до теплообменников по сети Т21 РТ-70 | Открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG24AA801XB51 |  | F0NDG24AA801 |  |  |  | АР,ДУ
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG24AA801XB52 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG24AA801XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG24AA801YC01 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG24AA801YC02 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  | Кран запорный бака раствора щелочи 9Д | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GCN01AA001XB51 |  | F0GCN01AA001 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GCN01AA001XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GCN01AA001XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GCN01AA001XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GCN01AA001YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GCN01AA001YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0GCN01AA001YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
| АСУ ТП ВК | Наружный воздух |  | Температура наружного воздуха | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0UZK10CT001 | =24В, 0,5ВА |  | -50 | 100 | °C |  |  | Температура наружного воздуха | 4-20мА | -50 | 100 | °C
|  |  |  | Давление до теплообменников по сети Т11 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDF15СР001 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 25 | кгс/см² |  |  | Давление до теплообменников по сети Т11 | 4-20мА | 0 | 25 | кгс/см²
|  |  |  | Температура до теплообменников по сети Т11 | аналоговый | входящий | Pt500 (Pt100) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0NDF15СТ101 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 180 | °C |  |  | Температура до теплообменников по сети Т11 | Pt500 (Pt100) | 0 | 180 | °C
|  |  |  | Температура Т3 в систему ГВС АБК котельной | аналоговый | входящий | Pt500 (Pt100) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GKB20СТ101 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 180 | °C |  |  | Температура Т3 в систему ГВС АБК котельной | Pt500 (Pt100) | 0 | 180 | °C
|  |  |  | Температура В1 от насосной станции | аналоговый | входящий | Pt500 (Pt100) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GKB10СТ101 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 180 | °C |  |  | Температура В1 от насосной станции | Pt500 (Pt100) | 0 | 180 | °C
|  |  |  | Температура после охладителя выпара | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GHJ11CT005 | =24В, 0,5ВА |  | -50 | 200 | °C |  |  | Температура после охладителя выпара | 4-20мА | -50 | 200 | °C
|  |  |  | Уровень воды бака раствора щелочи | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GCN01СL001 | =24В, 0,3А |  | 0 | 2 | м | АР |  | Уровень воды бака раствора щелочи | 4-20мА | 0 | 2 | м
|  |  |  | Уровень воды бака раствора щелочи | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0GCN01СL002 | =24В, 0,3А |  | 0 | 2 | м |  |  | Уровень воды бака раствора щелочи | 4-20мА | 0 | 2 | м
| АСУ ТП ВК | Сигналы из АОВ.1 |  | Температура внутреннего контура теплосети | аналоговый | входящий | 50П | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0SAH10СT101 |  |  | -50 | 200 | °C |  |  | Температура внутреннего контура теплосети | 50П | -50 | 200 | °C
|  |  |  | Температура внешнего контура теплосети | аналоговый | входящий | 50П | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0SAH11СT101 |  |  | -50 | 200 | °C |  |  | Температура внешнего контура теплосети | 50П | -50 | 200 | °C
|  |  |  | Давление подпитки теплосети | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0SAH20СP001 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 10 | кгс/см² |  |  | Давление подпитки теплосети | 4-20мА | 0 | 10 | кгс/см²
|  |  |  | Давление рециркуляции теплосети | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0SAH21СP001 | =24В, 0,5ВА |  | 0 | 10 | кгс/см² |  |  | Давление рециркуляции теплосети | 4-20мА | 0 | 10 | кгс/см²
|  |  |  | Сигнализация "сухого хода" насосов К3 раб, К3 рез | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | K3XG02 |  | K3 |  |  |  | ФГУ
|  |  |  | Сигнализация "сухого хода" насосов К4 раб, К4 рез | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | K4XG02 |  | K4 |  |  |  | ФГУ
|  |  |  | Сигнализация "сухого хода" насосов К12 | дискретный | входящий | =24В | [6 empty] | K12XG02 |  | K12 |  |  |  | ФГУ
|  |  | Клапан регулирующий К5 по сети Т1 до теплообменника К1 отопления и ГВС | Открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDF24AA801XC01 |  | F0NDF24AA801 |  |  |  | АР,ДУ
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDF24AA801XC02 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDF24AA801XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDF24AA801YC01 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDF24AA801YC02 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  | Клапан регулирующий К5а по сети Т1 до теплообменника К1 отопления и ГВС | Открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDF24AA802XC01 |  | F0NDF24AA802 |  |  |  | АР,ДУ
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDF24AA802XC02 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDF24AA802XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDF24AA802YC01 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDF24AA802YC02 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  | Клапан регулирующий К6 по сети Т1 до теплообменника К2 вентиляции | Открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDF24AA803XC01 |  | F0NDF24AA803 |  |  |  | АР,ДУ
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDF24AA803XC02 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDF24AA803XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDF24AA803YC01 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDF24AA803YC02 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  | Клапан электромагнитный К7 по сети Т94 подпитки контура отопления и ГВС | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG24AA001XM01 |  | F0NDG24AA001 |  |  |  | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0NDG24AA001YB01
|  |  | Клапан электромагнитный К13 на линии заполнения теплоносителя по сети Т21 системы вентиляции | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0SAH21AA001XM01 |  | F0SAH21AA001 |  |  |  | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0SAH21AA001YB01
| АСУ ТП ВК | Сборка задвижек здания котельной |  | Неисправность шкафа ввода Ш-1 сборки задвижек | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0CDA01GH001XM01 |  | F0CDA01GH001 |  |  |  | ПС
| АСУ ТП ВК | Шкаф ПТК |  | Питание ввода №1 в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ПС
|  |  |  | Питание ввода №2 в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ПС
|  |  |  | Ввод 1 включен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ПС
|  |  |  | Ввод 2 включен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ПС
|  |  |  | Питание ИБП в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ПС
|  |  |  | Питание цепей внешних сигналов включено | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ПС
|  |  |  | Питание цепей внутренних сигналов включено | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ПС
|  |  |  | Питание датчиков 220В включено | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ПС
|  |  |  | Дверь шкафа открыта | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ПС
|  | Шкаф серверный №1 |  | Питание ввода №1 в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ПС
|  |  |  | Питание ввода №2 в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ПС
|  |  |  | Ввод 1 включен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ПС
|  |  |  | Ввод 2 включен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ПС
|  |  |  | Питание ИБП в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ПС
|  |  |  | Дверь шкафа открыта | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ПС
|  | Шкаф серверный №2 |  | Питание ввода №1 в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ПС
|  |  |  | Питание ввода №2 в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ПС
|  |  |  | Ввод 1 включен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ПС
|  |  |  | Ввод 2 включен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ПС
|  |  |  | Питание ИБП в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ПС
|  |  |  | Дверь шкафа открыта | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ПС
| АСУ ТП ВК | Котельная |  | Давление газа на входе в котельную | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0EKG10СР001 | =24В, 0,5Вт |  | 0 | 2025-05-02 | кгс/см² | АР, Р |  | Давление газа на входе в котельную | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
|  |  |  | Температура газа на входе в котельную | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F0EKG10СТ001 | =24В, 0,5Вт |  | -50 | 200.0 | °C | АР, Р |  | Температура газа на входе в котельную | 4-20мА | -50 | 200.0 | °C
|  |  | Задвижка ГК-3 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0EKG10AA001XB51 |  | F0EKG10AA001 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0EKG10AA001XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0EKG10AA001XB04 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0EKG10AA001XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0EKG10AA001XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0EKG10AA001XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0EKG10AA001YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0EKG10AA001YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0EKG10AA001YB03 | [5 empty] | ДУ
|  |  | Затвор дисковый на котлы №1-5 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0EKG10AA002XB51 |  | F0EKG10AA002 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0EKG10AA002XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0EKG10AA002XB04 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0EKG10AA002XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0EKG10AA002XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0EKG10AA002XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0EKG10AA002YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0EKG10AA002YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0EKG10AA002YB03 | [5 empty] | ДУ
|  |  | Затвор дисковый на котлы №6-8 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0EKG10AA003XB51 |  | F0EKG10AA003 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0EKG10AA003XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0EKG10AA003XB04 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0EKG10AA003XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0EKG10AA003XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0EKG10AA003XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0EKG10AA003YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0EKG10AA003YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0EKG10AA003YB03 | [5 empty] | ДУ
| АСУ ТП ВК | система отопления, гвс, вентиляции |  | расход котловой воды на теплообменник вентиляции | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | расход котловой воды на теплообменник вентиляции | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | расход котловой воды с теплообменника вентиляции | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | расход котловой воды с теплообменника вентиляции | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура котловой воды до теплообменника вентиляции | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | температура котловой воды до теплообменника вентиляции | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление котловой воды до теплообменника вентиляции | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | давление котловой воды до теплообменника вентиляции | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура котловой воды после теплообменника вентиляции | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | температура котловой воды после теплообменника вентиляции | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление котловой воды после теплообменника вентиляции | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | давление котловой воды после теплообменника вентиляции | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура котловой воды до теплообменника гвс | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | температура котловой воды до теплообменника гвс | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура котловой воды после теплообменника гвс | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | температура котловой воды после теплообменника гвс | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура исходной воды до теплообменника гвс | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | температура исходной воды до теплообменника гвс | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура исходной воды после теплообменника гвс | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | температура исходной воды после теплообменника гвс | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура исходной воды после теплообменника гвс высокая звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 4-20мА | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление исходной воды до теплообменника гвс | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | давление исходной воды до теплообменника гвс | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление исходной воды после теплообменника гвс | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | давление исходной воды после теплообменника гвс | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | расход котловой воды с теплообменников отопления и гвс | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | расход котловой воды с теплообменников отопления и гвс | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | расход котловой воды на теплообменники отопления и гвс | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | расход котловой воды на теплообменники отопления и гвс | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура воды в системе отопления | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | температура воды в системе отопления | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура котловой воды до теплообменников отопления и гвс | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | температура котловой воды до теплообменников отопления и гвс | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление котловой воды до теплообменников отопления и гвс | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | давление котловой воды до теплообменников отопления и гвс | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура котловой воды после теплообменников отопления и гвс | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | температура котловой воды после теплообменников отопления и гвс | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | давление котловой воды после теплообменников отопления и гвс | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | давление котловой воды после теплообменников отопления и гвс | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | расход сетевой воды на подпитку контура системы отопления здания | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | расход сетевой воды на подпитку контура системы отопления здания | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура гликоля в системе вентиляции | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | температура гликоля в системе вентиляции | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  | насос системы отопления №1 | пуск | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | стоп | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | насос включен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | насос отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария насоса | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | ток электродвигателя | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | выбор режима авр | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | выбор режима авр | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа авр – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | режим «работа» | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | режим «резерв» | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | режим «ремонт» | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | насос системы отопления №2 | пуск | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | стоп | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | насос включен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | насос отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария насоса | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | ток электродвигателя | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | выбор режима авр | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | выбор режима авр | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа авр – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | режим «работа» | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | режим «резерв» | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | режим «ремонт» | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | насос системы вентиляции №1 | пуск | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | стоп | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | насос включен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | насос отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария насоса | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | ток электродвигателя | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | выбор режима авр | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | выбор режима авр | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа авр – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | режим «работа» | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | режим «резерв» | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | режим «ремонт» | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | насос системы вентиляции №2 | пуск | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | стоп | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | насос включен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | насос отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария насоса | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | ток электродвигателя | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | выбор режима авр | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | выбор режима авр | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа авр – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | режим «работа» | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | режим «резерв» | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | режим «ремонт» | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулятор подпитки системы отопления здания | регулирующий клапан с электроприводом - задание | аналоговый | исходящий | 4-20мА | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | регулятор подпитки системы отопления зданиярегулирующий клапан с электроприводом - задание | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | регулирующий клапан с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | регулирующий клапан с электроприводом - положение | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | регулирующий клапан с электроприводом - положение | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | регулирующий клапан с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | регулирующий клапан с электроприводом - работа | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | регулирующий клапан с электроприводом - авария | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | автоматический выключатель SF-2 - включен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | автоматический выключатель SF-2 - отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | регулирующий клапан - больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | регулирующий клапан - меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулятор температуры воды в системе отопления здания | регулирующий клапан с электроприводом - задание | аналоговый | исходящий | 4-20мА | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | регулятор температуры воды в системе отопления зданиярегулирующий клапан с электроприводом - задание | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | регулирующий клапан с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | регулирующий клапан с электроприводом - положение | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | регулирующий клапан с электроприводом - положение | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | регулирующий клапан с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | регулирующий клапан с электроприводом - работа | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | регулирующий клапан с электроприводом - авария | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | автоматический выключатель SF-2 - включен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | автоматический выключатель SF-2 - отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | регулирующий клапан - больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | регулирующий клапан - меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулятор температуры гликоля в системе вентиляции | регулирующий клапан с электроприводом - задание | аналоговый | исходящий | 4-20мА | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | регулятор температуры гликоля в системе вентиляциирегулирующий клапан с электроприводом - задание | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | регулирующий клапан с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | регулирующий клапан с электроприводом - положение | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | регулирующий клапан с электроприводом - положение | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | регулирующий клапан с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | регулирующий клапан с электроприводом - работа | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | регулирующий клапан с электроприводом - авария | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | автоматический выключатель SF-2 - включен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | автоматический выключатель SF-2 - отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | регулирующий клапан - больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | регулирующий клапан - меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | приточная установка п1 | пуск | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | приточная установка п1пуск | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
|  |  |  | стоп | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | стоп | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
|  |  |  | установка п1 включена | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | установка п1 включена | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
|  |  |  | установка п1 отключена | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | установка п1 отключена | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
|  |  |  | задание температуры воздуха | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | задание температуры воздуха | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | работа | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | сблокированное включение | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | сблокированное включение | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
|  |  |  | сблокированное отключение | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | сблокированное отключение | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
|  |  |  | сблокированное отключение от сигнала апс | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | сблокированное отключение от сигнала апс | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
|  |  |  | сблокированное отключение от сигнала апс – звуковой сигнал | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | сблокированное отключение от сигнала апс – звуковой сигнал | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура приточного воздуха | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | температура приточного воздуха | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура приточного воздуха низка – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | приточная установка п2 | пуск | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | приточная установка п2пуск | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
|  |  |  | стоп | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | стоп | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
|  |  |  | установка п2 включена | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | установка п2 включена | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
|  |  |  | установка п2 отключена | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | установка п2 отключена | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
|  |  |  | задание температуры воздуха | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | задание температуры воздуха | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | работа | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | сблокированное включение | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | сблокированное включение | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
|  |  |  | сблокированное отключение | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | сблокированное отключение | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
|  |  |  | сблокированное отключение от сигнала апс | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | сблокированное отключение от сигнала апс | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
|  |  |  | сблокированное отключение от сигнала апс – звуковой сигнал | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | сблокированное отключение от сигнала апс – звуковой сигнал | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура приточного воздуха | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | температура приточного воздуха | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура приточного воздуха низка – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | приточная установка п3 | пуск | цифровой | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | приточная установка п3пуск | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0
|  |  |  | стоп | цифровой | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | стоп | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0
|  |  |  | установка п3 включена | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | установка п3 включена | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0
|  |  |  | установка п3 отключена | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | установка п3 отключена | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0
|  |  |  | задание температуры воздуха | цифровой | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | задание температуры воздуха | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | работа | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | сблокированное включение | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | сблокированное включение | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0
|  |  |  | сблокированное отключение | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | сблокированное отключение | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0
|  |  |  | сблокированное отключение от сигнала апс | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | сблокированное отключение от сигнала апс | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0
|  |  |  | сблокированное отключение от сигнала апс – звуковой сигнал | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | сблокированное отключение от сигнала апс – звуковой сигнал | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура приточного воздуха | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | температура приточного воздуха | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура приточного воздуха низка – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | приточная установка п4 | пуск | цифровой | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | приточная установка п4пуск | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0
|  |  |  | стоп | цифровой | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | стоп | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0
|  |  |  | установка п4 включена | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | установка п4 включена | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0
|  |  |  | установка п4 отключена | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | установка п4 отключена | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0
|  |  |  | задание температуры воздуха | цифровой | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | задание температуры воздуха | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работа | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | работа | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0
|  |  |  | авария | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | сблокированное включение | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | сблокированное включение | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0
|  |  |  | сблокированное отключение | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | сблокированное отключение | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0
|  |  |  | сблокированное отключение от сигнала апс | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | сблокированное отключение от сигнала апс | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0
|  |  |  | сблокированное отключение от сигнала апс – звуковой сигнал | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | сблокированное отключение от сигнала апс – звуковой сигнал | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура приточного воздуха | цифровой | входящий | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | температура приточного воздуха | 220В, 50Гц | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура приточного воздуха низка – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | Тепловыводы. Обратная сетевая вода | Затвор дисковый Т-1 тепловывод "A" | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB01AA001XB51 |  | N1NDB01AA001 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB01AA001XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB01AA001XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB01AA001XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB01AA001XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB01AA001XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB01AA001YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB01AA001YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB01AA001YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
|  |  | Затвор дисковый Т-2 тепловывод "B" | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB02AA001XB51 |  | N1NDB02AA001 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB02AA001XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB02AA001XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB02AA001XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB02AA001XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB02AA001XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB02AA001YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB02AA001YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB02AA001YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
|  |  | Затвор дисковый Т-3 тепловывод "С" | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB03AA001XB51 |  | N1NDB03AA001 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB03AA001XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB03AA001XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB03AA001XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB03AA001XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB03AA001XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB03AA001YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB03AA001YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB03AA001YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
| АСУ Зд теплообменников | Коллектор обратной сетевой воды |  | Давление обратной сетевой воды до фильтра ГИГ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10CP001 |  |  | 0.0 | 10.0 | кгс/см² |  |  | Давление обратной сетевой воды до фильтра ГИГ | 4-20мА | 0.0 | 10.0 | кгс/см²
|  |  |  | Давление обратной сетевой воды после фильтра ГИГ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10CP002 |  |  | 0.0 | 10.0 | кгс/см² |  |  | Давление обратной сетевой воды после фильтра ГИГ | 4-20мА | 0.0 | 10.0 | кгс/см²
|  |  |  | Давление обратной сетевой воды на входе в здание теплообменников | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10CP003 |  |  | 0.0 | 10.0 | кгс/см² |  |  | Давление обратной сетевой воды на входе в здание теплообменников | 4-20мА | 0.0 | 10.0 | кгс/см²
|  |  |  | Температура обратной сетевой воды на входе в здание теплообменников | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10CT001 |  |  | 0.0 | 200.0 | °C |  |  | Температура обратной сетевой воды на входе в здание теплообменников | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C
|  |  |  | Давление обратной сетевой воды (регулирование) | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10CP004 |  |  | 0.0 | 10.0 | кгс/см² | АР |  | Давление обратной сетевой воды (регулирование) | 4-20мА | 0.0 | 10.0 | кгс/см²
|  |  |  | Давление обратной сетевой воды до сетевых насосов (коллектор) | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10CP005 |  |  | 0.0 | 10.0 | кгс/см² |  |  | Давление обратной сетевой воды до сетевых насосов (коллектор) | 4-20мА | 0.0 | 10.0 | кгс/см²
|  |  |  | Температура обратной сетевой воды до сетевых насосов (коллектор) | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10CT002 |  |  | 0.0 | 200.0 | °C |  |  | Температура обратной сетевой воды до сетевых насосов (коллектор) | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C
|  |  | Затвор дисковый Т-4 на подаче сетевой воды в ГИГ | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA001XB51 |  | N1NDB10AA001 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA001XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA001XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA001XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA001XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA001XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA001YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA001YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA001YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
|  |  | Затвор дисковый Т-5 на выходе сетевой воды из ГИГ | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA002XB51 |  | N1NDB10AA002 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA002XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA002XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA002XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA002XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA002XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA002YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA002YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA002YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
|  |  | Затвор дисковый Т-6 на трубопроводе помимо ГИГ | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA003XB51 |  | N1NDB10AA003 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA003XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA003XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA003XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA003XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA003XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA003YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA003YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA003YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
|  |  | Затвор дисковый Т-7 на отключение здания теплообменников по сетевой воде | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA004XB51 |  | N1NDB10AA004 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA004XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA004XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA004XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA004XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA004XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA004YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA004YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB10AA004YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
| АСУ Зд теплообменников | Подпитки теплосети |  | Температура подпиточной воды от деаэратора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDK10CT001 |  |  | 0.0 | 200.0 | °C |  |  | Температура подпиточной воды от деаэратора | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C
|  |  |  | Давление воды на аварийную подпитку | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1GAD11CP001 |  |  | 0.0 | 10.0 | кгс/см² |  |  | Давление воды на аварийную подпитку | 4-20мА | 0.0 | 10.0 | кгс/см²
|  |  |  | Температура воды на аварийную подпитку | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1GAD11CT001 |  |  | 0.0 | 200.0 | °C |  |  | Температура воды на аварийную подпитку | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C
|  |  |  | Давление сетевой воды до сетевых насосов (группа 1) | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDB11CP001 |  |  | -1.0 | 9.0 | кгс/см² |  |  | Давление сетевой воды до сетевых насосов (группа 1) | 4-20мА | -1.0 | 9.0 | кгс/см²
|  |  |  | Давление сетевой воды после сетевых насосов (группа 1) | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDB11CP002 |  |  | 0.0 | 25.0 | кгс/см² |  |  | Давление сетевой воды после сетевых насосов (группа 1) | 4-20мА | 0.0 | 25.0 | кгс/см²
|  |  |  | Давление сетевой воды после сетевых насосов (группа 1) сигнализация | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDB11CP003 |  |  | 0.0 | 25.0 | кгс/см² |  |  | Давление сетевой воды после сетевых насосов (группа 1) сигнализация | 4-20мА | 0.0 | 25.0 | кгс/см²
|  |  |  | Давление сетевой воды до сетевых насосов (группа 2) | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDB12CP001 |  |  | -1.0 | 9.0 | кгс/см² |  |  | Давление сетевой воды до сетевых насосов (группа 2) | 4-20мА | -1.0 | 9.0 | кгс/см²
|  |  |  | Давление сетевой воды после сетевых насосов (группа 2) | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDB12CP002 |  |  | 0.0 | 25.0 | кгс/см² |  |  | Давление сетевой воды после сетевых насосов (группа 2) | 4-20мА | 0.0 | 25.0 | кгс/см²
|  |  |  | Давление сетевой воды после сетевых насосов (группа 2) сигнализация | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDB12CP003 |  |  | 0.0 | 25.0 | кгс/см² |  |  | Давление сетевой воды после сетевых насосов (группа 2) сигнализация | 4-20мА | 0.0 | 25.0 | кгс/см²
|  |  | Регулирующий клапан РД-80 на линии подпитки теплосети | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDK10CG801 |  | N1NDK10AA801 | 0.0 | 100.0 | % | ДУ |  | Регулирующий клапан РД-80 на линии подпитки теплосетиПоложение ИМ | 4-20мА | 0.0 | 100.0 | %
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDK10AA801XC51 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDK10AA801XC52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDK10AA801XC04 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDK10AA801XC57 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDK10AA801XC10 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDK10AA801XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDK10AA801YC01 | [5 empty] | АР, ДУ
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDK10AA801YC02 | [5 empty] | АР, ДУ
|  |  | Затвор дисковый С-71 на линии подпитки теплосети | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDK10AA001XB51 |  | N1NDK10AA001 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDK10AA001XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDK10AA001XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDK10AA001XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDK10AA001XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDK10AA001XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDK10AA001YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDK10AA001YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDK10AA001YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
|  |  | Регулирующий клапан РД-79 аварийной подпитки сырой водой | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1GAD11CG801 |  | N1GAD11AA801 | 0.0 | 100.0 | % | ДУ |  | Регулирующий клапан РД-79 аварийной подпитки сырой водойПоложение ИМ | 4-20мА | 0.0 | 100.0 | %
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1GAD11AA801XC51 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1GAD11AA801XC52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1GAD11AA801XC04 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1GAD11AA801XC57 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1GAD11AA801XC10 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1GAD11AA801XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1GAD11AA801YC01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1GAD11AA801YC02 | [5 empty] | ДУ
|  |  | Регулирующий клапан РД-75 от аккумуляторной насосной | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDE10CG802 |  | N1NDE10AA802 | 0.0 | 100.0 | % | ДУ |  | Регулирующий клапан РД-75 от аккумуляторной насоснойПоложение ИМ | 4-20мА | 0.0 | 100.0 | %
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDE10AA802XC51 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDE10AA802XC52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDE10AA802XC04 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDE10AA802XC57 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDE10AA802XC10 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDE10AA802XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDE10AA802YC01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDE10AA802YC02 | [5 empty] | ДУ
|  |  | Затвор дисковый С-10 от аккумуляторной насосной | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDE10AA002XB51 |  | N1NDE10AA002 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDE10AA002XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDE10AA002XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDE10AA002XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDE10AA002XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDE10AA002XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDE10AA002YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDE10AA002YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDE10AA002YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
| АСУ Зд теплообменников | Коллекторы сетевых насосов | Затвор дисковый Т-8 на входе насосной группы №1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB11AA001XB51 |  | N1NDB11AA001 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB11AA001XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB11AA001XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB11AA001XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB11AA001XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB11AA001XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB11AA001YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB11AA001YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB11AA001YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
|  |  | Затвор дисковый Т-9 на входе насосной группы №2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB12AA001XB51 |  | N1NDB12AA001 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB12AA001XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB12AA001XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB12AA001XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB12AA001XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB12AA001XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB12AA001YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB12AA001YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB12AA001YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
|  |  | Затвор дисковый Т-18 на выходе насосной группы №1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB11AA002XB51 |  | N1NDB11AA002 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB11AA002XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB11AA002XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB11AA002XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB11AA002XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB11AA002XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB11AA002YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB11AA002YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB11AA002YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
|  |  | Затвор дисковый Т-19 на выходе насосной группы №2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB12AA002XB51 |  | N1NDB12AA002 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB12AA002XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB12AA002XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB12AA002XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB12AA002XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB12AA002XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB12AA002YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB12AA002YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB12AA002YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
| АСУ Зд теплообменников | Сетевой насос СН-1 |  | Давление на всасе насоса СН-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01CP001 |  |  | 0.0 | 10.0 | кгс/см² |  |  | Давление на всасе насоса СН-1 | 4-20мА | 0.0 | 10.0 | кгс/см²
|  |  |  | Давление на напоре насоса СН-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01CP002 |  |  | 0.0 | 25.0 | кгс/см² |  |  | Давление на напоре насоса СН-1 | 4-20мА | 0.0 | 25.0 | кгс/см²
|  |  | Сетевой насос СН-1 | Температура подшипника №1 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01CT101 |  |  | 0 | 150 | °C |  |  | Сетевой насос СН-1Температура подшипника №1 | ? | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Температура подшипника №2 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01CT102 |  |  | 0 | 150 | °C |  |  | Температура подшипника №2 | ? | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Температура подшипника №3 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01CT103 |  |  | 0 | 150 | °C |  |  | Температура подшипника №3 | ? | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Температура подшипника №4 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01CT104 |  |  | 0 | 150 | °C |  |  | Температура подшипника №4 | ? | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза U | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01CT105 |  |  | 0 | 150 | °C |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза U | ? | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза V | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01CT106 |  |  | 0 | 150 | °C |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза V | ? | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза W | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01CT107 |  |  | 0 | 150 | °C |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза W | ? | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01CY001 |  |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  |  | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01CY002 |  |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  |  | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01CY003 |  |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  |  | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01CY004 |  |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  |  | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01CY005 |  |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  |  | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01CY006 |  |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  |  | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01CY007 |  |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  |  | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01CY008 |  |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  |  | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01CY009 |  |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  |  | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01CY010 |  |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  |  | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01CY011 |  |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  |  | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01CY012 |  |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  |  | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01CE012 |  |  | 0 | 800 | А |  |  | Ток электродвигателя | 4-20мА | 0 | 800 | А
|  |  | Затвор дисковый Т-10 на всасе СН №1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01AA001XB51 |  | N1NDC01AA001 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01AA001XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01AA001XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01AA001XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01AA001XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01AA001XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01AA001YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01AA001YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01AA001YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
|  |  | Затвор дисковый Т-11 на напоре СН №1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01AA002XB51 |  | N1NDC01AA002 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01AA002XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01AA002XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01AA002XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01AA002XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01AA002XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01AA002YB01 | [5 empty] | ДУ, ФГУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01AA002YB02 | [5 empty] | ДУ, ФГУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC01AA002YB03 | [5 empty] | ДУ, ФГУ | н.з.контакт
| АСУ Зд теплообменников | Сетевой насос СН-2 |  | Давление на всасе насоса СН-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02CP001 |  |  | 0.0 | 10.0 | кгс/см² |  |  | Давление на всасе насоса СН-2 | 4-20мА | 0.0 | 10.0 | кгс/см²
|  |  |  | Давление на напоре насоса СН-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02CP002 |  |  | 0.0 | 25.0 | кгс/см² |  |  | Давление на напоре насоса СН-2 | 4-20мА | 0.0 | 25.0 | кгс/см²
|  |  | Сетевой насос СН-2 | Температура подшипника №1 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02CT101 |  |  | 0 | 150 | °C |  |  | Сетевой насос СН-2Температура подшипника №1 | ? | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Температура подшипника №2 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02CT102 |  |  | 0 | 150 | °C |  |  | Температура подшипника №2 | ? | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Температура подшипника №3 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02CT103 |  |  | 0 | 150 | °C |  |  | Температура подшипника №3 | ? | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Температура подшипника №4 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02CT104 |  |  | 0 | 150 | °C |  |  | Температура подшипника №4 | ? | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза U | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02CT105 |  |  | 0 | 150 | °C |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза U | ? | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза V | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02CT106 |  |  | 0 | 150 | °C |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза V | ? | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза W | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02CT107 |  |  | 0 | 150 | °C |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза W | ? | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02CY001 |  |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  |  | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02CY002 |  |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  |  | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02CY003 |  |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  |  | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02CY004 |  |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  |  | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02CY005 |  |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  |  | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02CY006 |  |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  |  | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02CY007 |  |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  |  | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02CY008 |  |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  |  | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02CY009 |  |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  |  | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02CY010 |  |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  |  | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02CY011 |  |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  |  | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02CY012 |  |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  |  | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02CE012 |  |  | 0 | 800 | А |  |  | Ток электродвигателя | 4-20мА | 0 | 800 | А
|  |  | Затвор дисковый Т-12 на всасе СН №2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02AA001XB51 |  | N1NDC02AA001 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02AA001XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02AA001XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02AA001XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02AA001XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02AA001XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02AA001YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02AA001YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02AA001YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
|  |  | Затвор дисковый Т-13 на напоре СН №2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02AA002XB51 |  | N1NDC02AA002 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02AA002XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02AA002XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02AA002XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02AA002XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02AA002XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02AA002YB01 | [5 empty] | ДУ, ФГУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02AA002YB02 | [5 empty] | ДУ, ФГУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC02AA002YB03 | [5 empty] | ДУ, ФГУ | н.з.контакт
| АСУ Зд теплообменников | Сетевой насос СН-3 |  | Давление на всасе насоса СН-3 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03CP001 |  |  | 0.0 | 10.0 | кгс/см² |  |  | Давление на всасе насоса СН-3 | 4-20мА | 0.0 | 10.0 | кгс/см²
|  |  |  | Давление на напоре насоса СН-3 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03CP002 |  |  | 0.0 | 25.0 | кгс/см² |  |  | Давление на напоре насоса СН-3 | 4-20мА | 0.0 | 25.0 | кгс/см²
|  |  | Сетевой насос СН-3 | Температура подшипника №1 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03CT101 |  |  | 0 | 150 | °C |  |  | Сетевой насос СН-3Температура подшипника №1 | ? | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Температура подшипника №2 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03CT102 |  |  | 0 | 150 | °C |  |  | Температура подшипника №2 | ? | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Температура подшипника №3 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03CT103 |  |  | 0 | 150 | °C |  |  | Температура подшипника №3 | ? | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Температура подшипника №4 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03CT104 |  |  | 0 | 150 | °C |  |  | Температура подшипника №4 | ? | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза U | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03CT105 |  |  | 0 | 150 | °C |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза U | ? | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза V | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03CT106 |  |  | 0 | 150 | °C |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза V | ? | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза W | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03CT107 |  |  | 0 | 150 | °C |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза W | ? | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03CY001 |  |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  |  | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03CY002 |  |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  |  | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03CY003 |  |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  |  | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03CY004 |  |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  |  | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03CY005 |  |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  |  | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03CY006 |  |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  |  | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03CY007 |  |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  |  | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03CY008 |  |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  |  | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03CY009 |  |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  |  | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03CY010 |  |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  |  | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03CY011 |  |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  |  | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03CY012 |  |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  |  | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03CE012 |  |  | 0 | 800 | А |  |  | Ток электродвигателя | 4-20мА | 0 | 800 | А
|  |  | Затвор дисковый Т-14 на всасе СН №3 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03AA001XB51 |  | N1NDC03AA001 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03AA001XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03AA001XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03AA001XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03AA001XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03AA001XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03AA001YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03AA001YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03AA001YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
|  |  | Затвор дисковый Т-15 на напоре СН №3 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03AA002XB51 |  | N1NDC03AA002 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03AA002XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03AA002XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03AA002XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03AA002XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03AA002XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03AA002YB01 | [5 empty] | ДУ, ФГУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03AA002YB02 | [5 empty] | ДУ, ФГУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC03AA002YB03 | [5 empty] | ДУ, ФГУ | н.з.контакт
| АСУ Зд теплообменников | Сетевой насос СН-4 |  | Давление на всасе насоса СН-4 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04CP001 |  |  | 0.0 | 10.0 | кгс/см² |  |  | Давление на всасе насоса СН-4 | 4-20мА | 0.0 | 10.0 | кгс/см²
|  |  |  | Давление на напоре насоса СН-4 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04CP002 |  |  | 0.0 | 25.0 | кгс/см² |  |  | Давление на напоре насоса СН-4 | 4-20мА | 0.0 | 25.0 | кгс/см²
|  |  | Сетевой насос СН-4 | Температура подшипника №1 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04CT101 |  |  | 0 | 150 | °C |  |  | Сетевой насос СН-4Температура подшипника №1 | ? | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Температура подшипника №2 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04CT102 |  |  | 0 | 150 | °C |  |  | Температура подшипника №2 | ? | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Температура подшипника №3 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04CT103 |  |  | 0 | 150 | °C |  |  | Температура подшипника №3 | ? | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Температура подшипника №4 | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04CT104 |  |  | 0 | 150 | °C |  |  | Температура подшипника №4 | ? | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза U | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04CT105 |  |  | 0 | 150 | °C |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза U | ? | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза V | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04CT106 |  |  | 0 | 150 | °C |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза V | ? | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза W | аналоговый | входящий | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04CT107 |  |  | 0 | 150 | °C |  |  | Температура обмоток электродвигателя фаза W | ? | 0 | 150 | °C
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04CY001 |  |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  |  | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04CY002 |  |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  |  | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04CY003 |  |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  |  | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04CY004 |  |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  |  | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04CY005 |  |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  |  | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04CY006 |  |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  |  | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04CY007 |  |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  |  | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04CY008 |  |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  |  | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04CY009 |  |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  |  | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04CY010 |  |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  |  | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04CY011 |  |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  |  | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04CY012 |  |  | 0 | 2025-09-11 | мм/с |  |  | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
|  |  |  | Ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04CE012 |  |  | 0 | 800 | А |  |  | Ток электродвигателя | 4-20мА | 0 | 800 | А
|  |  | Затвор дисковый Т-16 на всасе СН №4 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04AA001XB51 |  | N1NDC04AA001 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04AA001XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04AA001XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04AA001XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04AA001XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04AA001XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04AA001YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04AA001YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04AA001YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
|  |  | Затвор дисковый Т-17 на напоре СН №4 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04AA002XB51 |  | N1NDC04AA002 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04AA002XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04AA002XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04AA002XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04AA002XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04AA002XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04AA002YB01 | [5 empty] | ДУ, ФГУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04AA002YB02 | [5 empty] | ДУ, ФГУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDC04AA002YB03 | [5 empty] | ДУ, ФГУ | н.з.контакт
| АСУ Зд теплообменников | ШУ СН-1…4 |  | Выходная частота ЧРП | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N1CUB01CE015 |  |  | 0.0 | 50.0 | Гц |  |  | Выходная частота ЧРП | RS485 Modbus RTU | 0.0 | 50.0 | Гц
|  |  |  | Задание для ЧРП сетевых насосов | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N1CUB01DP001 |  |  | 0 | 100 | % | АР, ДУ |  | Задание для ЧРП сетевых насосов | RS485 Modbus RTU | 0 | 100 | %
|  |  |  | Пуск сетевого насоса | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N1CUB01GU001YB01 | [5 empty] | ТБ, ДУ |  | Пуск сетевого насоса | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стоп сетевого насоса | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N1CUB01GU001YB02 | [5 empty] | ТЗ, ДУ |  | Стоп сетевого насоса | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | Общие трубопроводы обвязки теплообменников по сетевой воде. Обратная сетевая вода |  | Давление обратной сетевой воды перед теплообменниками | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDB20CP001 |  |  | 0.0 | 25.0 | кгс/см² |  |  | Давление обратной сетевой воды перед теплообменниками | 4-20мА | 0.0 | 25.0 | кгс/см²
|  |  |  | Температура обратной сетевой воды перед теплообменниками | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDB20CT001 |  |  | 0.0 | 200.0 | °C |  |  | Температура обратной сетевой воды перед теплообменниками | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C
|  |  | Затвор дисковый секционирующий Т-1С на входе сетевой воды в теплообменники | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB20AA001XB51 |  | N1NDB20AA001 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB20AA001XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB20AA001XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB20AA001XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB20AA001XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB20AA001XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB20AA001YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB20AA001YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB20AA001YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
|  |  | Регулирующий клапан РДТА-1 на линии помимо теплообменников | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDB21CG801 |  | N1NDB21AA801 | 0.0 | 100.0 | % | ДУ |  | Регулирующий клапан РДТА-1 на линии помимо теплообменниковПоложение ИМ | 4-20мА | 0.0 | 100.0 | %
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB21AA801XC51 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB21AA801XC52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB21AA801XC04 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB21AA801XC57 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB21AA801XC10 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB21AA801XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB21AA801YC01 | [5 empty] | АР, ДУ
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB21AA801YC02 | [5 empty] | АР, ДУ
|  |  | Регулирующий клапан РДТА-2 на линии помимо теплообменников | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDB22CG801 |  | N1NDB22AA801 | 0.0 | 100.0 | % | ДУ |  | Регулирующий клапан РДТА-2 на линии помимо теплообменниковПоложение ИМ | 4-20мА | 0.0 | 100.0 | %
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB22AA801XC51 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB22AA801XC52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB22AA801XC04 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB22AA801XC57 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB22AA801XC10 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB22AA801XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB22AA801YC01 | [5 empty] | АР, ДУ
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB22AA801YC02 | [5 empty] | АР, ДУ
|  |  | Затвор дисковый зТА-0 помимо регуляторов расхода | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB23AA001XB51 |  | N1NDB23AA001 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB23AA001XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB23AA001XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB23AA001XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB23AA001XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB23AA001XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB23AA001YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB23AA001YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDB23AA001YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
| АСУ Зд теплообменников | Общие трубопроводы обвязки теплообменников по сетевой воде. Прямая сетевая вода |  | Давление сетевой воды после всех теплообменных аппаратов | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDA10CP001 |  |  | 0.0 | 25.0 | кгс/см² |  |  | Давление сетевой воды после всех теплообменных аппаратов | 4-20мА | 0.0 | 25.0 | кгс/см²
|  |  |  | Температура сетевой воды после всех теплообменных аппаратов | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDA10CT002 |  |  | 0.0 | 200.0 | °C |  |  | Температура сетевой воды после всех теплообменных аппаратов | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C
|  |  | Затвор дисковый секционирующий Т-2С на выходе сетевой воды из теплообменников | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA10AA001XB51 |  | N1NDA10AA001 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA10AA001XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA10AA001XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA10AA001XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA10AA001XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA10AA001XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA10AA001YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA10AA001YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA10AA001YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
| АСУ Зд теплообменников | Тепловыводы. Прямая сетевая вода | Затвор дисковый Т-29 тепловывод "A" | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA01AA001XB51 |  | N1NDA01AA001 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA01AA001XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA01AA001XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA01AA001XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA01AA001XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA01AA001XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA01AA001YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA01AA001YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA01AA001YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
|  |  | Затвор дисковый Т-30 тепловывод "B" | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA02AA001XB51 |  | N1NDA02AA001 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA02AA001XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA02AA001XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA02AA001XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA02AA001XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA02AA001XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA02AA001YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA02AA001YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA02AA001YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
|  |  | Затвор дисковый Т-31 тепловывод "C" | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA03AA001XB51 |  | N1NDA03AA001 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA03AA001XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA03AA001XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA03AA001XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA03AA001XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA03AA001XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA03AA001YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA03AA001YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDA03AA001YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
| АСУ Зд теплообменников | Общие трубопроводы обвязки теплообменников по котловой воде. Прямая котловая вода |  | Температура котловой воды перед сетевыми теплообменниками | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDF10CT001 |  |  | 0.0 | 200.0 | °C |  |  | Температура котловой воды перед сетевыми теплообменниками | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C
|  |  | Затвор дисковый секционирующий К-3С на входе котловой воды в теплообменники | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDF10AA01XB51 |  | N1NDF10AA001 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDF10AA001XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDF10AA001XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDF10AA001XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDF10AA001XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDF10AA001XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDF10AA001YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDF10AA001YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDF10AA001YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
| АСУ Зд теплообменников | Общие трубопроводы обвязки теплообменников по котловой воде. Обратная котловая вода | Затвор дисковый секционирующий К-4С на выходе котловой воды из теплообменников | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDG20AA001XB51 |  | N1NDG20AA001 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDG20AA001XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDG20AA001XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDG20AA001XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDG20AA001XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDG20AA001XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDG20AA001YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDG20AA001YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDG20AA001YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
| АСУ Зд теплообменников | Теплообменник ТА-1 |  | Температура сетевой воды на выходе из ТА-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDD01CT002 |  |  | 0.0 | 200.0 | °C |  |  | Температура сетевой воды на выходе из ТА-1 | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C
|  |  |  | Температура котловой воды на выходе из ТА-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDD01CT004 |  |  | 0.0 | 200.0 | °C |  |  | Температура котловой воды на выходе из ТА-1 | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C
|  |  | Затвор дисковый Т-20 на выходе сетевой воды из ТА-1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD01AA002XB51 |  | N1NDD01AA002 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD01AA002XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD01AA002XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD01AA002XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD01AA002XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD01AA002XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD01AA002YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD01AA002YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD01AA002YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
|  |  | Затвор дисковый К-17 на выходе котловой воды из ТА-1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD01AA004XB51 |  | N1NDD01AA004 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD01AA004XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD01AA004XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD01AA004XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD01AA004XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD01AA004XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD01AA004YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD01AA004YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD01AA004YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
| АСУ Зд теплообменников | Теплообменник ТА-2 |  | Температура сетевой воды на выходе из ТА-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDD02CT002 |  |  | 0.0 | 200.0 | °C |  |  | Температура сетевой воды на выходе из ТА-2 | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C
|  |  |  | Температура котловой воды на выходе из ТА-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDD02CT004 |  |  | 0.0 | 200.0 | °C |  |  | Температура котловой воды на выходе из ТА-2 | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C
|  |  | Затвор дисковый Т-21 на выходе сетевой воды из ТА-2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD02AA002XB51 |  | N1NDD02AA002 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD02AA002XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD02AA002XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD02AA002XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD02AA002XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD02AA002XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD02AA002YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD02AA002YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD02AA002YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
|  |  | Затвор дисковый К-18 на выходе котловой воды из ТА-2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD02AA004XB51 |  | N1NDD02AA004 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD02AA004XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD02AA004XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD02AA004XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD02AA004XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD02AA004XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD02AA004YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD02AA004YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD02AA004YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
| АСУ Зд теплообменников | Теплообменник ТА-3 |  | Температура сетевой воды на выходе из ТА-3 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDD03CT002 |  |  | 0.0 | 200.0 | °C |  |  | Температура сетевой воды на выходе из ТА-3 | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C
|  |  |  | Температура котловой воды на выходе из ТА-3 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDD03CT004 |  |  | 0.0 | 200.0 | °C |  |  | Температура котловой воды на выходе из ТА-3 | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C
|  |  | Затвор дисковый Т-22 на выходе сетевой воды из ТА-3 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD03AA002XB51 |  | N1NDD03AA002 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD03AA002XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD03AA002XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD03AA002XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD03AA002XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD03AA002XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD03AA002YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD03AA002YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD03AA002YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
|  |  | Затвор дисковый К-19 на выходе котловой воды из ТА-3 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD03AA004XB51 |  | N1NDD03AA004 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD03AA004XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD03AA004XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD03AA004XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD03AA004XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD03AA004XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD03AA004YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD03AA004YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD03AA004YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
| АСУ Зд теплообменников | Теплообменник ТА-4 |  | Температура сетевой воды на выходе из ТА-4 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDD04CT002 |  |  | 0.0 | 200.0 | °C |  |  | Температура сетевой воды на выходе из ТА-4 | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C
|  |  |  | Температура котловой воды на выходе из ТА-4 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDD04CT004 |  |  | 0.0 | 200.0 | °C |  |  | Температура котловой воды на выходе из ТА-4 | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C
|  |  | Затвор дисковый Т-23 на выходе сетевой воды из ТА-4 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD04AA002XB51 |  | N1NDD04AA002 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD04AA002XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD04AA002XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD04AA002XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD04AA002XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD04AA002XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD04AA002YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD04AA002YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD04AA002YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
|  |  | Затвор дисковый К-20 на выходе котловой воды из ТА-4 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD04AA004XB51 |  | N1NDD04AA004 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD04AA004XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD04AA004XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD04AA004XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD04AA004XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD04AA004XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD04AA004YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD04AA004YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD04AA004YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
| АСУ Зд теплообменников | Теплообменник ТА-5 |  | Температура сетевой воды на выходе из ТА-5 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDD05CT002 |  |  | 0.0 | 200.0 | °C |  |  | Температура сетевой воды на выходе из ТА-5 | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C
|  |  |  | Температура котловой воды на выходе из ТА-5 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDD05CT004 |  |  | 0.0 | 200.0 | °C |  |  | Температура котловой воды на выходе из ТА-5 | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C
|  |  | Затвор дисковый Т-24 на выходе сетевой воды из ТА-5 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD05AA002XB51 |  | N1NDD05AA002 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD05AA002XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD05AA002XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD05AA002XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD05AA002XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD05AA002XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD05AA002YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD05AA002YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD05AA002YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
|  |  | Затвор дисковый К-21 на выходе котловой воды из ТА-5 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD05AA004XB51 |  | N1NDD05AA004 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD05AA004XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD05AA004XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD05AA004XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD05AA004XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD05AA004XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD05AA004YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD05AA004YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD05AA004YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
| АСУ Зд теплообменников | Теплообменник ТА-6 |  | Температура сетевой воды на выходе из ТА-6 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDD06CT002 |  |  | 0.0 | 200.0 | °C |  |  | Температура сетевой воды на выходе из ТА-6 | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C
|  |  |  | Температура котловой воды на выходе из ТА-6 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDD06CT004 |  |  | 0.0 | 200.0 | °C |  |  | Температура котловой воды на выходе из ТА-6 | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C
|  |  | Затвор дисковый Т-25 на выходе сетевой воды из ТА-6 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD06AA002XB51 |  | N1NDD06AA002 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD06AA002XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD06AA002XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD06AA002XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD06AA002XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD06AA002XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD06AA002YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD06AA002YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD06AA002YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
|  |  | Затвор дисковый К-22 на выходе котловой воды из ТА-6 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD06AA004XB51 |  | N1NDD06AA004 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD06AA004XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD06AA004XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD06AA004XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD06AA004XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD06AA004XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD06AA004YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD06AA004YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD06AA004YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
| АСУ Зд теплообменников | Теплообменник ТА-7 |  | Температура сетевой воды на выходе из ТА-7 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDD07CT002 |  |  | 0.0 | 200.0 | °C |  |  | Температура сетевой воды на выходе из ТА-7 | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C
|  |  |  | Температура котловой воды на выходе из ТА-7 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDD07CT004 |  |  | 0.0 | 200.0 | °C |  |  | Температура котловой воды на выходе из ТА-7 | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C
|  |  | Затвор дисковый Т-26 на выходе сетевой воды из ТА-7 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD07AA002XB51 |  | N1NDD07AA002 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD07AA002XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD07AA002XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD07AA002XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD07AA002XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD07AA002XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD07AA002YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD07AA002YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD07AA002YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
|  |  | Затвор дисковый К-23 на выходе котловой воды из ТА-7 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD07AA004XB51 |  | N1NDD07AA004 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD07AA004XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD07AA004XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD07AA004XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD07AA004XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD07AA004XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD07AA004YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD07AA004YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD07AA004YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
| АСУ Зд теплообменников | Теплообменник ТА-8 |  | Температура сетевой воды на выходе из ТА-8 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDD08CT002 |  |  | 0.0 | 200.0 | °C |  |  | Температура сетевой воды на выходе из ТА-8 | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C
|  |  |  | Температура котловой воды на выходе из ТА-8 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDD08CT004 |  |  | 0.0 | 200.0 | °C |  |  | Температура котловой воды на выходе из ТА-8 | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C
|  |  | Затвор дисковый Т-27 на выходе сетевой воды из ТА-8 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD08AA002XB51 |  | N1NDD08AA002 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD08AA002XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD08AA002XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD08AA002XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD08AA002XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD08AA002XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD08AA002YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD08AA002YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD08AA002YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
|  |  | Затвор дисковый К-24 на выходе котловой воды из ТА-8 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD08AA004XB51 |  | N1NDD08AA004 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD08AA004XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD08AA004XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD08AA004XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD08AA004XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD08AA004XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD08AA004YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD08AA004YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD08AA004YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
| АСУ Зд теплообменников | Теплообменник ТА-9 |  | Температура сетевой воды на выходе из ТА-9 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDD09CT002 |  |  | 0.0 | 200.0 | °C |  |  | Температура сетевой воды на выходе из ТА-9 | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C
|  |  |  | Температура котловой воды на выходе из ТА-9 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1NDD09CT004 |  |  | 0.0 | 200.0 | °C |  |  | Температура котловой воды на выходе из ТА-9 | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C
|  |  | Затвор дисковый Т-28 на выходе сетевой воды из ТА-9 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD09AA002XB51 |  | N1NDD09AA002 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD09AA002XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD09AA002XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD09AA002XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD09AA002XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD09AA002XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD09AA002YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD09AA002YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD09AA002YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
|  |  | Затвор дисковый К-25 на выходе котловой воды из ТА-9 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD09AA004XB51 |  | N1NDD09AA004 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD09AA004XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD09AA004XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD09AA004XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD09AA004XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD09AA004XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD09AA004YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD09AA004YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1NDD09AA004YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
| АСУ Зд теплообменников | Пожарный водопровод |  | Давление воды после пожарных насосов. Датчик 1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1SGA01CP001 |  |  | 0.0 | 16.0 | кгс/см² |  |  | Давление воды после пожарных насосов. Датчик 1 | 4-20мА | 0.0 | 16.0 | кгс/см²
|  |  |  | Давление воды после пожарных насосов. Датчик 2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1SGA01CP002 |  |  | 0.0 | 16.0 | кгс/см² |  |  | Давление воды после пожарных насосов. Датчик 2 | 4-20мА | 0.0 | 16.0 | кгс/см²
|  |  |  | Давление воды до пожарных насосов ниже уставки. Датчик "сухого хода" | дискретный | входящий | RS485 Modbus RTU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1SGA01CP001XG02 |  | N1SGA01CP001 |  |  |  | ДУ
| АСУ Зд теплообменников | Сборка задвижек здания теплообменников |  | Неисправность шкафа ввода Ш-1 сборки задвижек | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1CDA01GH001XM01 |  | N1CDA01GH001 |  |  |  | ПС
| АСУ Зд теплообменников | Шкаф ПТК |  | Питание ввода №1 в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1CJU01GH001 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Ввод 1 включен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1CJU01GH003 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Питание ИБП в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1CJU01GH005 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Питание цепей внешних сигналов включено | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1CJU01GH006 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Питание цепей внутренних сигналов включено | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1CJU01GH007 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Питание датчиков 220В включено | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1CJU01GH008 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Дверь шкафа открыта | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1CJU01GH009 | [5 empty] | ПС
| АСУ ТП НАБ | Общие трубопроводы заполнения баков |  | Давление в напорном коллекторе НАБ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N2NDE10CP001 |  |  | 0 | 10 | кгс/см² |  |  | Давление в напорном коллекторе НАБ | 4-20мА | 0 | 10 | кгс/см²
|  |  |  | Расход воды на заполнение аккумуляторных баков | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N2NDE10CF001 |  |  | 0 | 2000 | м³/ч |  |  | Расход воды на заполнение аккумуляторных баков | 4-20мА | 0 | 2000 | м³/ч
|  |  |  | Расход воды на подпитку теплосети от аккумуляторных баков | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N2NDE10CF002 |  |  | 0 | 2000 | м³/ч |  |  | Расход воды на подпитку теплосети от аккумуляторных баков | 4-20мА | 0 | 2000 | м³/ч
|  |  | Затвор дисковый 12ПТА | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE10AA001XB51 |  | N2NDE10AA001 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE10AA001XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE10AA001XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE10AA001XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE10AA001XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE10AA001XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE10AA001YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE10AA001YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE10AA001YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
|  |  | Регулирующий клапан РД1 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N2NDE10CG801 |  | N2NDE10AA801 | 0.0 | 100.0 | % | АР |  | Регулирующий клапан РД1Положение ИМ | 4-20мА | 0.0 | 100.0 | %
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE10AA801XC51 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE10AA801XC52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE10AA801XC04 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE10AA801XC57 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE10AA801XC10 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE10AA801XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE10AA801YC01 | [5 empty] | АР, ДУ
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE10AA801YC02 | [5 empty] | АР, ДУ
| АСУ ТП НАБ | Общие трубопроводы откачки из баков |  | Давление в коллекторе всаса НАБ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N2NDE20CP001 |  |  | 0 | 10 | кгс/см² |  |  | Давление в коллекторе всаса НАБ | 4-20мА | 0 | 10 | кгс/см²
|  |  |  | Температура воды от аккумуляторных баков | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N2NDE20CT001 |  |  | 0 | 100 | °C |  |  | Температура воды от аккумуляторных баков | 4-20мА | 0 | 100 | °C
|  |  | Затвор дисковый 11ПТА | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE20AA001XB51 |  | N2NDE20AA001 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE20AA001XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE20AA001XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE20AA001XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE20AA001XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE20AA001XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE20AA001YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE20AA001YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE20AA001YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
| АСУ ТП НАБ | Трубопровод аварийного сброса сетевой воды | Задвижка 3ПТА | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE20AA002XB51 |  | N2NDE20AA002 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE20AA002XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE20AA002XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE20AA002XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE20AA002XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE20AA002XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE20AA002YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE20AA002YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE20AA002YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
|  |  | Регулирующий клапан РД0 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N2NDE20CG801 |  | N2NDE20AA801 | 0.0 | 100.0 | % | ДУ |  | Регулирующий клапан РД0Положение ИМ | 4-20мА | 0.0 | 100.0 | %
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE20AA801XC51 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE20AA801XC52 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE20AA801XC04 | [5 empty] | АС
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE20AA801XC57 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE20AA801XC10 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE20AA801XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE20AA801YC01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE20AA801YC02 | [5 empty] | ДУ
| АСУ ТП НАБ | Аккумуляторный бак АБ№1 |  | Уровень в АБ№1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N2NDE11CL001 |  |  | 0 | 16 | М | ПС,АС,ТБ | 0…160кПа | Уровень в АБ№1 | 4-20мА | 0 | 16 | М
|  |  | Задвижка 9ПТА-1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE11AA001XB51 |  | N2NDE11AA001 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE11AA001XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE11AA001XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE11AA001XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE11AA001XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE11AA001XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE11AA001YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE11AA001YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE11AA001YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
|  |  | Задвижка 10ПТА-1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE11AA002XB51 |  | N2NDE11AA002 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE11AA002XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE11AA002XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE11AA002XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE11AA002XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE11AA002XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE11AA002YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE11AA002YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE11AA002YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
| АСУ ТП НАБ | Аккумуляторный бак АБ№2 |  | Уровень в АБ№2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N2NDE12CL001 |  |  | 0 | 16 | М | ПС,АС,ТБ | 0…160кПа | Уровень в АБ№2 | 4-20мА | 0 | 16 | М
|  |  | Задвижка 9ПТА-2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE12AA001XB51 |  | N2NDE12AA001 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE12AA001XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE12AA001XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE12AA001XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE12AA001XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE12AA001XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE12AA001YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE12AA001YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE12AA001YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
|  |  | Задвижка 10ПТА-2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE12AA002XB51 |  | N2NDE12AA002 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE12AA002XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на открытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE12AA002XB05 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE12AA002XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE12AA002XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE12AA002XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE12AA002YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE12AA002YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE12AA002YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
| АСУ ТП НАБ | Насос НАБ-1 |  | Давление на всасе НАБ-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N2NDE01CP001 |  |  | -1 | 3 | кгс/см² |  |  | Давление на всасе НАБ-1 | 4-20мА | -1 | 3 | кгс/см²
|  |  |  | Давление на напоре НАБ-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N2NDE01CP002 |  |  | 0 | 10 | кгс/см² |  |  | Давление на напоре НАБ-1 | 4-20мА | 0 | 10 | кгс/см²
|  |  |  | Давление на всасе НАБ-1 норма | дискретный | исходящий | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE01CP001ZM52 | [5 empty] | ДУ, ФГУ
|  |  |  | Давление на напоре НАБ-1 низко | дискретный | исходящий | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE01CP002ZM04 | [5 empty] | АВР
|  |  |  | Шаровый кран 5ПТА-1 на напоре насоса закрыт | дискретный | исходящий | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE01AA002ZB02 | [5 empty] | ДУ, ФГУ
|  |  |  | Технологическая защита НАБ-1 сработала | дискретный | исходящий | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2CHY01EZ010ZK01 | [5 empty] | ТЗ, ДУ
|  |  | Насос НАБ-1 | Ток электродвигателя | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N2NDE01CE012 |  | N2NDE01AP001 | 0 | 500 | А |  |  | Насос НАБ-1Ток электродвигателя | RS485 Modbus RTU | 0 | 500 | А
|  |  |  | Назначен режим "рабочий" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N2NDE01AP001XB31 | [5 empty] | ДУ |  | Назначен режим "рабочий" | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Назначен режим "резервный" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N2NDE01AP001XB32 | [5 empty] | ДУ |  | Назначен режим "резервный" | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Назначен режим "ремонт" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N2NDE01AP001XB33 | [5 empty] | ДУ |  | Назначен режим "ремонт" | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Работа от ПЧ | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N2NDE01AP001XB35 | [5 empty] | ДУ |  | Работа от ПЧ | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Работа от сети | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N2NDE01AP001XB36 | [5 empty] | ДУ |  | Работа от сети | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Авария | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N2NDE01AP001XB46 | [5 empty] | ДУ |  | Авария | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Насос включен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE01AP001XB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Насос отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE01AP001XB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  | Шаровый кран 4ПТА-1 на всасе насоса | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE01AA001XB51 |  | N2NDE01AA001 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE01AA001XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE01AA001XL1 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE01AA001XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE01AA001YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE01AA001YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE01AA001YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
|  |  | Шаровый кран 5ПТА-1 на напоре насоса | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE01AA002XB51 |  | N2NDE01AA002 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE01AA002XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE01AA002XL1 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE01AA002XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE01AA002YB01 | [5 empty] | ДУ, ФГУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE01AA002YB02 | [5 empty] | ДУ, ФГУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE01AA002YB03 | [5 empty] | ДУ, ФГУ | н.з.контакт
| АСУ ТП НАБ | Насос НАБ-2 |  | Давление на всасе НАБ-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N2NDE02CP001 |  |  | -1 | 3 | кгс/см² |  |  | Давление на всасе НАБ-2 | 4-20мА | -1 | 3 | кгс/см²
|  |  |  | Давление на напоре НАБ-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N2NDE02CP002 |  |  | 0 | 10 | кгс/см² |  |  | Давление на напоре НАБ-2 | 4-20мА | 0 | 10 | кгс/см²
|  |  |  | Давление на всасе НАБ-2 норма | дискретный | исходящий | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE02CP001ZM52 | [5 empty] | ДУ, ФГУ
|  |  |  | Давление на напоре НАБ-2 низко | дискретный | исходящий | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE02CP002ZM04 | [5 empty] | АВР
|  |  |  | Шаровый кран 5ПТА-2 на напоре насоса закрыт | дискретный | исходящий | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE02AA002ZB02 | [5 empty] | ДУ, ФГУ
|  |  |  | Технологическая защита НАБ-2 сработала | дискретный | исходящий | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2CHY02EZ010ZK01 | [5 empty] | ТЗ, ДУ
|  |  | Насос НАБ-2 | Ток электродвигателя | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N2NDE02CE012 |  | N2NDE02AP001 | 0 | 500 | А |  |  | Насос НАБ-2Ток электродвигателя | RS485 Modbus RTU | 0 | 500 | А
|  |  |  | Назначен режим "рабочий" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N2NDE02AP001XB31 | [5 empty] | ДУ |  | Назначен режим "рабочий" | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Назначен режим "резервный" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N2NDE02AP001XB32 | [5 empty] | ДУ |  | Назначен режим "резервный" | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Назначен режим "ремонт" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N2NDE02AP001XB33 | [5 empty] | ДУ |  | Назначен режим "ремонт" | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Работа от ПЧ | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N2NDE02AP001XB35 | [5 empty] | ДУ |  | Работа от ПЧ | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Работа от сети | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N2NDE02AP001XB36 | [5 empty] | ДУ |  | Работа от сети | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Авария | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N2NDE02AP001XB46 | [5 empty] | ДУ |  | Авария | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Насос включен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE02AP001XB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Насос отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE02AP001XB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  | Шаровый кран 4ПТА-2 на всасе насоса | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE02AA001XB51 |  | N2NDE02AA001 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE02AA001XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE02AA001XL1 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE02AA001XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE02AA001YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE02AA001YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE02AA001YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
|  |  | Шаровый кран 5ПТА-2 на напоре насоса | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE02AA002XB51 |  | N2NDE02AA002 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE02AA002XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE02AA002XL1 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE02AA002XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE02AA002YB01 | [5 empty] | ДУ, ФГУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE02AA002YB02 | [5 empty] | ДУ, ФГУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE02AA002YB03 | [5 empty] | ДУ, ФГУ | н.з.контакт
| АСУ ТП НАБ | ШУ НАБ-1, НАБ-2 |  | Выходная частота ЧРП | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N2CUB01CE015 |  | N2CUB01 | 0 | 100 | Гц |  |  | Выходная частота ЧРП | RS485 Modbus RTU | 0 | 100 | Гц
|  |  |  | Задание для ЧРП НАБ-1,2 | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N2CUB01DP001 | [5 empty] | АР, ДУ |  | Задание для ЧРП НАБ-1,2 | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Назначен режим управления "автоматический" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N2CUB01GU001XB38 | [5 empty] | ДУ |  | Назначен режим управления "автоматический" | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Назначен режим управления "ручной" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N2CUB01GU001XB39 | [5 empty] | ДУ |  | Назначен режим управления "ручной" | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Пуск насосной группы НАБ-1, НАБ-2 | дискретный | исходящий | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2CUB01GU001YB01 | [5 empty] | ТБ, ДУ
|  |  |  | Стоп насосной группы НАБ-1, НАБ-2 | дискретный | исходящий | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2CUB01GU001YB02 | [5 empty] | ТЗ, ДУ
| АСУ ТП НАБ | Насос НАБ-3 |  | Давление на всасе НАБ-3 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N2NDE03CP001 |  |  | -1 | 3 | кгс/см² |  |  | Давление на всасе НАБ-3 | 4-20мА | -1 | 3 | кгс/см²
|  |  |  | Давление на напоре НАБ-3 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N2NDE03CP002 |  |  | 0 | 10 | кгс/см² |  |  | Давление на напоре НАБ-3 | 4-20мА | 0 | 10 | кгс/см²
|  |  |  | Давление на всасе НАБ-3 норма | дискретный | исходящий | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE03CP001ZM52 | [5 empty] | ДУ, ФГУ
|  |  |  | Давление на напоре НАБ-3 низко | дискретный | исходящий | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE03CP002ZM04 | [5 empty] | АВР
|  |  |  | Шаровый кран 5ПТА-3 на напоре насоса закрыт | дискретный | исходящий | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE03AA002ZB02 | [5 empty] | ДУ, ФГУ
|  |  |  | Технологическая защита НАБ-3 сработала | дискретный | исходящий | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2CHY03EZ010ZK01 | [5 empty] | ТЗ, ДУ
|  |  | Насос НАБ-3 | Ток электродвигателя | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N2NDE03CE012 |  | N2NDE03AP001 | 0 | 500 | А |  |  | Насос НАБ-3Ток электродвигателя | RS485 Modbus RTU | 0 | 500 | А
|  |  |  | Назначен режим "рабочий" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N2NDE03AP001XB31 | [5 empty] | ДУ |  | Назначен режим "рабочий" | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Назначен режим "резервный" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N2NDE03AP001XB32 | [5 empty] | ДУ |  | Назначен режим "резервный" | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Назначен режим "ремонт" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N2NDE03AP001XB33 | [5 empty] | ДУ |  | Назначен режим "ремонт" | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Работа от ПЧ | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N2NDE03AP001XB35 | [5 empty] | ДУ |  | Работа от ПЧ | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Работа от сети | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N2NDE03AP001XB36 | [5 empty] | ДУ |  | Работа от сети | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Авария | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N2NDE03AP001XB46 | [5 empty] | ДУ |  | Авария | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Насос включен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE03AP001XB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Насос отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE03AP001XB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  | Шаровый кран 4ПТА-3 на всасе насоса | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE03AA001XB51 |  | N2NDE03AA001 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE03AA001XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE03AA001XL1 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE03AA001XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE03AA001YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE03AA001YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE03AA001YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
|  |  | Шаровый кран 5ПТА-3 на напоре насоса | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE03AA002XB51 |  | N2NDE03AA002 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE03AA002XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE03AA002XL1 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE03AA002XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE03AA002YB01 | [5 empty] | ДУ, ФГУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE03AA002YB02 | [5 empty] | ДУ, ФГУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE03AA002YB03 | [5 empty] | ДУ, ФГУ | н.з.контакт
| АСУ ТП НАБ | Насос НАБ-4 |  | Давление на всасе НАБ-4 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N2NDE04CP001 |  |  | -1 | 3 | кгс/см² |  |  | Давление на всасе НАБ-4 | 4-20мА | -1 | 3 | кгс/см²
|  |  |  | Давление на напоре НАБ-4 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N2NDE04CP002 |  |  | 0 | 10 | кгс/см² |  |  | Давление на напоре НАБ-4 | 4-20мА | 0 | 10 | кгс/см²
|  |  |  | Давление на всасе НАБ-4 норма | дискретный | исходящий | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE04CP001ZM52 | [5 empty] | ДУ, ФГУ
|  |  |  | Давление на напоре НАБ-4 низко | дискретный | исходящий | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE04CP002ZM04 | [5 empty] | АВР
|  |  |  | Шаровый кран 5ПТА-4 на напоре насоса закрыт | дискретный | исходящий | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE04AA002ZB02 | [5 empty] | ДУ, ФГУ
|  |  |  | Технологическая защита НАБ-4 сработала | дискретный | исходящий | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2CHY04EZ010ZK01 | [5 empty] | ТЗ, ДУ
|  |  | Насос НАБ-4 | Ток электродвигателя | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N2NDE04CE012 |  | N2NDE04AP001 | 0 | 500 | А |  |  | Насос НАБ-4Ток электродвигателя | RS485 Modbus RTU | 0 | 500 | А
|  |  |  | Назначен режим "рабочий" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N2NDE04AP001XB31 | [5 empty] | ДУ |  | Назначен режим "рабочий" | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Назначен режим "резервный" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N2NDE04AP001XB32 | [5 empty] | ДУ |  | Назначен режим "резервный" | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Назначен режим "ремонт" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N2NDE04AP001XB33 | [5 empty] | ДУ |  | Назначен режим "ремонт" | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Работа от ПЧ | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N2NDE04AP001XB35 | [5 empty] | ДУ |  | Работа от ПЧ | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Работа от сети | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N2NDE04AP001XB36 | [5 empty] | ДУ |  | Работа от сети | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Авария | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N2NDE04AP001XB46 | [5 empty] | ДУ |  | Авария | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Насос включен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE04AP001XB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Насос отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE04AP001XB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  | Шаровый кран 4ПТА-4 на всасе насоса | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE04AA001XB51 |  | N2NDE04AA001 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE04AA001XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE04AA001XL1 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE04AA001XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE04AA001YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE04AA001YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE04AA001YB03 | [5 empty] | ДУ | н.з.контакт
|  |  | Шаровый кран 5ПТА-4 на напоре насоса | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE04AA002XB51 |  | N2NDE04AA002 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE04AA002XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE04AA002XL1 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE04AA002XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE04AA002YB01 | [5 empty] | ДУ, ФГУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE04AA002YB02 | [5 empty] | ДУ, ФГУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2NDE04AA002YB03 | [5 empty] | ДУ, ФГУ | н.з.контакт
| АСУ ТП НАБ | ШУ НАБ-3, НАБ-4 |  | Выходная частота ЧРП | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N2CUB02CE015 |  | N2CUB02GU001 | 0 | 100 | Гц |  |  | Выходная частота ЧРП | RS485 Modbus RTU | 0 | 100 | Гц
|  |  |  | Задание для ЧРП НАБ-3,4 | цифровой | исходящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N2CUB02DP001 | [5 empty] | АР, ДУ |  | Задание для ЧРП НАБ-3,4 | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Назначен режим управления "автоматический" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N2CUB02GU001XB38 | [5 empty] | ДУ |  | Назначен режим управления "автоматический" | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Назначен режим управления "ручной" | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N2CUB02GU001XB39 | [5 empty] | ДУ |  | Назначен режим управления "ручной" | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Пуск насосной группы НАБ-3, НАБ-4 | дискретный | исходящий | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2CUB02GU001YB01 | [5 empty] | ТБ, ДУ
|  |  |  | Стоп насосной группы НАБ-3, НАБ-4 | дискретный | исходящий | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2CUB02GU001YB02 | [5 empty] | ТЗ, ДУ
| АСУ ТП НАБ | Резервуар для хранения герметизирующей жидкости |  | Уровень герметизирующей жидкости в резервуаре хранения | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N2NDV10CL001 |  |  | 0 | 2025-02-03 | М |  |  | Уровень герметизирующей жидкости в резервуаре хранения | 4-20мА | 0 | 2025-02-03 | М
| АСУ ТП НАБ | Помещение НАБ |  | Температура воздуха в машзале НАБ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N2UNC01CT001 |  |  | -50 | 100 | °C |  |  | Температура воздуха в машзале НАБ | 4-20мА | -50 | 100 | °C
|  |  |  | Температура воздуха в помещении управления НАБ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N2UNC02CT001 |  |  | -50 | 100 | °C |  |  | Температура воздуха в помещении управления НАБ | 4-20мА | -50 | 100 | °C
| АСУ ТП НАБ | Сборка задвижек НАБ |  | Неисправность шкафа ввода Ш-1 сборки задвижек | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2CDA01GH001XM01 |  | N2CDA01GH001 |  |  |  | ПС
| АСУ ТП НАБ | Шкаф ПТК |  | Питание ввода №1 в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2CJU01GH001 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Ввод 1 включен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2CJU01GH003 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Питание ИБП в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2CJU01GH005 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Питание цепей внешних сигналов включено | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2CJU01GH006 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Питание цепей внутренних сигналов включено | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2CJU01GH007 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Питание датчиков 220В включено | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2CJU01GH008 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Дверь шкафа открыта | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2CJU01GH009 | [5 empty] | ПС
| АСУ ГРП-1 | ГРП-1 |  | Давление после заслонки №1 (11а) | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E1EKD01CP001 |  |  | 0 | 2025-05-02 | кгс/см² | АР, Р |  | Давление после заслонки №1 (11а) | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
|  |  |  | Давление после заслонки №2 (12а) | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E1EKD02CP001 |  |  | 0 | 2025-05-02 | кгс/см² | АР, Р |  | Давление после заслонки №2 (12а) | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
|  |  |  | Давление на выходе ГРП-1 (13а) | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E1EKG01CP001 |  |  | 0 | 2025-05-02 | кгс/см² | ПС, ТЗ, Р |  | Давление на выходе ГРП-1 (13а) | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
|  |  |  | Давление на входе ГРП-1 (14а) | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E1EKA01CP001 |  |  | 0 | 6.0 | кгс/см² | ПС, ТЗ, Р |  | Давление на входе ГРП-1 (14а) | 4-20мА | 0 | 6.0 | кгс/см²
|  |  |  | Температура на выходе ГРП-1 (15а) | аналоговый | входящий | 100П, 4-х пр. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E1EKG01CT101 |  |  | -50 | 200.0 | °C | Р |  | Температура на выходе ГРП-1 (15а) | 100П, 4-х пр. | -50 | 200.0 | °C
|  |  |  | Температура на входе ГРП-1 (16а) | аналоговый | входящий | 100П, 4-х пр. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E1EKA01CT101 |  |  | -50 | 200.0 | °C | Р |  | Температура на входе ГРП-1 (16а) | 100П, 4-х пр. | -50 | 200.0 | °C
|  |  |  | Давление до фильтра №1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E1EKE10CP001 | .=24В, 0.5Вт |  | 0 | 6.0 | кгс/см² | ПС |  | Давление до фильтра №1 | 4-20мА | 0 | 6.0 | кгс/см²
|  |  |  | Давление после фильтра №1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E1EKE10CP002 | .=24В, 0.5Вт |  | 0 | 6.0 | кгс/см² | ПС |  | Давление после фильтра №1 | 4-20мА | 0 | 6.0 | кгс/см²
|  |  | Регулирующая заслонка №1 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E1EKD01CG801 |  | E1EKD01AA801 | 0 | 100.0 | % | АР, Р |  | Регулирующая заслонка №1Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100.0 | %
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKD01AA801XC02 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKD01AA801XC01 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKD01AA801YC01 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKD01AA801YC02 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  | Регулирующая заслонка №2 | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E1EKD02CG801 |  | E1EKD02AA801 | 0 | 100.0 | % | АР, Р |  | Регулирующая заслонка №2Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100.0 | %
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKD02AA801XC02 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKD02AA801XC01 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKD02AA801YC01 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKD02AA801YC02 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  | Задвижка 2-Г | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKA01AA001XB51 |  | E1EKA01AA001 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKA01AA001XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKA01AA001XB04 | [5 empty] | ДУ,ПС
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKA01AA001XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKA01AA001YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKA01AA001YB02 | [5 empty] | ТЗ,ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKA01AA001YB03 | [5 empty] | ДУ
|  |  | Задвижка 3-Г | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKG11AA001XB51 |  | E1EKG11AA001 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKG11AA001XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKG11AA001XB04 | [5 empty] | ДУ,ПС
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKG11AA001XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKG11AA001YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKG11AA001YB02 | [5 empty] | ТЗ,ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKG11AA001YB03 | [5 empty] | ДУ
|  |  | Дисковый затвор ГК-1 | Открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKG12AA001XB01 |  | E1EKG12AA001 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKG12AA001XB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKG12AA001XB04 | [5 empty] | ДУ,ПС
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKG12AA001XB10 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKG12AA001XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKG12AA001YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKG12AA001YB02 | [5 empty] | ТЗ,ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKG12AA001YB03 | [5 empty] | ДУ
|  |  | Сигнализатор газов СТМ-10 | Загазованность в ГРП, 1 порог | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1UEN01CQ001XG01 |  | E1UEN01CQ001 |  |  |  | ПС
|  |  |  | Загазованность в ГРП, 2 порог | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1UEN01CQ001XG03 | [5 empty] | ПС
|  |  | Дифф. манометр электроконтактный Элемер-АИР-30 | Засорение фильтра №1 | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKE01CP151XG01 |  | E1EKE01CP151 |  |  |  | ПС
|  |  |  | Засорение фильтра №2 | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1EKE02CP151XG01 |  | E1EKE02CP151 |  |  |  | ПС
|  |  |  | Пожарная сигнализация сработала | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1CYE01CH001XM01 |  | E1CYE01CH001 |  |  |  | ПС
| АСУ ГРП-1 | Сборка задвижек ГРП-1 |  | Неисправность шкафа сборки задвижек | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1CDA01GH002XM01 |  | E1CDA01GH002 |  |  |  | ПС
| АСУ ГРП-1 | Шкаф ПТК |  | Питание ввода №1 в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ПС
|  |  |  | Питание ввода №2 в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ПС
|  |  |  | Ввод 1 включен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ПС
|  |  |  | Ввод 2 включен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ПС
|  |  |  | Питание ИБП в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ПС
|  |  |  | Питание цепей внешних сигналов включено | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ПС
|  |  |  | Питание цепей внутренних сигналов включено | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ПС
|  |  |  | Питание датчиков 220В включено | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ПС
|  |  |  | Дверь шкафа открыта | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ПС
| АСУ ГРП-2 | ГРП-2 |  | Давление после клапана ЗР-1 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E2EKD01CP001 | .=24В, 0.5Вт |  | 0 | 2025-05-02 | кгс/см² | АР, Р |  | Давление после клапана ЗР-1 | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
|  |  |  | Давление после клапана ЗР-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E2EKD02CP001 | .=24В, 0.5Вт | 0 | 0 | 2025-05-02 | кгс/см² | АР, Р |  | Давление после клапана ЗР-2 | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
|  |  |  | Давление на входе ГРП-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E2EKA01CP001 | .=24В, 0.5Вт |  | 0 | 10.0 | кгс/см² | ПС, ТЗ, Р |  | Давление на входе ГРП-2 | 4-20мА | 0 | 10.0 | кгс/см²
|  |  |  | Давление на выходе ГРП-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E2EKG01CP001 | .=24В, 0.5Вт |  | 0 | 2025-05-02 | кгс/см² | ПС, ТЗ, Р |  | Давление на выходе ГРП-2 | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
|  |  |  | Давление на выходе ГРП-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E2EKG01CP002 | .=24В, 0.5Вт |  | 0 | 2025-05-02 | кгс/см² | ПС, ТЗ, Р |  | Давление на выходе ГРП-2 | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
|  |  |  | Давление на выходе ГРП-2 | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E2EKG01CP003 | .=24В, 0.5Вт |  | 0 | 2025-05-02 | кгс/см² | ПС, ТЗ, Р |  | Давление на выходе ГРП-2 | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
|  |  |  | Температура на входе в ГРП-2 | аналоговый | входящий | 100П, 4-х пр. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E2EKA01CT101 |  |  | -50 | 305.0 | °C | Р |  | Температура на входе в ГРП-2 | 100П, 4-х пр. | -50 | 305.0 | °C
|  |  |  | Температура на выходе ГРП-2 | аналоговый | входящий | 100П, 4-х пр. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E2EKG01CT101 |  |  | -50 | 350.0 | °C | Р |  | Температура на выходе ГРП-2 | 100П, 4-х пр. | -50 | 350.0 | °C
|  |  | Регулирующий клапан ЗР-1 (линия 1) | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E2EKD01CG801 |  |  | 0 | 100.0 | % | АР, Р |  | Регулирующий клапан ЗР-1 (линия 1)Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100.0 | %
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD01AA801XC51 |  | E2EKD01AA801 |  |  |  | АР,ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD01AA801XC52 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD01AA801ХС57 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD01AA801ХС10 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD01AA801ХM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD01AA801YC01 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD01AA801YC02 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  | Регулирующий клапан ЗР-1 (линия 2) | Положение ИМ | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E2EKD02CG801 |  |  | 0 | 100.0 | % | АР, Р |  | Регулирующий клапан ЗР-1 (линия 2)Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100.0 | %
|  |  |  | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD02AA801XC51 |  | E2EKD02AA801 |  |  |  | АР,ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD02AA801XC52 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Неисправность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD02AA801XC57 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD02AA801XC10 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD02AA801XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD02AA801YC01 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD02AA801YC02 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  | Задвижка 2-13Г на входе линии 1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD01AA001XB51 |  | E2EKD01AA001 |  |  |  | ДУ,ФГУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD01AA001XB52 | [5 empty] | ДУ,ФГУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD01AA001XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD01AA001XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD01AA001YB01 | [5 empty] | ТЗ,ДУ,ФГУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD01AA001YB02 | [5 empty] | ТЗ,ДУ,ФГУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD01AA001YB03 | [5 empty] | ТЗ,ДУ,ФГУ
|  |  | Задвижка 2-14Г на выходе линии 1 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD01AA002XB51 |  | E2EKD01AA002 |  |  |  | ДУ,ФГУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD01AA002XB52 | [5 empty] | ДУ,ФГУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD01AA002XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD01AA002XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD01AA002YB01 | [5 empty] | ТЗ,ДУ,ФГУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD01AA002YB02 | [5 empty] | ТЗ,ДУ,ФГУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD01AA002YB03 | [5 empty] | ТЗ,ДУ,ФГУ
|  |  | Задвижка 2-15Г на входе линии 2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD02AA001XB51 |  | E2EKD02AA001 |  |  |  | ДУ,ФГУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD02AA001XB52 | [5 empty] | ДУ,ФГУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD02AA001XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD02AA001XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD02AA001YB01 | [5 empty] | ТЗ,ДУ,ФГУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD02AA001YB02 | [5 empty] | ТЗ,ДУ,ФГУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD02AA001YB03 | [5 empty] | ТЗ,ДУ,ФГУ
|  |  | Задвижка 2-16Г на выходе линии 2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD02AA002XB51 |  | E2EKD02AA002 |  |  |  | ДУ,ФГУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD02AA002XB52 | [5 empty] | ДУ,ФГУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD02AA002XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD02AA002XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD02AA002YB01 | [5 empty] | ТЗ,ДУ,ФГУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD02AA002YB02 | [5 empty] | ТЗ,ДУ,ФГУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD02AA002YB03 | [5 empty] | ТЗ,ДУ,ФГУ
|  |  | Задвижка 2-17Г на байпасе ГРП-2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG02AA001XB51 |  | E2EKG02AA001 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG02AA001XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG02AA001XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG02AA001XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG02AA001XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG02AA001YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG02AA001YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG02AA001YB03 | [5 empty] | ДУ
|  |  | Задвижка 2-3Г на входе ГРП-2 | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKA01AA001XB51 |  | E2EKA01AA001 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKA01AA001XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKA01AA001XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKA01AA001XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKA01AA001XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKA01AA001YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKA01AA001YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKA01AA001YB03 | [5 empty] | ДУ
|  |  | Задвижка 2-19Г на выходе ГРП-2 к главному корпусу | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG11AA001XB51 |  | E2EKG11AA001 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG11AA001XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG11AA001XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG11AA001XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG11AA001XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG11AA001YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG11AA001YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG11AA001YB03 | [5 empty] | ДУ
|  |  | Задвижка 4-ГД | Не открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG11AA002XB51 |  | E2EKG11AA002 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG11AA002XB52 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента на закрытие | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG11AA002XB06 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG11AA002XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG11AA002XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG11AA002YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG11AA002YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG11AA002YB03 | [5 empty] | ДУ
|  |  | Дисковый затвор ГК-2 | Открыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG12AA001XB01 |  | E2EKG12AA001 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Закрыто | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG12AA001XB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Превышение момента | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG12AA001XB04 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Готовность | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG12AA001XB10 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG12AA001XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG12AA001XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG12AA001YB01 | [5 empty] | ТЗ,ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG12AA001YB02 | [5 empty] | ТЗ,ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKG12AA001YB03 | [5 empty] | ТЗ,ДУ
|  |  | Сигнализатор газов СТМ-10 | Загазованность в ГРП, 1 порог | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2UEN01CQ001XG01 |  | E2UEN01CQ001 |  |  |  | ПС
|  |  |  | Загазованность в ГРП, 2 порог | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2UEN01CQ001XG03 |  | E2UEN02CQ001 |  |  |  | ПС
|  |  |  | Пожарная сигнализация сработала | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2CYE01CH001XM01 |  | E2CYE01CH001 |  |  |  | ПС
| АСУ ГРП-2 | Сборка задвижек ГРП-2 |  | Неисправность шкафа сборки задвижек | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2CDA01GH001XM01 |  | E2CDA01GH001 |  |  |  | ПС
| АСУ ГРП-2 | Шкаф ПТК |  | Питание ввода №1 в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ПС
|  |  |  | Питание ввода №2 в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ПС
|  |  |  | Ввод 1 включен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ПС
|  |  |  | Ввод 2 включен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ПС
|  |  |  | Питание ИБП в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ПС
|  |  |  | Питание цепей внешних сигналов включено | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ПС
|  |  |  | Питание цепей внутренних сигналов включено | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ПС
|  |  |  | Питание датчиков 220В включено | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ПС
|  |  |  | Дверь шкафа открыта | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ПС
| АСУ ГРП-2 | Перемычка с высокой стороны между ГРП-1 ГРП-2 |  | Давление газа после регулятора (регулирование) | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E2EKA02СР001 | .=24В, 0.5Вт |  | 0 | 6.0 | кгс/см² | АР, Р |  | Давление газа после регулятора (регулирование) | 4-20мА | 0 | 6.0 | кгс/см²
|  |  |  | Давление газа после регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E2EKA02СР002 | .=24В, 0.5Вт |  | 0 | 6.0 | кгс/см² | ПС, Р |  | Давление газа после регулятора | 4-20мА | 0 | 6.0 | кгс/см²
|  |  |  | Давление газа до регулятора | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E2EKA02СР003 | .=24В, 0.5Вт |  | 0 | 10.0 | кгс/см² | ПС, Р |  | Давление газа до регулятора | 4-20мА | 0 | 10.0 | кгс/см²
|  |  |  | Расход газа | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E2EKA02СF001 |  |  | 0 | 30000.0 | м³/ч | Р |  | Расход газа | 4-20мА | 0 | 30000.0 | м³/ч
|  |  |  | Расход газа | цифровой | входящий | RS485 Modbus RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | E2EKA02FF001 |  |  | 0 | 30000.0 | м³/ч | Р |  | Расход газа | RS485 Modbus RTU | 0 | 30000.0 | м³/ч
|  |  | Затвор со стороны газопровода на ГРП-2 | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKA02AA001XC02 |  | E2EKA02AA001 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKA02AA001XC01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKA02AA001XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKA02AA001XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKA02AA001YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKA02AA001YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKA02AA001YB03 | [5 empty] | ДУ
|  |  | Затвор со стороны газопровода на ГРП-1 | Не открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKA02AA002XC02 |  | E2EKA02AA002 |  |  |  | ДУ
|  |  |  | Не закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKA02AA002XC01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKA02AA002XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Дистанционный режим работы | дискретный | входящий | 220В, 50Гц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKA02AA002XL01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Открыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKA02AA002YB01 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Закрыть | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKA02AA002YB02 | [5 empty] | ДУ
|  |  |  | Стоп | дискретный | исходящий | 220В, 50Гц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKA02AA002YB03 | [5 empty] | ДУ
|  |  | Регулятор давления газа | Закрыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD01AA801XC02 |  | E2EKA02AA801 |  |  |  | АР,ДУ
|  |  |  | Открыто | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD01AA801XC01 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Автоматический выключатель отключен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKD01AA801XM01 | [5 empty] | ПС
|  |  |  | Больше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKA02AA801YC01 | [5 empty] | АР,ДУ
|  |  |  | Меньше | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E2EKA02AA801YC02 | [5 empty] | АР,ДУ
| АСУ ЭТО | Здание РУСН | Силовой трансформатор Т-1 | температура обмотки фаза а, высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Силовой трансформатор Т-1температура обмотки фаза а, высокая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза в, высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | температура обмотки фаза в, высокая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза с, высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | температура обмотки фаза с, высокая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза а, низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | температура обмотки фаза а, низкая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза в, низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | температура обмотки фаза в, низкая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза с, низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | температура обмотки фаза с, низкая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | напряжение низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | напряжение низкая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | напряжение высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | напряжение высокая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ток фаза а низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | ток фаза а низкая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ток фаза в низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | ток фаза в низкая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ток фаза с низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | ток фаза с низкая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  | Силовой трансформатор Т-2 | температура обмотки фаза а, высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Силовой трансформатор Т-2температура обмотки фаза а, высокая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза в, высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | температура обмотки фаза в, высокая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза с, высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | температура обмотки фаза с, высокая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза а, низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | температура обмотки фаза а, низкая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза в, низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | температура обмотки фаза в, низкая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза с, низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | температура обмотки фаза с, низкая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | напряжение низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | напряжение низкая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | напряжение высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | напряжение высокая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ток фаза а низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | ток фаза а низкая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ток фаза в низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | ток фаза в низкая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ток фаза с низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | ток фаза с низкая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 5 (Ввод 1) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | РУ-6 кВ, ячейка 5 (Ввод 1)вв включить | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв выключить | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв включен | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв выключен | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | заземляющие ножи выставлены | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | заземляющие ножи убраны | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 8 (Ввод 2) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | РУ-6 кВ, ячейка 8 (Ввод 2)вв включить | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв выключить | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв включен | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв выключен | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | заземляющие ножи выставлены | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | заземляющие ножи убраны | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 1 (Ввод 1 к ТСН-35 2ТП-1000/6/0,4 кВ аккумулирующей насосной) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | РУ-6 кВ, ячейка 1 (Ввод 1 к ТСН-35 2ТП-1000/6/0,4 кВ аккумулирующей насосной)вв включить | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв выключить | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв включен | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв выключен | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | заземляющие ножи выставлены | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | заземляющие ножи убраны | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 2 (Ввод 1 к РУ-6 кВ здания расположения теплообменников) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | РУ-6 кВ, ячейка 2 (Ввод 1 к РУ-6 кВ здания расположения теплообменников)вв включить | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв выключить | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв включен | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв выключен | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | заземляющие ножи выставлены | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | заземляющие ножи убраны | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 3 (Ввод 1 к Т-1 2ТП-3200/6/0,4 кВ здания РУСН) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | РУ-6 кВ, ячейка 3 (Ввод 1 к Т-1 2ТП-3200/6/0,4 кВ здания РУСН)вв включить | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв выключить | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв включен | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв выключен | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | заземляющие ножи выставлены | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | заземляющие ножи убраны | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 4 (Ввод к ТСН-1 здания РУСН) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | РУ-6 кВ, ячейка 4 (Ввод к ТСН-1 здания РУСН)вв включить | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв выключить | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв включен | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв выключен | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | заземляющие ножи выставлены | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | заземляющие ножи убраны | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 6 (секционный выключатель I с.ш. РУ-6 кВ) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | РУ-6 кВ, ячейка 6 (секционный выключатель I с.ш. РУ-6 кВ)вв включить | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв выключить | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв включен | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв выключен | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | заземляющие ножи выставлены | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | заземляющие ножи убраны | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 7 (секционный выключатель II с.ш. РУ-6 кВ) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | РУ-6 кВ, ячейка 7 (секционный выключатель II с.ш. РУ-6 кВ)вв включить | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв выключить | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв включен | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв выключен | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | заземляющие ножи выставлены | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | заземляющие ножи убраны | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 9 (Ввод к ТСН-2 здания РУСН) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | РУ-6 кВ, ячейка 9 (Ввод к ТСН-2 здания РУСН)вв включить | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв выключить | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв включен | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв выключен | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | заземляющие ножи выставлены | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | заземляющие ножи убраны | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 10 (Ввод 2 к Т-2 2ТП-3200/6/0,4 кВ здания РУСН) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | РУ-6 кВ, ячейка 10 (Ввод 2 к Т-2 2ТП-3200/6/0,4 кВ здания РУСН)вв включить | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв выключить | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв включен | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв выключен | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | заземляющие ножи выставлены | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | заземляющие ножи убраны | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 11 (Ввод 2 к РУ-6 кВ здания расположения теплообменников) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | РУ-6 кВ, ячейка 11 (Ввод 2 к РУ-6 кВ здания расположения теплообменников)вв включить | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв выключить | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв включен | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв выключен | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | заземляющие ножи выставлены | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | заземляющие ножи убраны | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 12 (Ввод 2 к ТСН-36 2ТП-1000/6/0,4 кВ аккумулирующей насосной) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | РУ-6 кВ, ячейка 12 (Ввод 2 к ТСН-36 2ТП-1000/6/0,4 кВ аккумулирующей насосной)вв включить | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв выключить | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв включен | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв выключен | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | заземляющие ножи выставлены | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | заземляющие ножи убраны | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
| АСУ ЭТО | Здание расположения теплообменников | Встроенная трансформаторная подстанция. Силовой трансформатор Т-3 | температура обмотки фаза а, высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Встроенная трансформаторная подстанция. Силовой трансформатор Т-3температура обмотки фаза а, высокая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза в, высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | температура обмотки фаза в, высокая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза с, высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | температура обмотки фаза с, высокая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза а, низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | температура обмотки фаза а, низкая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза в, низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | температура обмотки фаза в, низкая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза с, низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | температура обмотки фаза с, низкая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | напряжение низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | напряжение низкая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | напряжение высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | напряжение высокая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ток фаза а низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | ток фаза а низкая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ток фаза в низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | ток фаза в низкая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ток фаза с низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | ток фаза с низкая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  | Встроенная трансформаторная подстанция. Силовой трансформатор Т-4 | температура обмотки фаза а, высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Встроенная трансформаторная подстанция. Силовой трансформатор Т-4температура обмотки фаза а, высокая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза в, высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | температура обмотки фаза в, высокая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза с, высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | температура обмотки фаза с, высокая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза а, низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | температура обмотки фаза а, низкая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза в, низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | температура обмотки фаза в, низкая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза с, низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | температура обмотки фаза с, низкая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | напряжение низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | напряжение низкая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | напряжение высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | напряжение высокая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ток фаза а низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | ток фаза а низкая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ток фаза в низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | ток фаза в низкая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ток фаза с низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | ток фаза с низкая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 1 (Ввод к ТСН-3 здания расположения теплообменников) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | РУ-6 кВ, ячейка 1 (Ввод к ТСН-3 здания расположения теплообменников) вв включить | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв выключить | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв включен | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв выключен | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | заземляющие ножи выставлены | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | заземляющие ножи убраны | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 2 (Ввод 1 к Т-3 2ТП-1000/6/0,4 кВ здания расположения теплообменников) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | РУ-6 кВ, ячейка 2 (Ввод 1 к Т-3 2ТП-1000/6/0,4 кВ здания расположения теплообменников) вв включить | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв выключить | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв включен | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв выключен | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | заземляющие ножи выставлены | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | заземляющие ножи убраны | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 3 (питание сетевого насоса К3.1) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | РУ-6 кВ, ячейка 3 (питание сетевого насоса К3.1) вв включить | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв выключить | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв включен | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв выключен | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | заземляющие ножи выставлены | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | заземляющие ножи убраны | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 4 (питание сетевого насоса К3.2) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | РУ-6 кВ, ячейка 4 (питание сетевого насоса К3.2) вв включить | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв выключить | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв включен | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв выключен | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | заземляющие ножи выставлены | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | заземляющие ножи убраны | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 5 (Ввод 1 РУ-6 кВ здания расположения теплообменников) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | РУ-6 кВ, ячейка 5 (Ввод 1 РУ-6 кВ здания расположения теплообменников) вв включить | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв выключить | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв включен | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв выключен | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | заземляющие ножи выставлены | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | заземляющие ножи убраны | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 6 (Ввод 1 ВЧРП здания расположения теплообменников) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | РУ-6 кВ, ячейка 6 (Ввод 1 ВЧРП здания расположения теплообменников) вв включить | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв выключить | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв включен | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв выключен | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | заземляющие ножи выставлены | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | заземляющие ножи убраны | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 7 (секционный выключатель I с.ш. РУ-6 кВ) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | РУ-6 кВ, ячейка 7 (секционный выключатель I с.ш. РУ-6 кВ) вв включить | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв выключить | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв включен | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв выключен | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | заземляющие ножи выставлены | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | заземляющие ножи убраны | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 8 (секционный выключатель II с.ш. РУ-6 кВ) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | РУ-6 кВ, ячейка 8 (секционный выключатель II с.ш. РУ-6 кВ) вв включить | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв выключить | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв включен | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв выключен | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | заземляющие ножи выставлены | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | заземляющие ножи убраны | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 9 (Ввод 2 РУ-6 кВ здания расположения теплообменников) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | РУ-6 кВ, ячейка 9 (Ввод 2 РУ-6 кВ здания расположения теплообменников) вв включить | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв выключить | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв включен | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв выключен | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | заземляющие ножи выставлены | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | заземляющие ножи убраны | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 10 (Ввод 2 ВЧРП здания расположения теплообменников) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | РУ-6 кВ, ячейка 10 (Ввод 2 ВЧРП здания расположения теплообменников) вв включить | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв выключить | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв включен | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв выключен | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | заземляющие ножи выставлены | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | заземляющие ножи убраны | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 11 (питание сетевого насоса К3.3) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | РУ-6 кВ, ячейка 11 (питание сетевого насоса К3.3) вв включить | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв выключить | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв включен | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв выключен | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | заземляющие ножи выставлены | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | заземляющие ножи убраны | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 12 (питание сетевого насоса К3.4) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | РУ-6 кВ, ячейка 12 (питание сетевого насоса К3.4) вв включить | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв выключить | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв включен | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв выключен | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | заземляющие ножи выставлены | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | заземляющие ножи убраны | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 13 (Ввод 2 к Т-4 2ТП-1000/6/0,4 кВ здания расположения теплообменников) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | РУ-6 кВ, ячейка 13 (Ввод 2 к Т-4 2ТП-1000/6/0,4 кВ здания расположения теплообменников) вв включить | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв выключить | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв включен | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв выключен | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | заземляющие ножи выставлены | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | заземляющие ножи убраны | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  | РУ-6 кВ, ячейка 14 (Ввод к ТСН-4 здания расположения теплообменников) | вв включить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | РУ-6 кВ, ячейка 14 (Ввод к ТСН-4 здания расположения теплообменников) вв включить | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв выключить | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв включен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв включен | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | вв выключен | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | вв выключен | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | заземляющие ножи выставлены | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | заземляющие ножи убраны | Eth МЭК-104 | 0 | 0 | 0
| АСУ ЭТО | Аккумулирующая насосная | Встроенная трансформаторная подстанция КТП СН НАБ ТЦ. Силовой трансформатор ТСН-35 | температура обмотки фаза а, высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Встроенная трансформаторная подстанция КТП СН НАБ ТЦ. Силовой трансформатор ТСН-35температура обмотки фаза а, высокая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза в, высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | температура обмотки фаза в, высокая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза с, высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | температура обмотки фаза с, высокая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза а, низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | температура обмотки фаза а, низкая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза в, низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | температура обмотки фаза в, низкая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза с, низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | температура обмотки фаза с, низкая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмоток с высокой стороны высока – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмоток с низкой стороны высока – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | напряжение низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | напряжение низкая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | напряжение высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | напряжение высокая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ток фаза а низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | ток фаза а низкая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ток фаза в низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | ток фаза в низкая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ток фаза с низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | ток фаза с низкая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки недопустима – авария (останов) | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки недопустима –– звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Встроенная трансформаторная подстанция КТП СН НАБ ТЦ. Силовой трансформатор ТСН-36 | температура обмотки фаза а, высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Встроенная трансформаторная подстанция КТП СН НАБ ТЦ. Силовой трансформатор ТСН-36температура обмотки фаза а, высокая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза в, высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | температура обмотки фаза в, высокая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза с, высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | температура обмотки фаза с, высокая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза а, низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | температура обмотки фаза а, низкая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза в, низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | температура обмотки фаза в, низкая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки фаза с, низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | температура обмотки фаза с, низкая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмоток с высокой стороны высока – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмоток с низкой стороны высока – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | напряжение низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | напряжение низкая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | напряжение высокая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | напряжение высокая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ток фаза а низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | ток фаза а низкая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ток фаза в низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | ток фаза в низкая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ток фаза с низкая сторона | аналоговый | входящий | 4-20мА | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | ток фаза с низкая сторона | 4-20мА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки недопустима – авария (останов) | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | температура обмотки недопустима –– звуковой сигнал | дискретный | исходящий | =24В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ЭТО | Шкаф ПТК |  | Питание ввода №1 в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Питание ввода №2 в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ввод 1 включен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ввод 2 включен | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Питание ИБП в норме | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Питание цепей внешних сигналов включено | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Питание цепей внутренних сигналов включено | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Питание датчиков 220В включено | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Дверь шкафа открыта | дискретный | входящий | =24В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on D1696: Насосы были в АОВ, но не идут в асутп -Илья «darknesss133» Чураков
Note on D1744: такого не нашёл в АОВ -Илья «darknesss133» Чураков
Note on D1760: есть регуляторы в АОВ, но называются по другому -Илья «darknesss133» Чураков
Note on D1792: 4 приточки есть в АОВ, но не заходят в АСУТП -Илья «darknesss133» Чураков
Note on D1844: остальных даже нет упоминаний в АОВ -Илья «darknesss133» Чураков
Note on R2006: нет диапазона
Note on R2046: нет диапазона
Note on R2086: нет диапазона
Note on R2126: нет диапазона
Note on E2559: в таблице сигналов нет такого сигнала, но в принципиалках есть. Поэтому пока что добавим
Note on E2566: в таблице сигналов нет такого сигнала, но в принципиалках есть. Поэтому пока что добавим
Note on E2588: в таблице сигналов нет такого сигнала, но в принципиалках есть. Поэтому пока что добавим
Note on E2595: в таблице сигналов нет такого сигнала, но в принципиалках есть. Поэтому пока что добавим
Note on E2623: в таблице сигналов нет такого сигнала, но в принципиалках есть. Поэтому пока что добавим
Note on E2630: в таблице сигналов нет такого сигнала, но в принципиалках есть. Поэтому пока что добавим
Note on E2652: в таблице сигналов нет такого сигнала, но в принципиалках есть. Поэтому пока что добавим
Note on E2659: в таблице сигналов нет такого сигнала, но в принципиалках есть. Поэтому пока что добавим
Note on D2788: нужны принципиалки -Илья «darknesss133» Чураков
Note on D2854: нет соответствующих сигналам схем -Илья «darknesss133» Чураков

## Лист2
4-20мА | АСУ ТП ВК | дискретный | входящий
RS485 Modbus RTU | АСУ ГРП-1 | аналоговый | исходящий
Pt500 (Pt100) | АСУ ГРП-2 | цифровой
50П | АСУ Зд теплообменников
=24В | АСУ ТП НАБ
220В, 50Гц | АСУ ЭТО
100П, 4-х пр.
Eth MODBUS TCP
Eth МЭК-104
Eth OPC UA
R
?
1