## Лист1
id | role | name | maker | minparam | maxparam | param | muparam | diam | power | code | addinfo | weight | цена без НДС | дата цены | se | sm | ST | book | CpNum | MechNum | Cpp | Ccb | AmAi | №chanAi | AiCount | TmAi1- | TmAi1+ | AmDi | №chanDi | DiCount | TmDi1- | TmDi1+ | AmDo | №chanDo | DoCount | TmDo1- | TmDo1+ | XTpp | XTpp1 | XTpp2 | CP | PP | CB | AiModName | DiModName | DoModName | LC | LCg | LCt | LCcb | LCcbg | LCcbt | LCpp | LCppg | LCppt | XTcp | TmDi2- | TmDi2+ | TmDi3- | TmDi3+ | TmDi4- | TmDi4+ | TmDi5- | TmDi5+ | TmDi6- | TmDi6+ | TmDo2- | TmDo2+ | TmDo3- | TmDo3+ | WcpDi1- | WcpDi1+ | WcpDi2- | WcpDi2+ | WcpDi3- | WcpDi3+ | WcpDi4- | WcpDi4+ | WcpDi5- | WcpDi5+ | WcpDi6- | WcpDi6+ | WcpDo1- | WcpDo1+ | WcpDo2- | WcpDo2+ | WcpDo3- | WcpDo3+ | KLcp1 | KLcp2 | KLcp3 | KLcp4 | KLcp5 | KLcp6 | KLcp7 | KLcp8 | KLcp9 | WcpKl1+ | WcpKl2+ | WcpKl3+ | WcpKl4+ | WcpKl5+ | WcpKl5- | WcpKl6+ | WcpKl6- | WcpKl7+ | WcpKl7- | WcpKl8+ | WcpKl8- | WcpKl9+ | WcpKl9- | KL | KN | Ks | Ko | Kc | Ncp | Lcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | Tcp5 | Tcp6 | Tcp7 | Tcp8 | Tcp9 | Tcp10 | Tcp11 | Tcp12 | Tcp13 | Tcp14 | Tpp1 | Tpp2 | Tpp3 | Tpp4 | Tpp5 | Tpp6 | Tpp7 | Tpp8 | Tpp9 | Tpp10 | Tpp11 | Tpp12 | Tpp13 | Tpp14 | XTcp | TmDi2- | TmDi2+ | TmDi3- | TmDi3+ | TmDo2- | TmDo2+ | WcpDi1- | WcpDi1+ | WcpDi2- | WcpDi2+ | WcpDi3- | WcpDi3+ | WcpDo1- | WcpDo1+ | WcpDo2- | WcpDo2+ | KLcp1 | KLcp2 | KLcp3 | KLcp4 | KLcp5 | WcpN | WcpL | WcpKl1+ | WcpKl2+ | WcpKl3+ | WcpKl4+ | WcpKl5+ | WcpKl5- | KL | KN | Ks | Ko | Lcp | Ncp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | Tcp5 | Tcp6 | Tcp7 | Tcp8 | Tcp9 | Tcb1 | Tcb2 | Tcb3 | Tcb4 | Tcb5 | Tpp11 | Tpp12 | Tpp21 | Tpp22 | XTcp | TmDi2- | TmDi2+ | TmDi3- | TmDi3+ | TmDi4- | TmDi4+ | TmDi5- | TmDi5+ | TmDi6- | TmDi6+ | TmDo2- | TmDo2+ | WcpAi1- | WcpAi1+ | WcpDi1- | WcpDi1+ | WcpDi2- | WcpDi2+ | WcpDi3- | WcpDi3+ | WcpDi4- | WcpDi4+ | WcpDi5- | WcpDi5+ | WcpDi6- | WcpDi6+ | WcpDo1- | WcpDo1+ | WcpDo2- | WcpDo2+ | KLcp1 | KLcp2 | KLcp3 | KLcp4 | KLcp5 | KLcp6 | KLcp7 | KLcp8 | WcpKlDiH | WcpKlDoA | WcpKl1 | WcpKl2 | WcpKl3 | WcpKl4 | WcpKl5 | WcpKl6 | WcpKl7 | WcpKl8+ | WcpKl8- | KL | KN | Ks | Ko | 24Vcp | 0Vcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | Tcp5 | Tcp6 | Tcp7 | Tcp8 | Tcp9 | Tcp10 | Tcp11 | Tcp12 | Tcp13 | Tcp14 | Tpp1 | Tpp2 | Tpp3 | Tpp4 | Tpp5 | Tpp6 | Tpp7 | Tpp8 | Tpp9 | Tpp10 | Tpp11 | Tpp12 | Tpp13 | Tpp14 | XTcp | TmAi2- | TmAi2+ | WcpAi1- | WcpAi1+ | WcpAi2- | WcpAi2+ | 0Vcp | 24Vcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | Tcp5 | T1+ | T1- | T2+ | T2- | Xid1 | Xid2 | XTcp | WcpDi1 | WcpKl1 | KLcp1 | Ks | Ko | KL | KN | 0VcpM | 24VcpM | 0VcpS | 24VcpS | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | T24V | T0V | T1 | T2 | T3 | XTcp | WcpAi1- | WcpAi1+ | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | XTpp | Tpp1 | Tpp2 | Tpp3 | XTcp | WcpDi1+ | WcpDi1- | WcpKl1 | KLcp1 | Ks | Ko | KL | KN | 0VcpM | 24VcpM | 0VcpS | 24VcpS | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | T24V | T0V | T1 | T2 | T3 | id2 | role2 | Cda | Cdb | Caab | XTcp | TmDi2+ | TmDi2- | TmDi3+ | TmDi3- | TmDi4+ | TmDi4- | TmAi2- | TmAi2+ | WcpDi1 | WcpDi2 | WcpDi3 | WcpDi4 | WcpAi1 | WcpAi2 | WcpAiCom | WcpKl1 | WcpKl2 | WcpKl3 | WcpKl4 | KLcp1 | KLcp2 | KLcp3 | KLcp4 | Ks | Ko | KL | KN | 0VcpM | 24VcpM | 0VcpS | 24VcpS | NcpS | LcpS | XTcp | id2 | role2 | id3 | role3 | TmAi2- | TmAi2+ | TmAi3- | TmAi3+ | TmAi4- | TmAi4+ | TmAi5- | TmAi5+ | TmAi6- | TmAi6+ | WcpAi1- | WcpAi1+ | WcpAi2- | WcpAi2+ | WcpAi3- | WcpAi3+ | WcpAi4- | WcpAi4+ | WcpAi5- | WcpAi5+ | WcpAi6- | WcpAi6+ | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | Tcp5 | Tcp6 | Tcp7 | Tcp8 | Tcp9 | Tcb1 | Tcb2 | Tcb3 | Tcb4 | Tcb5 | Tcb6 | Tcb7 | Tcb8 | Tcb9 | AmAi2 | TmAi2+ | TmAi2- | TmAi3+ | TmAi3- | TmAi4+ | TmAi4- | TmAi5+ | TmAi5- | TmAi6+ | TmAi6- | TmAi7+ | TmAi7- | TmAi8+ | TmAi8- | TmAi9+ | TmAi9- | TmAi10+ | TmAi10- | TmAi11+ | TmAi11- | TmAi12+ | TmAi12- | WcpAi1+ | WcpAi1- | WcpAi2+ | WcpAi2- | WcpAi3+ | WcpAi3- | WcpAi4+ | WcpAi4- | WcpAi5+ | WcpAi5- | WcpAi6+ | WcpAi6- | WcpAi7+ | WcpAi7- | WcpAi8+ | WcpAi8- | WcpAi9+ | WcpAi9- | WcpAi10+ | WcpAi10- | WcpAi11+ | WcpAi11- | WcpAi12+ | WcpAi12- | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | Tcp5 | Tcp6 | Tcp7 | Tcp8 | Tcp9 | Tcp10 | Tcp11 | Tcp12 | Tcp13 | Tcp14 | Tcp15 | Tcp16 | Tcp17 | Tcp18 | Tcp19 | Tcp20 | Tcp21 | Tcp22 | Tcp23 | Tcp24 | Tcp25 | id1 | id2 | id3 | id4 | id5 | id6 | id7 | id8 | id9 | id10 | id11 | id12 | role1 | role2 | role3 | role4 | role5 | role6 | role7 | role8 | role9 | role10 | role11 | role12 | AmCom | TmComA | TmComB | TmComSG | ComModName | WcpA | WcpB | WcpSG | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | XTpp | Tpp1 | Tpp2 | Tpp3 | XTcp | id2 | role2 | TmDi2+ | TmDi2- | WcpDi1+ | WcpDi1- | WcpDi2+ | WcpDi2- | KLcp1 | KLcp2 | Ks | Ko | KL | KN | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | WppL | WppL2 | WppDi1 | WppDi2 | Tpp1 | Tpp2 | Tpp3 | N | Desc1 | Desc2 | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | TmDi2+ | TmDi2- | WcpDi1+ | WcpDi1- | WcpDi2+ | WcpDi2- | WcpKl1 | WcpKl2 | KLcp1 | KLcp2 | Ks | Ko | KL | KN | 0VcpS | 24VcpS | T1 | T2 | T3 | T4 | name1 | name2 | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | Tcp5 | Tcp6 | Tcp7 | Tcp8 | Tcp9 | Tcp10 | Tcp11 | Tcp12 | Tcp13 | Tcp14 | Tcp15 | Tcp16 | Tcp17 | Tcp18 | Tcp19 | Tcp20 | TmDo2- | TmDo2+ | TmDo3- | TmDo3+ | TmDo4- | TmDo4+ | TmDo5- | TmDo5+ | TmDo6- | TmDo6+ | TmDo7- | TmDo7+ | TmDo8- | TmDo8+ | TmDo9- | TmDo9+ | TmDo10- | TmDo10+ | WcpDo1- | WcpDo1+ | WcpDo2- | WcpDo2+ | WcpDo3- | WcpDo3+ | WcpDo4- | WcpDo4+ | WcpDo5- | WcpDo5+ | WcpDo6- | WcpDo6+ | WcpDo7- | WcpDo7+ | WcpDo8- | WcpDo8+ | WcpDo9- | WcpDo9+ | WcpDo10- | WcpDo10+ | KLcp1 | KLcp2 | KLcp3 | KLcp4 | KLcp5 | KLcp6 | KLcp7 | KLcp8 | KLcp9 | KLcp10 | WcpKl1- | WcpKl1+ | WcpKl2- | WcpKl2+ | WcpKl3- | WcpKl3+ | WcpKl4- | WcpKl4+ | WcpKl5- | WcpKl5+ | WcpKl6- | WcpKl6+ | WcpKl7- | WcpKl7+ | WcpKl8- | WcpKl8+ | WcpKl9- | WcpKl9+ | WcpKl10- | WcpKl10+ | Desc1 | Desc2 | Desc3 | Desc4 | Desc5 | Desc6 | Desc7 | Desc8 | Desc9 | Desc10 | XTpp | Tpp1 | Tpp2 | Tpp3 | Tpp4 | Tpp5 | Tpp6 | Tpp7 | Tpp8 | Tpp9 | Tpp10 | Tpp11 | Tpp12 | Tpp13 | Tpp14 | Tpp15 | Tpp16 | Tpp17 | Tpp18 | Tpp19 | Tpp20 | Desc1 | Desc2 | Desc3 | Desc4 | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | Tcp5 | Tcp6 | Tcp7 | Tcp8 | TmDi2+ | TmDi2- | TmDi3+ | TmDi3- | TmDi4+ | TmDi4- | WcpDi1+ | WcpDi1- | WcpDi2+ | WcpDi2- | WcpDi3+ | WcpDi3- | WcpDi4+ | WcpDi4- | WcpKl1 | WcpKl2 | WcpKl3 | WcpKl4 | WcpKl5 | WcpKl6 | WcpKl7 | WcpKl8 | KLcp1 | KLcp2 | KLcp3 | KLcp4 | KL | KN | Ks | Ko | 0VcpS | 24VcpS | XTpp | Tpp1 | Tpp2 | Tpp3 | Tpp4 | Tpp5 | Tpp6 | Tpp7 | Tpp8 | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | TmAi2+ | TmAi2- | WcpAi1 | WcpAi2 | WcpAiCom | T1 | T2 | T3 | ch1 | chCom | ch2 | id2 | role2
F1NDG10 АА001 | Затвор дисковый К-1 на входе котловой воды в ВК-1 | ПЭМ-Б5М У2, 1,5кВт | АБС ЗЭиМ | [5 empty] | 0.7 |  |  | 0.4 | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  |  | ГС | F0 | 1 | F0-A1 | [6 empty] | A5.1 |  |  | C1 | B1 | A6.1 | 1 | 2 | 1A | 1B | 1X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT1 | C2 | B2 | C3 | B3 | C4 | B4 | C5 | B5 | C6 | B6 | 2A | 2B | 3A | 3B | DI1-C1 | DI1-B1 | DI1-C2 | DI1-B2 | DI1-C3 | DI1-B3 | DI1-C4 | DI1-B4 | DI1-C5 | DI1-B5 | DI1-C6 | DI1-B6 | DO1-1A | DO1-1B | DO1-2A | DO1-2B | DO1-3A | DO1-3B | K1-10 | K1-03 | K1-04 | K1-01 | K1-08 | K1-02 | K1-09 | K1-05 | K1-11 | F0-M1-A9 | F0-M1-A7 | F0-M1-A8 | F0-M1-A6 | F0-M1-A30 | F0-M1-N | F0-A220-M1 | F0-M1-XM01 | F0-M1-A1 | F0-M1-A5 | F0-M1-A11 | F0-M1-A12 | F0-M1-A19 | F0-M1-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
F0NDG10 AA002 | Затвор дисковый секционирующий К-1С на коллекторе обратной котловой воды | ПЭМ-Б5М У2, 1,5кВт | [12 empty] | se0001 |  |  | ГС | F0 | 2 | F0-A3 | [6 empty] | A5.1 |  |  | C7 | B7 | A6.1 | 4 | 2 | 4A | 4B | 2X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT2 | C8 | B8 | C9 | B9 | C10 | B10 | C11 | B11 | C12 | B12 | 5A | 5B | 6A | 6B | DI1-C7 | DI1-B7 | DI1-C8 | DI1-B8 | DI1-C9 | DI1-B9 | DI1-C10 | DI1-B10 | DI1-C11 | DI1-B11 | DI1-C12 | DI1-B12 | DO1-4A | DO1-4B | DO1-5A | DO1-5B | DO1-6A | DO1-6B | K2-10 | K2-03 | K2-04 | K2-01 | K2-08 | K2-02 | K2-09 | K2-05 | K2-11 | F0-M2-A9 | F0-M2-A7 | F0-M2-A8 | F0-M2-A6 | F0-M2-A30 | F0-M2-N | F0-A220-M2 | F0-M2-XM01 | F0-M2-A1 | F0-M2-A5 | F0-M2-A11 | F0-M2-A12 | F0-M2-A19 | F0-M2-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
F1NDF10 AA001 | Затвор дисковый К-2 на выходе котловой воды из ВК-1 | ПЭМ-Б5М У2, 1,5кВт | [12 empty] | se0001 |  |  | ГС | F0 | 3 | F0-A5 | [6 empty] | A5.1 |  |  | C13 | B13 | A6.1 | 7 | 2 | 7A | 7B | 3X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT3 | C14 | B14 | C15 | B15 | C16 | B16 | C17 | B17 | C18 | B18 | 8A | 8B | 9A | 9B | DI1-C13 | DI1-B13 | DI1-C14 | DI1-B14 | DI1-C15 | DI1-B15 | DI1-C16 | DI1-B16 | DI1-C17 | DI1-B17 | DI1-C18 | DI1-B18 | DO1-7A | DO1-7B | DO1-8A | DO1-8B | DO1-9A | DO1-9B | K3-10 | K3-03 | K3-04 | K3-01 | K3-08 | K3-02 | K3-09 | K3-05 | K3-11 | F0-M3-A9 | F0-M3-A7 | F0-M3-A8 | F0-M3-A6 | F0-M3-A30 | F0-M3-N | F0-A220-M3 | F0-M3-XM01 | F0-M3-A1 | F0-M3-A5 | F0-M3-A11 | F0-M3-A12 | F0-M3-A19 | F0-M3-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
F0NDF10 AA002 | Затвор дисковый секционирующий К-2С на коллекторе прямой котловой воды | ПЭМ-Б5М У2, 1,5кВт | [12 empty] | se0001 |  |  | ГС | F0 | 4 | F0-A7 | [6 empty] | A5.1 |  |  | C19 | B19 | A6.1 | 10 | 2 | 10A | 10B | 4X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT4 | C20 | B20 | C21 | B21 | C22 | B22 | C23 | B23 | C24 | B24 | 11A | 11B | 12A | 12B | DI1-C19 | DI1-B19 | DI1-C20 | DI1-B20 | DI1-C21 | DI1-B21 | DI1-C22 | DI1-B22 | DI1-C23 | DI1-B23 | DI1-C24 | DI1-B24 | DO1-10A | DO1-10B | DO1-11A | DO1-11B | DO1-12A | DO1-12B | K4-10 | K4-03 | K4-04 | K4-01 | K4-08 | K4-02 | K4-09 | K4-05 | K4-11 | F0-M4-A9 | F0-M4-A7 | F0-M4-A8 | F0-M4-A6 | F0-M4-A30 | F0-M4-N | F0-A220-M4 | F0-M4-XM01 | F0-M4-A1 | F0-M4-A5 | F0-M4-A11 | F0-M4-A12 | F0-M4-A19 | F0-M4-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
F2NDG10 AA001 | Затвор дисковый К-3 на входе котловой воды в ВК-2 | ПЭМ-Б5М У2, 1,5кВт | [12 empty] | se0001 |  |  | ГС | F0 | 5 | F0-A9 | [6 empty] | A5.1 |  |  | C25 | B25 | A6.1 | 13 | 2 | 13A | 13B | 5X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT5 | C26 | B26 | C27 | B27 | C28 | B28 | C29 | B29 | C30 | B30 | 14A | 14B | 15A | 15B | DI1-C25 | DI1-B25 | DI1-C26 | DI1-B26 | DI1-C27 | DI1-B27 | DI1-C28 | DI1-B28 | DI1-C29 | DI1-B29 | DI1-C30 | DI1-B30 | DO1-13A | DO1-13B | DO1-14A | DO1-14B | DO1-15A | DO1-15B | K5-10 | K5-03 | K5-04 | K5-01 | K5-08 | K5-02 | K5-09 | K5-05 | K5-11 | F0-M5-A9 | F0-M5-A7 | F0-M5-A8 | F0-M5-A6 | F0-M5-A30 | F0-M5-N | F0-A220-M5 | F0-M5-XM01 | F0-M5-A1 | F0-M5-A5 | F0-M5-A11 | F0-M5-A12 | F0-M5-A19 | F0-M5-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
F2NDF10 АА001 | Затвор дисковый К-4 на выходе котловой воды из ВК-2 | ПЭМ-Б5М У2, 1,5кВт | [12 empty] | se0001 |  |  | ГС | F0 | 6 | F0-A11 | [6 empty] | A5.2 |  |  | C1 | B1 | A6.1 | 16 | 2 | 16A | 16B | 6X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT6 | C2 | B2 | C3 | B3 | C4 | B4 | C5 | B5 | C6 | B6 | 17A | 17B | 18A | 18B | DI2-C1 | DI2-B1 | DI2-C2 | DI2-B2 | DI2-C3 | DI2-B3 | DI2-C4 | DI2-B4 | DI2-C5 | DI2-B5 | DI2-C6 | DI2-B6 | DO1-16A | DO1-16B | DO1-17A | DO1-17B | DO1-18A | DO1-18B | K6-10 | K6-03 | K6-04 | K6-01 | K6-08 | K6-02 | K6-09 | K6-05 | K6-11 | F0-M6-A9 | F0-M6-A7 | F0-M6-A8 | F0-M6-A6 | F0-M6-A30 | F0-M6-N | F0-A220-M6 | F0-M6-XM01 | F0-M6-A1 | F0-M6-A5 | F0-M6-A11 | F0-M6-A12 | F0-M6-A19 | F0-M6-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
F3NDG10 AA001 | Затвор дисковый К-5 на входе котловой воды в ВК-3 | ПЭМ-Б5М У2, 1,5кВт | [12 empty] | se0001 |  |  | ГС | F0 | 7 | F0-A13 | [6 empty] | A5.2 |  |  | C7 | B7 | A6.1 | 19 | 2 | 19A | 19B | 7X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT7 | C8 | B8 | C9 | B9 | C10 | B10 | C11 | B11 | C12 | B12 | 20A | 20B | 21A | 21B | DI2-C7 | DI2-B7 | DI2-C8 | DI2-B8 | DI2-C9 | DI2-B9 | DI2-C10 | DI2-B10 | DI2-C11 | DI2-B11 | DI2-C12 | DI2-B12 | DO1-19A | DO1-19B | DO1-20A | DO1-20B | DO1-21A | DO1-21B | K7-10 | K7-03 | K7-04 | K7-01 | K7-08 | K7-02 | K7-09 | K7-05 | K7-11 | F0-M7-A9 | F0-M7-A7 | F0-M7-A8 | F0-M7-A6 | F0-M7-A30 | F0-M7-N | F0-A220-M7 | F0-M7-XM01 | F0-M7-A1 | F0-M7-A5 | F0-M7-A11 | F0-M7-A12 | F0-M7-A19 | F0-M7-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
F3NDF10 AA001 | Затвор дисковый К-6 на выходе котловой воды из ВК-3 | ПЭМ-Б5М У2, 1,5кВт | [12 empty] | se0001 |  |  | ГС | F0 | 8 | F0-A15 | [6 empty] | A5.2 |  |  | C13 | B13 | A6.1 | 22 | 2 | 22A | 22B | 8X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT8 | C14 | B14 | C15 | B15 | C16 | B16 | C17 | B17 | C18 | B18 | 23A | 23B | 24A | 24B | DI2-C13 | DI2-B13 | DI2-C14 | DI2-B14 | DI2-C15 | DI2-B15 | DI2-C16 | DI2-B16 | DI2-C17 | DI2-B17 | DI2-C18 | DI2-B18 | DO1-22A | DO1-22B | DO1-23A | DO1-23B | DO1-24A | DO1-24B | K8-10 | K8-03 | K8-04 | K8-01 | K8-08 | K8-02 | K8-09 | K8-05 | K8-11 | F0-M8-A9 | F0-M8-A7 | F0-M8-A8 | F0-M8-A6 | F0-M8-A30 | F0-M8-N | F0-A220-M8 | F0-M8-XM01 | F0-M8-A1 | F0-M8-A5 | F0-M8-A11 | F0-M8-A12 | F0-M8-A19 | F0-M8-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
F4NDG10 AA001 | Затвор дисковый К-7 на входе котловой воды в ВК-4 | ПЭМ-Б5М У2, 1,5кВт | [12 empty] | se0001 |  |  | ГС | F0 | 9 | F0-A17 | [6 empty] | A5.2 |  |  | C19 | B19 | A6.1 | 25 | 2 | 25A | 25B | 9X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT9 | C20 | B20 | C21 | B21 | C22 | B22 | C23 | B23 | C24 | B24 | 26A | 26B | 27A | 27B | DI2-C19 | DI2-B19 | DI2-C20 | DI2-B20 | DI2-C21 | DI2-B21 | DI2-C22 | DI2-B22 | DI2-C23 | DI2-B23 | DI2-C24 | DI2-B24 | DO1-25A | DO1-25B | DO1-26A | DO1-26B | DO1-27A | DO1-27B | K9-10 | K9-03 | K9-04 | K9-01 | K9-08 | K9-02 | K9-09 | K9-05 | K9-11 | F0-M9-A9 | F0-M9-A7 | F0-M9-A8 | F0-M9-A6 | F0-M9-A30 | F0-M9-N | F0-A220-M9 | F0-M9-XM01 | F0-M9-A1 | F0-M9-A5 | F0-M9-A11 | F0-M9-A12 | F0-M9-A19 | F0-M9-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
F4NDF10 AA001 | Затвор дисковый К-8 на выходе котловой воды из ВК-4 | ПЭМ-Б5М У2, 1,5кВт | [12 empty] | se0001 |  |  | ГС | F0 | 10 | F0-A19 | [6 empty] | A5.2 |  |  | C25 | B25 | A6.1 | 28 | 2 | 28A | 28B | 10X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT10 | C26 | B26 | C27 | B27 | C28 | B28 | C29 | B29 | C30 | B30 | 29A | 29B | 30A | 30B | DI2-C25 | DI2-B25 | DI2-C26 | DI2-B26 | DI2-C27 | DI2-B27 | DI2-C28 | DI2-B28 | DI2-C29 | DI2-B29 | DI2-C30 | DI2-B30 | DO1-28A | DO1-28B | DO1-29A | DO1-29B | DO1-30A | DO1-30B | K10-10 | K10-03 | K10-04 | K10-01 | K10-08 | K10-02 | K10-09 | K10-05 | K10-11 | F0-M10-A9 | F0-M10-A7 | F0-M10-A8 | F0-M10-A6 | F0-M10-A30 | F0-M10-N | F0-A220-M10 | F0-M10-XM01 | F0-M10-A1 | F0-M10-A5 | F0-M10-A11 | F0-M10-A12 | F0-M10-A19 | F0-M10-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
F5NDG10 AA001 | Затвор дисковый К-9 на входе котловой воды в ВК-5 | ПЭМ-Б5М У2, 1,5кВт | [12 empty] | se0001 |  |  | ГС | F0 | 11 | F0-A21 | [6 empty] | A5.3 |  |  | C1 | B1 | A6.2 | 1 | 2 | 1A | 1B | 11X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT11 | C2 | B2 | C3 | B3 | C4 | B4 | C5 | B5 | C6 | B6 | 2A | 2B | 3A | 3B | DI3-C1 | DI3-B1 | DI3-C2 | DI3-B2 | DI3-C3 | DI3-B3 | DI3-C4 | DI3-B4 | DI3-C5 | DI3-B5 | DI3-C6 | DI3-B6 | DO2-1A | DO2-1B | DO2-2A | DO2-2B | DO2-3A | DO2-3B | K11-10 | K11-03 | K11-04 | K11-01 | K11-08 | K11-02 | K11-09 | K11-05 | K11-11 | F0-M11-A9 | F0-M11-A7 | F0-M11-A8 | F0-M11-A6 | F0-M11-A30 | F0-M11-N | F0-A220-M11 | F0-M11-XM01 | F0-M11-A1 | F0-M11-A5 | F0-M11-A11 | F0-M11-A12 | F0-M11-A19 | F0-M11-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
F5NDF10 AA001 | Затвор дисковый К-10 на выходе котловой воды из ВК-5 | ПЭМ-Б5М У2, 1,5кВт | [12 empty] | se0001 |  |  | ГС | F0 | 12 | F0-A23 | [6 empty] | A5.3 |  |  | C7 | B7 | A6.2 | 4 | 2 | 4A | 4B | 12X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT12 | C8 | B8 | C9 | B9 | C10 | B10 | C11 | B11 | C12 | B12 | 5A | 5B | 6A | 6B | DI3-C7 | DI3-B7 | DI3-C8 | DI3-B8 | DI3-C9 | DI3-B9 | DI3-C10 | DI3-B10 | DI3-C11 | DI3-B11 | DI3-C12 | DI3-B12 | DO2-4A | DO2-4B | DO2-5A | DO2-5B | DO2-6A | DO2-6B | K12-10 | K12-03 | K12-04 | K12-01 | K12-08 | K12-02 | K12-09 | K12-05 | K12-11 | F0-M12-A9 | F0-M12-A7 | F0-M12-A8 | F0-M12-A6 | F0-M12-A30 | F0-M12-N | F0-A220-M12 | F0-M12-XM01 | F0-M12-A1 | F0-M12-A5 | F0-M12-A11 | F0-M12-A12 | F0-M12-A19 | F0-M12-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
F6NDG10 AA001 | Затвор дисковый К-11 на входе котловой воды в ВК-6 | ПЭМ-Б5М У2, 1,5кВт | [12 empty] | se0001 |  |  | ГС | F0 | 13 | F0-A25 | [6 empty] | A5.3 |  |  | C13 | B13 | A6.2 | 7 | 2 | 7A | 7B | 13X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT13 | C14 | B14 | C15 | B15 | C16 | B16 | C17 | B17 | C18 | B18 | 8A | 8B | 9A | 9B | DI3-C13 | DI3-B13 | DI3-C14 | DI3-B14 | DI3-C15 | DI3-B15 | DI3-C16 | DI3-B16 | DI3-C17 | DI3-B17 | DI3-C18 | DI3-B18 | DO2-7A | DO2-7B | DO2-8A | DO2-8B | DO2-9A | DO2-9B | K13-10 | K13-03 | K13-04 | K13-01 | K13-08 | K13-02 | K13-09 | K13-05 | K13-11 | F0-M13-A9 | F0-M13-A7 | F0-M13-A8 | F0-M13-A6 | F0-M13-A30 | F0-M13-N | F0-A220-M13 | F0-M13-XM01 | F0-M13-A1 | F0-M13-A5 | F0-M13-A11 | F0-M13-A12 | F0-M13-A19 | F0-M13-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
F6NDF10 AA001 | Затвор дисковый К-12 на выходе котловой воды из ВК-6 | ПЭМ-Б5М У2, 1,5кВт | [12 empty] | se0001 |  |  | ГС | F0 | 14 | F0-A27 | [6 empty] | A5.3 |  |  | C19 | B19 | A6.2 | 10 | 2 | 10A | 10B | 14X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT14 | C20 | B20 | C21 | B21 | C22 | B22 | C23 | B23 | C24 | B24 | 11A | 11B | 12A | 12B | DI3-C19 | DI3-B19 | DI3-C20 | DI3-B20 | DI3-C21 | DI3-B21 | DI3-C22 | DI3-B22 | DI3-C23 | DI3-B23 | DI3-C24 | DI3-B24 | DO2-10A | DO2-10B | DO2-11A | DO2-11B | DO2-12A | DO2-12B | K14-10 | K14-03 | K14-04 | K14-01 | K14-08 | K14-02 | K14-09 | K14-05 | K14-11 | F0-M14-A9 | F0-M14-A7 | F0-M14-A8 | F0-M14-A6 | F0-M14-A30 | F0-M14-N | F0-A220-M14 | F0-M14-XM01 | F0-M14-A1 | F0-M14-A5 | F0-M14-A11 | F0-M14-A12 | F0-M14-A19 | F0-M14-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
F7NDG10 AA001 | Затвор дисковый К-13 на входе котловой воды в ВК-7 | ПЭМ-Б5М У2, 1,5кВт | [12 empty] | se0001 |  |  | ГС | F0 | 15 | F0-A29 | [6 empty] | A5.3 |  |  | C25 | B25 | A6.2 | 13 | 2 | 13A | 13B | 15X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT15 | C26 | B26 | C27 | B27 | C28 | B28 | C29 | B29 | C30 | B30 | 14A | 14B | 15A | 15B | DI3-C25 | DI3-B25 | DI3-C26 | DI3-B26 | DI3-C27 | DI3-B27 | DI3-C28 | DI3-B28 | DI3-C29 | DI3-B29 | DI3-C30 | DI3-B30 | DO2-13A | DO2-13B | DO2-14A | DO2-14B | DO2-15A | DO2-15B | K15-10 | K15-03 | K15-04 | K15-01 | K15-08 | K15-02 | K15-09 | K15-05 | K15-11 | F0-M15-A9 | F0-M15-A7 | F0-M15-A8 | F0-M15-A6 | F0-M15-A30 | F0-M15-N | F0-A220-M15 | F0-M15-XM01 | F0-M15-A1 | F0-M15-A5 | F0-M15-A11 | F0-M15-A12 | F0-M15-A19 | F0-M15-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
F7NDF10 AA001 | Затвор дисковый К-14 на выходе котловой воды из ВК-7 | ПЭМ-Б5М У2, 1,5кВт | [12 empty] | se0001 |  |  | ГС | F0 | 16 | F0-A31 | [6 empty] | A5.4 |  |  | C1 | B1 | A6.2 | 16 | 2 | 16A | 16B | 16X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT16 | C2 | B2 | C3 | B3 | C4 | B4 | C5 | B5 | C6 | B6 | 17A | 17B | 18A | 18B | DI4-C1 | DI4-B1 | DI4-C2 | DI4-B2 | DI4-C3 | DI4-B3 | DI4-C4 | DI4-B4 | DI4-C5 | DI4-B5 | DI4-C6 | DI4-B6 | DO2-16A | DO2-16B | DO2-17A | DO2-17B | DO2-18A | DO2-18B | K16-10 | K16-03 | K16-04 | K16-01 | K16-08 | K16-02 | K16-09 | K16-05 | K16-11 | F0-M16-A9 | F0-M16-A7 | F0-M16-A8 | F0-M16-A6 | F0-M16-A30 | F0-M16-N | F0-A220-M16 | F0-M16-XM01 | F0-M16-A1 | F0-M16-A5 | F0-M16-A11 | F0-M16-A12 | F0-M16-A19 | F0-M16-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
F8NDG10 AA001 | Затвор дисковый К-15 на входе котловой воды в ВК-8 | ПЭМ-Б5М У2, 1,5кВт | [12 empty] | se0001 |  |  | ГС | F0 | 17 | F0-A33 | [6 empty] | A5.4 |  |  | C7 | B7 | A6.2 | 19 | 2 | 19A | 19B | 17X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT17 | C8 | B8 | C9 | B9 | C10 | B10 | C11 | B11 | C12 | B12 | 20A | 20B | 21A | 21B | DI4-C7 | DI4-B7 | DI4-C8 | DI4-B8 | DI4-C9 | DI4-B9 | DI4-C10 | DI4-B10 | DI4-C11 | DI4-B11 | DI4-C12 | DI4-B12 | DO2-19A | DO2-19B | DO2-20A | DO2-20B | DO2-21A | DO2-21B | K17-10 | K17-03 | K17-04 | K17-01 | K17-08 | K17-02 | K17-09 | K17-05 | K17-11 | F0-M17-A9 | F0-M17-A7 | F0-M17-A8 | F0-M17-A6 | F0-M17-A30 | F0-M17-N | F0-A220-M17 | F0-M17-XM01 | F0-M17-A1 | F0-M17-A5 | F0-M17-A11 | F0-M17-A12 | F0-M17-A19 | F0-M17-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
F8NDF10 AA001 | Затвор дисковый К-16 на выходе котловой воды из ВК-8 | ПЭМ-Б5М У2, 1,5кВт | [12 empty] | se0001 |  |  | ГС | F0 | 18 | F0-A35 | [6 empty] | A5.4 |  |  | C13 | B13 | A6.2 | 22 | 2 | 22A | 22B | 18X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT18 | C14 | B14 | C15 | B15 | C16 | B16 | C17 | B17 | C18 | B18 | 23A | 23B | 24A | 24B | DI4-C13 | DI4-B13 | DI4-C14 | DI4-B14 | DI4-C15 | DI4-B15 | DI4-C16 | DI4-B16 | DI4-C17 | DI4-B17 | DI4-C18 | DI4-B18 | DO2-22A | DO2-22B | DO2-23A | DO2-23B | DO2-24A | DO2-24B | K18-10 | K18-03 | K18-04 | K18-01 | K18-08 | K18-02 | K18-09 | K18-05 | K18-11 | F0-M18-A9 | F0-M18-A7 | F0-M18-A8 | F0-M18-A6 | F0-M18-A30 | F0-M18-N | F0-A220-M18 | F0-M18-XM01 | F0-M18-A1 | F0-M18-A5 | F0-M18-A11 | F0-M18-A12 | F0-M18-A19 | F0-M18-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
F0NDG12 AA001 | Затвор дисковый К-26 на входе насосной группы №2 | ПЭМ-Б5М У2, 1,5кВт | [12 empty] | se0001 |  |  | ГС | F0 | 19 | F0-A37 | [6 empty] | A5.4 |  |  | C19 | B19 | A6.2 | 25 | 2 | 25A | 25B | 19X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT19 | C20 | B20 | C21 | B21 | C22 | B22 | C23 | B23 | C24 | B24 | 26A | 26B | 27A | 27B | DI4-C19 | DI4-B19 | DI4-C20 | DI4-B20 | DI4-C21 | DI4-B21 | DI4-C22 | DI4-B22 | DI4-C23 | DI4-B23 | DI4-C24 | DI4-B24 | DO2-25A | DO2-25B | DO2-26A | DO2-26B | DO2-27A | DO2-27B | K19-10 | K19-03 | K19-04 | K19-01 | K19-08 | K19-02 | K19-09 | K19-05 | K19-11 | F0-M19-A9 | F0-M19-A7 | F0-M19-A8 | F0-M19-A6 | F0-M19-A30 | F0-M19-N | F0-A220-M19 | F0-M19-XM01 | F0-M19-A1 | F0-M19-A5 | F0-M19-A11 | F0-M19-A12 | F0-M19-A19 | F0-M19-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
F0NDG11 AA001 | Затвор дисковый К-27 на входе насосной группы №1 | ПЭМ-Б5М У2, 1,5кВт | [12 empty] | se0001 |  |  | ГС | F0 | 20 | F0-A39 | [6 empty] | A5.4 |  |  | C25 | B25 | A6.2 | 28 | 2 | 28A | 28B | 20X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT20 | C26 | B26 | C27 | B27 | C28 | B28 | C29 | B29 | C30 | B30 | 29A | 29B | 30A | 30B | DI4-C25 | DI4-B25 | DI4-C26 | DI4-B26 | DI4-C27 | DI4-B27 | DI4-C28 | DI4-B28 | DI4-C29 | DI4-B29 | DI4-C30 | DI4-B30 | DO2-28A | DO2-28B | DO2-29A | DO2-29B | DO2-30A | DO2-30B | K20-10 | K20-03 | K20-04 | K20-01 | K20-08 | K20-02 | K20-09 | K20-05 | K20-11 | F0-M20-A9 | F0-M20-A7 | F0-M20-A8 | F0-M20-A6 | F0-M20-A30 | F0-M20-N | F0-A220-M20 | F0-M20-XM01 | F0-M20-A1 | F0-M20-A5 | F0-M20-A11 | F0-M20-A12 | F0-M20-A19 | F0-M20-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
F0NDG04 AA001 | Затвор дисковый К-28 на всасе котлового насоса №4 | ПЭМ-Б5М У2, 1,5кВт | [12 empty] | se0001 |  |  | ГС | F0 | 21 | F0-A41 | [6 empty] | A5.5 |  |  | C1 | B1 | A6.3 | 1 | 2 | 1A | 1B | 21X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT21 | C2 | B2 | C3 | B3 | C4 | B4 | C5 | B5 | C6 | B6 | 2A | 2B | 3A | 3B | DI5-C1 | DI5-B1 | DI5-C2 | DI5-B2 | DI5-C3 | DI5-B3 | DI5-C4 | DI5-B4 | DI5-C5 | DI5-B5 | DI5-C6 | DI5-B6 | DO3-1A | DO3-1B | DO3-2A | DO3-2B | DO3-3A | DO3-3B | K21-10 | K21-03 | K21-04 | K21-01 | K21-08 | K21-02 | K21-09 | K21-05 | K21-11 | F0-M21-A9 | F0-M21-A7 | F0-M21-A8 | F0-M21-A6 | F0-M21-A30 | F0-M21-N | F0-A220-M21 | F0-M21-XM01 | F0-M21-A1 | F0-M21-A5 | F0-M21-A11 | F0-M21-A12 | F0-M21-A19 | F0-M21-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
F0NDG04 AA002 | Затвор дисковый К-29 на напоре котлового насоса №4 | ПЭМ-Б5М У2, 1,5кВт | [12 empty] | se0001 |  |  | ГС | F0 | 22 | F0-A43 | [6 empty] | A5.5 |  |  | C7 | B7 | A6.3 | 4 | 2 | 4A | 4B | 22X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT22 | C8 | B8 | C9 | B9 | C10 | B10 | C11 | B11 | C12 | B12 | 5A | 5B | 6A | 6B | DI5-C7 | DI5-B7 | DI5-C8 | DI5-B8 | DI5-C9 | DI5-B9 | DI5-C10 | DI5-B10 | DI5-C11 | DI5-B11 | DI5-C12 | DI5-B12 | DO3-4A | DO3-4B | DO3-5A | DO3-5B | DO3-6A | DO3-6B | K22-10 | K22-03 | K22-04 | K22-01 | K22-08 | K22-02 | K22-09 | K22-05 | K22-11 | F0-M22-A9 | F0-M22-A7 | F0-M22-A8 | F0-M22-A6 | F0-M22-A30 | F0-M22-N | F0-A220-M22 | F0-M22-XM01 | F0-M22-A1 | F0-M22-A5 | F0-M22-A11 | F0-M22-A12 | F0-M22-A19 | F0-M22-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
F0NDG03 AA001 | Затвор дисковый К-30 на всасе котлового насоса №3 | ПЭМ-Б5М У2, 1,5кВт | [12 empty] | se0001 |  |  | ГС | F0 | 23 | F0-A45 | [6 empty] | A5.5 |  |  | C13 | B13 | A6.3 | 7 | 2 | 7A | 7B | 23X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT23 | C14 | B14 | C15 | B15 | C16 | B16 | C17 | B17 | C18 | B18 | 8A | 8B | 9A | 9B | DI5-C13 | DI5-B13 | DI5-C14 | DI5-B14 | DI5-C15 | DI5-B15 | DI5-C16 | DI5-B16 | DI5-C17 | DI5-B17 | DI5-C18 | DI5-B18 | DO3-7A | DO3-7B | DO3-8A | DO3-8B | DO3-9A | DO3-9B | K23-10 | K23-03 | K23-04 | K23-01 | K23-08 | K23-02 | K23-09 | K23-05 | K23-11 | F0-M23-A9 | F0-M23-A7 | F0-M23-A8 | F0-M23-A6 | F0-M23-A30 | F0-M23-N | F0-A220-M23 | F0-M23-XM01 | F0-M23-A1 | F0-M23-A5 | F0-M23-A11 | F0-M23-A12 | F0-M23-A19 | F0-M23-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
F0NDG03 AA002 | Затвор дисковый К-31 на напоре котлового насоса №3 | ПЭМ-Б5М У2, 1,5кВт | [12 empty] | se0001 |  |  | ГС | F0 | 24 | F0-A47 | [6 empty] | A5.5 |  |  | C19 | B19 | A6.3 | 10 | 2 | 10A | 10B | 24X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT24 | C20 | B20 | C21 | B21 | C22 | B22 | C23 | B23 | C24 | B24 | 11A | 11B | 12A | 12B | DI5-C19 | DI5-B19 | DI5-C20 | DI5-B20 | DI5-C21 | DI5-B21 | DI5-C22 | DI5-B22 | DI5-C23 | DI5-B23 | DI5-C24 | DI5-B24 | DO3-10A | DO3-10B | DO3-11A | DO3-11B | DO3-12A | DO3-12B | K24-10 | K24-03 | K24-04 | K24-01 | K24-08 | K24-02 | K24-09 | K24-05 | K24-11 | F0-M24-A9 | F0-M24-A7 | F0-M24-A8 | F0-M24-A6 | F0-M24-A30 | F0-M24-N | F0-A220-M24 | F0-M24-XM01 | F0-M24-A1 | F0-M24-A5 | F0-M24-A11 | F0-M24-A12 | F0-M24-A19 | F0-M24-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
F0NDG02 AA001 | Затвор дисковый К-32 на всасе котлового насоса №2 | ПЭМ-Б5М У2, 1,5кВт | [12 empty] | se0001 |  |  | ГС | F0 | 25 | F0-A49 | [6 empty] | A5.5 |  |  | C25 | B25 | A6.3 | 13 | 2 | 13A | 13B | 25X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT25 | C26 | B26 | C27 | B27 | C28 | B28 | C29 | B29 | C30 | B30 | 14A | 14B | 15A | 15B | DI5-C25 | DI5-B25 | DI5-C26 | DI5-B26 | DI5-C27 | DI5-B27 | DI5-C28 | DI5-B28 | DI5-C29 | DI5-B29 | DI5-C30 | DI5-B30 | DO3-13A | DO3-13B | DO3-14A | DO3-14B | DO3-15A | DO3-15B | K25-10 | K25-03 | K25-04 | K25-01 | K25-08 | K25-02 | K25-09 | K25-05 | K25-11 | F0-M25-A9 | F0-M25-A7 | F0-M25-A8 | F0-M25-A6 | F0-M25-A30 | F0-M25-N | F0-A220-M25 | F0-M25-XM01 | F0-M25-A1 | F0-M25-A5 | F0-M25-A11 | F0-M25-A12 | F0-M25-A19 | F0-M25-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
F0NDG02 AA002 | Затвор дисковый К-33 на напоре котлового насоса №2 | ПЭМ-Б5М У2, 1,5кВт | [12 empty] | se0001 |  |  | ГС | F0 | 26 | F0-A51 | [6 empty] | A5.6 |  |  | C1 | B1 | A6.3 | 16 | 2 | 16A | 16B | 26X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT26 | C2 | B2 | C3 | B3 | C4 | B4 | C5 | B5 | C6 | B6 | 17A | 17B | 18A | 18B | DI6-C1 | DI6-B1 | DI6-C2 | DI6-B2 | DI6-C3 | DI6-B3 | DI6-C4 | DI6-B4 | DI6-C5 | DI6-B5 | DI6-C6 | DI6-B6 | DO3-16A | DO3-16B | DO3-17A | DO3-17B | DO3-18A | DO3-18B | K26-10 | K26-03 | K26-04 | K26-01 | K26-08 | K26-02 | K26-09 | K26-05 | K26-11 | F0-M26-A9 | F0-M26-A7 | F0-M26-A8 | F0-M26-A6 | F0-M26-A30 | F0-M26-N | F0-A220-M26 | F0-M26-XM01 | F0-M26-A1 | F0-M26-A5 | F0-M26-A11 | F0-M26-A12 | F0-M26-A19 | F0-M26-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
F0NDG01 AA001 | Затвор дисковый К-34 на всасе котлового насоса №1 | ПЭМ-Б5М У2, 1,5кВт | [12 empty] | se0001 |  |  | ГС | F0 | 27 | F0-A53 | [6 empty] | A5.6 |  |  | C7 | B7 | A6.3 | 19 | 2 | 19A | 19B | 27X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT27 | C8 | B8 | C9 | B9 | C10 | B10 | C11 | B11 | C12 | B12 | 20A | 20B | 21A | 21B | DI6-C7 | DI6-B7 | DI6-C8 | DI6-B8 | DI6-C9 | DI6-B9 | DI6-C10 | DI6-B10 | DI6-C11 | DI6-B11 | DI6-C12 | DI6-B12 | DO3-19A | DO3-19B | DO3-20A | DO3-20B | DO3-21A | DO3-21B | K27-10 | K27-03 | K27-04 | K27-01 | K27-08 | K27-02 | K27-09 | K27-05 | K27-11 | F0-M27-A9 | F0-M27-A7 | F0-M27-A8 | F0-M27-A6 | F0-M27-A30 | F0-M27-N | F0-A220-M27 | F0-M27-XM01 | F0-M27-A1 | F0-M27-A5 | F0-M27-A11 | F0-M27-A12 | F0-M27-A19 | F0-M27-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
F0NDG01 AA002 | Затвор дисковый К-35 на напоре котлового насоса №1 | ПЭМ-Б5М У2, 1,5кВт | [12 empty] | se0001 |  |  | ГС | F0 | 28 | F0-A55 | [6 empty] | A5.6 |  |  | C13 | B13 | A6.3 | 22 | 2 | 22A | 22B | 28X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT28 | C14 | B14 | C15 | B15 | C16 | B16 | C17 | B17 | C18 | B18 | 23A | 23B | 24A | 24B | DI6-C13 | DI6-B13 | DI6-C14 | DI6-B14 | DI6-C15 | DI6-B15 | DI6-C16 | DI6-B16 | DI6-C17 | DI6-B17 | DI6-C18 | DI6-B18 | DO3-22A | DO3-22B | DO3-23A | DO3-23B | DO3-24A | DO3-24B | K28-10 | K28-03 | K28-04 | K28-01 | K28-08 | K28-02 | K28-09 | K28-05 | K28-11 | F0-M28-A9 | F0-M28-A7 | F0-M28-A8 | F0-M28-A6 | F0-M28-A30 | F0-M28-N | F0-A220-M28 | F0-M28-XM01 | F0-M28-A1 | F0-M28-A5 | F0-M28-A11 | F0-M28-A12 | F0-M28-A19 | F0-M28-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
F0NDG12 AA002 | Затвор дисковый К-36 на выходе насосной группы №2 | ПЭМ-Б5М У2, 1,5кВт | [12 empty] | se0001 |  |  | ГС | F0 | 29 | F0-A57 | [6 empty] | A5.6 |  |  | C19 | B19 | A6.3 | 25 | 2 | 25A | 25B | 29X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT29 | C20 | B20 | C21 | B21 | C22 | B22 | C23 | B23 | C24 | B24 | 26A | 26B | 27A | 27B | DI6-C19 | DI6-B19 | DI6-C20 | DI6-B20 | DI6-C21 | DI6-B21 | DI6-C22 | DI6-B22 | DI6-C23 | DI6-B23 | DI6-C24 | DI6-B24 | DO3-25A | DO3-25B | DO3-26A | DO3-26B | DO3-27A | DO3-27B | K29-10 | K29-03 | K29-04 | K29-01 | K29-08 | K29-02 | K29-09 | K29-05 | K29-11 | F0-M29-A9 | F0-M29-A7 | F0-M29-A8 | F0-M29-A6 | F0-M29-A30 | F0-M29-N | F0-A220-M29 | F0-M29-XM01 | F0-M29-A1 | F0-M29-A5 | F0-M29-A11 | F0-M29-A12 | F0-M29-A19 | F0-M29-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
F0NDG11 AA002 | Затвор дисковый К-37 на выходе насосной группы №1 | ПЭМ-Б5М У2, 1,5кВт | [12 empty] | se0001 |  |  | ГС | F0 | 30 | F0-A59 | [6 empty] | A5.6 |  |  | C25 | B25 | A6.3 | 28 | 2 | 28A | 28B | 30X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT30 | C26 | B26 | C27 | B27 | C28 | B28 | C29 | B29 | C30 | B30 | 29A | 29B | 30A | 30B | DI6-C25 | DI6-B25 | DI6-C26 | DI6-B26 | DI6-C27 | DI6-B27 | DI6-C28 | DI6-B28 | DI6-C29 | DI6-B29 | DI6-C30 | DI6-B30 | DO3-28A | DO3-28B | DO3-29A | DO3-29B | DO3-30A | DO3-30B | K30-10 | K30-03 | K30-04 | K30-01 | K30-08 | K30-02 | K30-09 | K30-05 | K30-11 | F0-M30-A9 | F0-M30-A7 | F0-M30-A8 | F0-M30-A6 | F0-M30-A30 | F0-M30-N | F0-A220-M30 | F0-M30-XM01 | F0-M30-A1 | F0-M30-A5 | F0-M30-A11 | F0-M30-A12 | F0-M30-A19 | F0-M30-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
F0GDH11 AA001 | Задвижка на линии аварийного слива РК.КА9 | ПЭМ-Б5М У2, 1,5кВт | [12 empty] | se0001 |  |  | ГС | F0 | 31 | F0-A61 | [6 empty] | A5.7 |  |  | C1 | B1 | A6.4 | 1 | 2 | 1A | 1B | 53X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT31 | C2 | B2 | C3 | B3 | C4 | B4 | C5 | B5 | C6 | B6 | 2A | 2B | 3A | 3B | DI7-C1 | DI7-B1 | DI7-C2 | DI7-B2 | DI7-C3 | DI7-B3 | DI7-C4 | DI7-B4 | DI7-C5 | DI7-B5 | DI7-C6 | DI7-B6 | DO4-1A | DO4-1B | DO4-2A | DO4-2B | DO4-3A | DO4-3B | K31-10 | K31-03 | K31-04 | K31-01 | K31-08 | K31-02 | K31-09 | K31-05 | K31-11 | F0-M31-A9 | F0-M31-A7 | F0-M31-A8 | F0-M31-A6 | F0-M31-A30 | F0-M31-N | F0-A220-M31 | F0-M31-XM01 | F0-M31-A1 | F0-M31-A5 | F0-M31-A11 | F0-M31-A12 | F0-M31-A19 | F0-M31-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
F0GCN01 AA001 | Кран запорный бака раствора щелочи 9Д | [13 empty] | se0002 |  |  |  | F0 | 32 | F0-A63 | [6 empty] | A5.7 |  |  | C7 | B7 | A6.4 | 4 | 2 | 4A | 4B | 54X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT32 | C8 | B8 | C9 | B9 | C10 | B10 | C11 | B11 | C12 | B12 | 5A | 5B | 6A | 6B | DI7-C7 | DI7-B7 | DI7-C8 | DI7-B8 | DI7-C9 | DI7-B9 | DI7-C10 | DI7-B10 | DI7-C11 | DI7-B11 | DI7-C12 | DI7-B12 | DO4-4A | DO4-4B | DO4-5A | DO4-5B | DO4-6A | DO4-6B | K32-10 | K32-03 | K32-04 | K32-01 | K32-08 | K32-02 | K32-09 | K32-05 | K32-11 | F0-M32-A9 | F0-M32-A7 | F0-M32-A8 | F0-M32-A6 | F0-M32-A30 | F0-M32-N | F0-A220-M32 | F0-M32-XM01 | F0-M32-A1 | F0-M32-A5 | F0-M32-A11 | F0-M32-A12 | F0-M32-A19 | F0-M32-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
F0GAD12 AA801 | Регулятор температуры в баке газоотделителе Р-66 | [13 empty] | se0003 |  |  |  | F0 | 33 | F0-A70 | F0-A71 | [5 empty] | A5.8 |  |  | C1 | B1 | A6.5 | 1 | 1 | 1A | 1B | 31 | 31XT | 31X | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01) | Соединительная коробка (F0GAD12 GB801) |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [100 empty] | XT33 | C2 | B2 | C3 | B3 | 2A | 2B | DI8-C1 | DI8-B1 | DI8-C2 | DI8-B2 | DI8-C3 | DI8-B3 | DO5-1A | DO5-1B | DO5-2A | DO5-2B | K33-03 | K33-04 | K33-01 | K33-02 | K33-05 | F0-M33-H1 | F0-M33-A1 | F0-M33-3 | F0-M33-2 | F0-M33-16 | F0-M33-15 | F0-A220-M33 | F0-M33-XM01 | A1 | A2 | 11 | 14 | L6 | N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5
F0GAD16 AA801 | Регулятор уровня в баке газоотделителе РТ-68 | [13 empty] | se0003 |  |  |  | F0 | 34 | F0-A72 | F0-A73 | [5 empty] | A5.8 |  |  | C4 | B4 | A6.5 | 3 | 1 | 3A | 3B | 45 | 45XT | 45X | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01) | Соединительная коробка (F0GAD16 GB801) |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [100 empty] | XT34 | C5 | B5 | C6 | B6 | 4A | 4B | DI8-C4 | DI8-B4 | DI8-C5 | DI8-B5 | DI8-C6 | DI8-B6 | DO5-3A | DO5-3B | DO5-4A | DO5-4B | K34-03 | K34-04 | K34-01 | K34-02 | K34-05 | F0-M34-H1 | F0-M34-A1 | F0-M34-3 | F0-M34-2 | F0-M34-16 | F0-M34-15 | F0-A220-M34 | F0-M34-XM01 | A1 | A2 | 11 | 14 | L6 | N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5
F0GHJ20 AA801 | Регулятор уровня в вакуумном деаэраторе РТ-63 | [13 empty] | se0003 |  |  |  | F0 | 35 | F0-A74 | F0-A75 | [5 empty] | A5.8 |  |  | C7 | B7 | A6.5 | 5 | 1 | 5A | 5B | 44 | 44XT | 44X | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01) | Соединительная коробка (F0GHJ20 GB801) |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [100 empty] | XT35 | C8 | B8 | C9 | B9 | 6A | 6B | DI8-C7 | DI8-B7 | DI8-C8 | DI8-B8 | DI8-C9 | DI8-B9 | DO5-5A | DO5-5B | DO5-6A | DO5-6B | K35-03 | K35-04 | K35-01 | K35-02 | K35-05 | F0-M35-H1 | F0-M35-A1 | F0-M35-3 | F0-M35-2 | F0-M35-16 | F0-M35-15 | F0-A220-M35 | F0-M35-XM01 | A1 | A2 | 11 | 14 | L6 | N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5
F0GAD17 AA801 | Регулятор давления рабочей воды на эжектора РД-5 | [13 empty] | se0003 |  |  |  | F0 | 36 | F0-A76 | F0-A77 | [5 empty] | A5.8 |  |  | C10 | B10 | A6.5 | 7 | 1 | 7A | 7B | 42 | 42XT | 42X | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01) | Соединительная коробка (F0GAD17 GB801) |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [100 empty] | XT36 | C11 | B11 | C12 | B12 | 8A | 8B | DI8-C10 | DI8-B10 | DI8-C11 | DI8-B11 | DI8-C12 | DI8-B12 | DO5-7A | DO5-7B | DO5-8A | DO5-8B | K36-03 | K36-04 | K36-01 | K36-02 | K36-05 | F0-M36-H1 | F0-M36-A1 | F0-M36-3 | F0-M36-2 | F0-M36-16 | F0-M36-15 | F0-A220-M36 | F0-M36-XM01 | A1 | A2 | 11 | 14 | L6 | N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5
F0NDG24 AA801 | Клапан регулирующий до теплообменников по сети Т21 РТ-70 | [13 empty] | se0003 |  |  |  | F0 | 37 | F0-A78 | F0-A79 | [5 empty] | A5.8 |  |  | C13 | B13 | A6.5 | 9 | 1 | 9A | 9B | 46 | 46XT | 46X | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01) | Соединительная коробка (F0NDG24 GB801) |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [100 empty] | XT37 | C14 | B14 | C15 | B15 | 10A | 10B | DI8-C13 | DI8-B13 | DI8-C14 | DI8-B14 | DI8-C15 | DI8-B15 | DO5-9A | DO5-9B | DO5-10A | DO5-10B | K37-03 | K37-04 | K37-01 | K37-02 | K37-05 | F0-M37-H1 | F0-M37-A1 | F0-M37-3 | F0-M37-2 | F0-M37-16 | F0-M37-15 | F0-A220-M37 | F0-M37-XM01 | A1 | A2 | 11 | 14 | L6 | N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5
F0NDG20 AA803 | Регулятор давления обратной котловой воды РД-К | [13 empty] | se0003 |  |  |  | F0 | 38 | F0-A80 | F0-A81 | [5 empty] | A5.8 |  |  | C16 | B16 | A6.5 | 11 | 1 | 11A | 11B | 55 | 55XT | 55X | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01) | Соединительная коробка (F0NDG20 GB803) |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [100 empty] | XT38 | C17 | B17 | C18 | B18 | 12A | 12B | DI8-C16 | DI8-B16 | DI8-C17 | DI8-B17 | DI8-C18 | DI8-B18 | DO5-11A | DO5-11B | DO5-12A | DO5-12B | K38-03 | K38-04 | K38-01 | K38-02 | K38-05 | F0-M38-H1 | F0-M38-A1 | F0-M38-3 | F0-M38-2 | F0-M38-16 | F0-M38-15 | F0-A220-M38 | F0-M38-XM01 | A1 | A2 | 11 | 14 | L6 | N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5
F0GAC01 AA801 | Регулятор производительности ХВО РД-3 | [13 empty] | se0003 |  |  |  | F0 | 39 | F0-A82 | F0-A83 | [5 empty] | A5.8 |  |  | C19 | B19 | A6.5 | 13 | 1 | 13A | 13B | 56 | 56XT | 56X | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01) | Соединительная коробка (F0GAC01 GB801) |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [100 empty] | XT39 | C20 | B20 | C21 | B21 | 14A | 14B | DI8-C19 | DI8-B19 | DI8-C20 | DI8-B20 | DI8-C21 | DI8-B21 | DO5-13A | DO5-13B | DO5-14A | DO5-14B | K39-03 | K39-04 | K39-01 | K39-02 | K39-05 | F0-M39-H1 | F0-M39-A1 | F0-M39-3 | F0-M39-2 | F0-M39-16 | F0-M39-15 | F0-A220-M39 | F0-M39-XM01 | A1 | A2 | 11 | 14 | L6 | N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5
F0GAC01 AA802 | Регулятор температуры сырой воды РТ-4 | [13 empty] | se0003 |  |  |  | F0 | 40 | F0-A84 | F0-A85 | [5 empty] | A5.8 |  |  | C22 | B22 | A6.5 | 15 | 1 | 15A | 15B | 57 | 57XT | 57X | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01) | Соединительная коробка (F0GAC01 GB802) |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [100 empty] | XT40 | C23 | B23 | C24 | B24 | 16A | 16B | DI8-C22 | DI8-B22 | DI8-C23 | DI8-B23 | DI8-C24 | DI8-B24 | DO5-15A | DO5-15B | DO5-16A | DO5-16B | K40-03 | K40-04 | K40-01 | K40-02 | K40-05 | F0-M40-H1 | F0-M40-A1 | F0-M40-3 | F0-M40-2 | F0-M40-16 | F0-M40-15 | F0-A220-M40 | F0-M40-XM01 | A1 | A2 | 11 | 14 | L6 | N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5
F0GBJ01 AA801 | Регулятор температуры умягченной воды РТ-71 | [13 empty] | se0003 |  |  |  | F0 | 41 | F0-A86 | F0-A87 | [5 empty] | A5.8 |  |  | C25 | B25 | A6.5 | 17 | 1 | 17A | 17B | 58 | 58XT | 58X | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01) | Соединительная коробка (F0GBJ01 GB801) |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [100 empty] | XT41 | C26 | B26 | C27 | B27 | 18A | 18B | DI8-C25 | DI8-B25 | DI8-C26 | DI8-B26 | DI8-C27 | DI8-B27 | DO5-17A | DO5-17B | DO5-18A | DO5-18B | K41-03 | K41-04 | K41-01 | K41-02 | K41-05 | F0-M41-H1 | F0-M41-A1 | F0-M41-3 | F0-M41-2 | F0-M41-16 | F0-M41-15 | F0-A220-M41 | F0-M41-XM01 | A1 | A2 | 11 | 14 | L6 | N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5
F1NDG10 AA801 | Затвор дисковый РК.КА1 регулятор расхода воды через ВК-1 | [13 empty] | se0004 |  |  |  | F0 | 42 | F0-A93 | F0-A94 | A3.1 | 1 | 0 | 1A | 1B | A5.9 |  |  | C1 | B1 | A6.6 | 1 | 1 | 1A | 1B | 32X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01) |  | TP-U | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [154 empty] | XT42 | C2 | B2 | C3 | B3 | C4 | B4 | C5 | B5 | C6 | B6 | 2A | 2B | AI1-1A | AI1-1B | DI9-C1 | DI9-B1 | DI9-C2 | DI9-B2 | DI9-C3 | DI9-B3 | DI9-C4 | DI9-B4 | DI9-C5 | DI9-B5 | DI9-C6 | DI9-B6 | DO6-1A | DO6-1B | DO6-2A | DO6-2B | K42-01 | K42-02 | K42-03 | K42-04 | K42-05 | K42-06 | K42-07 | K42-08 | F0-M42-AMS-12 | F0-M42-AMS-10 | F0-M42-AMS-11 | F0-M42-AMS-13 | F0-M42-AMS-9 | F0-M42-AMS-7 | F0-M42-AMS-18 | F0-M42-AMS-20 | F0-M42-AMS-17 | F0-+24-M42 | F0-M42-XM01 | A1 | A2 | 11 | 14 | 24v6 | 0v6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 15 | 18 | 11 | 9 | 6 | 20 | 7 | 10 | 22 | 23 | 26 | 27 | 30
F2NDG10 AA801 | Затвор дисковый РК.КА2 регулятор расхода воды через ВК-2 | [13 empty] | se0004 |  |  |  | F0 | 43 | F0-A97 | F0-A98 | A3.1 | 2 | 0 | 3A | 3B | A5.9 |  |  | C7 | B7 | A6.6 | 3 | 1 | 3A | 3B | 33X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01) |  | TP-U | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [154 empty] | XT43 | C8 | B8 | C9 | B9 | C10 | B10 | C11 | B11 | C12 | B12 | 4A | 4B | AI1-3A | AI1-3B | DI9-C7 | DI9-B7 | DI9-C8 | DI9-B8 | DI9-C9 | DI9-B9 | DI9-C10 | DI9-B10 | DI9-C11 | DI9-B11 | DI9-C12 | DI9-B12 | DO6-3A | DO6-3B | DO6-4A | DO6-4B | K43-01 | K43-02 | K43-03 | K43-04 | K43-05 | K43-06 | K43-07 | K43-08 | F0-M43-AMS-12 | F0-M43-AMS-10 | F0-M43-AMS-11 | F0-M43-AMS-13 | F0-M43-AMS-9 | F0-M43-AMS-7 | F0-M43-AMS-18 | F0-M43-AMS-20 | F0-M43-AMS-17 | F0-+24-M43 | F0-M43-XM01 | A1 | A2 | 11 | 14 | 24v6 | 0v6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 15 | 18 | 11 | 9 | 6 | 20 | 7 | 10 | 22 | 23 | 26 | 27 | 30
F3NDG10 AA801 | Затвор дисковый РК.КА3 регулятор расхода воды через ВК-3 | [13 empty] | se0004 |  |  |  | F0 | 44 | F0-A101 | F0-A102 | A3.1 | 3 | 0 | 5A | 5B | A5.9 |  |  | C13 | B13 | A6.6 | 5 | 1 | 5A | 5B | 34X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01) |  | TP-U | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [154 empty] | XT44 | C14 | B14 | C15 | B15 | C16 | B16 | C17 | B17 | C18 | B18 | 6A | 6B | AI1-5A | AI1-5B | DI9-C13 | DI9-B13 | DI9-C14 | DI9-B14 | DI9-C15 | DI9-B15 | DI9-C16 | DI9-B16 | DI9-C17 | DI9-B17 | DI9-C18 | DI9-B18 | DO6-5A | DO6-5B | DO6-6A | DO6-6B | K44-01 | K44-02 | K44-03 | K44-04 | K44-05 | K44-06 | K44-07 | K44-08 | F0-M44-AMS-12 | F0-M44-AMS-10 | F0-M44-AMS-11 | F0-M44-AMS-13 | F0-M44-AMS-9 | F0-M44-AMS-7 | F0-M44-AMS-18 | F0-M44-AMS-20 | F0-M44-AMS-17 | F0-+24-M44 | F0-M44-XM01 | A1 | A2 | 11 | 14 | 24v6 | 0v6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 15 | 18 | 11 | 9 | 6 | 20 | 7 | 10 | 22 | 23 | 26 | 27 | 30
F4NDG10 AA801 | Затвор дисковый РК.КА4 регулятор расхода воды через ВК-4 | [13 empty] | se0004 |  |  |  | F0 | 45 | F0-A105 | F0-A106 | A3.1 | 4 | 0 | 7A | 7B | A5.9 |  |  | C19 | B19 | A6.6 | 7 | 1 | 7A | 7B | 35X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01) |  | TP-U | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [154 empty] | XT45 | C20 | B20 | C21 | B21 | C22 | B22 | C23 | B23 | C24 | B24 | 8A | 8B | AI1-7A | AI1-7B | DI9-C19 | DI9-B19 | DI9-C20 | DI9-B20 | DI9-C21 | DI9-B21 | DI9-C22 | DI9-B22 | DI9-C23 | DI9-B23 | DI9-C24 | DI9-B24 | DO6-7A | DO6-7B | DO6-8A | DO6-8B | K45-01 | K45-02 | K45-03 | K45-04 | K45-05 | K45-06 | K45-07 | K45-08 | F0-M45-AMS-12 | F0-M45-AMS-10 | F0-M45-AMS-11 | F0-M45-AMS-13 | F0-M45-AMS-9 | F0-M45-AMS-7 | F0-M45-AMS-18 | F0-M45-AMS-20 | F0-M45-AMS-17 | F0-+24-M45 | F0-M45-XM01 | A1 | A2 | 11 | 14 | 24v6 | 0v6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 15 | 18 | 11 | 9 | 6 | 20 | 7 | 10 | 22 | 23 | 26 | 27 | 30
F5NDG10 AA801 | Затвор дисковый РК.КА5 регулятор расхода воды через ВК-5 | [13 empty] | se0004 |  |  |  | F0 | 46 | F0-A109 | F0-A110 | A3.1 | 5 | 0 | 9A | 9B | A5.9 |  |  | C25 | B25 | A6.6 | 9 | 1 | 9A | 9B | 36X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01) |  | TP-U | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [154 empty] | XT46 | C26 | B26 | C27 | B27 | C28 | B28 | C29 | B29 | C30 | B30 | 10A | 10B | AI1-9A | AI1-9B | DI9-C25 | DI9-B25 | DI9-C26 | DI9-B26 | DI9-C27 | DI9-B27 | DI9-C28 | DI9-B28 | DI9-C29 | DI9-B29 | DI9-C30 | DI9-B30 | DO6-9A | DO6-9B | DO6-10A | DO6-10B | K46-01 | K46-02 | K46-03 | K46-04 | K46-05 | K46-06 | K46-07 | K46-08 | F0-M46-AMS-12 | F0-M46-AMS-10 | F0-M46-AMS-11 | F0-M46-AMS-13 | F0-M46-AMS-9 | F0-M46-AMS-7 | F0-M46-AMS-18 | F0-M46-AMS-20 | F0-M46-AMS-17 | F0-+24-M46 | F0-M46-XM01 | A1 | A2 | 11 | 14 | 24v6 | 0v6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 15 | 18 | 11 | 9 | 6 | 20 | 7 | 10 | 22 | 23 | 26 | 27 | 30
F6NDG10 AA801 | Затвор дисковый РК.КА6 регулятор расхода воды через ВК-6 | [13 empty] | se0004 |  |  |  | F0 | 47 | F0-A113 | F0-A114 | A3.1 | 6 | 0 | 11A | 11B | A5.10 |  |  | C1 | B1 | A6.6 | 11 | 1 | 11A | 11B | 37X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01) |  | TP-U | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [154 empty] | XT47 | C2 | B2 | C3 | B3 | C4 | B4 | C5 | B5 | C6 | B6 | 12A | 12B | AI1-11A | AI1-11B | DI10-C1 | DI10-B1 | DI10-C2 | DI10-B2 | DI10-C3 | DI10-B3 | DI10-C4 | DI10-B4 | DI10-C5 | DI10-B5 | DI10-C6 | DI10-B6 | DO6-11A | DO6-11B | DO6-12A | DO6-12B | K47-01 | K47-02 | K47-03 | K47-04 | K47-05 | K47-06 | K47-07 | K47-08 | F0-M47-AMS-12 | F0-M47-AMS-10 | F0-M47-AMS-11 | F0-M47-AMS-13 | F0-M47-AMS-9 | F0-M47-AMS-7 | F0-M47-AMS-18 | F0-M47-AMS-20 | F0-M47-AMS-17 | F0-+24-M47 | F0-M47-XM01 | A1 | A2 | 11 | 14 | 24v6 | 0v6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 15 | 18 | 11 | 9 | 6 | 20 | 7 | 10 | 22 | 23 | 26 | 27 | 30
F7NDG10 AA801 | Затвор дисковый РК.КА7 регулятор расхода воды через ВК-7 | [13 empty] | se0004 |  |  |  | F0 | 48 | F0-A117 | F0-A118 | A3.1 | 7 | 0 | 13A | 13B | A5.10 |  |  | C7 | B7 | A6.6 | 13 | 1 | 13A | 13B | 38X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01) |  | TP-U | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [154 empty] | XT48 | C8 | B8 | C9 | B9 | C10 | B10 | C11 | B11 | C12 | B12 | 14A | 14B | AI1-13A | AI1-13B | DI10-C7 | DI10-B7 | DI10-C8 | DI10-B8 | DI10-C9 | DI10-B9 | DI10-C10 | DI10-B10 | DI10-C11 | DI10-B11 | DI10-C12 | DI10-B12 | DO6-13A | DO6-13B | DO6-14A | DO6-14B | K48-01 | K48-02 | K48-03 | K48-04 | K48-05 | K48-06 | K48-07 | K48-08 | F0-M48-AMS-12 | F0-M48-AMS-10 | F0-M48-AMS-11 | F0-M48-AMS-13 | F0-M48-AMS-9 | F0-M48-AMS-7 | F0-M48-AMS-18 | F0-M48-AMS-20 | F0-M48-AMS-17 | F0-+24-M48 | F0-M48-XM01 | A1 | A2 | 11 | 14 | 24v6 | 0v6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 15 | 18 | 11 | 9 | 6 | 20 | 7 | 10 | 22 | 23 | 26 | 27 | 30
F8NDG10 AA801 | Затвор дисковый РК.КА8 регулятор расхода воды через ВК-8 | [13 empty] | se0004 |  |  |  | F0 | 49 | F0-A121 | F0-A122 | A3.1 | 8 | 0 | 15A | 15B | A5.10 |  |  | C13 | B13 | A6.6 | 15 | 1 | 15A | 15B | 39X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01) |  | TP-U | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [154 empty] | XT49 | C14 | B14 | C15 | B15 | C16 | B16 | C17 | B17 | C18 | B18 | 16A | 16B | AI1-15A | AI1-15B | DI10-C13 | DI10-B13 | DI10-C14 | DI10-B14 | DI10-C15 | DI10-B15 | DI10-C16 | DI10-B16 | DI10-C17 | DI10-B17 | DI10-C18 | DI10-B18 | DO6-15A | DO6-15B | DO6-16A | DO6-16B | K49-01 | K49-02 | K49-03 | K49-04 | K49-05 | K49-06 | K49-07 | K49-08 | F0-M49-AMS-12 | F0-M49-AMS-10 | F0-M49-AMS-11 | F0-M49-AMS-13 | F0-M49-AMS-9 | F0-M49-AMS-7 | F0-M49-AMS-18 | F0-M49-AMS-20 | F0-M49-AMS-17 | F0-+24-M49 | F0-M49-XM01 | A1 | A2 | 11 | 14 | 24v6 | 0v6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 15 | 18 | 11 | 9 | 6 | 20 | 7 | 10 | 22 | 23 | 26 | 27 | 30
F0GAF03 AA801 | Регулирующий клапан РТ-1 на трубопроводе байпаса насосов НСВ | [13 empty] | se0004 |  |  |  | F0 | 50 | F0-A125 | F0-A126 | A3.2 | 1 | 0 | 1A | 1B | A5.10 |  |  | C19 | B19 | A6.6 | 17 | 1 | 17A | 17B | 40X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01) |  | TP-U | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [154 empty] | XT50 | C20 | B20 | C21 | B21 | C22 | B22 | C23 | B23 | C24 | B24 | 18A | 18B | AI2-1A | AI2-1B | DI10-C19 | DI10-B19 | DI10-C20 | DI10-B20 | DI10-C21 | DI10-B21 | DI10-C22 | DI10-B22 | DI10-C23 | DI10-B23 | DI10-C24 | DI10-B24 | DO6-17A | DO6-17B | DO6-18A | DO6-18B | K50-01 | K50-02 | K50-03 | K50-04 | K50-05 | K50-06 | K50-07 | K50-08 | F0-M50-AMS-12 | F0-M50-AMS-10 | F0-M50-AMS-11 | F0-M50-AMS-13 | F0-M50-AMS-9 | F0-M50-AMS-7 | F0-M50-AMS-18 | F0-M50-AMS-20 | F0-M50-AMS-17 | F0-+24-M50 | F0-M50-XM01 | A1 | A2 | 11 | 14 | 24v6 | 0v6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 15 | 18 | 11 | 9 | 6 | 20 | 7 | 10 | 22 | 23 | 26 | 27 | 30
F0GHJ20 AA802 | Регулятор температуры ХОВ на вакуумный деаэратор РТ-59 | [13 empty] | se0004 |  |  |  | F0 | 51 | F0-A129 | F0-A130 | A3.2 | 2 | 0 | 3A | 3B | A5.10 |  |  | C25 | B25 | A6.6 | 19 | 1 | 19A | 19B | 43X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01) |  | TP-U | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [154 empty] | XT51 | C26 | B26 | C27 | B27 | C28 | B28 | C29 | B29 | C30 | B30 | 20A | 20B | AI2-3A | AI2-3B | DI10-C25 | DI10-B25 | DI10-C26 | DI10-B26 | DI10-C27 | DI10-B27 | DI10-C28 | DI10-B28 | DI10-C29 | DI10-B29 | DI10-C30 | DI10-B30 | DO6-19A | DO6-19B | DO6-20A | DO6-20B | K51-01 | K51-02 | K51-03 | K51-04 | K51-05 | K51-06 | K51-07 | K51-08 | F0-M51-AMS-12 | F0-M51-AMS-10 | F0-M51-AMS-11 | F0-M51-AMS-13 | F0-M51-AMS-9 | F0-M51-AMS-7 | F0-M51-AMS-18 | F0-M51-AMS-20 | F0-M51-AMS-17 | F0-+24-M51 | F0-M51-XM01 | A1 | A2 | 11 | 14 | 24v6 | 0v6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 15 | 18 | 11 | 9 | 6 | 20 | 7 | 10 | 22 | 23 | 26 | 27 | 30
F0NDG20 AA801 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду200 РТ-об1 | [13 empty] | se0004 |  |  |  | F0 | 52 | F0-A133 | F0-A134 | A3.2 | 3 | 0 | 5A | 5B | A5.11 |  |  | C1 | B1 | A6.6 | 21 | 1 | 21A | 21B | 47X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01) |  | TP-U | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [154 empty] | XT52 | C2 | B2 | C3 | B3 | C4 | B4 | C5 | B5 | C6 | B6 | 22A | 22B | AI2-5A | AI2-5B | DI11-C1 | DI11-B1 | DI11-C2 | DI11-B2 | DI11-C3 | DI11-B3 | DI11-C4 | DI11-B4 | DI11-C5 | DI11-B5 | DI11-C6 | DI11-B6 | DO6-21A | DO6-21B | DO6-22A | DO6-22B | K52-01 | K52-02 | K52-03 | K52-04 | K52-05 | K52-06 | K52-07 | K52-08 | F0-M52-AMS-12 | F0-M52-AMS-10 | F0-M52-AMS-11 | F0-M52-AMS-13 | F0-M52-AMS-9 | F0-M52-AMS-7 | F0-M52-AMS-18 | F0-M52-AMS-20 | F0-M52-AMS-17 | F0-+24-M52 | F0-M52-XM01 | A1 | A2 | 11 | 14 | 24v6 | 0v6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 15 | 18 | 11 | 9 | 6 | 20 | 7 | 10 | 22 | 23 | 26 | 27 | 30
F0NDG20 AA802 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду400 РТ-об2 | [13 empty] | se0004 |  |  |  | F0 | 53 | F0-A137 | F0-A138 | A3.2 | 4 | 0 | 7A | 7B | A5.11 |  |  | C7 | B7 | A6.6 | 23 | 1 | 23A | 23B | 48X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01) |  | TP-U | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [154 empty] | XT53 | C8 | B8 | C9 | B9 | C10 | B10 | C11 | B11 | C12 | B12 | 24A | 24B | AI2-7A | AI2-7B | DI11-C7 | DI11-B7 | DI11-C8 | DI11-B8 | DI11-C9 | DI11-B9 | DI11-C10 | DI11-B10 | DI11-C11 | DI11-B11 | DI11-C12 | DI11-B12 | DO6-23A | DO6-23B | DO6-24A | DO6-24B | K53-01 | K53-02 | K53-03 | K53-04 | K53-05 | K53-06 | K53-07 | K53-08 | F0-M53-AMS-12 | F0-M53-AMS-10 | F0-M53-AMS-11 | F0-M53-AMS-13 | F0-M53-AMS-9 | F0-M53-AMS-7 | F0-M53-AMS-18 | F0-M53-AMS-20 | F0-M53-AMS-17 | F0-+24-M53 | F0-M53-XM01 | A1 | A2 | 11 | 14 | 24v6 | 0v6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 15 | 18 | 11 | 9 | 6 | 20 | 7 | 10 | 22 | 23 | 26 | 27 | 30
F0GHJ10 AA801 | Регулятор расхода сырой воды на охладитель выпара РД-2 | [13 empty] | se0004 |  |  |  | F0 | 54 | F0-A141 | F0-A142 | A3.2 | 5 | 0 | 9A | 9B | A5.11 |  |  | C13 | B13 | A6.6 | 25 | 1 | 25A | 25B | 41X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01) |  | TP-U | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [154 empty] | XT54 | C14 | B14 | C15 | B15 | C16 | B16 | C17 | B17 | C18 | B18 | 26A | 26B | AI2-9A | AI2-9B | DI11-C13 | DI11-B13 | DI11-C14 | DI11-B14 | DI11-C15 | DI11-B15 | DI11-C16 | DI11-B16 | DI11-C17 | DI11-B17 | DI11-C18 | DI11-B18 | DO6-25A | DO6-25B | DO6-26A | DO6-26B | K54-01 | K54-02 | K54-03 | K54-04 | K54-05 | K54-06 | K54-07 | K54-08 | F0-M54-AMS-12 | F0-M54-AMS-10 | F0-M54-AMS-11 | F0-M54-AMS-13 | F0-M54-AMS-9 | F0-M54-AMS-7 | F0-M54-AMS-18 | F0-M54-AMS-20 | F0-M54-AMS-17 | F0-+24-M54 | F0-M54-XM01 | A1 | A2 | 11 | 14 | 24v6 | 0v6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 15 | 18 | 11 | 9 | 6 | 20 | 7 | 10 | 22 | 23 | 26 | 27 | 30
F0GAA01 CT001 | Температура исходной воды | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-1 |  | A3.3 | 1 | 0 | 1B | 2B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI3-1B | F0-AI3-2B |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 1 | 2
F0GAA01 CP001 | Давление исходной воды | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-2 |  | A3.3 | 2 | 0 | 3B | 4B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI3-3B | F0-AI3-4B |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  | 1 | 2
F0GAA01 CP002 | Давление исходной воды до сетчатого фильтра | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-3 |  | A3.3 | 3 | 0 | 5B | 6B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI3-5B | F0-AI3-6B |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 |  |  | 1 | 2
F0GAA01 CP003 | Давление исходной воды после сетчатого фильтра | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-4 |  | A3.3 | 4 | 0 | 7B | 8B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI3-7B | F0-AI3-8B |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |  |  | 1 | 2
F0GAF01 CP001 | Давление сырой воды на всасе НСВ-1 (К5.1) | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-5 |  | A3.4 | 1 | 0 | 1B | 2B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI4-1B | F0-AI4-2B |  |  |  |  | 13 | 14 | 15 |  |  | 1 | 2
F0GAF01 CP002 | Давление сырой воды на напоре НСВ-1 (К5.1) | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-6 |  | A3.4 | 2 | 0 | 3B | 4B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI4-3B | F0-AI4-4B |  |  |  |  | 16 | 17 | 18 |  |  | 1 | 2
F0GAF02 CP001 | Давление сырой воды на всасе НСВ-2 (К5.2) | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-7 |  | A3.4 | 3 | 0 | 5B | 6B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI4-5B | F0-AI4-6B |  |  |  |  | 19 | 20 | 21 |  |  | 1 | 2
F0GAF02 CP002 | Давление сырой воды на напоре НСВ-2 (К5.2) | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-8 |  | A3.4 | 4 | 0 | 7B | 8B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI4-7B | F0-AI4-8B |  |  |  |  | 22 | 23 | 24 |  |  | 1 | 2
F0GAF10 CP001 | Давление исходной воды после насосов НСВ | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-9 |  | A3.4 | 5 | 0 | 9B | 10B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI4-9B | F0-AI4-10B |  |  |  |  | 25 | 26 | 27 |  |  | 1 | 2
F0GAF03 CP001 | Давление исходной воды в трубопроводе байпаса насосов НСВ | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-10 |  | A3.4 | 6 | 0 | 11B | 12B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI4-11B | F0-AI4-12B |  |  |  |  | 28 | 29 | 30 |  |  | 1 | 2
F0GAD11 CT001 | Температура воды аварийной подпитки | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-12 |  | A3.5 | 1 | 0 | 1B | 2B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI5-1B | F0-AI5-2B |  |  |  |  | 31 | 32 | 33 |  |  | 1 | 2
F0GAD11 CP001 | Давление воды аварийной подпитки | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-13 |  | A3.5 | 2 | 0 | 3B | 4B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI5-3B | F0-AI5-4B |  |  |  |  | 34 | 35 | 36 |  |  | 1 | 2
F0GBK10 CL001 | Уровень в баке-аккумуляторе запаса котловой воды | УЛМ-31.А1 | [12 empty] | se0006 |  |  |  | F0 | 55 | F0-14 |  | A3.5 | 3 | 0 | 5A | 5B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI5-5A | F0-AI5-5B |  |  | 0v3 | 24v3 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | + | - | + | - | 4-20мА | 24В
F0GAC01 CT101 | Температура воды после подогревателя исходной воды К11 | 4-x пров R | [12 empty] | se0007 |  |  |  | F0 | 55 | F0-15 |  | A3.38 | 1 | 0 | 1A | 1B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 | 2A | 2B | F0-AI38-1A | F0-AI38-1B | F0-AI38-2A | F0-AI38-2B |  |  | 42 | 43 | 44 | 45 |  | 1 | 2 | 3 | 4
F0GBJ01 CT101 | Температура умягченной воды после подогревателя К16 | 4-x пров R | [12 empty] | se0007 |  |  |  | F0 | 55 | F0-16 |  | A3.38 | 2 | 0 | 3A | 3B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 | 4A | 4B | F0-AI38-3A | F0-AI38-3B | F0-AI38-4A | F0-AI38-4B |  |  | 46 | 47 | 48 | 49 |  | 1 | 2 | 3 | 4
F0GAD13 CT001 | Температура воды в баке-газоотделителе | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-17 |  | A3.6 | 1 | 0 | 1B | 2B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI6-1B | F0-AI6-2B |  |  |  |  | 50 | 51 | 52 |  |  | 1 | 2
F0GAD14 CP001 | Давление на всасе насоса рабочей воды К10.5.1 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-18 |  | A3.6 | 2 | 0 | 3B | 4B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI6-3B | F0-AI6-4B |  |  |  |  | 53 | 54 | 55 |  |  | 1 | 2
F0GAD14 CP002 | Давление на напоре насоса рабочей воды К10.5.1 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-19 |  | A3.6 | 3 | 0 | 5B | 6B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI6-5B | F0-AI6-6B |  |  |  |  | 56 | 57 | 58 |  |  | 1 | 2
F0GAD15 CP001 | Давление на всасе насоса рабочей воды К10.5.2 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-20 |  | A3.6 | 4 | 0 | 7B | 8B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI6-7B | F0-AI6-8B |  |  |  |  | 59 | 60 | 61 |  |  | 1 | 2
F0GAD15 CP002 | Давление на напоре насоса рабочей воды К10.5.2 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-21 |  | A3.6 | 5 | 0 | 9B | 10B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI6-9B | F0-AI6-10B |  |  |  |  | 62 | 63 | 64 |  |  | 1 | 2
F0GAD13 CL001 | Уровень в баке-газоотделителе | УЛМ-31.А1 | [12 empty] | se0006 |  |  |  | F0 | 55 | F0-22 |  | A3.6 | 6 | 0 | 11A | 11B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI6-11A | F0-AI6-11B |  |  | 0v3 | 24v3 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | + | - | + | - | 4-20мА | 24В
F0GAD17 CP001 | Давление рабочей воды на эжектора | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-23 |  | A3.6 | 7 | 0 | 13B | 14B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI6-13B | F0-AI6-14B |  |  |  |  | 70 | 71 | 72 |  |  | 1 | 2
F0GAD17 CT001 | Температура парогазовой смеси на входе в эжектора | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-24 |  | A3.6 | 8 | 0 | 15B | 16B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI6-15B | F0-AI6-16B |  |  |  |  | 73 | 74 | 75 |  |  | 1 | 2
F0GDH11 CT002 | Температура выпара вакуумного деаэратора | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-25 |  | A3.7 | 1 | 0 | 1B | 2B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI7-1B | F0-AI7-2B |  |  |  |  | 76 | 77 | 78 |  |  | 1 | 2
F0GDH11 CP002 | Давление в линии выпара вакуумного деаэратора | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-26 |  | A3.7 | 2 | 0 | 3B | 4B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI7-3B | F0-AI7-4B |  |  |  |  | 79 | 80 | 81 |  |  | 1 | 2
F0GDH11 CT001 | Температура деаэрированной воды на выходе из бака-аккумулятора вакуумного деаэратора | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-27 |  | A3.7 | 3 | 0 | 5B | 6B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI7-5B | F0-AI7-6B |  |  |  |  | 82 | 83 | 84 |  |  | 1 | 2
F0GDH11 CP001 | Давление деаэрированной воды на выходе из бака-аккумулятора вакуумного деаэратора | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-28 |  | A3.7 | 4 | 0 | 7B | 8B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI7-7B | F0-AI7-8B |  |  |  |  | 85 | 86 | 87 |  |  | 1 | 2
F0NDK11 CP001 | Давление на всасе насоса подпитки теплосети К6.1 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-30 |  | A3.8 | 1 | 0 | 1B | 2B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI8-1B | F0-AI8-2B |  |  |  |  | 88 | 89 | 90 |  |  | 1 | 2
F0NDK11 CP002 | Давление на напоре насоса подпитки теплосети К6.1 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-31 |  | A3.8 | 2 | 0 | 3B | 4B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI8-3B | F0-AI8-4B |  |  |  |  | 91 | 92 | 93 |  |  | 1 | 2
F0NDK12 CP001 | Давление на всасе насоса подпитки теплосети К6.2 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-32 |  | A3.8 | 3 | 0 | 5B | 6B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI8-5B | F0-AI8-6B |  |  |  |  | 94 | 95 | 96 |  |  | 1 | 2
F0NDK12 CP002 | Давление на напоре насоса подпитки теплосети К6.2 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-33 |  | A3.8 | 4 | 0 | 7B | 8B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI8-7B | F0-AI8-8B |  |  |  |  | 97 | 98 | 99 |  |  | 1 | 2
F0NDK13 CP001 | Давление на всасе насоса подпитки теплосети К6.3 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-34 |  | A3.8 | 5 | 0 | 9B | 10B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI8-9B | F0-AI8-10B |  |  |  |  | 100 | 101 | 102 |  |  | 1 | 2
F0NDK13 CP002 | Давление на напоре насоса подпитки теплосети К6.3 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-35 |  | A3.8 | 6 | 0 | 11B | 12B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI8-11B | F0-AI8-12B |  |  |  |  | 103 | 104 | 105 |  |  | 1 | 2
F0GDH11 CL002 | Уровень в баке-аккумуляторе вакуумного деаэратора | УЛМ-31.А1 | [12 empty] | se0006 |  |  |  | F0 | 55 | F0-36 |  | A3.9 | 1 | 0 | 1A | 1B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI9-1A | F0-AI9-1B |  |  | 0v3 | 24v3 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | + | - | + | - | 4-20мА | 24В
F0NDK20 CP001 | Давление подпитки теплосети от деаэратора | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-37 |  | A3.9 | 2 | 0 | 3B | 4B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI9-3B | F0-AI9-4B |  |  |  |  | 111 | 112 | 113 |  |  | 1 | 2
F0NDK20 CT001 | Температура подпитки теплосети от деаэратора | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-38 |  | A3.9 | 3 | 0 | 5B | 6B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI9-5B | F0-AI9-6B |  |  |  |  | 114 | 115 | 116 |  |  | 1 | 2
F0GHJ11 CP001 | Давление хим.очищенной воды перед ПХОВ 1 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-39 |  | A3.10 | 1 | 0 | 1B | 2B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI10-1B | F0-AI10-2B |  |  |  |  | 117 | 118 | 119 |  |  | 1 | 2
F0GHJ11 CT001 | Температура хим.очищенной воды перед ПХОВ-1 | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-40 |  | A3.10 | 2 | 0 | 3B | 4B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI10-3B | F0-AI10-4B |  |  |  |  | 120 | 121 | 122 |  |  | 1 | 2
F0GHJ11 CP003 | Давление греющей воды на ПХОВ-1 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-41 |  | A3.10 | 3 | 0 | 5B | 6B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI10-5B | F0-AI10-6B |  |  |  |  | 123 | 124 | 125 |  |  | 1 | 2
F0GHJ11 CT003 | Температура греющей воды на ПХОВ-1 | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-42 |  | A3.10 | 4 | 0 | 7B | 8B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI10-7B | F0-AI10-8B |  |  |  |  | 126 | 127 | 128 |  |  | 1 | 2
F0GHJ11 CP002 | Давление хим.очищенной воды после ПХОВ 1 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-43 |  | A3.10 | 5 | 0 | 9B | 10B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI10-9B | F0-AI10-10B |  |  |  |  | 129 | 130 | 131 |  |  | 1 | 2
F0GHJ11 CT002 | Температура хим.очищенной воды после ПХОВ-1 | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-44 |  | A3.10 | 6 | 0 | 11B | 12B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI10-11B | F0-AI10-12B |  |  |  |  | 132 | 133 | 134 |  |  | 1 | 2
F0GHJ11 CP004 | Давление греющей воды после ПХОВ-1 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-45 |  | A3.10 | 7 | 0 | 13B | 14B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI10-13B | F0-AI10-14B |  |  |  |  | 135 | 136 | 137 |  |  | 1 | 2
F0GHJ11 CT004 | Температура греющей воды после ПХОВ-1 | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-46 |  | A3.10 | 8 | 0 | 15B | 16B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI10-15B | F0-AI10-16B |  |  |  |  | 138 | 139 | 140 |  |  | 1 | 2
F0GHJ12 CP001 | Давление хим.очищенной воды перед ПХОВ 2 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-47 |  | A3.11 | 1 | 0 | 1B | 2B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI11-1B | F0-AI11-2B |  |  |  |  | 141 | 142 | 143 |  |  | 1 | 2
F0GHJ12 CT001 | Температура хим.очищенной воды перед ПХОВ-2 | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-48 |  | A3.11 | 2 | 0 | 3B | 4B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI11-3B | F0-AI11-4B |  |  |  |  | 144 | 145 | 146 |  |  | 1 | 2
F0GHJ12 CP003 | Давление греющей воды на ПХОВ-2 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-49 |  | A3.11 | 3 | 0 | 5B | 6B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI11-5B | F0-AI11-6B |  |  |  |  | 147 | 148 | 149 |  |  | 1 | 2
F0GHJ12 CT003 | Температура греющей воды на ПХОВ-2 | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-50 |  | A3.11 | 4 | 0 | 7B | 8B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI11-7B | F0-AI11-8B |  |  |  |  | 150 | 151 | 152 |  |  | 1 | 2
F0GHJ12 CP002 | Давление хим.очищенной воды после ПХОВ 2 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-51 |  | A3.11 | 5 | 0 | 9B | 10B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI11-9B | F0-AI11-10B |  |  |  |  | 153 | 154 | 155 |  |  | 1 | 2
F0GHJ12 CT002 | Температура хим.очищенной воды после ПХОВ-2 | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-52 |  | A3.11 | 6 | 0 | 11B | 12B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI11-11B | F0-AI11-12B |  |  |  |  | 156 | 157 | 158 |  |  | 1 | 2
F0GHJ12 CP004 | Давление греющей воды после ПХОВ-2 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-53 |  | A3.11 | 7 | 0 | 13B | 14B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI11-13B | F0-AI11-14B |  |  |  |  | 159 | 160 | 161 |  |  | 1 | 2
F0GHJ12 CT004 | Температура греющей воды после ПХОВ-2 | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-54 |  | A3.11 | 8 | 0 | 15B | 16B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI11-15B | F0-AI11-16B |  |  |  |  | 162 | 163 | 164 |  |  | 1 | 2
F0GHJ20 CT002 | Температура хим.очищенной воды к ваккумному деаэратору подпитки т/с | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-55 |  | A3.9 | 4 | 0 | 7B | 8B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI9-7B | F0-AI9-8B |  |  |  |  | 165 | 166 | 167 |  |  | 1 | 2
F0NDG23 CT001 | Температура обратной котловой воды на выходе из системы вентиляции | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-56 |  | A3.9 | 5 | 0 | 9B | 10B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI9-9B | F0-AI9-10B |  |  |  |  | 168 | 169 | 170 |  |  | 1 | 2
F0NDG23 CP001 | Давление обратной котловой воды на выходе из системы вентиляции | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-57 |  | A3.9 | 6 | 0 | 11B | 12B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI9-11B | F0-AI9-12B |  |  |  |  | 171 | 172 | 173 |  |  | 1 | 2
F0NDG20 CP001 | Давление обратной котловой воды на входе в котельную | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-58 |  | A3.9 | 7 | 0 | 13B | 14B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI9-13B | F0-AI9-14B |  |  |  |  | 174 | 175 | 176 |  |  | 1 | 2
F0GBK11 CP001 | Давление на всасе насоса №1 подпитки котлового контура К23.1 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-59 |  | A3.12 | 1 | 0 | 1B | 2B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI12-1B | F0-AI12-2B |  |  |  |  | 177 | 178 | 179 |  |  | 1 | 2
F0GBK11 CP002 | Давление на напоре насоса №1 подпитки котлового контура К23.1 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-60 |  | A3.12 | 2 | 0 | 3B | 4B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI12-3B | F0-AI12-4B |  |  |  |  | 180 | 181 | 182 |  |  | 1 | 2
F0GBK12 CP001 | Давление на всасе насоса №2 подпитки котлового контура К23.2 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-61 |  | A3.12 | 3 | 0 | 5B | 6B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI12-5B | F0-AI12-6B |  |  |  |  | 183 | 184 | 185 |  |  | 1 | 2
F0GBK12 CP002 | Давление на напоре насоса №2 подпитки котлового контура К23.2 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-62 |  | A3.12 | 4 | 0 | 7B | 8B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI12-7B | F0-AI12-8B |  |  |  |  | 186 | 187 | 188 |  |  | 1 | 2
F0NDG20 CT001 | Температура обратной котловой воды на входе в котельную | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-63 |  | A3.12 | 5 | 0 | 9B | 10B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI12-9B | F0-AI12-10B |  |  |  |  | 189 | 190 | 191 |  |  | 1 | 2
F1NDG10 CT001 | Температура воды после задвижки Т21 Котёл К1.1 | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-73 |  | A3.13 | 1 | 0 | 1B | 2B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI13-1B | F0-AI13-2B |  |  |  |  | 192 | 193 | 194 |  |  | 1 | 2
F1NDG10 CP001 | Давление воды перед котлом Т21 Котёл К1.1 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-74 |  | A3.13 | 2 | 0 | 3B | 4B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI13-3B | F0-AI13-4B |  |  |  |  | 195 | 196 | 197 |  |  | 1 | 2
F1NDG10 CT002 | Температура воды перед котлом Т21 Котёл К1.1 | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-75 |  | A3.13 | 3 | 0 | 5B | 6B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI13-5B | F0-AI13-6B |  |  |  |  | 198 | 199 | 200 |  |  | 1 | 2
F2NDG10 CT001 | Температура воды после задвижки Т21 Котёл К1.2 | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-76 |  | A3.13 | 4 | 0 | 7B | 8B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI13-7B | F0-AI13-8B |  |  |  |  | 201 | 202 | 203 |  |  | 1 | 2
F2NDG10 CP001 | Давление воды перед котлом Т21 Котёл К1.2 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-77 |  | A3.13 | 5 | 0 | 9B | 10B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI13-9B | F0-AI13-10B |  |  |  |  | 204 | 205 | 206 |  |  | 1 | 2
F2NDG10 CT002 | Температура воды перед котлом Т21 Котёл К1.2 | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-78 |  | A3.13 | 6 | 0 | 11B | 12B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI13-11B | F0-AI13-12B |  |  |  |  | 207 | 208 | 209 |  |  | 1 | 2
F3NDG10 CT001 | Температура воды после задвижки Т21 Котёл К1.3 | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-79 |  | A3.14 | 1 | 0 | 1B | 2B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI14-1B | F0-AI14-2B |  |  |  |  | 210 | 211 | 212 |  |  | 1 | 2
F3NDG10 CP001 | Давление воды перед котлом Т21 Котёл К1.3 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-80 |  | A3.14 | 2 | 0 | 3B | 4B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI14-3B | F0-AI14-4B |  |  |  |  | 213 | 214 | 215 |  |  | 1 | 2
F3NDG10 CT002 | Температура воды перед котлом Т21 Котёл К1.3 | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-81 |  | A3.14 | 3 | 0 | 5B | 6B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI14-5B | F0-AI14-6B |  |  |  |  | 216 | 217 | 218 |  |  | 1 | 2
F4NDG10 CT001 | Температура воды после задвижки Т21 Котёл К1.4 | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-82 |  | A3.14 | 4 | 0 | 7B | 8B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI14-7B | F0-AI14-8B |  |  |  |  | 219 | 220 | 221 |  |  | 1 | 2
F4NDG10 CP001 | Давление воды перед котлом Т21 Котёл К1.4 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-83 |  | A3.14 | 5 | 0 | 9B | 10B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI14-9B | F0-AI14-10B |  |  |  |  | 222 | 223 | 224 |  |  | 1 | 2
F4NDG10 CT002 | Температура воды перед котлом Т21 Котёл К1.4 | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-84 |  | A3.14 | 6 | 0 | 11B | 12B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI14-11B | F0-AI14-12B |  |  |  |  | 225 | 226 | 227 |  |  | 1 | 2
F5NDG10 CT001 | Температура воды после задвижки Т21 Котёл К1.5 | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-85 |  | A3.15 | 1 | 0 | 1B | 2B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI15-1B | F0-AI15-2B |  |  |  |  | 228 | 229 | 230 |  |  | 1 | 2
F5NDG10 CP001 | Давление воды перед котлом Т21 Котёл К1.5 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-86 |  | A3.15 | 2 | 0 | 3B | 4B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI15-3B | F0-AI15-4B |  |  |  |  | 231 | 232 | 233 |  |  | 1 | 2
F5NDG10 CT002 | Температура воды перед котлом Т21 Котёл К1.5 | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-87 |  | A3.15 | 3 | 0 | 5B | 6B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI15-5B | F0-AI15-6B |  |  |  |  | 234 | 235 | 236 |  |  | 1 | 2
F6NDG10 CT001 | Температура воды после задвижки Т21 Котёл К1.6 | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-88 |  | A3.15 | 4 | 0 | 7B | 8B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI15-7B | F0-AI15-8B |  |  |  |  | 237 | 238 | 239 |  |  | 1 | 2
F6NDG10 CP001 | Давление воды перед котлом Т21 Котёл К1.6 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-89 |  | A3.15 | 5 | 0 | 9B | 10B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI15-9B | F0-AI15-10B |  |  |  |  | 240 | 241 | 242 |  |  | 1 | 2
F6NDG10 CT002 | Температура воды перед котлом Т21 Котёл К1.6 | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-90 |  | A3.15 | 6 | 0 | 11B | 12B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI15-11B | F0-AI15-12B |  |  |  |  | 243 | 244 | 245 |  |  | 1 | 2
F7NDG10 CT001 | Температура воды после задвижки Т21 Котёл К1.7 | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-91 |  | A3.16 | 1 | 0 | 1B | 2B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI16-1B | F0-AI16-2B |  |  |  |  | 246 | 247 | 248 |  |  | 1 | 2
F7NDG10 CP001 | Давление воды перед котлом Т21 Котёл К1.7 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-92 |  | A3.16 | 2 | 0 | 3B | 4B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI16-3B | F0-AI16-4B |  |  |  |  | 249 | 250 | 251 |  |  | 1 | 2
F7NDG10 CT002 | Температура воды перед котлом Т21 Котёл К1.7 | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-93 |  | A3.16 | 3 | 0 | 5B | 6B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI16-5B | F0-AI16-6B |  |  |  |  | 252 | 253 | 254 |  |  | 1 | 2
F8NDG10 CT001 | Температура воды после задвижки Т21 Котёл К1.8 | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-94 |  | A3.16 | 4 | 0 | 7B | 8B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI16-7B | F0-AI16-8B |  |  |  |  | 255 | 256 | 257 |  |  | 1 | 2
F8NDG10 CP001 | Давление воды перед котлом Т21 Котёл К1.8 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-95 |  | A3.16 | 5 | 0 | 9B | 10B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI16-9B | F0-AI16-10B |  |  |  |  | 258 | 259 | 260 |  |  | 1 | 2
F8NDG10 CT002 | Температура воды перед котлом Т21 Котёл К1.8 | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-96 |  | A3.16 | 6 | 0 | 11B | 12B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI16-11B | F0-AI16-12B |  |  |  |  | 261 | 262 | 263 |  |  | 1 | 2
F0NDF22 CP001 | Давление прямой котловой воды на подогреватели ХОВ | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-97 |  | A3.17 | 1 | 0 | 1B | 2B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI17-1B | F0-AI17-2B |  |  |  |  | 264 | 265 | 266 |  |  | 1 | 2
F0NDF22 CT001 | Температура прямой котловой воды на подогреватели ХОВ | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-98 |  | A3.17 | 2 | 0 | 3B | 4B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI17-3B | F0-AI17-4B |  |  |  |  | 267 | 268 | 269 |  |  | 1 | 2
F1NDF10 CP001 | Давление воды после котла Т11 Котёл К1.1 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-99 |  | A3.18 | 1 | 0 | 1B | 2B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI18-1B | F0-AI18-2B |  |  |  |  | 270 | 271 | 272 |  |  | 1 | 2
F1NDF10 CT001 | Температура воды после котла Т11 Котёл К1.1 | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-100 |  | A3.18 | 2 | 0 | 3B | 4B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI18-3B | F0-AI18-4B |  |  |  |  | 273 | 274 | 275 |  |  | 1 | 2
F2NDF10 CP001 | Давление воды после котла Т11 Котёл К1.2 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-101 |  | A3.18 | 3 | 0 | 5B | 6B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI18-5B | F0-AI18-6B |  |  |  |  | 276 | 277 | 278 |  |  | 1 | 2
F2NDF10 CT001 | Температура воды после котла Т11 Котёл К1.2 | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-102 |  | A3.18 | 4 | 0 | 7B | 8B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI18-7B | F0-AI18-8B |  |  |  |  | 279 | 280 | 281 |  |  | 1 | 2
F3NDF10 CP001 | Давление воды после котла Т11 Котёл К1.3 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-103 |  | A3.18 | 5 | 0 | 9B | 10B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI18-9B | F0-AI18-10B |  |  |  |  | 282 | 283 | 284 |  |  | 1 | 2
F3NDF10 CT001 | Температура воды после котла Т11 Котёл К1.3 | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-104 |  | A3.18 | 6 | 0 | 11B | 12B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI18-11B | F0-AI18-12B |  |  |  |  | 285 | 286 | 287 |  |  | 1 | 2
F4NDF10 CP001 | Давление воды после котла Т11 Котёл К1.4 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-105 |  | A3.18 | 7 | 0 | 13B | 14B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI18-13B | F0-AI18-14B |  |  |  |  | 288 | 289 | 290 |  |  | 1 | 2
F4NDF10 CT001 | Температура воды после котла Т11 Котёл К1.4 | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-106 |  | A3.18 | 8 | 0 | 15B | 16B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI18-15B | F0-AI18-16B |  |  |  |  | 291 | 292 | 293 |  |  | 1 | 2
F5NDF10 CP001 | Давление воды после котла Т11 Котёл К1.5 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-107 |  | A3.19 | 1 | 0 | 1B | 2B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI19-1B | F0-AI19-2B |  |  |  |  | 294 | 295 | 296 |  |  | 1 | 2
F5NDF10 CT001 | Температура воды после котла Т11 Котёл К1.5 | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-108 |  | A3.19 | 2 | 0 | 3B | 4B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI19-3B | F0-AI19-4B |  |  |  |  | 297 | 298 | 299 |  |  | 1 | 2
F6NDF10 CP001 | Давление воды после котла Т11 Котёл К1.6 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-109 |  | A3.19 | 3 | 0 | 5B | 6B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI19-5B | F0-AI19-6B |  |  |  |  | 300 | 301 | 302 |  |  | 1 | 2
F6NDF10 CT001 | Температура воды после котла Т11 Котёл К1.6 | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-110 |  | A3.19 | 4 | 0 | 7B | 8B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI19-7B | F0-AI19-8B |  |  |  |  | 303 | 304 | 305 |  |  | 1 | 2
F7NDF10 CP001 | Давление воды после котла Т11 Котёл К1.7 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-111 |  | A3.19 | 5 | 0 | 9B | 10B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI19-9B | F0-AI19-10B |  |  |  |  | 306 | 307 | 308 |  |  | 1 | 2
F7NDF10 CT001 | Температура воды после котла Т11 Котёл К1.7 | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-112 |  | A3.19 | 6 | 0 | 11B | 12B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI19-11B | F0-AI19-12B |  |  |  |  | 309 | 310 | 311 |  |  | 1 | 2
F8NDF10 CP001 | Давление воды после котла Т11 Котёл К1.8 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-113 |  | A3.19 | 7 | 0 | 13B | 14B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI19-13B | F0-AI19-14B |  |  |  |  | 312 | 313 | 314 |  |  | 1 | 2
F8NDF10 CT001 | Температура воды после котла Т11 Котёл К1.8 | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-114 |  | A3.19 | 8 | 0 | 15B | 16B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI19-15B | F0-AI19-16B |  |  |  |  | 315 | 316 | 317 |  |  | 1 | 2
F0NDF10 CT001 | Температура прямой котловой воды в общем коллекторе котлов | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-115 |  | A3.17 | 3 | 0 | 5B | 6B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI17-5B | F0-AI17-6B |  |  |  |  | 318 | 319 | 320 |  |  | 1 | 2
F0UZK10 CT001 | Температура наружного воздуха | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-116 |  | A3.17 | 4 | 0 | 7B | 8B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI17-7B | F0-AI17-8B |  |  |  |  | 321 | 322 | 323 |  |  | 1 | 2
F0LFM11 CP001 | Давление на всасе НКП-1 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-117 |  | A3.17 | 5 | 0 | 9B | 10B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI17-9B | F0-AI17-10B |  |  |  |  | 324 | 325 | 326 |  |  | 1 | 2
F0LFM11 CP002 | Давление на напоре НКП-1 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-118 |  | A3.17 | 6 | 0 | 11B | 12B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI17-11B | F0-AI17-12B |  |  |  |  | 327 | 328 | 329 |  |  | 1 | 2
F0LFM12 CP001 | Давление на всасе НКП-2 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-119 |  | A3.17 | 7 | 0 | 13B | 14B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI17-13B | F0-AI17-14B |  |  |  |  | 330 | 331 | 332 |  |  | 1 | 2
F0LFM12 CP002 | Давление на напоре НКП-2 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-120 |  | A3.17 | 8 | 0 | 15B | 16B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI17-15B | F0-AI17-16B |  |  |  |  | 333 | 334 | 335 |  |  | 1 | 2
F0NDF15 СР001 | Давление до теплообменников по сети Т11 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 55 | F0-121 |  | A3.20 | 1 | 0 | 1B | 2B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI20-1B | F0-AI20-2B |  |  |  |  | 336 | 337 | 338 |  |  | 1 | 2
F0NDF15 СТ101 | Температура до теплообменников по сети Т11 | 4-x пров R | [12 empty] | se0007 |  |  |  | F0 | 55 | F0-122 |  | A3.38 | 3 | 0 | 5A | 5B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 | 6A | 6B | F0-AI38-5A | F0-AI38-5B | F0-AI38-6A | F0-AI38-6B |  |  | 339 | 340 | 341 | 342 |  | 1 | 2 | 3 | 4
F0GKB20 СТ101 | Температура Т3 в систему ГВС АБК котельной | 4-x пров R | [12 empty] | se0007 |  |  |  | F0 | 55 | F0-123 |  | A3.38 | 4 | 0 | 7A | 7B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 | 8A | 8B | F0-AI38-7A | F0-AI38-7B | F0-AI38-8A | F0-AI38-8B |  |  | 343 | 344 | 345 | 346 |  | 1 | 2 | 3 | 4
F0GKB10 СТ101 | Температура В1 от насосной станции | 4-x пров R | [12 empty] | se0007 |  |  |  | F0 | 55 | F0-124 |  | A3.38 | 5 | 0 | 9A | 9B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT55 | 10A | 10B | F0-AI38-9A | F0-AI38-9B | F0-AI38-10A | F0-AI38-10B |  |  | 347 | 348 | 349 | 350 |  | 1 | 2 | 3 | 4
F0GHJ10 CF151 | Датчик реле протока через охладитель выпара | ЭМИС-ПОТОК 285 | [12 empty] | se0008 |  |  |  | F0 | 56 | F0-125 | [6 empty] | A5.12 |  |  | C1 | B1 | [8 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  |  | TP-D | [259 empty] | XT56 | DI12-C1 | F0-SD1-1 | K56-01 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v3 | 24v3 | 0v6 | 24v6 | 1 | 2 | 3 | + | - | 1 | 2 | 3
F0GAD11 CF001 | Расход воды аварийной подпитки | [13 empty] | se0009 |  |  |  | F0 | 57 | F0-F1UZ |  | A3.20 | 2 | 0 | 3A | 3B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Щит в аппаратной |  | TP-U | [280 empty] | XT57 | F0-AI20-3A | F0-AI20-3B | 1 | 2 | 3 | 1UZ | I вых + | I вых -
F0NDF22 CF001 | Расход воды на теплообменник К12 | [13 empty] | se0009 |  |  |  | F0 | 57 | F0-F2UZ |  | A3.20 | 3 | 0 | 5A | 5B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Щит в аппаратной |  | TP-U | [280 empty] | XT57 | F0-AI20-5A | F0-AI20-5B | 4 | 5 | 6 | 2UZ | I вых + | I вых -
F0NDF22 CF002 | Расход воды на теплообменники К11, К16 | [13 empty] | se0009 |  |  |  | F0 | 57 | F0-F3UZ |  | A3.20 | 4 | 0 | 7A | 7B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Щит в аппаратной |  | TP-U | [280 empty] | XT57 | F0-AI20-7A | F0-AI20-7B | 7 | 8 | 9 | 3UZ | I вых + | I вых -
F0GAD12 CF001 | Расход воды на бак-газоотделитель | [13 empty] | se0009 |  |  |  | F0 | 57 | F0-F4UZ |  | A3.20 | 5 | 0 | 9A | 9B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Щит в аппаратной |  | TP-U | [280 empty] | XT57 | F0-AI20-9A | F0-AI20-9B | 10 | 11 | 12 | 4UZ | I вых + | I вых -
F0NDK20 CF001 | Расход подпитки теплосети от деаэратора | [13 empty] | se0009 |  |  |  | F0 | 57 | F0-F5UZ |  | A3.20 | 6 | 0 | 11A | 11B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Щит в аппаратной |  | TP-U | [280 empty] | XT57 | F0-AI20-11A | F0-AI20-11B | 13 | 14 | 15 | 5UZ | I вых + | I вых -
F0GAD18 CF001 | Расход сырой воды к ХВО | [13 empty] | se0009 |  |  |  | F0 | 57 | F0-F6UZ |  | A3.20 | 7 | 0 | 13A | 13B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Щит в аппаратной |  | TP-U | [280 empty] | XT57 | F0-AI20-13A | F0-AI20-13B | 16 | 17 | 18 | 6UZ | I вых + | I вых -
F0GHJ20 CF001 | Расход хим.очищенной воды к ваккумному деаэратору подпитки т/с | [13 empty] | se0009 |  |  |  | F0 | 57 | F0-F7UZ |  | A3.20 | 8 | 0 | 15A | 15B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Щит в аппаратной |  | TP-U | [280 empty] | XT57 | F0-AI20-15A | F0-AI20-15B | 19 | 20 | 21 | 7UZ | I вых + | I вых -
F0GBJ01 CF151 | Сигнализация начала/окончания процесса регенирации Фильтр К9.2.1 сработала | режим b-01 | [12 empty] | se0010 |  |  |  | F0 | 56 | F0-FTM1 | [6 empty] | A5.12 |  |  | C2 | B2 | [8 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | TP-D | [289 empty] | XT56 | DI12-C2 |  | F0-SD2-1 | K56-02 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v3 | 24v3 | 0v6 | 24v6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
F0GBJ02 CF151 | Сигнализация начала/окончания процесса регенирации Фильтр К9.2.2 сработала | режим b-01 | [12 empty] | se0010 |  |  |  | F0 | 56 | F0-FTM2 | [6 empty] | A5.12 |  |  | C3 | B3 | [8 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | TP-D | [289 empty] | XT56 | DI12-C3 |  | F0-SD3-1 | K56-03 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v3 | 24v3 | 0v6 | 24v6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
F0GBK10 CQ003 | Содержание кислорода в подпиточной воде котлового контура после БВД-10 | МАРК-409 Т/1 | [12 empty] | se0011 |  |  |  | F0 | 58 |  |  | A3.21 | 1 | 1 | 1A | 1B | A5.12 |  |  | C4 | B4 | [8 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Щит в аппаратной |  | TP-U | Терминальная панель TP-D | [311 empty] | F0NDG20CQ003 | Содержание кислорода в обратной котловой воде после подпитки | F0-AT2 | F0-AT3 | F0-AT1 | XT58 | B5 | C5 | B6 | C6 | B7 | C7 | 3A | 3B | DI12-C4 | DI12-C5 | DI12-C6 | DI12-C7 | F0-AT1-A | F0-AT1-B | F0-AT1-COM | F0-AT2-MIN | F0-AT2-MAX | F0-AT3-MIN | F0-AT3-MAX | K57-01 | K57-02 | K57-03 | K57-04 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v3 | 24v3 | 0v6 | 24v6
F0GHJ01 CQ001 | pH сырой воды после ХВО | МАРК-9010 | [12 empty] | se0012 |  |  |  | F0 | 58 | F0-AT7 |  | A3.21 | 3 | 0 | 5A | 5B | A5.12 |  |  | C8 | B8 | [8 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Щит в аппаратной |  | TP-U | Терминальная панель TP-D | [313 empty] | F0-AT6 |  | F0-AT5 | XT58 | B9 | C9 | B10 | C10 | B11 | C11 |  |  | DI12-C8 | DI12-C9 | DI12-C10 | DI12-C11 | F0-AT5-A |  | F0-AT5-COM | F0-AT6-MIN | F0-AT6-MAX |  |  | K57-05 | K57-06 |  |  | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v3 | 24v3 | 0v6 | 24v6 | N | F0-L7
F0GCN01 СL001 | Уровень воды бака раствора щелочи | УЛМ-31.А1 | [12 empty] | se0006 |  |  |  | F0 | 55 | F0-126 |  | A3.21 | 4 | 0 | 7A | 7B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Щит в аппаратной |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI21-7A | F0-AI21-7B |  |  | 0v3 | 24v3 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | + | - | + | - | 4-20мА | 24В
F0GCN01 СL002 | Уровень воды бака раствора щелочи | УЛМ-31.А1 | [12 empty] | se0006 |  |  |  | F0 | 55 | F0-127 |  | A3.21 | 5 | 0 | 9A | 9B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Щит в аппаратной |  | TP-U | [240 empty] | XT55 |  |  | F0-AI21-9A | F0-AI21-9B |  |  | 0v3 | 24v3 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | + | - | + | - | 4-20мА | 24В
F0NDG01 CT101 | Температура подшипника №1 ЭД котлового насоса К4.1 | 3-x пров R | [12 empty] | se0013 |  |  |  | F0 | 59 |  | F0-K1 | A3.39 | 1 | 1 | 1A | 1B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  | Соединительная коробка СК-1 К4.1 | TP-U | [351 empty] | XT59 | F0NDG01CT102 | Температура подшипника №2 ЭД котлового насоса К4.1 |  |  | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B |  |  |  |  | F0-AI39-1A | F0-AI39-1B | F0-AI39-2A | F0-AI39-2B | F0-AI39-3A | F0-AI39-3B | F0-AI39-4A | F0-AI39-4B |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
F0NDG01 CT103 | Температура подшипника №3 ЭД котлового насоса К4.1 | 3-x пров R | [12 empty] | se0013 |  |  |  | F0 | 59 |  | F0-K2 | A3.39 | 3 | 1 | 5A | 5B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  | Соединительная коробка СК-1 К4.1 | TP-U | [351 empty] | XT59 | F0NDG01CT104 | Температура подшипника №4 ЭД котлового насоса К4.1 |  |  | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B |  |  |  |  | F0-AI39-5A | F0-AI39-5B | F0-AI39-6A | F0-AI39-6B | F0-AI39-7A | F0-AI39-7B | F0-AI39-8A | F0-AI39-8B |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
F0NDG01 CT105 | Температура обмоток электродвигателя фаза U котлового насоса К4.1 | 3-x пров R | [12 empty] | se0014 |  |  |  | F0 | 59 |  | F0-K3 | A3.39 | 5 | 2 | 9A | 9B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  | Соединительная коробка СК-2 К4.1 | TP-U | [351 empty] | XT59 | F0NDG01CT106 | Температура обмоток электродвигателя фаза V котлового насоса К4.1 | F0NDG01CT107 | Температура обмоток электродвигателя фаза W котлового насоса К4.1 | 10A | 10B | 11A | 11B | 12A | 12B | 13A | 13B | 14A | 14B | F0-AI39-9A | F0-AI39-9B | F0-AI39-10A | F0-AI39-10B | F0-AI39-11A | F0-AI39-11B | F0-AI39-12A | F0-AI39-12B | F0-AI39-13A | F0-AI39-13B | F0-AI39-14A | F0-AI39-14B | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
F0NDG01 CE012 | Ток ЭД котлового насоса К4.1 | [13 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 59 |  | F0-K4 | A3.22 | 1 | 0 | 1B | 2B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | ШУ К4.1-4.4 |  | TP-U | [240 empty] | XT59 |  |  | F0-AI22-1B | F0-AI22-2B |  |  |  |  | 22 | 23 | 24 |  |  | - | -
F0NDG01 AP001 | Электродвигатель котлового насоса К4.1 | [13 empty] | se0015 |  |  |  | F0 | 59 |  | F0-K5 | A3.22 | 2 | 11 | 3A | 3B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  | Соединительная коробка СК-3 К4.1 | TP-U | [249 empty] | 25 | [146 empty] | A3.23 | 5B | 5A | 7B | 7A | 9B | 9A | 11B | 11A | 13B | 13A | 1B | 1A | 3B | 3A | 5B | 5A | 7B | 7A | 9B | 9A | 11B | 11A | F0-AI22-3B | F0-AI22-3A | F0-AI22-5B | F0-AI22-5A | F0-AI22-7B | F0-AI22-7A | F0-AI22-9B | F0-AI22-9A | F0-AI22-11B | F0-AI22-11A | F0-AI22-13B | F0-AI22-13A | F0-AI23-1B | F0-AI23-1A | F0-AI23-3B | F0-AI23-3A | F0-AI23-5B | F0-AI23-5A | F0-AI23-7B | F0-AI23-7A | F0-AI23-9B | F0-AI23-9A | F0-AI23-11B | F0-AI23-11A | XT59 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | F0NDG01CY001 | F0NDG01CY002 | F0NDG01CY003 | F0NDG01CY004 | F0NDG01CY005 | F0NDG01CY006 | F0NDG01CY007 | F0NDG01CY008 | F0NDG01CY009 | F0NDG01CY010 | F0NDG01CY011 | F0NDG01CY012 | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая
F0NDG02 CT101 | Температура подшипника №1 ЭД котлового насоса К4.2 | 3-x пров R | [12 empty] | se0013 |  |  |  | F0 | 60 |  | F0-K6 | A3.40 | 1 | 1 | 1A | 1B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  | Соединительная коробка СК-1 К4.2 | TP-U | [351 empty] | XT60 | F0NDG02CT102 | Температура подшипника №2 ЭД котлового насоса К4.2 |  |  | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B |  |  |  |  | F0-AI40-1A | F0-AI40-1B | F0-AI40-2A | F0-AI40-2B | F0-AI40-3A | F0-AI40-3B | F0-AI40-4A | F0-AI40-4B |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
F0NDG02 CT103 | Температура подшипника №3 ЭД котлового насоса К4.2 | 3-x пров R | [12 empty] | se0013 |  |  |  | F0 | 60 |  | F0-K7 | A3.40 | 3 | 1 | 5A | 5B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  | Соединительная коробка СК-1 К4.2 | TP-U | [351 empty] | XT60 | F0NDG02CT104 | Температура подшипника №4 ЭД котлового насоса К4.2 |  |  | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B |  |  |  |  | F0-AI40-5A | F0-AI40-5B | F0-AI40-6A | F0-AI40-6B | F0-AI40-7A | F0-AI40-7B | F0-AI40-8A | F0-AI40-8B |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
F0NDG02 CT105 | Температура обмоток электродвигателя фаза U котлового насоса К4.2 | 3-x пров R | [12 empty] | se0014 |  |  |  | F0 | 60 |  | F0-K8 | A3.40 | 5 | 2 | 9A | 9B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  | Соединительная коробка СК-2 К4.2 | TP-U | [351 empty] | XT60 | F0NDG02CT106 | Температура обмоток электродвигателя фаза V котлового насоса К4.2 | F0NDG02CT107 | Температура обмоток электродвигателя фаза W котлового насоса К4.2 | 10A | 10B | 11A | 11B | 12A | 12B | 13A | 13B | 14A | 14B | F0-AI40-9A | F0-AI40-9B | F0-AI40-10A | F0-AI40-10B | F0-AI40-11A | F0-AI40-11B | F0-AI40-12A | F0-AI40-12B | F0-AI40-13A | F0-AI40-13B | F0-AI40-14A | F0-AI40-14B | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
F0NDG02 CE012 | Ток ЭД котлового насоса К4.2 | [13 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 60 |  | F0-K9 | A3.24 | 1 | 0 | 1B | 2B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | ШУ К4.1-4.4 |  | TP-U | [240 empty] | XT60 |  |  | F0-AI24-1B | F0-AI24-2B |  |  |  |  | 22 | 23 | 24 |  |  | - | -
F0NDG02 AP001 | Электродвигатель котлового насоса К4.2 | [13 empty] | se0015 |  |  |  | F0 | 60 |  | F0-K10 | A3.24 | 2 | 11 | 3A | 3B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  | Соединительная коробка СК-3 К4.2 | TP-U | [249 empty] | 25 | [146 empty] | A3.25 | 5B | 5A | 7B | 7A | 9B | 9A | 11B | 11A | 13B | 13A | 1B | 1A | 3B | 3A | 5B | 5A | 7B | 7A | 9B | 9A | 11B | 11A | F0-AI24-3B | F0-AI24-3A | F0-AI24-5B | F0-AI24-5A | F0-AI24-7B | F0-AI24-7A | F0-AI24-9B | F0-AI24-9A | F0-AI24-11B | F0-AI24-11A | F0-AI24-13B | F0-AI24-13A | F0-AI25-1B | F0-AI25-1A | F0-AI25-3B | F0-AI25-3A | F0-AI25-5B | F0-AI25-5A | F0-AI25-7B | F0-AI25-7A | F0-AI25-9B | F0-AI25-9A | F0-AI25-11B | F0-AI25-11A | XT60 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | F0NDG02CY001 | F0NDG02CY002 | F0NDG02CY003 | F0NDG02CY004 | F0NDG02CY005 | F0NDG02CY006 | F0NDG02CY007 | F0NDG02CY008 | F0NDG02CY009 | F0NDG02CY010 | F0NDG02CY011 | F0NDG02CY012 | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая
F0NDG03 CT101 | Температура подшипника №1 ЭД котлового насоса К4.3 | 3-x пров R | [12 empty] | se0013 |  |  |  | F0 | 61 |  | F0-K11 | A3.41 | 1 | 1 | 1A | 1B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  | Соединительная коробка СК-1 К4.3 | TP-U | [351 empty] | XT61 | F0NDG03CT102 | Температура подшипника №2 ЭД котлового насоса К4.3 |  |  | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B |  |  |  |  | F0-AI41-1A | F0-AI41-1B | F0-AI41-2A | F0-AI41-2B | F0-AI41-3A | F0-AI41-3B | F0-AI41-4A | F0-AI41-4B |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
F0NDG03 CT103 | Температура подшипника №3 ЭД котлового насоса К4.3 | 3-x пров R | [12 empty] | se0013 |  |  |  | F0 | 61 |  | F0-K12 | A3.41 | 3 | 1 | 5A | 5B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  | Соединительная коробка СК-1 К4.3 | TP-U | [351 empty] | XT61 | F0NDG03CT104 | Температура подшипника №4 ЭД котлового насоса К4.3 |  |  | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B |  |  |  |  | F0-AI41-5A | F0-AI41-5B | F0-AI41-6A | F0-AI41-6B | F0-AI41-7A | F0-AI41-7B | F0-AI41-8A | F0-AI41-8B |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
F0NDG03 CT105 | Температура обмоток электродвигателя фаза U котлового насоса К4.3 | 3-x пров R | [12 empty] | se0014 |  |  |  | F0 | 61 |  | F0-K13 | A3.41 | 5 | 2 | 9A | 9B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  | Соединительная коробка СК-2 К4.3 | TP-U | [351 empty] | XT61 | F0NDG03CT106 | Температура обмоток электродвигателя фаза V котлового насоса К4.3 | F0NDG03CT107 | Температура обмоток электродвигателя фаза W котлового насоса К4.3 | 10A | 10B | 11A | 11B | 12A | 12B | 13A | 13B | 14A | 14B | F0-AI41-9A | F0-AI41-9B | F0-AI41-10A | F0-AI41-10B | F0-AI41-11A | F0-AI41-11B | F0-AI41-12A | F0-AI41-12B | F0-AI41-13A | F0-AI41-13B | F0-AI41-14A | F0-AI41-14B | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
F0NDG03 CE012 | Ток ЭД котлового насоса К4.3 | [13 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 61 |  | F0-K14 | A3.26 | 1 | 0 | 1B | 2B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | ШУ К4.1-4.4 |  | TP-U | [240 empty] | XT61 |  |  | F0-AI26-1B | F0-AI26-2B |  |  |  |  | 22 | 23 | 24 |  |  | - | -
F0NDG03 AP001 | Электродвигатель котлового насоса К4.3 | [13 empty] | se0015 |  |  |  | F0 | 61 |  | F0-K15 | A3.26 | 2 | 11 | 3A | 3B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  | Соединительная коробка СК-3 К4.3 | TP-U | [249 empty] | 25 | [146 empty] | A3.27 | 5B | 5A | 7B | 7A | 9B | 9A | 11B | 11A | 13B | 13A | 1B | 1A | 3B | 3A | 5B | 5A | 7B | 7A | 9B | 9A | 11B | 11A | F0-AI26-3B | F0-AI26-3A | F0-AI26-5B | F0-AI26-5A | F0-AI26-7B | F0-AI26-7A | F0-AI26-9B | F0-AI26-9A | F0-AI26-11B | F0-AI26-11A | F0-AI26-13B | F0-AI26-13A | F0-AI27-1B | F0-AI27-1A | F0-AI27-3B | F0-AI27-3A | F0-AI27-5B | F0-AI27-5A | F0-AI27-7B | F0-AI27-7A | F0-AI27-9B | F0-AI27-9A | F0-AI27-11B | F0-AI27-11A | XT61 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | F0NDG03CY001 | F0NDG03CY002 | F0NDG03CY003 | F0NDG03CY004 | F0NDG03CY005 | F0NDG03CY006 | F0NDG03CY007 | F0NDG03CY008 | F0NDG03CY009 | F0NDG03CY010 | F0NDG03CY011 | F0NDG03CY012 | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая
F0NDG04 CT101 | Температура подшипника №1 ЭД котлового насоса К4.4 | 3-x пров R | [12 empty] | se0013 |  |  |  | F0 | 62 |  | F0-K16 | A3.42 | 1 | 1 | 1A | 1B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  | Соединительная коробка СК-1 К4.4 | TP-U | [351 empty] | XT62 | F0NDG04CT102 | Температура подшипника №2 ЭД котлового насоса К4.4 |  |  | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B |  |  |  |  | F0-AI42-1A | F0-AI42-1B | F0-AI42-2A | F0-AI42-2B | F0-AI42-3A | F0-AI42-3B | F0-AI42-4A | F0-AI42-4B |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
F0NDG04 CT103 | Температура подшипника №3 ЭД котлового насоса К4.4 | 3-x пров R | [12 empty] | se0013 |  |  |  | F0 | 62 |  | F0-K17 | A3.42 | 3 | 1 | 5A | 5B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  | Соединительная коробка СК-1 К4.4 | TP-U | [351 empty] | XT62 | F0NDG04CT104 | Температура подшипника №4 ЭД котлового насоса К4.4 |  |  | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B |  |  |  |  | F0-AI42-5A | F0-AI42-5B | F0-AI42-6A | F0-AI42-6B | F0-AI42-7A | F0-AI42-7B | F0-AI42-8A | F0-AI42-8B |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
F0NDG04 CT105 | Температура обмоток электродвигателя фаза U котлового насоса К4.4 | 3-x пров R | [12 empty] | se0014 |  |  |  | F0 | 62 |  | F0-K18 | A3.42 | 5 | 2 | 9A | 9B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  | Соединительная коробка СК-2 К4.4 | TP-U | [351 empty] | XT62 | F0NDG04CT106 | Температура обмоток электродвигателя фаза V котлового насоса К4.4 | F0NDG04CT107 | Температура обмоток электродвигателя фаза W котлового насоса К4.4 | 10A | 10B | 11A | 11B | 12A | 12B | 13A | 13B | 14A | 14B | F0-AI42-9A | F0-AI42-9B | F0-AI42-10A | F0-AI42-10B | F0-AI42-11A | F0-AI42-11B | F0-AI42-12A | F0-AI42-12B | F0-AI42-13A | F0-AI42-13B | F0-AI42-14A | F0-AI42-14B | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
F0NDG04 CE012 | Ток ЭД котлового насоса К4.4 | [13 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 62 |  | F0-K19 | A3.28 | 1 | 0 | 1B | 2B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | ШУ К4.1-4.4 |  | TP-U | [240 empty] | XT62 |  |  | F0-AI28-1B | F0-AI28-2B |  |  |  |  | 22 | 23 | 24 |  |  | - | -
F0NDG04 AP001 | Электродвигатель котлового насоса К4.4 | [13 empty] | se0015 |  |  |  | F0 | 62 |  | F0-K21 | A3.28 | 2 | 11 | 3A | 3B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  | Соединительная коробка СК-3 К4.4 | TP-U | [249 empty] | 25 | [146 empty] | A3.29 | 5B | 5A | 7B | 7A | 9B | 9A | 11B | 11A | 13B | 13A | 1B | 1A | 3B | 3A | 5B | 5A | 7B | 7A | 9B | 9A | 11B | 11A | F0-AI28-3B | F0-AI28-3A | F0-AI28-5B | F0-AI28-5A | F0-AI28-7B | F0-AI28-7A | F0-AI28-9B | F0-AI28-9A | F0-AI28-11B | F0-AI28-11A | F0-AI28-13B | F0-AI28-13A | F0-AI29-1B | F0-AI29-1A | F0-AI29-3B | F0-AI29-3A | F0-AI29-5B | F0-AI29-5A | F0-AI29-7B | F0-AI29-7A | F0-AI29-9B | F0-AI29-9A | F0-AI29-11B | F0-AI29-11A | XT62 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | F0NDG04CY001 | F0NDG04CY002 | F0NDG04CY003 | F0NDG04CY004 | F0NDG04CY005 | F0NDG04CY006 | F0NDG04CY007 | F0NDG04CY008 | F0NDG04CY009 | F0NDG04CY010 | F0NDG04CY011 | F0NDG04CY012 | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая
F0GAF01 CT101 | Температура подшипника №1 ЭД насоса сырой воды К5.1 | 3-x пров R | [12 empty] | se0013 |  |  |  | F0 | 63 |  | F0-K22 | A3.43 | 1 | 1 | 1A | 1B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  | Соединительная коробка СК-1 К5.1 | TP-U | [351 empty] | XT63 | F0GAF01CT102 | Температура подшипника №2 ЭД насоса сырой воды К5.1 |  |  | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B |  |  |  |  | F0-AI43-1A | F0-AI43-1B | F0-AI43-2A | F0-AI43-2B | F0-AI43-3A | F0-AI43-3B | F0-AI43-4A | F0-AI43-4B |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
F0GAF01 CE012 | Ток ЭД насоса сырой воды К5.1 | [13 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 63 |  | F0-K23 | A3.30 | 1 | 0 | 1B | 2B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | ШУ К5.1, К5.2 |  | TP-U | [240 empty] | XT63 |  |  | F0-AI30-1B | F0-AI30-2B |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 |  |  | - | -
F0GAF02 CT101 | Температура подшипника №1 ЭД насоса сырой воды К5.2 | 3-x пров R | [12 empty] | se0013 |  |  |  | F0 | 64 |  | F0-K24 | A3.43 | 3 | 1 | 5A | 5B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  | Соединительная коробка СК-1 К5.2 | TP-U | [351 empty] | XT64 | F0GAF02CT102 | Температура подшипника №2 ЭД насоса сырой воды К5.2 |  |  | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B |  |  |  |  | F0-AI43-5A | F0-AI43-5B | F0-AI43-6A | F0-AI43-6B | F0-AI43-7A | F0-AI43-7B | F0-AI43-8A | F0-AI43-8B |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
F0GAF02 CE012 | Ток ЭД насоса сырой воды К5.2 | [13 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 64 |  | F0-K25 | A3.30 | 2 | 0 | 3B | 4B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | ШУ К5.1, К5.2 |  | TP-U | [240 empty] | XT64 |  |  | F0-AI30-3B | F0-AI30-4B |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 |  |  | - | -
F0NDK11 CT101 | Температура подшипника №1 ЭД насоса подпитки теплосети К6.1 | 3-x пров R | [12 empty] | se0013 |  |  |  | F0 | 65 |  | F0-K27 | A3.43 | 5 | 1 | 9A | 9B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  | Соединительная коробка СК-1 К6.1 | TP-U | [351 empty] | XT65 | F0NDK11CT102 | Температура подшипника №2 ЭД насоса подпитки теплосети К6.1 |  |  | 10A | 10B | 11A | 11B | 12A | 12B |  |  |  |  | F0-AI43-9A | F0-AI43-9B | F0-AI43-10A | F0-AI43-10B | F0-AI43-11A | F0-AI43-11B | F0-AI43-12A | F0-AI43-12B |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
F0NDK11 CE012 | Ток ЭД насоса подпитки теплосети К6.1 | [13 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 65 |  | F0-K28 | A3.30 | 3 | 0 | 5B | 6B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | ШУ К6.1-К6.3 |  | TP-U | [240 empty] | XT65 |  |  | F0-AI30-5B | F0-AI30-6B |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 |  |  | - | -
F0NDK12 CT101 | Температура подшипника №1 ЭД насоса подпитки теплосети К6.2 | 3-x пров R | [12 empty] | se0013 |  |  |  | F0 | 66 |  | F0-K29 | A3.44 | 1 | 1 | 1A | 1B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  | Соединительная коробка СК-1 К6.2 | TP-U | [351 empty] | XT66 | F0NDK12CT102 | Температура подшипника №2 ЭД насоса подпитки теплосети К6.2 |  |  | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B |  |  |  |  | F0-AI44-1A | F0-AI44-1B | F0-AI44-2A | F0-AI44-2B | F0-AI44-3A | F0-AI44-3B | F0-AI44-4A | F0-AI44-4B |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
F0NDK12 CE012 | Ток ЭД насоса подпитки теплосети К6.2 | [13 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 66 |  | F0-K30 | A3.30 | 4 | 0 | 7B | 8B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | ШУ К6.1-К6.3 |  | TP-U | [240 empty] | XT66 |  |  | F0-AI30-7B | F0-AI30-8B |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 |  |  | - | -
F0NDK13 CT101 | Температура подшипника №1 ЭД насоса подпитки теплосети К6.3 | 3-x пров R | [12 empty] | se0013 |  |  |  | F0 | 67 |  | F0-K31 | A3.44 | 3 | 1 | 5A | 5B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  | Соединительная коробка СК-1 К6.3 | TP-U | [351 empty] | XT67 | F0NDK13CT102 | Температура подшипника №2 ЭД насоса подпитки теплосети К6.3 |  |  | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B |  |  |  |  | F0-AI44-5A | F0-AI44-5B | F0-AI44-6A | F0-AI44-6B | F0-AI44-7A | F0-AI44-7B | F0-AI44-8A | F0-AI44-8B |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
F0NDK13 CE012 | Ток ЭД насоса подпитки теплосети К6.3 | [13 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 67 |  | F0-K32 | A3.30 | 5 | 0 | 9B | 10B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | ШУ К6.1-К6.3 |  | TP-U | [240 empty] | XT67 |  |  | F0-AI30-9B | F0-AI30-10B |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 |  |  | - | -
F0GAD01 CT101 | Температура подшипника №1 ЭД насоса рабочей воды К10.5.1 | 3-x пров R | [12 empty] | se0013 |  |  |  | F0 | 68 |  | F0-K34 | A3.44 | 5 | 1 | 9A | 9B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  | Соединительная коробка СК-1 К10.5.1 | TP-U | [351 empty] | XT68 | F0GAD01CT102 | Температура подшипника №2 ЭД насоса рабочей воды К10.5.1 |  |  | 10A | 10B | 11A | 11B | 12A | 12B |  |  |  |  | F0-AI44-9A | F0-AI44-9B | F0-AI44-10A | F0-AI44-10B | F0-AI44-11A | F0-AI44-11B | F0-AI44-12A | F0-AI44-12B |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
F0GAD01 CE012 | Ток ЭД насоса рабочей воды К10.5.1 | [13 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 68 |  | F0-K35 | A3.30 | 6 | 0 | 11B | 12B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | ШУ К10.5.1, К10.5.2 |  | TP-U | [240 empty] | XT68 |  |  | F0-AI30-11B | F0-AI30-12B |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 |  |  | - | -
F0GAD02 CT101 | Температура подшипника №1 ЭД насоса рабочей воды К10.5.2 | 3-x пров R | [12 empty] | se0013 |  |  |  | F0 | 69 |  | F0-K36 | A3.45 | 1 | 1 | 1A | 1B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  | Соединительная коробка СК-1 К10.5.2 | TP-U | [351 empty] | XT69 | F0GAD02CT102 | Температура подшипника №2 ЭД насоса рабочей воды К10.5.2 |  |  | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B |  |  |  |  | F0-AI45-1A | F0-AI45-1B | F0-AI45-2A | F0-AI45-2B | F0-AI45-3A | F0-AI45-3B | F0-AI45-4A | F0-AI45-4B |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
F0GAD02 CE012 | Ток ЭД насоса рабочей воды К10.5.2 | [13 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 69 |  | F0-K37 | A3.30 | 7 | 0 | 13B | 14B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | ШУ К10.5.1, К10.5.2 |  | TP-U | [240 empty] | XT69 |  |  | F0-AI30-13B | F0-AI30-14B |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 |  |  | - | -
F0GBK01 CE012 | Ток ЭД насоса подпитки котлового контура К23.1 | [13 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 70 |  | F0-K39 | A3.31 | 1 | 0 | 1B | 2B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | ШУ К23.1, К23.2 |  | TP-U | [240 empty] | XT70 |  |  | F0-AI31-1B | F0-AI31-2B |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | - | -
F0GBK02 CE012 | Ток ЭД насоса подпитки котлового контура К23.2 | [13 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 70 |  | F0-K40 | A3.31 | 2 | 0 | 3B | 4B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | ШУ К23.1, К23.2 |  | TP-U | [240 empty] | XT70 |  |  | F0-AI31-3B | F0-AI31-4B |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  | - | -
F0LFM01 CE012 | Ток ЭД насоса кислотной промывки НКП-1 | [13 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 70 |  | F0-K42 | A3.31 | 3 | 0 | 5B | 6B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | ШУ НКП-1, НКП-2 |  | TP-U | [240 empty] | XT70 |  |  | F0-AI31-5B | F0-AI31-6B |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 |  |  | - | -
F0LFM02 CE012 | Ток ЭД насоса кислотной промывки НКП-2 | [13 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 70 |  | F0-K43 | A3.31 | 4 | 0 | 7B | 8B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | ШУ НКП-1, НКП-2 |  | TP-U | [240 empty] | XT70 |  |  | F0-AI31-7B | F0-AI31-8B |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |  |  | - | -
F0SAH10 СT101 | Температура внутреннего контура теплосети | ТС-1088 | [12 empty] | se0016 |  |  |  | F0 | 71 | K11 |  | A3.45 | 3 | 0 | 5A | 5B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT71 | 6A |  | F0-AI45-5A | F0-AI45-5B | F0-AI45-6A | F0-AI45- |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 2 | 1 | 4 | 3
F0SAH11 СT101 | Температура внешнего контура теплосети | ТС-1088 | [12 empty] | se0016 |  |  |  | F0 | 71 | K12 |  | A3.45 | 4 | 0 | 7A | 7B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT71 | 8A |  | F0-AI45-7A | F0-AI45-7B | F0-AI45-8A | F0-AI45- |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 2 | 1 | 4 | 3
F0SAH20 СP001 | Давление подпитки теплосети | Метран - 150TGR | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 71 |  | K13 | A3.31 | 5 | 0 | 9B | 10B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT71 |  |  | F0-AI31-9B | F0-AI31-10B |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |  |  | 1 | 2
F0SAH21 СP001 | Давление рециркуляции теплосети | Метран - 150TGR | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 71 |  | K14 | A3.31 | 6 | 0 | 11B | 12B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT71 |  |  | F0-AI31-11B | F0-AI31-12B |  |  |  |  | 12 | 13 | 14 |  |  | 1 | 2
F0NDF24 AA801 | Клапан регулирующий К5 по сети Т1 до теплообменника К1 отопления и ГВС | [13 empty] | se0018 |  |  |  | F0 | 72 | K20 | K16 | [5 empty] | A5.13 |  |  | C1 | B1 | A6.7 | 1 | 1 | 1A | 1B | 1 | 1XT | 1X | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [100 empty] | XT72 | C2 | B2 | C3 | B3 | 2A | 2B | DI13-C1 | DI13-B1 | DI13-C2 | DI13-B2 | DI13-C3 | DI13-B3 | DO7-1A | DO7-1B | DO7-2A | DO7-2B | K72-03 | K72-04 | K72-01 | K72-02 | K72-05 | F0-M72-H1 | F0-M72-A1 | F0-M72-3 | F0-M72-2 | F0-M72-16 | F0-M72-15 | F0-A220-M72 | F0-M72-XM01 | A1 | A2 | 11 | 14 | L6 | N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 15 | 16 | 1 | 2 | 4 | 5
F0NDF24 AA802 | Клапан регулирующий К5а по сети Т1 до теплообменника К1 отопления и ГВС | [13 empty] | se0018 |  |  |  | F0 | 73 | K21 | K18 | [5 empty] | A5.13 |  |  | C4 | B4 | A6.7 | 3 | 1 | 3A | 3B | 2 | 2XT | 2X | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [100 empty] | XT73 | C5 | B5 | C6 | B6 | 4A | 4B | DI13-C4 | DI13-B4 | DI13-C5 | DI13-B5 | DI13-C6 | DI13-B6 | DO7-3A | DO7-3B | DO7-4A | DO7-4B | K73-03 | K73-04 | K73-01 | K73-02 | K73-05 | F0-M73-H1 | F0-M73-A1 | F0-M73-3 | F0-M73-2 | F0-M73-16 | F0-M73-15 | F0-A220-M73 | F0-M73-XM01 | A1 | A2 | 11 | 14 | L6 | N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 15 | 16 | 1 | 2 | 4 | 5
F0NDF24 AA803 | Клапан регулирующий К6 по сети Т1 до теплообменника К2 вентиляции | [13 empty] | se0018 |  |  |  | F0 | 74 | K22 | K19 | [5 empty] | A5.13 |  |  | C7 | B7 | A6.7 | 5 | 1 | 5A | 5B | 3 | 3XT | 3X | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [100 empty] | XT74 | C8 | B8 | C9 | B9 | 6A | 6B | DI13-C7 | DI13-B7 | DI13-C8 | DI13-B8 | DI13-C9 | DI13-B9 | DO7-5A | DO7-5B | DO7-6A | DO7-6B | K74-03 | K74-04 | K74-01 | K74-02 | K74-05 | F0-M74-H1 | F0-M74-A1 | F0-M74-3 | F0-M74-2 | F0-M74-16 | F0-M74-15 | F0-A220-M74 | F0-M74-XM01 | A1 | A2 | 11 | 14 | L6 | N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 15 | 16 | 1 | 2 | 4 | 5
F0NDG24 AA001 | Клапан электромагнитный К7 по сети Т94 подпитки контура отопления и ГВС | [13 empty] | se0017 |  |  |  | F0 | 75 | K23 | K15 | [5 empty] | A5.13 |  |  | C10 | B10 | A6.7 | 7 | 0 | 7A | 7B | 4 | 4XT | 4X | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01) |  |  | TP-D | TP-O | [100 empty] | XT75 | [6 empty] | DI13-C10 | DI13-B10 |  |  |  |  | DO7-7A | DO7-7B |  |  | K75-03 |  |  |  | K75-05 | F0-M75-H1 | F0-M75-A1 | F0-M75-3 |  |  |  | F0-A220-M75 | F0-M75-XM01 | A1 | A2 | 11 | 14 | L6 | N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 15 | 16 | 1 | 2 | 4 | 5
F0SAH21 AA001 | Клапан электромагнитный К13 на линии заполнения теплоносителя по сети Т21 системы вентиляции | [13 empty] | se0017 |  |  |  | F0 | 76 | K24 | K17 | [5 empty] | A5.13 |  |  | C11 | B11 | A6.7 | 8 | 0 | 8A | 8B | 5 | 5XT | 5X | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01) |  |  | TP-D | TP-O | [100 empty] | XT76 | [6 empty] | DI13-C11 | DI13-B11 |  |  |  |  | DO7-8A | DO7-8B |  |  | K76-03 |  |  |  | K76-05 | F0-M76-H1 | F0-M76-A1 | F0-M76-3 |  |  |  | F0-A220-M76 | F0-M76-XM01 | A1 | A2 | 11 | 14 | L6 | N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 15 | 16 | 1 | 2 | 4 | 5
K3XG02 | Сигнализация "сухого хода" насосов К3 раб, К3 рез | [13 empty] | se0019 |  |  |  | F0 | 77 | K4 | [6 empty] | A5.13 |  |  | C13 | B13 | [8 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф ШУ-К3 |  |  | TP-D | [285 empty] | _XT |  |  |  | XT77 | DI13-B13 | DI13-C13 | F0-SD2-1 | K77-01 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v3 | 24v3 | 0v6 | 24v6 | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 | 2
K4XG02 | Сигнализация "сухого хода" насосов К4 раб, К4 рез | [13 empty] | se0019 |  |  |  | F0 | 77 | K8 | [6 empty] | A5.13 |  |  | C14 | B14 | [8 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф ШУ-К4 |  |  | TP-D | [285 empty] | _XT |  |  |  | XT77 | DI13-B14 | DI13-C14 | F0-SD3-1 | K77-02 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v3 | 24v3 | 0v6 | 24v6 | 3 | 4 |  |  |  |  | 1 | 2
K12XG02 | Сигнализация "сухого хода" насосов К12 | [13 empty] | se0019 |  |  |  | F0 | 77 | K10 | [6 empty] | A5.13 |  |  | C15 | B15 | [8 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф ШУ-К12 |  |  | TP-D | [285 empty] | _XT |  |  |  | XT77 | DI13-B15 | DI13-C15 | F0-SD4-1 | K77-03 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v3 | 24v3 | 0v6 | 24v6 | 5 | 6 |  |  |  |  | 1 | 2
F0EKG10 СР001 | Давление газа на входе в котельную | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 78 | F0-G1 |  | A3.32 | 1 | 0 | 1B | 2B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT78 |  |  | F0-AI32-1B | F0-AI32-2B |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 1 | 2
F0EKG10 СТ001 | Температура газа на входе в котельную | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 78 | F0-G2 |  | A3.32 | 2 | 0 | 3B | 4B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT78 |  |  | F0-AI32-3B | F0-AI32-4B |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  | 1 | 2
F1HHG20 СР001 | Давление газа перед фильтром котла №1 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 79 | F1-1 |  | А3.33 | 1 | 0 | 1B | 2B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT79 |  |  | F0-AI33-1B | F0-AI33-2B |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 1 | 2
F1HHG20 СР002 | Давление газа после фильтра котла №1 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 79 | F1-2 |  | А3.33 | 2 | 0 | 3B | 4B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT79 |  |  | F0-AI33-3B | F0-AI33-4B |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  | 1 | 2
F1HHG20 СР003 | Давление газа перед котлом до регулятора №1 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 79 | F1-3 |  | А3.33 | 3 | 0 | 5B | 6B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT79 |  |  | F0-AI33-5B | F0-AI33-6B |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 |  |  | 1 | 2
F1HHG20 СР004 | Давление газа перед котлом после регулятора №1 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 79 | F1-4 |  | А3.33 | 4 | 0 | 7B | 8B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT79 |  |  | F0-AI33-7B | F0-AI33-8B |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |  |  | 1 | 2
F2HHG20 СР001 | Давление газа перед фильтром котла №2 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 80 | F2-1 |  | А3.33 | 5 | 0 | 9B | 10B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT80 |  |  | F0-AI33-9B | F0-AI33-10B |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 1 | 2
F2HHG20 СР002 | Давление газа после фильтра котла №2 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 80 | F2-2 |  | А3.33 | 6 | 0 | 11B | 12B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT80 |  |  | F0-AI33-11B | F0-AI33-12B |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  | 1 | 2
F2HHG20 СР003 | Давление газа перед котлом до регулятора №2 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 80 | F2-3 |  | А3.33 | 7 | 0 | 13B | 14B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT80 |  |  | F0-AI33-13B | F0-AI33-14B |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 |  |  | 1 | 2
F2HHG20 СР004 | Давление газа перед котлом после регулятора №2 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 80 | F2-4 |  | А3.33 | 8 | 0 | 15B | 16B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT80 |  |  | F0-AI33-15B | F0-AI33-16B |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |  |  | 1 | 2
F3HHG20 СР001 | Давление газа перед фильтром котла №3 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 81 | F3-1 |  | А3.34 | 1 | 0 | 1B | 2B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT81 |  |  | F0-AI34-1B | F0-AI34-2B |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 1 | 2
F3HHG20 СР002 | Давление газа после фильтра котла №3 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 81 | F3-2 |  | А3.34 | 2 | 0 | 3B | 4B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT81 |  |  | F0-AI34-3B | F0-AI34-4B |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  | 1 | 2
F3HHG20 СР003 | Давление газа перед котлом до регулятора №3 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 81 | F3-3 |  | А3.34 | 3 | 0 | 5B | 6B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT81 |  |  | F0-AI34-5B | F0-AI34-6B |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 |  |  | 1 | 2
F3HHG20 СР004 | Давление газа перед котлом после регулятора №3 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 81 | F3-4 |  | А3.34 | 4 | 0 | 7B | 8B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT81 |  |  | F0-AI34-7B | F0-AI34-8B |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |  |  | 1 | 2
F4HHG20 СР001 | Давление газа перед фильтром котла №4 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 82 | F4-1 |  | А3.34 | 5 | 0 | 9B | 10B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT82 |  |  | F0-AI34-9B | F0-AI34-10B |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 1 | 2
F4HHG20 СР002 | Давление газа после фильтра котла №4 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 82 | F4-2 |  | А3.34 | 6 | 0 | 11B | 12B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT82 |  |  | F0-AI34-11B | F0-AI34-12B |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  | 1 | 2
F4HHG20 СР003 | Давление газа перед котлом до регулятора №4 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 82 | F4-3 |  | А3.34 | 7 | 0 | 13B | 14B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT82 |  |  | F0-AI34-13B | F0-AI34-14B |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 |  |  | 1 | 2
F4HHG20 СР004 | Давление газа перед котлом после регулятора №4 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 82 | F4-4 |  | А3.34 | 8 | 0 | 15B | 16B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT82 |  |  | F0-AI34-15B | F0-AI34-16B |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |  |  | 1 | 2
F5HHG20 СР001 | Давление газа перед фильтром котла №5 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 83 | F5-1 |  | А3.35 | 1 | 0 | 1B | 2B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT83 |  |  | F0-AI35-1B | F0-AI35-2B |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 1 | 2
F5HHG20 СР002 | Давление газа после фильтра котла №5 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 83 | F5-2 |  | А3.35 | 2 | 0 | 3B | 4B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT83 |  |  | F0-AI35-3B | F0-AI35-4B |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  | 1 | 2
F5HHG20 СР003 | Давление газа перед котлом до регулятора №5 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 83 | F5-3 |  | А3.35 | 3 | 0 | 5B | 6B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT83 |  |  | F0-AI35-5B | F0-AI35-6B |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 |  |  | 1 | 2
F5HHG20 СР004 | Давление газа перед котлом после регулятора №5 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 83 | F5-4 |  | А3.35 | 4 | 0 | 7B | 8B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT83 |  |  | F0-AI35-7B | F0-AI35-8B |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |  |  | 1 | 2
F6HHG20 СР001 | Давление газа перед фильтром котла №6 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 84 | F6-1 |  | А3.35 | 5 | 0 | 9B | 10B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT84 |  |  | F0-AI35-9B | F0-AI35-10B |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 1 | 2
F6HHG20 СР002 | Давление газа после фильтра котла №6 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 84 | F6-2 |  | А3.35 | 6 | 0 | 11B | 12B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT84 |  |  | F0-AI35-11B | F0-AI35-12B |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  | 1 | 2
F6HHG20 СР003 | Давление газа перед котлом до регулятора №6 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 84 | F6-3 |  | А3.35 | 7 | 0 | 13B | 14B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT84 |  |  | F0-AI35-13B | F0-AI35-14B |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 |  |  | 1 | 2
F6HHG20 СР004 | Давление газа перед котлом после регулятора №6 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 84 | F6-4 |  | А3.35 | 8 | 0 | 15B | 16B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT84 |  |  | F0-AI35-15B | F0-AI35-16B |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |  |  | 1 | 2
F7HHG20 СР001 | Давление газа перед фильтром котла №7 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 85 | F7-1 |  | А3.36 | 1 | 0 | 1B | 2B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT85 |  |  | F0-AI36-1B | F0-AI36-2B |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 1 | 2
F7HHG20 СР002 | Давление газа после фильтра котла №7 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 85 | F7-2 |  | А3.36 | 2 | 0 | 3B | 4B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT85 |  |  | F0-AI36-3B | F0-AI36-4B |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  | 1 | 2
F7HHG20 СР003 | Давление газа перед котлом до регулятора №7 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 85 | F7-3 |  | А3.36 | 3 | 0 | 5B | 6B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT85 |  |  | F0-AI36-5B | F0-AI36-6B |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 |  |  | 1 | 2
F7HHG20 СР004 | Давление газа перед котлом после регулятора №7 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 85 | F7-4 |  | А3.36 | 4 | 0 | 7B | 8B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT85 |  |  | F0-AI36-7B | F0-AI36-8B |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |  |  | 1 | 2
F8HHG20 СР001 | Давление газа перед фильтром котла №8 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 86 | F8-1 |  | А3.36 | 5 | 0 | 9B | 10B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT86 |  |  | F0-AI36-9B | F0-AI36-10B |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 1 | 2
F8HHG20 СР002 | Давление газа после фильтра котла №8 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 86 | F8-2 |  | А3.36 | 6 | 0 | 11B | 12B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT86 |  |  | F0-AI36-11B | F0-AI36-12B |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  | 1 | 2
F8HHG20 СР003 | Давление газа перед котлом до регулятора №8 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 86 | F8-3 |  | А3.36 | 7 | 0 | 13B | 14B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT86 |  |  | F0-AI36-13B | F0-AI36-14B |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 |  |  | 1 | 2
F8HHG20 СР004 | Давление газа перед котлом после регулятора №8 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | F0 | 86 | F8-4 |  | А3.36 | 8 | 0 | 15B | 16B | [13 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT86 |  |  | F0-AI36-15B | F0-AI36-16B |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |  |  | 1 | 2
F1HHG20 AA801 | Заслонка регулирующая газа котла №1 | АМАКС-ЗДЭ-100-1,6-0,2 | [12 empty] | se0021 |  |  |  | F0 | 87 | F1-10 | F1-11 | А3.37 | 1 | 0 | 1A | 1B | A5.14 | 1 | 4 | C1 | B1 | A6.8 | 1 | 1 | 1A | 1B | 5X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф ШУЗГ (F0CDA01GH001) |  | TP-U | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [154 empty] | XT87 | C2 | B2 | C3 | B3 | C4 | B4 | C5 | B5 |  |  | 2A | 2B | AI37-1A | AI37-1B | DI14-C1 | DI14-B1 | DI14-C2 | DI14-B2 | DI14-C3 | DI14-B3 | DI14-C4 | DI14-B4 | DI14-C5 | DI14-B5 | DI14- | DI14- | DO8-1A | DO8-1B | DO8-2A | DO8-2B | K87-01 | K87-02 | K87-03 | K87-04 | K87-05 | K87-06 | K87-07 | K87-08 | F0-M87-AMS-12 | F0-M87-AMS-10 | F0-M87-AMS-11 | F0-M87-AMS-13 | F0-M87-AMS-9 | F0-M87-AMS-7 | F0-M87-AMS-18 | F0-M87-AMS-20 | F0-M87-AMS-17 | F0-+24-M87 | F0-M87-XM01 | A1 | A2 | 11 | 14 | 24v6 | 0v6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 15 | 18 | 11 | 9 | 6 | 20 | 7 | 10 | 22 | 23 | 26 | 27 | 30
F1HHG20 AA201 | Затвор продувной свечи газа котла №1 | АНМ.609.14.33-ЯС | [12 empty] | se0022 |  |  |  | F0 | 88 | F1-12 | [6 empty] | A5.14 | 6 | 4 | C6 | B6 | A6.8 | 3 | 2 | 3A | 3B | 2X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф ШУЗГ (F0CDA01GH001) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT88 | C7 | B7 | C8 | B8 | C9 | B9 | C10 | B10 |  |  | 4A | 4B | 5A | 5B | DI14-C6 | DI14-B6 | DI14-C7 | DI14-B7 | DI14-C8 | DI14-B8 | DI14-C9 | DI14-B9 | DI14-C10 | DI14-B10 | DI14- | DI14- | DO8-3A | DO8-3B | DO8-4A | DO8-4B | DO8-5A | DO8-5B | K88-10 | K88-03 | K88-04 | K88-01 | K88-08 | K88-02 | K88-09 | K88-05 | K88-11 | F0-M88-A9 | F0-M88-A7 | F0-M88-A8 | F0-M88-A6 | F0-M88-A30 | F0-M88-N | F0-A220-M88 | F0-M88-XM01 | F0-M88-A1 | F0-M88-A5 | F0-M88-A11 | F0-M88-A12 | F0-M88-A19 | F0-M88-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
F2HHG20 AA801 | Заслонка регулирующая газа котла №2 | АМАКС-ЗДЭ-100-1,6-0,2 | [12 empty] | se0021 |  |  |  | F0 | 89 | F2-10 | F2-11 | А3.37 | 2 | 0 | 3A | 3B | A5.14 | 11 | 4 | C11 | B11 | A6.8 | 6 | 1 | 6A | 6B | 5X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф ШУЗГ (F0CDA01GH001) |  | TP-U | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [154 empty] | XT89 | C12 | B12 | C13 | B13 | C14 | B14 | C15 | B15 |  |  | 7A | 7B | AI37-3A | AI37-3B | DI14-C11 | DI14-B11 | DI14-C12 | DI14-B12 | DI14-C13 | DI14-B13 | DI14-C14 | DI14-B14 | DI14-C15 | DI14-B15 | DI14- | DI14- | DO8-6A | DO8-6B | DO8-7A | DO8-7B | K89-01 | K89-02 | K89-03 | K89-04 | K89-05 | K89-06 | K89-07 | K89-08 | F0-M89-AMS-12 | F0-M89-AMS-10 | F0-M89-AMS-11 | F0-M89-AMS-13 | F0-M89-AMS-9 | F0-M89-AMS-7 | F0-M89-AMS-18 | F0-M89-AMS-20 | F0-M89-AMS-17 | F0-+24-M89 | F0-M89-XM01 | A1 | A2 | 11 | 14 | 24v6 | 0v6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 15 | 18 | 11 | 9 | 6 | 20 | 7 | 10 | 22 | 23 | 26 | 27 | 30
F2HHG20 AA201 | Затвор продувной свечи газа котла №2 | АНМ.609.14.33-ЯС | [12 empty] | se0022 |  |  |  | F0 | 90 | F2-12 | [6 empty] | A5.14 | 16 | 4 | C16 | B16 | A6.8 | 8 | 2 | 8A | 8B | 2X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф ШУЗГ (F0CDA01GH001) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT90 | C17 | B17 | C18 | B18 | C19 | B19 | C20 | B20 |  |  | 9A | 9B | 10A | 10B | DI14-C16 | DI14-B16 | DI14-C17 | DI14-B17 | DI14-C18 | DI14-B18 | DI14-C19 | DI14-B19 | DI14-C20 | DI14-B20 | DI14- | DI14- | DO8-8A | DO8-8B | DO8-9A | DO8-9B | DO8-10A | DO8-10B | K90-10 | K90-03 | K90-04 | K90-01 | K90-08 | K90-02 | K90-09 | K90-05 | K90-11 | F0-M90-A9 | F0-M90-A7 | F0-M90-A8 | F0-M90-A6 | F0-M90-A30 | F0-M90-N | F0-A220-M90 | F0-M90-XM01 | F0-M90-A1 | F0-M90-A5 | F0-M90-A11 | F0-M90-A12 | F0-M90-A19 | F0-M90-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
F3HHG20 AA801 | Заслонка регулирующая газа котла №3 | АМАКС-ЗДЭ-100-1,6-0,2 | [12 empty] | se0021 |  |  |  | F0 | 91 | F3-10 | F3-11 | А3.37 | 3 | 0 | 5A | 5B | A5.15 | 1 | 4 | C1 | B1 | A6.8 | 11 | 1 | 11A | 11B | 5X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф ШУЗГ (F0CDA01GH001) |  | TP-U | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [154 empty] | XT91 | C2 | B2 | C3 | B3 | C4 | B4 | C5 | B5 |  |  | 12A | 12B | AI37-5A | AI37-5B | DI15-C1 | DI15-B1 | DI15-C2 | DI15-B2 | DI15-C3 | DI15-B3 | DI15-C4 | DI15-B4 | DI15-C5 | DI15-B5 | DI15- | DI15- | DO8-11A | DO8-11B | DO8-12A | DO8-12B | K91-01 | K91-02 | K91-03 | K91-04 | K91-05 | K91-06 | K91-07 | K91-08 | F0-M91-AMS-12 | F0-M91-AMS-10 | F0-M91-AMS-11 | F0-M91-AMS-13 | F0-M91-AMS-9 | F0-M91-AMS-7 | F0-M91-AMS-18 | F0-M91-AMS-20 | F0-M91-AMS-17 | F0-+24-M91 | F0-M91-XM01 | A1 | A2 | 11 | 14 | 24v6 | 0v6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 15 | 18 | 11 | 9 | 6 | 20 | 7 | 10 | 22 | 23 | 26 | 27 | 30
F3HHG20 AA201 | Затвор продувной свечи газа котла №3 | АНМ.609.14.33-ЯС | [12 empty] | se0022 |  |  |  | F0 | 92 | F3-12 | [6 empty] | A5.15 | 6 | 4 | C6 | B6 | A6.8 | 13 | 2 | 13A | 13B | 2X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф ШУЗГ (F0CDA01GH001) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT92 | C7 | B7 | C8 | B8 | C9 | B9 | C10 | B10 |  |  | 14A | 14B | 15A | 15B | DI15-C6 | DI15-B6 | DI15-C7 | DI15-B7 | DI15-C8 | DI15-B8 | DI15-C9 | DI15-B9 | DI15-C10 | DI15-B10 | DI15- | DI15- | DO8-13A | DO8-13B | DO8-14A | DO8-14B | DO8-15A | DO8-15B | K92-10 | K92-03 | K92-04 | K92-01 | K92-08 | K92-02 | K92-09 | K92-05 | K92-11 | F0-M92-A9 | F0-M92-A7 | F0-M92-A8 | F0-M92-A6 | F0-M92-A30 | F0-M92-N | F0-A220-M92 | F0-M92-XM01 | F0-M92-A1 | F0-M92-A5 | F0-M92-A11 | F0-M92-A12 | F0-M92-A19 | F0-M92-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
F4HHG20 AA801 | Заслонка регулирующая газа котла №4 | АМАКС-ЗДЭ-100-1,6-0,2 | [12 empty] | se0021 |  |  |  | F0 | 93 | F4-10 | F4-11 | А3.37 | 4 | 0 | 7A | 7B | A5.15 | 11 | 4 | C11 | B11 | A6.8 | 16 | 1 | 16A | 16B | 5X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф ШУЗГ (F0CDA01GH001) |  | TP-U | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [154 empty] | XT93 | C12 | B12 | C13 | B13 | C14 | B14 | C15 | B15 |  |  | 17A | 17B | AI37-7A | AI37-7B | DI15-C11 | DI15-B11 | DI15-C12 | DI15-B12 | DI15-C13 | DI15-B13 | DI15-C14 | DI15-B14 | DI15-C15 | DI15-B15 | DI15- | DI15- | DO8-16A | DO8-16B | DO8-17A | DO8-17B | K93-01 | K93-02 | K93-03 | K93-04 | K93-05 | K93-06 | K93-07 | K93-08 | F0-M93-AMS-12 | F0-M93-AMS-10 | F0-M93-AMS-11 | F0-M93-AMS-13 | F0-M93-AMS-9 | F0-M93-AMS-7 | F0-M93-AMS-18 | F0-M93-AMS-20 | F0-M93-AMS-17 | F0-+24-M93 | F0-M93-XM01 | A1 | A2 | 11 | 14 | 24v6 | 0v6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 15 | 18 | 11 | 9 | 6 | 20 | 7 | 10 | 22 | 23 | 26 | 27 | 30
F4HHG20 AA201 | Затвор продувной свечи газа котла №4 | АНМ.609.14.33-ЯС | [12 empty] | se0022 |  |  |  | F0 | 94 | F4-12 | [6 empty] | A5.15 | 16 | 4 | C16 | B16 | A6.8 | 18 | 2 | 18A | 18B | 2X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф ШУЗГ (F0CDA01GH001) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT94 | C17 | B17 | C18 | B18 | C19 | B19 | C20 | B20 |  |  | 19A | 19B | 20A | 20B | DI15-C16 | DI15-B16 | DI15-C17 | DI15-B17 | DI15-C18 | DI15-B18 | DI15-C19 | DI15-B19 | DI15-C20 | DI15-B20 | DI15- | DI15- | DO8-18A | DO8-18B | DO8-19A | DO8-19B | DO8-20A | DO8-20B | K94-10 | K94-03 | K94-04 | K94-01 | K94-08 | K94-02 | K94-09 | K94-05 | K94-11 | F0-M94-A9 | F0-M94-A7 | F0-M94-A8 | F0-M94-A6 | F0-M94-A30 | F0-M94-N | F0-A220-M94 | F0-M94-XM01 | F0-M94-A1 | F0-M94-A5 | F0-M94-A11 | F0-M94-A12 | F0-M94-A19 | F0-M94-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
F5HHG20 AA801 | Заслонка регулирующая газа котла №5 | АМАКС-ЗДЭ-100-1,6-0,2 | [12 empty] | se0021 |  |  |  | F0 | 95 | F5-10 | F5-11 | А3.37 | 5 | 0 | 9A | 9B | A5.16 | 1 | 4 | C1 | B1 | A6.9 | 1 | 1 | 1A | 1B | 5X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф ШУЗГ (F0CDA01GH001) |  | TP-U | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [154 empty] | XT95 | C2 | B2 | C3 | B3 | C4 | B4 | C5 | B5 |  |  | 2A | 2B | AI37-9A | AI37-9B | DI16-C1 | DI16-B1 | DI16-C2 | DI16-B2 | DI16-C3 | DI16-B3 | DI16-C4 | DI16-B4 | DI16-C5 | DI16-B5 | DI16- | DI16- | DO9-1A | DO9-1B | DO9-2A | DO9-2B | K95-01 | K95-02 | K95-03 | K95-04 | K95-05 | K95-06 | K95-07 | K95-08 | F0-M95-AMS-12 | F0-M95-AMS-10 | F0-M95-AMS-11 | F0-M95-AMS-13 | F0-M95-AMS-9 | F0-M95-AMS-7 | F0-M95-AMS-18 | F0-M95-AMS-20 | F0-M95-AMS-17 | F0-+24-M95 | F0-M95-XM01 | A1 | A2 | 11 | 14 | 24v6 | 0v6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 15 | 18 | 11 | 9 | 6 | 20 | 7 | 10 | 22 | 23 | 26 | 27 | 30
F5HHG20 AA201 | Затвор продувной свечи газа котла №5 | АНМ.609.14.33-ЯС | [12 empty] | se0022 |  |  |  | F0 | 96 | F5-12 | [6 empty] | A5.16 | 6 | 4 | C6 | B6 | A6.9 | 3 | 2 | 3A | 3B | 2X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф ШУЗГ (F0CDA01GH001) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT96 | C7 | B7 | C8 | B8 | C9 | B9 | C10 | B10 |  |  | 4A | 4B | 5A | 5B | DI16-C6 | DI16-B6 | DI16-C7 | DI16-B7 | DI16-C8 | DI16-B8 | DI16-C9 | DI16-B9 | DI16-C10 | DI16-B10 | DI16- | DI16- | DO9-3A | DO9-3B | DO9-4A | DO9-4B | DO9-5A | DO9-5B | K96-10 | K96-03 | K96-04 | K96-01 | K96-08 | K96-02 | K96-09 | K96-05 | K96-11 | F0-M96-A9 | F0-M96-A7 | F0-M96-A8 | F0-M96-A6 | F0-M96-A30 | F0-M96-N | F0-A220-M96 | F0-M96-XM01 | F0-M96-A1 | F0-M96-A5 | F0-M96-A11 | F0-M96-A12 | F0-M96-A19 | F0-M96-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
F6HHG20 AA801 | Заслонка регулирующая газа котла №6 | АМАКС-ЗДЭ-100-1,6-0,2 | [12 empty] | se0021 |  |  |  | F0 | 97 | F6-10 | F6-11 | А3.37 | 6 | 0 | 11A | 11B | A5.16 | 11 | 4 | C11 | B11 | A6.9 | 6 | 1 | 6A | 6B | 5X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф ШУЗГ (F0CDA01GH001) |  | TP-U | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [154 empty] | XT97 | C12 | B12 | C13 | B13 | C14 | B14 | C15 | B15 |  |  | 7A | 7B | AI37-11A | AI37-11B | DI16-C11 | DI16-B11 | DI16-C12 | DI16-B12 | DI16-C13 | DI16-B13 | DI16-C14 | DI16-B14 | DI16-C15 | DI16-B15 | DI16- | DI16- | DO9-6A | DO9-6B | DO9-7A | DO9-7B | K97-01 | K97-02 | K97-03 | K97-04 | K97-05 | K97-06 | K97-07 | K97-08 | F0-M97-AMS-12 | F0-M97-AMS-10 | F0-M97-AMS-11 | F0-M97-AMS-13 | F0-M97-AMS-9 | F0-M97-AMS-7 | F0-M97-AMS-18 | F0-M97-AMS-20 | F0-M97-AMS-17 | F0-+24-M97 | F0-M97-XM01 | A1 | A2 | 11 | 14 | 24v6 | 0v6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 15 | 18 | 11 | 9 | 6 | 20 | 7 | 10 | 22 | 23 | 26 | 27 | 30
F6HHG20 AA201 | Затвор продувной свечи газа котла №6 | АНМ.609.14.33-ЯС | [12 empty] | se0022 |  |  |  | F0 | 98 | F6-12 | [6 empty] | A5.16 | 16 | 4 | C16 | B16 | A6.9 | 8 | 2 | 8A | 8B | 2X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф ШУЗГ (F0CDA01GH001) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT98 | C17 | B17 | C18 | B18 | C19 | B19 | C20 | B20 |  |  | 9A | 9B | 10A | 10B | DI16-C16 | DI16-B16 | DI16-C17 | DI16-B17 | DI16-C18 | DI16-B18 | DI16-C19 | DI16-B19 | DI16-C20 | DI16-B20 | DI16- | DI16- | DO9-8A | DO9-8B | DO9-9A | DO9-9B | DO9-10A | DO9-10B | K98-10 | K98-03 | K98-04 | K98-01 | K98-08 | K98-02 | K98-09 | K98-05 | K98-11 | F0-M98-A9 | F0-M98-A7 | F0-M98-A8 | F0-M98-A6 | F0-M98-A30 | F0-M98-N | F0-A220-M98 | F0-M98-XM01 | F0-M98-A1 | F0-M98-A5 | F0-M98-A11 | F0-M98-A12 | F0-M98-A19 | F0-M98-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
F7HHG20 AA801 | Заслонка регулирующая газа котла №7 | АМАКС-ЗДЭ-100-1,6-0,2 | [12 empty] | se0021 |  |  |  | F0 | 99 | F7-10 | F7-11 | А3.37 | 7 | 0 | 13A | 13B | A5.17 | 1 | 4 | C1 | B1 | A6.9 | 11 | 1 | 11A | 11B | 5X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф ШУЗГ (F0CDA01GH001) |  | TP-U | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [154 empty] | XT99 | C2 | B2 | C3 | B3 | C4 | B4 | C5 | B5 |  |  | 12A | 12B | AI37-13A | AI37-13B | DI17-C1 | DI17-B1 | DI17-C2 | DI17-B2 | DI17-C3 | DI17-B3 | DI17-C4 | DI17-B4 | DI17-C5 | DI17-B5 | DI17- | DI17- | DO9-11A | DO9-11B | DO9-12A | DO9-12B | K99-01 | K99-02 | K99-03 | K99-04 | K99-05 | K99-06 | K99-07 | K99-08 | F0-M99-AMS-12 | F0-M99-AMS-10 | F0-M99-AMS-11 | F0-M99-AMS-13 | F0-M99-AMS-9 | F0-M99-AMS-7 | F0-M99-AMS-18 | F0-M99-AMS-20 | F0-M99-AMS-17 | F0-+24-M99 | F0-M99-XM01 | A1 | A2 | 11 | 14 | 24v6 | 0v6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 15 | 18 | 11 | 9 | 6 | 20 | 7 | 10 | 22 | 23 | 26 | 27 | 30
F7HHG20 AA201 | Затвор продувной свечи газа котла №7 | АНМ.609.14.33-ЯС | [12 empty] | se0022 |  |  |  | F0 | 100 | F7-12 | [6 empty] | A5.17 | 6 | 4 | C6 | B6 | A6.9 | 13 | 2 | 13A | 13B | 2X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф ШУЗГ (F0CDA01GH001) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT100 | C7 | B7 | C8 | B8 | C9 | B9 | C10 | B10 |  |  | 14A | 14B | 15A | 15B | DI17-C6 | DI17-B6 | DI17-C7 | DI17-B7 | DI17-C8 | DI17-B8 | DI17-C9 | DI17-B9 | DI17-C10 | DI17-B10 | DI17- | DI17- | DO9-13A | DO9-13B | DO9-14A | DO9-14B | DO9-15A | DO9-15B | K100-10 | K100-03 | K100-04 | K100-01 | K100-08 | K100-02 | K100-09 | K100-05 | K100-11 | F0-M100-A9 | F0-M100-A7 | F0-M100-A8 | F0-M100-A6 | F0-M100-A30 | F0-M100-N | F0-A220-M100 | F0-M100-XM01 | F0-M100-A1 | F0-M100-A5 | F0-M100-A11 | F0-M100-A12 | F0-M100-A19 | F0-M100-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
F8HHG20 AA801 | Заслонка регулирующая газа котла №8 | АМАКС-ЗДЭ-100-1,6-0,2 | [12 empty] | se0021 |  |  |  | F0 | 101 | F8-10 | F8-11 | А3.37 | 8 | 0 | 15A | 15B | A5.17 | 11 | 4 | C11 | B11 | A6.9 | 16 | 1 | 16A | 16B | 5X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф ШУЗГ (F0CDA01GH001) |  | TP-U | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [154 empty] | XT101 | C12 | B12 | C13 | B13 | C14 | B14 | C15 | B15 |  |  | 17A | 17B | AI37-15A | AI37-15B | DI17-C11 | DI17-B11 | DI17-C12 | DI17-B12 | DI17-C13 | DI17-B13 | DI17-C14 | DI17-B14 | DI17-C15 | DI17-B15 | DI17- | DI17- | DO9-16A | DO9-16B | DO9-17A | DO9-17B | K101-01 | K101-02 | K101-03 | K101-04 | K101-05 | K101-06 | K101-07 | K101-08 | F0-M101-AMS-12 | F0-M101-AMS-10 | F0-M101-AMS-11 | F0-M101-AMS-13 | F0-M101-AMS-9 | F0-M101-AMS-7 | F0-M101-AMS-18 | F0-M101-AMS-20 | F0-M101-AMS-17 | F0-+24-M101 | F0-M101-XM01 | A1 | A2 | 11 | 14 | 24v6 | 0v6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 15 | 18 | 11 | 9 | 6 | 20 | 7 | 10 | 22 | 23 | 26 | 27 | 30
F8HHG20 AA201 | Затвор продувной свечи газа котла №8 | АНМ.609.14.33-ЯС | [12 empty] | se0022 |  |  |  | F0 | 102 | F8-12 | [6 empty] | A5.17 | 16 | 4 | C16 | B16 | A6.9 | 18 | 2 | 18A | 18B | 2X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф ШУЗГ (F0CDA01GH001) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT102 | C17 | B17 | C18 | B18 | C19 | B19 | C20 | B20 |  |  | 19A | 19B | 20A | 20B | DI17-C16 | DI17-B16 | DI17-C17 | DI17-B17 | DI17-C18 | DI17-B18 | DI17-C19 | DI17-B19 | DI17-C20 | DI17-B20 | DI17- | DI17- | DO9-18A | DO9-18B | DO9-19A | DO9-19B | DO9-20A | DO9-20B | K102-10 | K102-03 | K102-04 | K102-01 | K102-08 | K102-02 | K102-09 | K102-05 | K102-11 | F0-M102-A9 | F0-M102-A7 | F0-M102-A8 | F0-M102-A6 | F0-M102-A30 | F0-M102-N | F0-A220-M102 | F0-M102-XM01 | F0-M102-A1 | F0-M102-A5 | F0-M102-A11 | F0-M102-A12 | F0-M102-A19 | F0-M102-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
F0EKG10 AA001 | Задвижка ГК-3 | МЭОФ 4000(6000)/63-0,25 ЦА 2 | [12 empty] | se0001 |  |  | ГС | F0 | 103 | F0-G8 | [6 empty] | A5.18 | 1 | 5 | C1 | B1 | A6.10 | 1 | 2 | 1A | 1B | 1X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф ШУЗГ (F0CDA01GH001) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT103 | C2 | B2 | C3 | B3 | C4 | B4 | C5 | B5 | C6 | B6 | 2A | 2B | 3A | 3B | DI18-C1 | DI18-B1 | DI18-C2 | DI18-B2 | DI18-C3 | DI18-B3 | DI18-C4 | DI18-B4 | DI18-C5 | DI18-B5 | DI18-C6 | DI18-B6 | DO10-1A | DO10-1B | DO10-2A | DO10-2B | DO10-3A | DO10-3B | K103-10 | K103-03 | K103-04 | K103-01 | K103-08 | K103-02 | K103-09 | K103-05 | K103-11 | F0-M103-A9 | F0-M103-A7 | F0-M103-A8 | F0-M103-A6 | F0-M103-A30 | F0-M103-N | F0-A220-M103 | F0-M103-XM01 | F0-M103-A1 | F0-M103-A5 | F0-M103-A11 | F0-M103-A12 | F0-M103-A19 | F0-M103-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
F0EKG10 AA002 | Затвор дисковый на котлы №1-5 | МЭОФ 4000(6000)/63-0,25 ЦА 2 | [12 empty] | se0001 |  |  | ГС | F0 | 104 | F0-G13 | [6 empty] | A5.18 | 7 | 5 | C7 | B7 | A6.10 | 4 | 2 | 4A | 4B | 2X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф ШУЗГ (F0CDA01GH001) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT104 | C8 | B8 | C9 | B9 | C10 | B10 | C11 | B11 | C12 | B12 | 5A | 5B | 6A | 6B | DI18-C7 | DI18-B7 | DI18-C8 | DI18-B8 | DI18-C9 | DI18-B9 | DI18-C10 | DI18-B10 | DI18-C11 | DI18-B11 | DI18-C12 | DI18-B12 | DO10-4A | DO10-4B | DO10-5A | DO10-5B | DO10-6A | DO10-6B | K104-10 | K104-03 | K104-04 | K104-01 | K104-08 | K104-02 | K104-09 | K104-05 | K104-11 | F0-M104-A9 | F0-M104-A7 | F0-M104-A8 | F0-M104-A6 | F0-M104-A30 | F0-M104-N | F0-A220-M104 | F0-M104-XM01 | F0-M104-A1 | F0-M104-A5 | F0-M104-A11 | F0-M104-A12 | F0-M104-A19 | F0-M104-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
F0EKG10 AA003 | Затвор дисковый на котлы №6-8 | МЭОФ 4000(6000)/63-0,25 ЦА 2 | [12 empty] | se0001 |  |  | ГС | F0 | 105 | F0-G18 | [6 empty] | A5.18 | 13 | 5 | C13 | B13 | A6.10 | 7 | 2 | 7A | 7B | 2X |  |  | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Шкаф ШУЗГ (F0CDA01GH001) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT105 | C14 | B14 | C15 | B15 | C16 | B16 | C17 | B17 | C18 | B18 | 8A | 8B | 9A | 9B | DI18-C13 | DI18-B13 | DI18-C14 | DI18-B14 | DI18-C15 | DI18-B15 | DI18-C16 | DI18-B16 | DI18-C17 | DI18-B17 | DI18-C18 | DI18-B18 | DO10-7A | DO10-7B | DO10-8A | DO10-8B | DO10-9A | DO10-9B | K105-10 | K105-03 | K105-04 | K105-01 | K105-08 | K105-02 | K105-09 | K105-05 | K105-11 | F0-M105-A9 | F0-M105-A7 | F0-M105-A8 | F0-M105-A6 | F0-M105-A30 | F0-M105-N | F0-A220-M105 | F0-M105-XM01 | F0-M105-A1 | F0-M105-A5 | F0-M105-A11 | F0-M105-A12 | F0-M105-A19 | F0-M105-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
F0CJU01 GH001 | Питание ввода №1 в норме (ВК) | [13 empty] | se0023 |  |  |  | F0 | [8 empty] | A5.19 | 1 | 0 | C1 | B1 | [8 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  |  | TP-D | TP-O | [289 empty] | DI19-C1 |  | SD1 | Ki-01 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v3 | 24v3 | 0v6 | 24v6 | [6 empty] | 1 | 2
F0CJU01 GH002 | Питание ввода №2 в норме (ВК) | [13 empty] | se0023 |  |  |  | F0 | [8 empty] | A5.19 | 2 | 0 | C2 | B2 | [8 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  |  | TP-D | TP-O | [289 empty] | DI19-C2 |  | SD2 | Ki-02 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v3 | 24v3 | 0v6 | 24v6 | [6 empty] | 1 | 2
F0CJU01 GH003 | Ввод 1 включен (ВК) | [13 empty] | se0023 |  |  |  | F0 | [8 empty] | A5.19 | 3 | 0 | C3 | B3 | [8 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  |  | TP-D | TP-O | [289 empty] | DI19-C3 |  | SD3 | Ki-03 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v3 | 24v3 | 0v6 | 24v6 | [6 empty] | 1 | 2
F0CJU01 GH004 | Ввод 2 включен (ВК) | [13 empty] | se0023 |  |  |  | F0 | [8 empty] | A5.19 | 4 | 0 | C4 | B4 | [8 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  |  | TP-D | TP-O | [289 empty] | DI19-C4 |  | SD4 | Ki-04 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v3 | 24v3 | 0v6 | 24v6 | [6 empty] | 1 | 2
F0CJU01 GH005 | Питание ИБП в норме (ВК) | [13 empty] | se0023 |  |  |  | F0 | [8 empty] | A5.19 | 5 | 0 | C5 | B5 | [8 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  |  | TP-D | TP-O | [289 empty] | DI19-C5 |  | SD5 | Ki-05 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v3 | 24v3 | 0v6 | 24v6 | [6 empty] | 1 | 2
F0CJU01 GH006 | Питание цепей внешних сигналов включено (ВК) | [13 empty] | se0023 |  |  |  | F0 | [8 empty] | A5.19 | 6 | 0 | C6 | B6 | [8 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  |  | TP-D | TP-O | [289 empty] | DI19-C6 |  | SD6 | Ki-06 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v3 | 24v3 | 0v6 | 24v6 | [6 empty] | 1 | 2
F0CJU01 GH007 | Питание цепей внутренних сигналов включено (ВК) | [13 empty] | se0023 |  |  |  | F0 | [8 empty] | A5.19 | 7 | 0 | C7 | B7 | [8 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  |  | TP-D | TP-O | [289 empty] | DI19-C7 |  | SD7 | Ki-07 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v3 | 24v3 | 0v6 | 24v6 | [6 empty] | 1 | 2
F0CJU01 GH008 | Питание датчиков 220В включено (ВК) | [13 empty] | se0023 |  |  |  | F0 | [8 empty] | A5.19 | 8 | 0 | C8 | B8 | [8 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  |  | TP-D | TP-O | [289 empty] | DI19-C8 |  | SD8 | Ki-08 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v3 | 24v3 | 0v6 | 24v6 | [6 empty] | 1 | 2
F0CJU01 GH009 | Дверь шкафа открыта (ВК) | [13 empty] | se0023 |  |  |  | F0 | [8 empty] | A5.19 | 9 | 0 | C9 | B9 | [8 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  |  | TP-D | TP-O | [289 empty] | DI19-C9 |  | SD9 | Ki-09 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v3 | 24v3 | 0v6 | 24v6 | [6 empty] | 1 | 2
Z0CJU01 GH001 | Питание ввода №1 в норме (Серв 1) | [13 empty] | se0023 |  |  |  | Z0 | [8 empty] | A5.19 | 10 | 0 | C10 | B10 | [8 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  |  | TP-D | TP-O | [289 empty] | DI19-C10 |  | SD1 | Ki-01 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v3 | 24v3 | 0v6 | 24v6 | [6 empty] | 1 | 2
Z0CJU01 GH002 | Питание ввода №2 в норме (Серв 1) | [13 empty] | se0023 |  |  |  | Z0 | [8 empty] | A5.19 | 11 | 0 | C11 | B11 | [8 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  |  | TP-D | TP-O | [289 empty] | DI19-C11 |  | SD2 | Ki-02 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v3 | 24v3 | 0v6 | 24v6 | [6 empty] | 1 | 2
Z0CJU01 GH003 | Ввод 1 включен (Серв 1) | [13 empty] | se0023 |  |  |  | Z0 | [8 empty] | A5.19 | 12 | 0 | C12 | B12 | [8 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  |  | TP-D | TP-O | [289 empty] | DI19-C12 |  | SD3 | Ki-03 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v3 | 24v3 | 0v6 | 24v6 | [6 empty] | 1 | 2
Z0CJU01 GH004 | Ввод 2 включен (Серв 1) | [13 empty] | se0023 |  |  |  | Z0 | [8 empty] | A5.19 | 13 | 0 | C13 | B13 | [8 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  |  | TP-D | TP-O | [289 empty] | DI19-C13 |  | SD4 | Ki-04 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v3 | 24v3 | 0v6 | 24v6 | [6 empty] | 1 | 2
Z0CJU01 GH005 | Питание ИБП в норме (Серв 1) | [13 empty] | se0023 |  |  |  | Z0 | [8 empty] | A5.19 | 14 | 0 | C14 | B14 | [8 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  |  | TP-D | TP-O | [289 empty] | DI19-C14 |  | SD5 | Ki-05 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v3 | 24v3 | 0v6 | 24v6 | [6 empty] | 1 | 2
Z0CJU01 GH009 | Дверь шкафа открыта (Серв 1) | [13 empty] | se0023 |  |  |  | Z0 | [8 empty] | A5.19 | 15 | 0 | C15 | B15 | [8 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  |  | TP-D | TP-O | [289 empty] | DI19-C15 |  | SD5 | Ki-05 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v3 | 24v3 | 0v6 | 24v6 | [6 empty] | 1 | 2
Z0CJU02 GH001 | Питание ввода №1 в норме (Серв 2) | [13 empty] | se0023 |  |  |  | Z0 | [8 empty] | A5.19 | 16 | 0 | C16 | B16 | [8 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  |  | TP-D | TP-O | [289 empty] | DI19-C16 |  | SD1 | Ki-01 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v3 | 24v3 | 0v6 | 24v6 | [6 empty] | 1 | 2
Z0CJU02 GH002 | Питание ввода №2 в норме (Серв 2) | [13 empty] | se0023 |  |  |  | Z0 | [8 empty] | A5.19 | 17 | 0 | C17 | B17 | [8 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  |  | TP-D | TP-O | [289 empty] | DI19-C17 |  | SD2 | Ki-02 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v3 | 24v3 | 0v6 | 24v6 | [6 empty] | 1 | 2
Z0CJU02 GH003 | Ввод 1 включен (Серв 2) | [13 empty] | se0023 |  |  |  | Z0 | [8 empty] | A5.19 | 18 | 0 | C18 | B18 | [8 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  |  | TP-D | TP-O | [289 empty] | DI19-C18 |  | SD3 | Ki-03 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v3 | 24v3 | 0v6 | 24v6 | [6 empty] | 1 | 2
Z0CJU02 GH004 | Ввод 2 включен (Серв 2) | [13 empty] | se0023 |  |  |  | Z0 | [8 empty] | A5.19 | 19 | 0 | C19 | B19 | [8 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  |  | TP-D | TP-O | [289 empty] | DI19-C19 |  | SD4 | Ki-04 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v3 | 24v3 | 0v6 | 24v6 | [6 empty] | 1 | 2
Z0CJU02 GH005 | Питание ИБП в норме (Серв 2) | [13 empty] | se0023 |  |  |  | Z0 | [8 empty] | A5.19 | 20 | 0 | C20 | B20 | [8 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  |  | TP-D | TP-O | [289 empty] | DI19-C20 |  | SD5 | Ki-05 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v3 | 24v3 | 0v6 | 24v6 | [6 empty] | 1 | 2
Z0CJU02 GH009 | Дверь шкафа открыта (Серв 2) | [13 empty] | se0023 |  |  |  | Z0 | [8 empty] | A5.19 | 21 | 0 | C21 | B21 | [8 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) |  |  |  | TP-D | TP-O | [289 empty] | DI19-C21 |  | SD5 | Ki-05 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v3 | 24v3 | 0v6 | 24v6 | [6 empty] | 1 | 2
К-F0-БВД10 | Сигналы с щита КИП БВД-10 | [13 empty] | se0020 |  |  |  | F0 | 107 | F0-RS1 | [19 empty] | Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) | Щит КИП БВД-10 | [495 empty] | A7.1 Port3 | A | B | SG | S343-0 | Com1-3-A | Com1-3-B | Com1-3-SG | XT107 | 1 | 2 | 3
К-F0-K4.1 | Сигналы с ШУ К4.1-К4.4 | [13 empty] | se0020 |  |  |  | F0 | 107 | F0-K20 | [20 empty] | ШУ К4.1-К4.4 | [495 empty] | A7.1 Port4 | A | B | SG | S343-0 | Com1-4-A | Com1-4-B | Com1-4-SG | XT107 | 4 | 5 | 6
К-F0-K5.1 | Сигналы с ШУ К5.1, К5.2 | [13 empty] | se0020 |  |  |  | F0 | 107 | F0-K26 | [20 empty] | ШУ К5.1, К5.2 | [495 empty] | A7.1 Port5 | A | B | SG | S343-0 | Com1-5-A | Com1-5-B | Com1-5-SG | XT107 | 7 | 8 | 9
К-F0-K6.1 | Сигналы с ШУ К6.1-К6.3 | [13 empty] | se0020 |  |  |  | F0 | 107 | F0-K33 | [20 empty] | ШУ К6.1-К6.3 | [495 empty] | A7.1 Port6 | A | B | SG | S343-0 | Com1-6-A | Com1-6-B | Com1-6-SG | XT107 | 10 | 11 | 12
К-F0-K10.5.1 | Сигналы с ШУ К10.5.1, K10.5.2 | [13 empty] | se0020 |  |  |  | F0 | 107 | F0-K38 | [20 empty] | ШУ К10.5.1, K10.5.2 | [495 empty] | A7.2 Port3 | A | B | SG | S343-0 | Com1-3-A | Com1-3-B | Com1-3-SG | XT107 | 13 | 14 | 15
К-F0-К23.1 | Сигналы с ШУ К23.1, K23.2 | [13 empty] | se0020 |  |  |  | F0 | 107 | F0-K41 | [20 empty] | ШУ К23.1, K23.2 | [495 empty] | A7.2 Port4 | A | B | SG | S343-0 | Com1-4-A | Com1-4-B | Com1-4-SG | XT107 | 16 | 17 | 18
К-F0-НКП1 | Сигналы с ШУ НКП-1, НКП-2 | [13 empty] | se0020 |  |  |  | F0 | 107 | F0-K44 | [20 empty] | ШУ НКП-1, НКП-2 | [495 empty] | A7.2 Port5 | A | B | SG | S343-0 | Com1-5-A | Com1-5-B | Com1-5-SG | XT107 | 19 | 20 | 21
К-F0-К12 | Сигналы с ШУ К12 | [13 empty] | se0020 |  |  |  | F0 | 107 | K9 | [20 empty] | ШУ К12 | [495 empty] | A7.2 Port6 | A | B | SG | S343-0 | Com1-6-A | Com1-6-B | Com1-6-SG | XT107 | 22 | 23 | 24
К-F0-УУГ1 | Сигналы со шкафа УУГ1 | [13 empty] | se0020 |  |  |  | F0 | 107 | F0-УУГ1 | [20 empty] | Шкаф УУГ1 | [495 empty] | A7.2 Port7 | A | B | SG | S343-0 | Com1-7-A | Com1-7-B | Com1-7-SG | XT107 | 25 | 26 | 27

## Кабеля между шкафами
Откуда | Маркировка | Тип кабеля | Куда
ШКА1 | F0-Eth1 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШКА2 | F0-Eth2 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШКА3 | F0-Eth3 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШКА4 | F0-Eth4 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШКА5 | F0-Eth5 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШКА6 | F0-Eth6 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШКА7 | F0-Eth7 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШКА8 | F0-Eth8 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШУГ1 | F0-Eth9 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШУГ2 | F0-Eth10 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШУГ3 | F0-Eth11 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШУГ4 | F0-Eth12 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШУГ5 | F0-Eth13 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШУГ6 | F0-Eth14 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШУГ7 | F0-Eth15 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШУГ8 | F0-Eth16 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
Щит КИП БВД-10 | К-F0-БВД10 | КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0.78 | F0CJU01 | АТМ
ШУ К4.1-К4.4 | К-F0-K4.1 | КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0.78 | F0CJU01 | АТМ
ШУ К5.1, К5.2 | К-F0-K5.1 | КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0.78 | F0CJU01 | АТМ
ШУ К6.1-К6.3 | К-F0-K6.1 | КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0.78 | F0CJU01 | АТМ
ШУ К10.5.1, K10.5.2 | К-F0-K10.5.1 | КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0.78 | F0CJU01 | АТМ
ШУ К23.1, K23.2 | К-F0-К23.1 | КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0.78 | F0CJU01 | АТМ
ШУ НКП-1, НКП-2 | К-F0-НКП1 | КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0.78 | F0CJU01 | АТМ
ШУ К12 | К-F0-К12 | МКЭШвнг (А)-LS 1x2x0.75 | F0CJU01 | АОВ
Шкаф УУГ1 | К-F0-УУГ1 | КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0.78 | F0CJU01 | АГСВ
E1CJU01 | E1-Eth1 | ТОЛ-П-8У-2.7 кН | F0CJU01 | АГСВ
E1CJU01 | E1-Eth2 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АГСВ
E2CJU01 | E2-Eth1 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АГСВ
E2CJU01 | E2-Eth2 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АГСВ
N1CJU01 | N1-Eth1 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
N1CJU01 | N1-Eth2 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
N2CJU01 | N2-Eth1 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
N2CJU01 | N2-Eth2 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
АСУ ЭТО |  | UTP cat5e 4x2x0.5 | Шкаф Серверный №1
АСУ ЭТО |  | UTP cat5e 4x2x0.5 | Шкаф Серверный №2
F0CJU01 | F0-Eth1 | UTP cat5e 4x2x0.5 | Шкаф Серверный №1
F0CJU01 | F0-Eth2 | UTP cat5e 4x2x0.5 | Шкаф Серверный №2