## Лист1
id | role | name | maker | minparam | maxparam | param | muparam | diam | power | code | addinfo | weight | цена без НДС | дата цены | se | sm | ST | book | CpNum | MechNum | Cpp | Ccb | AmAi | №chanAi | AiCount | TmAi1- | TmAi1+ | AmDi | №chanDi | DiCount | TmDi1- | TmDi1+ | AmDo | №chanDo | DoCount | TmDo1- | TmDo1+ | XTpp | XTpp1 | XTpp2 | CP | PP | CB | AiModName | DiModName | DoModName | LC | LCg | LCt | LCcb | LCcbg | LCcbt | LCpp | LCppg | LCppt | XTcp | TmDi2- | TmDi2+ | TmDi3- | TmDi3+ | TmDi4- | TmDi4+ | TmDi5- | TmDi5+ | TmDi6- | TmDi6+ | TmDo2- | TmDo2+ | TmDo3- | TmDo3+ | WcpDi1- | WcpDi1+ | WcpDi2- | WcpDi2+ | WcpDi3- | WcpDi3+ | WcpDi4- | WcpDi4+ | WcpDi5- | WcpDi5+ | WcpDi6- | WcpDi6+ | WcpDo1- | WcpDo1+ | WcpDo2- | WcpDo2+ | WcpDo3- | WcpDo3+ | KLcp1 | KLcp2 | KLcp3 | KLcp4 | KLcp5 | KLcp6 | KLcp7 | KLcp8 | KLcp9 | WcpKl1+ | WcpKl2+ | WcpKl3+ | WcpKl4+ | WcpKl5+ | WcpKl5- | WcpKl6+ | WcpKl6- | WcpKl7+ | WcpKl7- | WcpKl8+ | WcpKl8- | WcpKl9+ | WcpKl9- | KL | KN | Ks | Ko | Kc | Ncp | Lcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | Tcp5 | Tcp6 | Tcp7 | Tcp8 | Tcp9 | Tcp10 | Tcp11 | Tcp12 | Tcp13 | Tcp14 | Tpp1 | Tpp2 | Tpp3 | Tpp4 | Tpp5 | Tpp6 | Tpp7 | Tpp8 | Tpp9 | Tpp10 | Tpp11 | Tpp12 | Tpp13 | Tpp14 | XTcp | TmDi2- | TmDi2+ | TmDi3- | TmDi3+ | TmDo2- | TmDo2+ | WcpDi1- | WcpDi1+ | WcpDi2- | WcpDi2+ | WcpDi3- | WcpDi3+ | WcpDo1- | WcpDo1+ | WcpDo2- | WcpDo2+ | KLcp1 | KLcp2 | KLcp3 | KLcp4 | KLcp5 | WcpN | WcpL | WcpKl1+ | WcpKl2+ | WcpKl3+ | WcpKl4+ | WcpKl5+ | WcpKl5- | KL | KN | Ks | Ko | Lcp | Ncp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | Tcp5 | Tcp6 | Tcp7 | Tcp8 | Tcp9 | Tcb1 | Tcb2 | Tcb3 | Tcb4 | Tcb5 | Tpp11 | Tpp12 | Tpp21 | Tpp22 | XTcp | TmDi2- | TmDi2+ | TmDi3- | TmDi3+ | TmDi4- | TmDi4+ | TmDi5- | TmDi5+ | TmDi6- | TmDi6+ | TmDo2- | TmDo2+ | WcpAi1- | WcpAi1+ | WcpDi1- | WcpDi1+ | WcpDi2- | WcpDi2+ | WcpDi3- | WcpDi3+ | WcpDi4- | WcpDi4+ | WcpDi5- | WcpDi5+ | WcpDi6- | WcpDi6+ | WcpDo1- | WcpDo1+ | WcpDo2- | WcpDo2+ | KLcp1 | KLcp2 | KLcp3 | KLcp4 | KLcp5 | KLcp6 | KLcp7 | KLcp8 | WcpKlDiH | WcpKlDoA | WcpKl1 | WcpKl2 | WcpKl3 | WcpKl4 | WcpKl5 | WcpKl6 | WcpKl7 | WcpKl8+ | WcpKl8- | KL | KN | Ks | Ko | 24Vcp | 0Vcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | Tcp5 | Tcp6 | Tcp7 | Tcp8 | Tcp9 | Tcp10 | Tcp11 | Tcp12 | Tcp13 | Tcp14 | Tpp1 | Tpp2 | Tpp3 | Tpp4 | Tpp5 | Tpp6 | Tpp7 | Tpp8 | Tpp9 | Tpp10 | Tpp11 | Tpp12 | Tpp13 | Tpp14 | XTcp | TmAi2- | TmAi2+ | WcpAi1- | WcpAi1+ | WcpAi2- | WcpAi2+ | 0Vcp | 24Vcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | Tcp5 | T1+ | T1- | T2+ | T2- | Xid1 | Xid2 | XTcp | WcpDi1 | WcpKl1 | KLcp1 | Ks | Ko | KL | KN | 0VcpM | 24VcpM | 0VcpS | 24VcpS | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | T24V | T0V | T1 | T2 | T3 | XTcp | WcpAi1- | WcpAi1+ | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | XTpp | Tpp1 | Tpp2 | Tpp3 | XTcp | WcpDi1+ | WcpDi1- | WcpKl1 | KLcp1 | Ks | Ko | KL | KN | 0VcpM | 24VcpM | 0VcpS | 24VcpS | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | T24V | T0V | T1 | T2 | T3 | id2 | role2 | Cda | Cdb | Caab | XTcp | TmDi2+ | TmDi2- | TmDi3+ | TmDi3- | TmDi4+ | TmDi4- | TmAi2- | TmAi2+ | WcpDi1 | WcpDi2 | WcpDi3 | WcpDi4 | WcpAi1 | WcpAi2 | WcpAiCom | WcpKl1 | WcpKl2 | WcpKl3 | WcpKl4 | KLcp1 | KLcp2 | KLcp3 | KLcp4 | Ks | Ko | KL | KN | 0VcpM | 24VcpM | 0VcpS | 24VcpS | NcpS | LcpS | XTcp | id2 | role2 | id3 | role3 | TmAi2- | TmAi2+ | TmAi3- | TmAi3+ | TmAi4- | TmAi4+ | TmAi5- | TmAi5+ | TmAi6- | TmAi6+ | WcpAi1- | WcpAi1+ | WcpAi2- | WcpAi2+ | WcpAi3- | WcpAi3+ | WcpAi4- | WcpAi4+ | WcpAi5- | WcpAi5+ | WcpAi6- | WcpAi6+ | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | Tcp5 | Tcp6 | Tcp7 | Tcp8 | Tcp9 | Tcb1 | Tcb2 | Tcb3 | Tcb4 | Tcb5 | Tcb6 | Tcb7 | Tcb8 | Tcb9 | AmAi2 | TmAi2+ | TmAi2- | TmAi3+ | TmAi3- | TmAi4+ | TmAi4- | TmAi5+ | TmAi5- | TmAi6+ | TmAi6- | TmAi7+ | TmAi7- | TmAi8+ | TmAi8- | TmAi9+ | TmAi9- | TmAi10+ | TmAi10- | TmAi11+ | TmAi11- | TmAi12+ | TmAi12- | WcpAi1+ | WcpAi1- | WcpAi2+ | WcpAi2- | WcpAi3+ | WcpAi3- | WcpAi4+ | WcpAi4- | WcpAi5+ | WcpAi5- | WcpAi6+ | WcpAi6- | WcpAi7+ | WcpAi7- | WcpAi8+ | WcpAi8- | WcpAi9+ | WcpAi9- | WcpAi10+ | WcpAi10- | WcpAi11+ | WcpAi11- | WcpAi12+ | WcpAi12- | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | Tcp5 | Tcp6 | Tcp7 | Tcp8 | Tcp9 | Tcp10 | Tcp11 | Tcp12 | Tcp13 | Tcp14 | Tcp15 | Tcp16 | Tcp17 | Tcp18 | Tcp19 | Tcp20 | Tcp21 | Tcp22 | Tcp23 | Tcp24 | Tcp25 | id1 | id2 | id3 | id4 | id5 | id6 | id7 | id8 | id9 | id10 | id11 | id12 | role1 | role2 | role3 | role4 | role5 | role6 | role7 | role8 | role9 | role10 | role11 | role12 | AmCom | TmComA | TmComB | TmComSG | ComModName | WcpA | WcpB | WcpSG | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | XTpp | Tpp1 | Tpp2 | Tpp3 | XTcp | id2 | role2 | TmDi2+ | TmDi2- | WcpDi1+ | WcpDi1- | WcpDi2+ | WcpDi2- | KLcp1 | KLcp2 | Ks | Ko | KL | KN | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | WppL | WppL2 | WppDi1 | WppDi2 | Tpp1 | Tpp2 | Tpp3 | N | Desc1 | Desc2 | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | TmDi2+ | TmDi2- | WcpDi1+ | WcpDi1- | WcpDi2+ | WcpDi2- | WcpKl1 | WcpKl2 | KLcp1 | KLcp2 | Ks | Ko | KL | KN | 0VcpS | 24VcpS | T1 | T2 | T3 | T4 | name1 | name2 | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | Tcp5 | Tcp6 | Tcp7 | Tcp8 | Tcp9 | Tcp10 | Tcp11 | Tcp12 | Tcp13 | Tcp14 | Tcp15 | Tcp16 | Tcp17 | Tcp18 | Tcp19 | Tcp20 | TmDo2- | TmDo2+ | TmDo3- | TmDo3+ | TmDo4- | TmDo4+ | TmDo5- | TmDo5+ | TmDo6- | TmDo6+ | TmDo7- | TmDo7+ | TmDo8- | TmDo8+ | TmDo9- | TmDo9+ | TmDo10- | TmDo10+ | WcpDo1- | WcpDo1+ | WcpDo2- | WcpDo2+ | WcpDo3- | WcpDo3+ | WcpDo4- | WcpDo4+ | WcpDo5- | WcpDo5+ | WcpDo6- | WcpDo6+ | WcpDo7- | WcpDo7+ | WcpDo8- | WcpDo8+ | WcpDo9- | WcpDo9+ | WcpDo10- | WcpDo10+ | KLcp1 | KLcp2 | KLcp3 | KLcp4 | KLcp5 | KLcp6 | KLcp7 | KLcp8 | KLcp9 | KLcp10 | WcpKl1- | WcpKl1+ | WcpKl2- | WcpKl2+ | WcpKl3- | WcpKl3+ | WcpKl4- | WcpKl4+ | WcpKl5- | WcpKl5+ | WcpKl6- | WcpKl6+ | WcpKl7- | WcpKl7+ | WcpKl8- | WcpKl8+ | WcpKl9- | WcpKl9+ | WcpKl10- | WcpKl10+ | Desc1 | Desc2 | Desc3 | Desc4 | Desc5 | Desc6 | Desc7 | Desc8 | Desc9 | Desc10 | XTpp | Tpp1 | Tpp2 | Tpp3 | Tpp4 | Tpp5 | Tpp6 | Tpp7 | Tpp8 | Tpp9 | Tpp10 | Tpp11 | Tpp12 | Tpp13 | Tpp14 | Tpp15 | Tpp16 | Tpp17 | Tpp18 | Tpp19 | Tpp20 | Desc1 | Desc2 | Desc3 | Desc4 | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | Tcp5 | Tcp6 | Tcp7 | Tcp8 | TmDi2+ | TmDi2- | TmDi3+ | TmDi3- | TmDi4+ | TmDi4- | WcpDi1+ | WcpDi1- | WcpDi2+ | WcpDi2- | WcpDi3+ | WcpDi3- | WcpDi4+ | WcpDi4- | WcpKl1 | WcpKl2 | WcpKl3 | WcpKl4 | WcpKl5 | WcpKl6 | WcpKl7 | WcpKl8 | KLcp1 | KLcp2 | KLcp3 | KLcp4 | KL | KN | Ks | Ko | 0VcpS | 24VcpS | XTpp | Tpp1 | Tpp2 | Tpp3 | Tpp4 | Tpp5 | Tpp6 | Tpp7 | Tpp8 | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | TmAi2+ | TmAi2- | WcpAi1 | WcpAi2 | WcpAiCom | T1 | T2 | T3 | ch1 | chCom | ch2 | id2 | role2
E1EKE10CP001 | Давление до фильтра №1 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | E1 | 1 | E1-1 |  | A3.1 | 1 | 0 | 1B | 2B | [13 empty] | Шкаф АСУ ГРП-1 (E1CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT1 |  |  | E1-AI1-1B | E1-AI1-2B |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 1 | 2
E1EKE10CP002 | Давление после фильтра №1 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | E1 | 1 | E1-2 |  | A3.1 | 2 | 0 | 3B | 4B | [13 empty] | Шкаф АСУ ГРП-1 (E1CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT1 |  |  | E1-AI1-3B | E1-AI1-4B |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  | 1 | 2
E1EKE01CP151 | Засорение фильтра №1 | Элемер-АИР-30 | [12 empty] | se0024 |  |  |  | E1 | 2 | E1-3 | [6 empty] | A5.1 | 1 | 1 | C1 | B1 | [8 empty] | Шкаф АСУ ГРП-1 (E1CJU01) | ЩА сущ. ГРП-1 |  |  | TP-D | [508 empty] | XT2 | E1EKE02CP151 | Засорение фильтра №2 | B2 | C2 | DI1-B1 | DI1-C1 | DI1-B2 | DI1-C2 | K2-01 | K2-02 | 11 | 14 | A1 | A2 | 1 | 2 | 3 | 4 | E1-S9-L | E1-S10-L | E1-S9-D1 | E1-S10-D1 | XT7 | XT5 | XT10
E1EKG01CT101 | Температура на выходе ГРП-1 (15а) | 4-x пров R | [12 empty] | se0007 |  |  |  | E1 | 1 | E1-4 |  | A3.2 | 1 | 0 | 1B | 2B | [13 empty] | Шкаф АСУ ГРП-1 (E1CJU01) | ЩА сущ. ГРП-1 |  | TP-U | [240 empty] | XT1 | 2B | 3B | E1-AI2-1B | E1-AI2-2B | E1-AI2-2B | E1-AI2-3B |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4
E1EKA01CT101 | Температура на входе ГРП-1 (16а) | 4-x пров R | [12 empty] | se0007 |  |  |  | E1 | 1 | E1-5 |  | A3.2 | 2 | 0 | 3B | 4B | [13 empty] | Шкаф АСУ ГРП-1 (E1CJU01) | ЩА сущ. ГРП-1 |  | TP-U | [240 empty] | XT1 | 4B | 5B | E1-AI2-3B | E1-AI2-4B | E1-AI2-4B | E1-AI2-5B |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 1 | 2 | 3 | 4
E1EKG01CP001 | Давление на выходе ГРП-1 (13а) | [13 empty] | se0009 |  |  |  | E1 | 1 | E1-6 |  | A3.1 | 3 | 0 | 5A | 5B | [13 empty] | Шкаф АСУ ГРП-1 (E1CJU01) | ЩА сущ. ГРП-1 |  | TP-U | [280 empty] | XT1 | E1-AI1-5A | E1-AI1-5B | 15 | 16 | 17 |  | XT27 | XT28 | XT30
E1EKA01CP001 | Давление на входе ГРП-1 (14а) | [13 empty] | se0009 |  |  |  | E1 | 1 | E1-7 |  | A3.1 | 4 | 0 | 7A | 7B | [13 empty] | Шкаф АСУ ГРП-1 (E1CJU01) | ЩА сущ. ГРП-1 |  | TP-U | [280 empty] | XT1 | E1-AI1-7A | E1-AI1-7B | 18 | 19 | 20 |  | XT31 | XT32 | XT30
E1EKD01CP001 | Давление после заслонки №1 (11а) | [13 empty] | se0009 |  |  |  | E1 | 1 | E1-8 |  | A3.1 | 5 | 0 | 9A | 9B | [13 empty] | Шкаф АСУ ГРП-1 (E1CJU01) | ЩА сущ. ГРП-1 |  | TP-U | [280 empty] | XT1 | E1-AI1-9A | E1-AI1-9B | 21 | 22 | 23 |  | XT38 | XT39 | XT42
E1EKD02CP001 | Давление после заслонки №2 (12а) | [13 empty] | se0009 |  |  |  | E1 | 1 | E1-9 |  | A3.1 | 6 | 0 | 11A | 11B | [13 empty] | Шкаф АСУ ГРП-1 (E1CJU01) | ЩА сущ. ГРП-1 |  | TP-U | [280 empty] | XT1 | E1-AI1-11A | E1-AI1-11B | 24 | 25 | 26 |  | XT43 | XT44 | XT42
E1UEN01CQ001 | Сигнализатор газов СТМ-10 | [13 empty] | se0025 |  |  |  | E1 | 2 | E1-30 | [6 empty] | A5.1 | 3 | 1 | C3 | B3 | [8 empty] | Шкаф АСУ ГРП-1 (E1CJU01) | ЩА сущ. ГРП-1 |  |  | TP-D | [508 empty] | XT2 |  |  | B4 | C4 | DI1-B3 | DI1-C3 | DI1-B4 | DI1-C4 | K2-03 | K2-04 | 11 | 14 | A1 | A2 | 5 | 6 |  |  | E1-S17-21 | E1-S17-23 |  |  | --- | --- |  | N | Загазованность в ГРП, 1 порог | Загазованность в ГРП, 2 порог
E1CDA01GH002 | Неисправность шкафа сборки задвижек | [13 empty] | se0019 |  |  |  | E1 | 2 | E1-29 | [6 empty] | A5.1 | 5 | 0 | C5 | B5 | [8 empty] | Шкаф АСУ ГРП-1 (E1CJU01) | Сборка СЗ ГРП-1 (E1CDA01GH002) |  |  | TP-D | [285 empty] | X |  |  |  | XT2 | DI1-B5 | DI1-C5 | E1-GH2-EH | K2-05 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v3 | 24v3 | 0v6 | 24v6 | 5 | 6 |  |  |  |  | 3 | 7
E1EKD01AA801 | Регулирующая заслонка №1 | [13 empty] | se0026 |  |  |  | E1 | 3 | E1-12 | E1-14 | A3.1 | 7 | 0 | 13A | 13B | A5.1 | 6 | 1 | C6 | B6 | A6.1 | 1 | 1 | 1A | 1B | 1X |  |  | Шкаф АСУ ГРП-1 (E1CJU01) | Сборка СЗ ГРП-1 (E1CDA01GH002) |  | TP-U | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [154 empty] | XT3 | C7 | B7 | [8 empty] | 2A | 2B | E1-M3-РНЕ-2 | E1-M3-РНЕ-1 | DI1-C6 | DI1-B6 | DI1-C7 | DI1-B7 | [8 empty] | DO1-1A | DO1-1B | DO1-2A | DO1-2B | K3-03 | K3-04 | K3-01 | K3-02 |  |  |  |  | E1-M3-MAM-12 | E1-M3-AMS-10 | E1-M3-AMS-91 | E1-M3-AMS-71 | E1-M3-MAM-21 | E1-M3-MAM-11 | [5 empty] | A1 | A2 | 11 | 14 | 24v6 | 0v6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [5 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 22 | 29 | 28 | 30
E1EKD02AA801 | Регулирующая заслонка №2 | [13 empty] | se0026 |  |  |  | E1 | 4 | E1-17 | E1-19 | A3.1 | 8 | 0 | 15A | 15B | A5.1 | 8 | 1 | C8 | B8 | A6.1 | 3 | 1 | 3A | 3B | 2X |  |  | Шкаф АСУ ГРП-1 (E1CJU01) | Сборка СЗ ГРП-1 (E1CDA01GH002) |  | TP-U | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [154 empty] | XT4 | C9 | B9 | [8 empty] | 4A | 4B | E1-M4-РНЕ-2 | E1-M4-РНЕ-1 | DI1-C8 | DI1-B8 | DI1-C9 | DI1-B9 | [8 empty] | DO1-3A | DO1-3B | DO1-4A | DO1-4B | K4-03 | K4-04 | K4-01 | K4-02 |  |  |  |  | E1-M4-MAM-12 | E1-M4-AMS-10 | E1-M4-AMS-91 | E1-M4-AMS-71 | E1-M4-MAM-21 | E1-M4-MAM-11 | [5 empty] | A1 | A2 | 11 | 14 | 24v6 | 0v6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [5 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 22 | 29 | 28 | 30
E1EKA01AA001 | Задвижка 2-Г | [13 empty] | se0027 |  |  |  | E1 | 5 | E1-21 | [6 empty] | A5.1 | 10 | 3 | C10 | B10 | A6.1 | 5 | 2 | 5A | 5B | 3X |  |  | Шкаф АСУ ГРП-1 (E1CJU01) | Сборка СЗ ГРП-1 (E1CDA01GH002) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT5 | C11 | B11 | C12 | B12 | C13 | B13 |  |  |  |  | 6A | 6B | 7A | 7B | DI1-C10 | DI1-B10 | DI1-C11 | DI1-B11 | DI1-C12 | DI1-B12 | DI1-C13 | DI1-B13 |  |  |  |  | DO1-5A | DO1-5B | DO1-6A | DO1-6B | DO1-7A | DO1-7B | K5-10 | K5-03 | K5-04 |  | K5-08 | K5-02 | K5-09 | K5-06 | K5-05 | E1-M5-A9 | E1-M5-A7 | E1-M5-A8 | E1-M5-A6 | E1-M5-A30 | E1-M5-N | E1-M5-A7 | E1-M5-H1 | E1-M5-A1 | E1-M5-A5 | E1-M5-A11 | E1-M5-A12 | E1-M5-A20 | E1-M5-A19 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 5 | 7 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 25
E1EKG11AA001 | Задвижка 3-Г | [13 empty] | se0027 |  |  |  | E1 | 6 | E1-24 | [6 empty] | A5.1 | 14 | 3 | C14 | B14 | A6.1 | 8 | 2 | 8A | 8B | 4X |  |  | Шкаф АСУ ГРП-1 (E1CJU01) | Сборка СЗ ГРП-1 (E1CDA01GH002) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT6 | C15 | B15 | C16 | B16 | C17 | B17 |  |  |  |  | 9A | 9B | 10A | 10B | DI1-C14 | DI1-B14 | DI1-C15 | DI1-B15 | DI1-C16 | DI1-B16 | DI1-C17 | DI1-B17 |  |  |  |  | DO1-8A | DO1-8B | DO1-9A | DO1-9B | DO1-10A | DO1-10B | K6-10 | K6-03 | K6-04 |  | K6-08 | K6-02 | K6-09 | K6-06 | K6-05 | E1-M6-A9 | E1-M6-A7 | E1-M6-A8 | E1-M6-A6 | E1-M6-A30 | E1-M6-N | E1-M6-A7 | E1-M6-H1 | E1-M6-A1 | E1-M6-A5 | E1-M6-A11 | E1-M6-A12 | E1-M6-A20 | E1-M6-A19 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 5 | 7 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 25
E1EKG12AA001 | Дисковый затвор ГК-1 | [13 empty] | se0028 |  |  |  | E1 | 7 | E1-27 | [6 empty] | A5.1 | 18 | 4 | C18 | B18 | A6.1 | 11 | 2 | 11A | 11B | 5X |  |  | Шкаф АСУ ГРП-1 (E1CJU01) | Сборка СЗ ГРП-1 (E1CDA01GH002) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT7 | C19 | B19 | C20 | B20 | C21 | B21 | C22 | B22 |  |  | 12A | 12B | 13A | 13B | DI1-C18 | DI1-B18 | DI1-C19 | DI1-B19 | DI1-C20 | DI1-B20 | DI1-C21 | DI1-B21 | DI1-C22 | DI1-B22 |  |  | DO1-11A | DO1-11B | DO1-12A | DO1-12B | DO1-13A | DO1-13B | K7-01 | K7-02 | K7-06 |  | K7-07 | K7-05 | K7-10 | K7-03 | K7-04 | E1-M7-A9 | E1-M7-A8 | E1-M7-A6 | E1-M7-A6 | E1-M7-A30 | E1-M7-N | E1-M7-A7 | E1-M7-H1 | E1-M7-A1 | E1-M7-A5 | E1-M7-A11 | E1-M7-A12 | E1-M7-A19 | E1-M7-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 11 | 14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25
E1CJU01GH001 | Питание ввода №1 в норме (ГРП-1) | [13 empty] | se0023 |  |  |  | E1 | [8 empty] | A5.2 | 1 | 0 | C1 | B1 | [8 empty] | Шкаф АСУ ГРП-1 (E1CJU01) |  |  |  | TP-D | TP-O | [289 empty] | DI2-C1 |  | SD1 | Ki-01 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v3 | 24v3 | 0v6 | 24v6 | [6 empty] | 1 | 2
E1CJU01GH002 | Питание ввода №2 в норме (ГРП-1) | [13 empty] | se0023 |  |  |  | E1 | [8 empty] | A5.2 | 2 | 0 | C2 | B2 | [8 empty] | Шкаф АСУ ГРП-1 (E1CJU01) |  |  |  | TP-D | TP-O | [289 empty] | DI2-C2 |  | SD2 | Ki-02 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v3 | 24v3 | 0v6 | 24v6 | [6 empty] | 1 | 2
E1CJU01GH003 | Ввод 1 включен (ГРП-1) | [13 empty] | se0023 |  |  |  | E1 | [8 empty] | A5.2 | 3 | 0 | C3 | B3 | [8 empty] | Шкаф АСУ ГРП-1 (E1CJU01) |  |  |  | TP-D | TP-O | [289 empty] | DI2-C3 |  | SD3 | Ki-03 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v3 | 24v3 | 0v6 | 24v6 | [6 empty] | 1 | 2
E1CJU01GH004 | Ввод 2 включен (ГРП-1) | [13 empty] | se0023 |  |  |  | E1 | [8 empty] | A5.2 | 4 | 0 | C4 | B4 | [8 empty] | Шкаф АСУ ГРП-1 (E1CJU01) |  |  |  | TP-D | TP-O | [289 empty] | DI2-C4 |  | SD4 | Ki-04 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v3 | 24v3 | 0v6 | 24v6 | [6 empty] | 1 | 2
E1CJU01GH005 | Питание ИБП в норме (ГРП-1) | [13 empty] | se0023 |  |  |  | E1 | [8 empty] | A5.2 | 5 | 0 | C5 | B5 | [8 empty] | Шкаф АСУ ГРП-1 (E1CJU01) |  |  |  | TP-D | TP-O | [289 empty] | DI2-C5 |  | SD5 | Ki-05 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v3 | 24v3 | 0v6 | 24v6 | [6 empty] | 1 | 2
E1CJU01GH006 | Питание цепей внешних сигналов включено (ГРП-1) | [13 empty] | se0023 |  |  |  | E1 | [8 empty] | A5.2 | 6 | 0 | C6 | B6 | [8 empty] | Шкаф АСУ ГРП-1 (E1CJU01) |  |  |  | TP-D | TP-O | [289 empty] | DI2-C6 |  | SD6 | Ki-06 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v3 | 24v3 | 0v6 | 24v6 | [6 empty] | 1 | 2
E1CJU01GH007 | Питание цепей внутренних сигналов включено (ГРП-1) | [13 empty] | se0023 |  |  |  | E1 | [8 empty] | A5.2 | 7 | 0 | C7 | B7 | [8 empty] | Шкаф АСУ ГРП-1 (E1CJU01) |  |  |  | TP-D | TP-O | [289 empty] | DI2-C7 |  | SD7 | Ki-07 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v3 | 24v3 | 0v6 | 24v6 | [6 empty] | 1 | 2
E1CJU01GH008 | Питание датчиков 220В включено (ГРП-1) | [13 empty] | se0023 |  |  |  | E1 | [8 empty] | A5.2 | 8 | 0 | C8 | B8 | [8 empty] | Шкаф АСУ ГРП-1 (E1CJU01) |  |  |  | TP-D | TP-O | [289 empty] | DI2-C8 |  | SD8 | Ki-08 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v3 | 24v3 | 0v6 | 24v6 | [6 empty] | 1 | 2
E1CJU01GH009 | Дверь шкафа открыта (ГРП-1) | [13 empty] | se0023 |  |  |  | E1 | [8 empty] | A5.2 | 9 | 0 | C9 | B9 | [8 empty] | Шкаф АСУ ГРП-1 (E1CJU01) |  |  |  | TP-D | TP-O | [289 empty] | DI2-C9 |  | SD9 | Ki-09 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v3 | 24v3 | 0v6 | 24v6 | [6 empty] | 1 | 2
Note on B5: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: 4-20 или резистивный?
Note on B10: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: Непонятно активный или пассивный
Note on B12: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: непонятное подключение

## Кабеля между шкафами
Откуда | Маркировка | Тип кабеля | Куда
ШКА1 | F0-Eth1 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШКА2 | F0-Eth2 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШКА3 | F0-Eth3 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШКА4 | F0-Eth4 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШКА5 | F0-Eth5 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШКА6 | F0-Eth6 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШКА7 | F0-Eth7 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШКА8 | F0-Eth8 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШУГ1 | F0-Eth9 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШУГ2 | F0-Eth10 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШУГ3 | F0-Eth11 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШУГ4 | F0-Eth12 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШУГ5 | F0-Eth13 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШУГ6 | F0-Eth14 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШУГ7 | F0-Eth15 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШУГ8 | F0-Eth16 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
Щит КИП БВД-10 | К-F0-БВД10 | КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0.78 | F0CJU01 | АТМ
ШУ К4.1-К4.4 | К-F0-K4.1 | КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0.78 | F0CJU01 | АТМ
ШУ К5.1, К5.2 | К-F0-K5.1 | КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0.78 | F0CJU01 | АТМ
ШУ К6.1-К6.3 | К-F0-K6.1 | КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0.78 | F0CJU01 | АТМ
ШУ К10.5.1, K10.5.2 | К-F0-K10.5.1 | КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0.78 | F0CJU01 | АТМ
ШУ К23.1, K23.2 | К-F0-К23.1 | КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0.78 | F0CJU01 | АТМ
ШУ НКП-1, НКП-2 | К-F0-НКП1 | КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0.78 | F0CJU01 | АТМ
ШУ К12 | К-F0-К12 | МКЭШвнг (А)-LS 1x2x0.75 | F0CJU01 | АОВ
Шкаф УУГ1 | К-F0-УУГ1 | КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0.78 | F0CJU01 | АГСВ
E1CJU01 | E1-Eth1 | ТОЛ-П-8У-2.7 кН | F0CJU01 | АГСВ
E1CJU01 | E1-Eth2 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АГСВ
E2CJU01 | E2-Eth1 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АГСВ
E2CJU01 | E2-Eth2 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АГСВ
N1CJU01 | N1-Eth1 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
N1CJU01 | N1-Eth2 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
N2CJU01 | N2-Eth1 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
N2CJU01 | N2-Eth2 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
АСУ ЭТО |  | UTP cat5e 4x2x0.5 | Шкаф Серверный №1
АСУ ЭТО |  | UTP cat5e 4x2x0.5 | Шкаф Серверный №2
F0CJU01 | F0-Eth1 | UTP cat5e 4x2x0.5 | Шкаф Серверный №1
F0CJU01 | F0-Eth2 | UTP cat5e 4x2x0.5 | Шкаф Серверный №2