## Лист1
id | role | name | maker | minparam | maxparam | param | muparam | diam | power | code | addinfo | weight | цена без НДС | дата цены | se | sm | ST | book | CpNum | MechNum | Cpp | Ccb | AmAi | №chanAi | AiCount | TmAi1- | TmAi1+ | AmDi | №chanDi | DiCount | TmDi1- | TmDi1+ | AmDo | №chanDo | DoCount | TmDo1- | TmDo1+ | XTpp | XTpp1 | XTpp2 | CP | PP | CB | AiModName | DiModName | DoModName | LC | LCg | LCt | LCcb | LCcbg | LCcbt | LCpp | LCppg | LCppt | XTcp | TmDi2- | TmDi2+ | TmDi3- | TmDi3+ | TmDi4- | TmDi4+ | TmDi5- | TmDi5+ | TmDi6- | TmDi6+ | TmDo2- | TmDo2+ | TmDo3- | TmDo3+ | WcpDi1- | WcpDi1+ | WcpDi2- | WcpDi2+ | WcpDi3- | WcpDi3+ | WcpDi4- | WcpDi4+ | WcpDi5- | WcpDi5+ | WcpDi6- | WcpDi6+ | WcpDo1- | WcpDo1+ | WcpDo2- | WcpDo2+ | WcpDo3- | WcpDo3+ | KLcp1 | KLcp2 | KLcp3 | KLcp4 | KLcp5 | KLcp6 | KLcp7 | KLcp8 | KLcp9 | WcpKl1+ | WcpKl2+ | WcpKl3+ | WcpKl4+ | WcpKl5+ | WcpKl5- | WcpKl6+ | WcpKl6- | WcpKl7+ | WcpKl7- | WcpKl8+ | WcpKl8- | WcpKl9+ | WcpKl9- | KL | KN | Ks | Ko | Kc | Ncp | Lcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | Tcp5 | Tcp6 | Tcp7 | Tcp8 | Tcp9 | Tcp10 | Tcp11 | Tcp12 | Tcp13 | Tcp14 | Tpp1 | Tpp2 | Tpp3 | Tpp4 | Tpp5 | Tpp6 | Tpp7 | Tpp8 | Tpp9 | Tpp10 | Tpp11 | Tpp12 | Tpp13 | Tpp14 | XTcp | TmDi2- | TmDi2+ | TmDi3- | TmDi3+ | TmDo2- | TmDo2+ | WcpDi1- | WcpDi1+ | WcpDi2- | WcpDi2+ | WcpDi3- | WcpDi3+ | WcpDo1- | WcpDo1+ | WcpDo2- | WcpDo2+ | KLcp1 | KLcp2 | KLcp3 | KLcp4 | KLcp5 | WcpN | WcpL | WcpKl1+ | WcpKl2+ | WcpKl3+ | WcpKl4+ | WcpKl5+ | WcpKl5- | KL | KN | Ks | Ko | Lcp | Ncp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | Tcp5 | Tcp6 | Tcp7 | Tcp8 | Tcp9 | Tcb1 | Tcb2 | Tcb3 | Tcb4 | Tcb5 | Tpp11 | Tpp12 | Tpp21 | Tpp22 | XTcp | TmDi2- | TmDi2+ | TmDi3- | TmDi3+ | TmDi4- | TmDi4+ | TmDi5- | TmDi5+ | TmDi6- | TmDi6+ | TmDo2- | TmDo2+ | WcpAi1- | WcpAi1+ | WcpDi1- | WcpDi1+ | WcpDi2- | WcpDi2+ | WcpDi3- | WcpDi3+ | WcpDi4- | WcpDi4+ | WcpDi5- | WcpDi5+ | WcpDi6- | WcpDi6+ | WcpDo1- | WcpDo1+ | WcpDo2- | WcpDo2+ | KLcp1 | KLcp2 | KLcp3 | KLcp4 | KLcp5 | KLcp6 | KLcp7 | KLcp8 | WcpKlDiH | WcpKlDoA | WcpKl1 | WcpKl2 | WcpKl3 | WcpKl4 | WcpKl5 | WcpKl6 | WcpKl7 | WcpKl8+ | WcpKl8- | KL | KN | Ks | Ko | 24Vcp | 0Vcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | Tcp5 | Tcp6 | Tcp7 | Tcp8 | Tcp9 | Tcp10 | Tcp11 | Tcp12 | Tcp13 | Tcp14 | Tpp1 | Tpp2 | Tpp3 | Tpp4 | Tpp5 | Tpp6 | Tpp7 | Tpp8 | Tpp9 | Tpp10 | Tpp11 | Tpp12 | Tpp13 | Tpp14 | XTcp | TmAi2- | TmAi2+ | WcpAi1- | WcpAi1+ | WcpAi2- | WcpAi2+ | 0Vcp | 24Vcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | Tcp5 | T1+ | T1- | T2+ | T2- | Xid1 | Xid2 | XTcp | WcpDi1 | WcpKl1 | KLcp1 | Ks | Ko | KL | KN | 0VcpM | 24VcpM | 0VcpS | 24VcpS | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | T24V | T0V | T1 | T2 | T3 | XTcp | WcpAi1- | WcpAi1+ | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | XTpp | Tpp1 | Tpp2 | Tpp3 | XTcp | WcpDi1+ | WcpDi1- | WcpKl1 | KLcp1 | Ks | Ko | KL | KN | 0VcpM | 24VcpM | 0VcpS | 24VcpS | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | T24V | T0V | T1 | T2 | T3 | id2 | role2 | Cda | Cdb | Caab | XTcp | TmDi2+ | TmDi2- | TmDi3+ | TmDi3- | TmDi4+ | TmDi4- | TmAi2- | TmAi2+ | WcpDi1 | WcpDi2 | WcpDi3 | WcpDi4 | WcpAi1 | WcpAi2 | WcpAiCom | WcpKl1 | WcpKl2 | WcpKl3 | WcpKl4 | KLcp1 | KLcp2 | KLcp3 | KLcp4 | Ks | Ko | KL | KN | 0VcpM | 24VcpM | 0VcpS | 24VcpS | NcpS | LcpS | XTcp | id2 | role2 | id3 | role3 | TmAi2- | TmAi2+ | TmAi3- | TmAi3+ | TmAi4- | TmAi4+ | TmAi5- | TmAi5+ | TmAi6- | TmAi6+ | WcpAi1- | WcpAi1+ | WcpAi2- | WcpAi2+ | WcpAi3- | WcpAi3+ | WcpAi4- | WcpAi4+ | WcpAi5- | WcpAi5+ | WcpAi6- | WcpAi6+ | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | Tcp5 | Tcp6 | Tcp7 | Tcp8 | Tcp9 | Tcb1 | Tcb2 | Tcb3 | Tcb4 | Tcb5 | Tcb6 | Tcb7 | Tcb8 | Tcb9 | AmAi2 | TmAi2+ | TmAi2- | TmAi3+ | TmAi3- | TmAi4+ | TmAi4- | TmAi5+ | TmAi5- | TmAi6+ | TmAi6- | TmAi7+ | TmAi7- | TmAi8+ | TmAi8- | TmAi9+ | TmAi9- | TmAi10+ | TmAi10- | TmAi11+ | TmAi11- | TmAi12+ | TmAi12- | WcpAi1+ | WcpAi1- | WcpAi2+ | WcpAi2- | WcpAi3+ | WcpAi3- | WcpAi4+ | WcpAi4- | WcpAi5+ | WcpAi5- | WcpAi6+ | WcpAi6- | WcpAi7+ | WcpAi7- | WcpAi8+ | WcpAi8- | WcpAi9+ | WcpAi9- | WcpAi10+ | WcpAi10- | WcpAi11+ | WcpAi11- | WcpAi12+ | WcpAi12- | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | Tcp5 | Tcp6 | Tcp7 | Tcp8 | Tcp9 | Tcp10 | Tcp11 | Tcp12 | Tcp13 | Tcp14 | Tcp15 | Tcp16 | Tcp17 | Tcp18 | Tcp19 | Tcp20 | Tcp21 | Tcp22 | Tcp23 | Tcp24 | Tcp25 | id1 | id2 | id3 | id4 | id5 | id6 | id7 | id8 | id9 | id10 | id11 | id12 | role1 | role2 | role3 | role4 | role5 | role6 | role7 | role8 | role9 | role10 | role11 | role12 | AmCom | TmComA | TmComB | TmComSG | ComModName | WcpA | WcpB | WcpSG | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | XTpp | Tpp1 | Tpp2 | Tpp3 | XTcp | id2 | role2 | TmDi2+ | TmDi2- | WcpDi1+ | WcpDi1- | WcpDi2+ | WcpDi2- | KLcp1 | KLcp2 | Ks | Ko | KL | KN | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | WppL | WppL2 | WppDi1 | WppDi2 | Tpp1 | Tpp2 | Tpp3 | N | Desc1 | Desc2 | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | TmDi2+ | TmDi2- | WcpDi1+ | WcpDi1- | WcpDi2+ | WcpDi2- | WcpKl1 | WcpKl2 | KLcp1 | KLcp2 | Ks | Ko | KL | KN | 0VcpS | 24VcpS | T1 | T2 | T3 | T4 | name1 | name2 | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | Tcp5 | Tcp6 | Tcp7 | Tcp8 | Tcp9 | Tcp10 | Tcp11 | Tcp12 | Tcp13 | Tcp14 | Tcp15 | Tcp16 | Tcp17 | Tcp18 | Tcp19 | Tcp20 | TmDo2- | TmDo2+ | TmDo3- | TmDo3+ | TmDo4- | TmDo4+ | TmDo5- | TmDo5+ | TmDo6- | TmDo6+ | TmDo7- | TmDo7+ | TmDo8- | TmDo8+ | TmDo9- | TmDo9+ | TmDo10- | TmDo10+ | WcpDo1- | WcpDo1+ | WcpDo2- | WcpDo2+ | WcpDo3- | WcpDo3+ | WcpDo4- | WcpDo4+ | WcpDo5- | WcpDo5+ | WcpDo6- | WcpDo6+ | WcpDo7- | WcpDo7+ | WcpDo8- | WcpDo8+ | WcpDo9- | WcpDo9+ | WcpDo10- | WcpDo10+ | KLcp1 | KLcp2 | KLcp3 | KLcp4 | KLcp5 | KLcp6 | KLcp7 | KLcp8 | KLcp9 | KLcp10 | WcpKl1- | WcpKl1+ | WcpKl2- | WcpKl2+ | WcpKl3- | WcpKl3+ | WcpKl4- | WcpKl4+ | WcpKl5- | WcpKl5+ | WcpKl6- | WcpKl6+ | WcpKl7- | WcpKl7+ | WcpKl8- | WcpKl8+ | WcpKl9- | WcpKl9+ | WcpKl10- | WcpKl10+ | Desc1 | Desc2 | Desc3 | Desc4 | Desc5 | Desc6 | Desc7 | Desc8 | Desc9 | Desc10 | XTpp | Tpp1 | Tpp2 | Tpp3 | Tpp4 | Tpp5 | Tpp6 | Tpp7 | Tpp8 | Tpp9 | Tpp10 | Tpp11 | Tpp12 | Tpp13 | Tpp14 | Tpp15 | Tpp16 | Tpp17 | Tpp18 | Tpp19 | Tpp20 | Desc1 | Desc2 | Desc3 | Desc4 | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | Tcp5 | Tcp6 | Tcp7 | Tcp8 | TmDi2+ | TmDi2- | TmDi3+ | TmDi3- | TmDi4+ | TmDi4- | WcpDi1+ | WcpDi1- | WcpDi2+ | WcpDi2- | WcpDi3+ | WcpDi3- | WcpDi4+ | WcpDi4- | WcpKl1 | WcpKl2 | WcpKl3 | WcpKl4 | WcpKl5 | WcpKl6 | WcpKl7 | WcpKl8 | KLcp1 | KLcp2 | KLcp3 | KLcp4 | KL | KN | Ks | Ko | 0VcpS | 24VcpS | XTpp | Tpp1 | Tpp2 | Tpp3 | Tpp4 | Tpp5 | Tpp6 | Tpp7 | Tpp8 | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | TmAi2+ | TmAi2- | WcpAi1 | WcpAi2 | WcpAiCom | T1 | T2 | T3 | ch1 | chCom | ch2 | id2 | role2
E2EKA01CP001 | Давление на входе ГРП-2 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | E2 | 1 | E2-1 |  | A3.1 | 1 | 0 | 1B | 2B | [13 empty] | Шкаф АСУ ГРП-2 (E2CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT1 |  |  | E2-AI1-1B | E2-AI1-2B |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 1 | 2
E2EKG01CP001 | Давление на выходе ГРП-2 №1 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | E2 | 1 | E2-2 |  | A3.1 | 2 | 0 | 3B | 4B | [13 empty] | Шкаф АСУ ГРП-2 (E2CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT1 |  |  | E2-AI1-3B | E2-AI1-4B |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  | 1 | 2
E2EKG01CP002 | Давление на выходе ГРП-2 №2 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | E2 | 1 | E2-3 |  | A3.2 | 1 | 0 | 1B | 2B | [13 empty] | Шкаф АСУ ГРП-2 (E2CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT1 |  |  | E2-AI2-1B | E2-AI2-2B |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 |  |  | 1 | 2
E2EKG01CP003 | Давление на выходе ГРП-2 №3 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | E2 | 1 | E2-4 |  | A3.3 | 1 | 0 | 1B | 2B | [13 empty] | Шкаф АСУ ГРП-2 (E2CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT1 |  |  | E2-AI3-1B | E2-AI3-2B |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |  |  | 1 | 2
E2EKD01CP001 | Давление после клапана ЗР-1 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | E2 | 1 | E2-5 |  | A3.1 | 3 | 0 | 5B | 6B | [13 empty] | Шкаф АСУ ГРП-2 (E2CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT1 |  |  | E2-AI1-5B | E2-AI1-6B |  |  |  |  | 13 | 14 | 15 |  |  | 1 | 2
E2EKD02CP001 | Давление после клапана ЗР-2 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | E2 | 1 | E2-6 |  | A3.1 | 4 | 0 | 7B | 8B | [13 empty] | Шкаф АСУ ГРП-2 (E2CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT1 |  |  | E2-AI1-7B | E2-AI1-8B |  |  |  |  | 16 | 17 | 18 |  |  | 1 | 2
E2EKA01CT101 | Температура на входе в ГРП-2 | 4-x пров R | [12 empty] | se0007 |  |  |  | E2 | 1 | E2-7 |  | A3.2 | 2 | 0 | 3A | 3B | [13 empty] | Шкаф АСУ ГРП-2 (E2CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT1 | 4A | 4B | E2-AI2-3A | E2-AI2-3B | E2-AI2-4A | E2-AI2-4B |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 1 | 2 | 3 | 4
E2EKG01CT101 | Температура на выходе ГРП-2 | 4-x пров R | [12 empty] | se0007 |  |  |  | E2 | 1 | E2-8 |  | A3.2 | 3 | 0 | 5A | 5B | [13 empty] | Шкаф АСУ ГРП-2 (E2CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT1 | 6A | 6B | E2-AI2-5A | E2-AI2-5B | E2-AI2-6A | E2-AI2-6B |  |  | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 1 | 2 | 3 | 4
E2EKA02СР001 | Давление газа после регулятора на перемычке (регулирование) | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | E2 | 2 | E2-11 |  | A3.3 | 2 | 0 | 3B | 4B | [13 empty] | Шкаф АСУ ГРП-2 (E2CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT2 |  |  | E2-AI3-3B | E2-AI3-4B |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 1 | 2
E2EKA02СР002 | Давление газа после регулятора на перемычке | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | E2 | 2 | E2-12 |  | A3.3 | 3 | 0 | 5B | 6B | [13 empty] | Шкаф АСУ ГРП-2 (E2CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT2 |  |  | E2-AI3-5B | E2-AI3-6B |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  | 1 | 2
E2EKA02СР003 | Давление газа до регулятора на перемычке | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | E2 | 2 | E2-13 |  | A3.3 | 4 | 0 | 7B | 8B | [13 empty] | Шкаф АСУ ГРП-2 (E2CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT2 |  |  | E2-AI3-7B | E2-AI3-8B |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 |  |  | 1 | 2
E2EKD01AA001 | Задвижка 2-13Г на входе линии 1 | [13 empty] | se0033 |  |  |  | E2 | 3 | E2-20 | [6 empty] | A5.1 | 1 | 3 | C1 | B1 | A6.1 | 1 | 2 | 1A | 1B | 1X |  |  | Шкаф АСУ ГРП-2 (E2CJU01) | Шкаф Ш-2 (E2CDA01GH002) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT3 | C2 | B2 | C3 | B3 | C4 | B4 |  |  |  |  | 2A | 2B | 3A | 3B | DI1-C1 | DI1-B1 | DI1-C2 | DI1-B2 | DI1-C3 | DI1-B3 | DI1-C4 | DI1-B4 | DI1- | DI1- | DI1- | DI1- | DO1-1A | DO1-1B | DO1-2A | DO1-2B | DO1-3A | DO1-3B | K3-10 | K3-03 | K3-04 | K3-01 | K3-08 | K3-02 | K3-09 | K3-05 | K3-11 | E2-M3-A9 | E2-M3-A7 | E2-M3-A8 | E2-M3-A6 | E2-M3-A30 | E2-M3-N | E2-A220-M3 | E2-M3-XM01 | E2-M3-A1 | E2-M3-A5 | E2-M3-A11 | E2-M3-A12 | E2-M3-A19 | E2-M3-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 16 | 22 | 23 | 24
E2EKD01AA002 | Задвижка 2-14Г на выходе линии 1 | [13 empty] | se0033 |  |  |  | E2 | 4 | E2-23 | [6 empty] | A5.1 | 5 | 3 | C5 | B5 | A6.1 | 4 | 2 | 4A | 4B | 2X |  |  | Шкаф АСУ ГРП-2 (E2CJU01) | Шкаф Ш-2 (E2CDA01GH002) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT4 | C6 | B6 | C7 | B7 | C8 | B8 |  |  |  |  | 5A | 5B | 6A | 6B | DI1-C5 | DI1-B5 | DI1-C6 | DI1-B6 | DI1-C7 | DI1-B7 | DI1-C8 | DI1-B8 | DI1- | DI1- | DI1- | DI1- | DO1-4A | DO1-4B | DO1-5A | DO1-5B | DO1-6A | DO1-6B | K4-10 | K4-03 | K4-04 | K4-01 | K4-08 | K4-02 | K4-09 | K4-05 | K4-11 | E2-M4-A9 | E2-M4-A7 | E2-M4-A8 | E2-M4-A6 | E2-M4-A30 | E2-M4-N | E2-A220-M4 | E2-M4-XM01 | E2-M4-A1 | E2-M4-A5 | E2-M4-A11 | E2-M4-A12 | E2-M4-A19 | E2-M4-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 16 | 22 | 23 | 24
E2EKD02AA001 | Задвижка 2-15Г на входе линии 2 | [13 empty] | se0033 |  |  |  | E2 | 5 | E2-26 | [6 empty] | A5.1 | 9 | 3 | C9 | B9 | A6.1 | 7 | 2 | 7A | 7B | 3X |  |  | Шкаф АСУ ГРП-2 (E2CJU01) | Шкаф Ш-2 (E2CDA01GH002) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT5 | C10 | B10 | C11 | B11 | C12 | B12 |  |  |  |  | 8A | 8B | 9A | 9B | DI1-C9 | DI1-B9 | DI1-C10 | DI1-B10 | DI1-C11 | DI1-B11 | DI1-C12 | DI1-B12 | DI1- | DI1- | DI1- | DI1- | DO1-7A | DO1-7B | DO1-8A | DO1-8B | DO1-9A | DO1-9B | K5-10 | K5-03 | K5-04 | K5-01 | K5-08 | K5-02 | K5-09 | K5-05 | K5-11 | E2-M5-A9 | E2-M5-A7 | E2-M5-A8 | E2-M5-A6 | E2-M5-A30 | E2-M5-N | E2-A220-M5 | E2-M5-XM01 | E2-M5-A1 | E2-M5-A5 | E2-M5-A11 | E2-M5-A12 | E2-M5-A19 | E2-M5-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 16 | 22 | 23 | 24
E2EKD02AA002 | Задвижка 2-16Г на выходе линии 2 | [13 empty] | se0033 |  |  |  | E2 | 6 | E2-29 | [6 empty] | A5.1 | 13 | 3 | C13 | B13 | A6.1 | 10 | 2 | 10A | 10B | 4X |  |  | Шкаф АСУ ГРП-2 (E2CJU01) | Шкаф Ш-2 (E2CDA01GH002) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT6 | C14 | B14 | C15 | B15 | C16 | B16 |  |  |  |  | 11A | 11B | 12A | 12B | DI1-C13 | DI1-B13 | DI1-C14 | DI1-B14 | DI1-C15 | DI1-B15 | DI1-C16 | DI1-B16 | DI1- | DI1- | DI1- | DI1- | DO1-10A | DO1-10B | DO1-11A | DO1-11B | DO1-12A | DO1-12B | K6-10 | K6-03 | K6-04 | K6-01 | K6-08 | K6-02 | K6-09 | K6-05 | K6-11 | E2-M6-A9 | E2-M6-A7 | E2-M6-A8 | E2-M6-A6 | E2-M6-A30 | E2-M6-N | E2-A220-M6 | E2-M6-XM01 | E2-M6-A1 | E2-M6-A5 | E2-M6-A11 | E2-M6-A12 | E2-M6-A19 | E2-M6-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 16 | 22 | 23 | 24
E2EKD01AA801 | Регулирующий клапан ЗР-1 (линия 1) | [13 empty] | se0021 |  |  |  | E2 | 7 | E2-35 | E2-36 | A3.3 | 5 | 0 | 9A | 9B | A5.1 | 17 | 4 | C17 | B17 | A6.1 | 13 | 1 | 13A | 13B | 5X |  |  | Шкаф АСУ ГРП-2 (E2CJU01) | Шкаф Ш-2 (E2CDA01GH002) |  | TP-U | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [154 empty] | XT7 | C18 | B18 | C19 | B19 | C20 | B20 | C21 | B21 |  |  | 14A | 14B | AI3-9A | AI3-9B | DI1-C17 | DI1-B17 | DI1-C18 | DI1-B18 | DI1-C19 | DI1-B19 | DI1-C20 | DI1-B20 | DI1-C21 | DI1-B21 | DI1- | DI1- | DO1-13A | DO1-13B | DO1-14A | DO1-14B | K7-01 | K7-02 | K7-03 | K7-04 | K7-05 | K7-06 | K7-07 | K7-08 | E2-M7-AMS-12 | E2-M7-AMS-10 | E2-M7-AMS-11 | E2-M7-AMS-13 | E2-M7-AMS-9 | E2-M7-AMS-7 | E2-M7-AMS-18 | E2-M7-AMS-20 | E2-M7-AMS-17 | E2-+24-M7 | E2-M7-XM01 | A1 | A2 | 11 | 14 | 24v6 | 0v6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 15 | 18 | 11 | 9 | 6 | 20 | 7 | 10 | 22 | 23 | 26 | 27 | 30
E2EKD02AA801 | Регулирующий клапан ЗР-1 (линия 2) | [13 empty] | se0021 |  |  |  | E2 | 8 | E2-40 | E2-41 | A3.3 | 6 | 0 | 11A | 11B | A5.1 | 22 | 4 | C22 | B22 | A6.1 | 15 | 1 | 15A | 15B | 6X |  |  | Шкаф АСУ ГРП-2 (E2CJU01) | Шкаф Ш-2 (E2CDA01GH002) |  | TP-U | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [154 empty] | XT8 | C23 | B23 | C24 | B24 | C25 | B25 | C26 | B26 |  |  | 16A | 16B | AI3-11A | AI3-11B | DI1-C22 | DI1-B22 | DI1-C23 | DI1-B23 | DI1-C24 | DI1-B24 | DI1-C25 | DI1-B25 | DI1-C26 | DI1-B26 | DI1- | DI1- | DO1-15A | DO1-15B | DO1-16A | DO1-16B | K8-01 | K8-02 | K8-03 | K8-04 | K8-05 | K8-06 | K8-07 | K8-08 | E2-M8-AMS-12 | E2-M8-AMS-10 | E2-M8-AMS-11 | E2-M8-AMS-13 | E2-M8-AMS-9 | E2-M8-AMS-7 | E2-M8-AMS-18 | E2-M8-AMS-20 | E2-M8-AMS-17 | E2-+24-M8 | E2-M8-XM01 | A1 | A2 | 11 | 14 | 24v6 | 0v6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 15 | 18 | 11 | 9 | 6 | 20 | 7 | 10 | 22 | 23 | 26 | 27 | 30
E2EKG12AA001 | Дисковый затвор ГК-2 | [13 empty] | se0029 |  |  | ГС | E2 | 9 | E2-42 | [6 empty] | A5.2 | 1 | 5 | C1 | B1 | A6.1 | 17 | 2 | 17A | 17B | 7X |  |  | Шкаф АСУ ГРП-2 (E2CJU01) | Шкаф Ш-2 (E2CDA01GH002) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT9 | C2 | B2 | C3 | B3 | C4 | B4 | C5 | B5 | C6 | B6 | 18A | 18B | 19A | 19B | DI2-C1 | DI2-B1 | DI2-C2 | DI2-B2 | DI2-C3 | DI2-B3 | DI2-C4 | DI2-B4 | DI2-C5 | DI2-B5 | DI2-C6 | DI2-B6 | DO1-17A | DO1-17B | DO1-18A | DO1-18B | DO1-19A | DO1-19B | K9-01 | K9-02 | K9-05 | K9-06 | K9-07 | K9-11 | K9-10 | K9-03 | K9-04 | E2-M9-A9 | E2-M9-A8 | E2-M9-A7 | E2-M9-A6 | E2-M9-A30 | E2-M9-N | E2-A220-M9 | E2-M9-XM01 | E2-M9-A1 | E2-M9-A5 | E2-M9-A11 | E2-M9-A12 | E2-M9-A19 | E2-M9-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
E2EKA01AA001 | Задвижка 2-3Г на входе ГРП-2 | [13 empty] | se0037 |  |  |  | E2 | 10 | E2-45 | [6 empty] | A5.2 | 7 | 4 | C7 | B7 | A6.1 | 20 | 2 | 20A | 20B | 8X |  |  | Шкаф АСУ ГРП-2 (E2CJU01) | Шкаф Ш-2 (E2CDA01GH002) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT10 | C8 | B8 | C9 | B9 | C10 | B10 | C11 | B11 |  |  | 21A | 21B | 22A | 22B | DI2-C7 | DI2-B7 | DI2-C8 | DI2-B8 | DI2-C9 | DI2-B9 | DI2-C10 | DI2-B10 | DI2-C11 | DI2-B11 | DI2- | DI2- | DO1-20A | DO1-20B | DO1-21A | DO1-21B | DO1-22A | DO1-22B | K10-10 | K10-03 | K10-04 | K10-01 | K10-08 | K10-02 | K10-09 | K10-05 | K10-11 | E2-M10-A9 | E2-M10-A7 | E2-M10-A8 | E2-M10-A6 | E2-M10-A30 | E2-M10-N | E2-A220-M10 | E2-M10-XM01 | E2-M10-A1 | E2-M10-A5 | E2-M10-A11 | E2-M10-A12 | E2-M10-A19 | E2-M10-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
E2EKG11AA001 | Задвижка 2-19Г на выходе ГРП-2 к главному корпусу | [13 empty] | se0037 |  |  |  | E2 | 11 | E2-48 | [6 empty] | A5.2 | 12 | 4 | C12 | B12 | A6.1 | 23 | 2 | 23A | 23B | 9X |  |  | Шкаф АСУ ГРП-2 (E2CJU01) | Шкаф Ш-2 (E2CDA01GH002) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT11 | C13 | B13 | C14 | B14 | C15 | B15 | C16 | B16 |  |  | 24A | 24B | 25A | 25B | DI2-C12 | DI2-B12 | DI2-C13 | DI2-B13 | DI2-C14 | DI2-B14 | DI2-C15 | DI2-B15 | DI2-C16 | DI2-B16 | DI2- | DI2- | DO1-23A | DO1-23B | DO1-24A | DO1-24B | DO1-25A | DO1-25B | K11-10 | K11-03 | K11-04 | K11-01 | K11-08 | K11-02 | K11-09 | K11-05 | K11-11 | E2-M11-A9 | E2-M11-A7 | E2-M11-A8 | E2-M11-A6 | E2-M11-A30 | E2-M11-N | E2-A220-M11 | E2-M11-XM01 | E2-M11-A1 | E2-M11-A5 | E2-M11-A11 | E2-M11-A12 | E2-M11-A19 | E2-M11-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
E2EKG11AA002 | Задвижка 4-ГД | [13 empty] | se0037 |  |  |  | E2 | 12 | E2-51 | [6 empty] | A5.2 | 17 | 4 | C17 | B17 | A6.1 | 26 | 2 | 26A | 26B | 10X |  |  | Шкаф АСУ ГРП-2 (E2CJU01) | Шкаф Ш-2 (E2CDA01GH002) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT12 | C18 | B18 | C19 | B19 | C20 | B20 | C21 | B21 |  |  | 27A | 27B | 28A | 28B | DI2-C17 | DI2-B17 | DI2-C18 | DI2-B18 | DI2-C19 | DI2-B19 | DI2-C20 | DI2-B20 | DI2-C21 | DI2-B21 | DI2- | DI2- | DO1-26A | DO1-26B | DO1-27A | DO1-27B | DO1-28A | DO1-28B | K12-10 | K12-03 | K12-04 | K12-01 | K12-08 | K12-02 | K12-09 | K12-05 | K12-11 | E2-M12-A9 | E2-M12-A7 | E2-M12-A8 | E2-M12-A6 | E2-M12-A30 | E2-M12-N | E2-A220-M12 | E2-M12-XM01 | E2-M12-A1 | E2-M12-A5 | E2-M12-A11 | E2-M12-A12 | E2-M12-A19 | E2-M12-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
E2EKG02AA001 | Задвижка 2-17Г на байпасе ГРП-2 | [13 empty] | se0037 |  |  |  | E2 | 13 | E2-54 | [6 empty] | A5.2 | 22 | 4 | C22 | B22 | A6.2 | 1 | 2 | 1A | 1B | 11X |  |  | Шкаф АСУ ГРП-2 (E2CJU01) | Шкаф Ш-2 (E2CDA01GH002) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT13 | C23 | B23 | C24 | B24 | C25 | B25 | C26 | B26 |  |  | 2A | 2B | 3A | 3B | DI2-C22 | DI2-B22 | DI2-C23 | DI2-B23 | DI2-C24 | DI2-B24 | DI2-C25 | DI2-B25 | DI2-C26 | DI2-B26 | DI2- | DI2- | DO2-1A | DO2-1B | DO2-2A | DO2-2B | DO2-3A | DO2-3B | K13-10 | K13-03 | K13-04 | K13-01 | K13-08 | K13-02 | K13-09 | K13-05 | K13-11 | E2-M13-A9 | E2-M13-A7 | E2-M13-A8 | E2-M13-A6 | E2-M13-A30 | E2-M13-N | E2-A220-M13 | E2-M13-XM01 | E2-M13-A1 | E2-M13-A5 | E2-M13-A11 | E2-M13-A12 | E2-M13-A19 | E2-M13-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
E2EKA02AA001 | Затвор со стороны газопровода на ГРП-2 | [13 empty] | se0033 |  |  |  | E2 | 14 | E2-57 | [6 empty] | A5.2 | 27 | 3 | C27 | B27 | A6.2 | 4 | 2 | 4A | 4B | 1X |  |  | Шкаф АСУ ГРП-2 (E2CJU01) | Шкаф Ш-3 (E2CDA01GH003) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT14 | C28 | B28 | C29 | B29 | C30 | B30 |  |  |  |  | 5A | 5B | 6A | 6B | DI2-C27 | DI2-B27 | DI2-C28 | DI2-B28 | DI2-C29 | DI2-B29 | DI2-C30 | DI2-B30 | DI2- | DI2- | DI2- | DI2- | DO2-4A | DO2-4B | DO2-5A | DO2-5B | DO2-6A | DO2-6B | K14-10 | K14-03 | K14-04 | K14-01 | K14-08 | K14-02 | K14-09 | K14-05 | K14-11 | E2-M14-A9 | E2-M14-A7 | E2-M14-A8 | E2-M14-A6 | E2-M14-A30 | E2-M14-N | E2-A220-M14 | E2-M14-XM01 | E2-M14-A1 | E2-M14-A5 | E2-M14-A11 | E2-M14-A12 | E2-M14-A19 | E2-M14-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 16 | 22 | 23 | 24
E2EKA02AA002 | Затвор со стороны газопровода на ГРП-1 | [13 empty] | se0033 |  |  |  | E2 | 15 | E2-60 | [6 empty] | A5.2 | 31 | 3 | C31 | B31 | A6.2 | 7 | 2 | 7A | 7B | 2X |  |  | Шкаф АСУ ГРП-2 (E2CJU01) | Шкаф Ш-3 (E2CDA01GH003) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT15 | C32 | B32 | C33 | B33 | C34 | B34 |  |  |  |  | 8A | 8B | 9A | 9B | DI2-C31 | DI2-B31 | DI2-C32 | DI2-B32 | DI2-C33 | DI2-B33 | DI2-C34 | DI2-B34 | DI2- | DI2- | DI2- | DI2- | DO2-7A | DO2-7B | DO2-8A | DO2-8B | DO2-9A | DO2-9B | K15-10 | K15-03 | K15-04 | K15-01 | K15-08 | K15-02 | K15-09 | K15-05 | K15-11 | E2-M15-A9 | E2-M15-A7 | E2-M15-A8 | E2-M15-A6 | E2-M15-A30 | E2-M15-N | E2-A220-M15 | E2-M15-XM01 | E2-M15-A1 | E2-M15-A5 | E2-M15-A11 | E2-M15-A12 | E2-M15-A19 | E2-M15-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 16 | 22 | 23 | 24
E2EKA02AA801 | Регулятор давления газа | [13 empty] | se0003 |  |  |  | E2 | 16 | E2-66 | E2-67 | [5 empty] | A5.3 | 1 | 2 | C1 | B1 | A6.2 | 10 | 1 | 10A | 10B | 3X |  |  | Шкаф АСУ ГРП-2 (E2CJU01) | Шкаф Ш-3 (E2CDA01GH003) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [100 empty] | XT16 | C2 | B2 | C3 | B3 | 11A | 11B | DI3-C1 | DI3-B1 | DI3-C2 | DI3-B2 | DI3-C3 | DI3-B3 | DO2-10A | DO2-10B | DO2-11A | DO2-11B | K16-03 | K16-04 | K16-01 | K16-02 | K16-05 | E2-M16-H1 | E2-M16-A1 | E2-M16-3 | E2-M16-2 | E2-M16-16 | E2-M16-15 | E2-A220-M16 | E2-M16-XM01 | A1 | A2 | 11 | 14 | L6 | N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5
E2CDA01GH001 | Неисправность шкафа сборки задвижек | [13 empty] | se0019 |  |  |  | E2 | 17 | E2-68 | [6 empty] | A5.3 | 4 | 0 | C4 | B4 | [8 empty] | Шкаф АСУ ГРП-2 (E2CJU01) | Шкаф Ш-1 (E2CDA01GH001) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O
E2UEN01CQ001 | Сигнализатор газов СТМ-10 | [13 empty] | se0031 |  |  |  | E2 | 17 | E2-17 | [6 empty] | A5.3 | 5 | 1 | C5 | B5 | [8 empty] | Шкаф АСУ ГРП-2 (E2CJU01) | Шкаф системы контроля загазованности ШСКЗ (E2CXE01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [534 empty] | Порог 1 | Порог 2 | XT17 | 4 | 5 | 6 | 7 | B6 | C6 | DI3-B5 | DI3-C5 | DI3-B6 | DI3-C6 | E2-DI3-C5 | E2-DI3-C6 | K17-01 | K17-02 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v6 | 24v6 | 21 | 24 | 21 | 24 | KL1 | KL2
E2EKA02FF001 | Расход газа | [13 empty] | se0020 |  |  |  | E2 | 2 | E2-15 | [19 empty] | Шкаф АСУ ГРП-2 (E2CJU01) | Шкаф учета газа ШУГ (E2CFQ01) | [495 empty] | A7.1 Port3 | A | B | SG | S343-0 | Com1-3-A | Com1-3-B | Com1-3-SG | XT2 | 13 | 14 | 15
E2EKA02СF001 | Расход газа | ИРВИС-Ультра.ТИ (A1.4) | [12 empty] | se0005 |  |  |  | E2 | 2 | E2-16 |  | A3.3 | 7 | 0 | 13B | 14B | [13 empty] | Шкаф АСУ ГРП-2 (E2CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT2 |  |  | E2-AI3-13B | E2-AI3-14B |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 1 | 2
E2CJU01GH001 | Питание ввода №1 в норме (ГРП-2) | [13 empty] | se0023 |  |  |  | E2 | [8 empty] | A5.2 | 1 | 0 | C1 | B1 | [8 empty] | Шкаф АСУ ГРП-2 (E2CJU01) |  |  |  | TP-D | TP-O | [289 empty] | DI2-C1 |  | SD1 | Ki-01 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v3 | 24v3 | 0v6 | 24v6 | [6 empty] | 1 | 2
E2CJU01GH002 | Питание ввода №2 в норме (ГРП-2) | [13 empty] | se0023 |  |  |  | E2 | [8 empty] | A5.2 | 2 | 0 | C2 | B2 | [8 empty] | Шкаф АСУ ГРП-2 (E2CJU01) |  |  |  | TP-D | TP-O | [289 empty] | DI2-C2 |  | SD2 | Ki-02 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v3 | 24v3 | 0v6 | 24v6 | [6 empty] | 1 | 2
E2CJU01GH003 | Ввод 1 включен (ГРП-2) | [13 empty] | se0023 |  |  |  | E2 | [8 empty] | A5.2 | 3 | 0 | C3 | B3 | [8 empty] | Шкаф АСУ ГРП-2 (E2CJU01) |  |  |  | TP-D | TP-O | [289 empty] | DI2-C3 |  | SD3 | Ki-03 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v3 | 24v3 | 0v6 | 24v6 | [6 empty] | 1 | 2
E2CJU01GH004 | Ввод 2 включен (ГРП-2) | [13 empty] | se0023 |  |  |  | E2 | [8 empty] | A5.2 | 4 | 0 | C4 | B4 | [8 empty] | Шкаф АСУ ГРП-2 (E2CJU01) |  |  |  | TP-D | TP-O | [289 empty] | DI2-C4 |  | SD4 | Ki-04 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v3 | 24v3 | 0v6 | 24v6 | [6 empty] | 1 | 2
E2CJU01GH005 | Питание ИБП в норме (ГРП-2) | [13 empty] | se0023 |  |  |  | E2 | [8 empty] | A5.2 | 5 | 0 | C5 | B5 | [8 empty] | Шкаф АСУ ГРП-2 (E2CJU01) |  |  |  | TP-D | TP-O | [289 empty] | DI2-C5 |  | SD5 | Ki-05 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v3 | 24v3 | 0v6 | 24v6 | [6 empty] | 1 | 2
E2CJU01GH006 | Питание цепей внешних сигналов включено (ГРП-2) | [13 empty] | se0023 |  |  |  | E2 | [8 empty] | A5.2 | 6 | 0 | C6 | B6 | [8 empty] | Шкаф АСУ ГРП-2 (E2CJU01) |  |  |  | TP-D | TP-O | [289 empty] | DI2-C6 |  | SD6 | Ki-06 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v3 | 24v3 | 0v6 | 24v6 | [6 empty] | 1 | 2
E2CJU01GH007 | Питание цепей внутренних сигналов включено (ГРП-2) | [13 empty] | se0023 |  |  |  | E2 | [8 empty] | A5.2 | 7 | 0 | C7 | B7 | [8 empty] | Шкаф АСУ ГРП-2 (E2CJU01) |  |  |  | TP-D | TP-O | [289 empty] | DI2-C7 |  | SD7 | Ki-07 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v3 | 24v3 | 0v6 | 24v6 | [6 empty] | 1 | 2
E2CJU01GH008 | Питание датчиков 220В включено (ГРП-2) | [13 empty] | se0023 |  |  |  | E2 | [8 empty] | A5.2 | 8 | 0 | C8 | B8 | [8 empty] | Шкаф АСУ ГРП-2 (E2CJU01) |  |  |  | TP-D | TP-O | [289 empty] | DI2-C8 |  | SD8 | Ki-08 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v3 | 24v3 | 0v6 | 24v6 | [6 empty] | 1 | 2
E2CJU01GH009 | Дверь шкафа открыта (ГРП-2) | [13 empty] | se0023 |  |  |  | E2 | [8 empty] | A5.2 | 9 | 0 | C9 | B9 | [8 empty] | Шкаф АСУ ГРП-2 (E2CJU01) |  |  |  | TP-D | TP-O | [289 empty] | DI2-C9 |  | SD9 | Ki-09 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v3 | 24v3 | 0v6 | 24v6 | [6 empty] | 1 | 2
Note on B20: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: Нет принципиальных схем для этих позиций, по схемам внешних соединений не хватает жил для всех сигналов
Note on B27: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: нужна схема шкафа Ш-1 ГРП 2

## Кабеля между шкафами
Откуда | Маркировка | Тип кабеля | Куда
ШКА1 | F0-Eth1 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШКА2 | F0-Eth2 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШКА3 | F0-Eth3 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШКА4 | F0-Eth4 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШКА5 | F0-Eth5 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШКА6 | F0-Eth6 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШКА7 | F0-Eth7 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШКА8 | F0-Eth8 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШУГ1 | F0-Eth9 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШУГ2 | F0-Eth10 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШУГ3 | F0-Eth11 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШУГ4 | F0-Eth12 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШУГ5 | F0-Eth13 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШУГ6 | F0-Eth14 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШУГ7 | F0-Eth15 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШУГ8 | F0-Eth16 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
Щит КИП БВД-10 | К-F0-БВД10 | КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0.78 | F0CJU01 | АТМ
ШУ К4.1-К4.4 | К-F0-K4.1 | КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0.78 | F0CJU01 | АТМ
ШУ К5.1, К5.2 | К-F0-K5.1 | КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0.78 | F0CJU01 | АТМ
ШУ К6.1-К6.3 | К-F0-K6.1 | КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0.78 | F0CJU01 | АТМ
ШУ К10.5.1, K10.5.2 | К-F0-K10.5.1 | КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0.78 | F0CJU01 | АТМ
ШУ К23.1, K23.2 | К-F0-К23.1 | КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0.78 | F0CJU01 | АТМ
ШУ НКП-1, НКП-2 | К-F0-НКП1 | КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0.78 | F0CJU01 | АТМ
ШУ К12 | К-F0-К12 | МКЭШвнг (А)-LS 1x2x0.75 | F0CJU01 | АОВ
Шкаф УУГ1 | К-F0-УУГ1 | КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0.78 | F0CJU01 | АГСВ
E1CJU01 | E1-Eth1 | ТОЛ-П-8У-2.7 кН | F0CJU01 | АГСВ
E1CJU01 | E1-Eth2 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АГСВ
E2CJU01 | E2-Eth1 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АГСВ
E2CJU01 | E2-Eth2 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АГСВ
N1CJU01 | N1-Eth1 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
N1CJU01 | N1-Eth2 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
N2CJU01 | N2-Eth1 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
N2CJU01 | N2-Eth2 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
АСУ ЭТО |  | UTP cat5e 4x2x0.5 | Шкаф Серверный №1
АСУ ЭТО |  | UTP cat5e 4x2x0.5 | Шкаф Серверный №2
F0CJU01 | F0-Eth1 | UTP cat5e 4x2x0.5 | Шкаф Серверный №1
F0CJU01 | F0-Eth2 | UTP cat5e 4x2x0.5 | Шкаф Серверный №2