## Лист1
id | role | name | maker | minparam | maxparam | param | muparam | diam | power | code | addinfo | weight | цена без НДС | дата цены | se | sm | ST | book | CpNum | MechNum | Cpp | Ccb | AmAi | №chanAi | AiCount | TmAi1- | TmAi1+ | AmDi | №chanDi | DiCount | TmDi1- | TmDi1+ | AmDo | №chanDo | DoCount | TmDo1- | TmDo1+ | XTpp | XTpp1 | XTpp2 | CP | PP | CB | AiModName | DiModName | DoModName | LC | LCg | LCt | LCcb | LCcbg | LCcbt | LCpp | LCppg | LCppt | XTcp | TmDi2- | TmDi2+ | TmDi3- | TmDi3+ | TmDi4- | TmDi4+ | TmDi5- | TmDi5+ | TmDi6- | TmDi6+ | TmDo2- | TmDo2+ | TmDo3- | TmDo3+ | WcpDi1- | WcpDi1+ | WcpDi2- | WcpDi2+ | WcpDi3- | WcpDi3+ | WcpDi4- | WcpDi4+ | WcpDi5- | WcpDi5+ | WcpDi6- | WcpDi6+ | WcpDo1- | WcpDo1+ | WcpDo2- | WcpDo2+ | WcpDo3- | WcpDo3+ | KLcp1 | KLcp2 | KLcp3 | KLcp4 | KLcp5 | KLcp6 | KLcp7 | KLcp8 | KLcp9 | WcpKl1+ | WcpKl2+ | WcpKl3+ | WcpKl4+ | WcpKl5+ | WcpKl5- | WcpKl6+ | WcpKl6- | WcpKl7+ | WcpKl7- | WcpKl8+ | WcpKl8- | WcpKl9+ | WcpKl9- | KL | KN | Ks | Ko | Kc | Ncp | Lcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | Tcp5 | Tcp6 | Tcp7 | Tcp8 | Tcp9 | Tcp10 | Tcp11 | Tcp12 | Tcp13 | Tcp14 | Tpp1 | Tpp2 | Tpp3 | Tpp4 | Tpp5 | Tpp6 | Tpp7 | Tpp8 | Tpp9 | Tpp10 | Tpp11 | Tpp12 | Tpp13 | Tpp14 | XTcp | TmDi2- | TmDi2+ | TmDi3- | TmDi3+ | TmDo2- | TmDo2+ | WcpDi1- | WcpDi1+ | WcpDi2- | WcpDi2+ | WcpDi3- | WcpDi3+ | WcpDo1- | WcpDo1+ | WcpDo2- | WcpDo2+ | KLcp1 | KLcp2 | KLcp3 | KLcp4 | KLcp5 | WcpN | WcpL | WcpKl1+ | WcpKl2+ | WcpKl3+ | WcpKl4+ | WcpKl5+ | WcpKl5- | KL | KN | Ks | Ko | Lcp | Ncp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | Tcp5 | Tcp6 | Tcp7 | Tcp8 | Tcp9 | Tcb1 | Tcb2 | Tcb3 | Tcb4 | Tcb5 | Tpp11 | Tpp12 | Tpp21 | Tpp22 | XTcp | TmDi2- | TmDi2+ | TmDi3- | TmDi3+ | TmDi4- | TmDi4+ | TmDi5- | TmDi5+ | TmDi6- | TmDi6+ | TmDo2- | TmDo2+ | WcpAi1- | WcpAi1+ | WcpDi1- | WcpDi1+ | WcpDi2- | WcpDi2+ | WcpDi3- | WcpDi3+ | WcpDi4- | WcpDi4+ | WcpDi5- | WcpDi5+ | WcpDi6- | WcpDi6+ | WcpDo1- | WcpDo1+ | WcpDo2- | WcpDo2+ | KLcp1 | KLcp2 | KLcp3 | KLcp4 | KLcp5 | KLcp6 | KLcp7 | KLcp8 | WcpKlDiH | WcpKlDoA | WcpKl1 | WcpKl2 | WcpKl3 | WcpKl4 | WcpKl5 | WcpKl6 | WcpKl7 | WcpKl8+ | WcpKl8- | KL | KN | Ks | Ko | 24Vcp | 0Vcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | Tcp5 | Tcp6 | Tcp7 | Tcp8 | Tcp9 | Tcp10 | Tcp11 | Tcp12 | Tcp13 | Tcp14 | Tpp1 | Tpp2 | Tpp3 | Tpp4 | Tpp5 | Tpp6 | Tpp7 | Tpp8 | Tpp9 | Tpp10 | Tpp11 | Tpp12 | Tpp13 | Tpp14 | XTcp | TmAi2- | TmAi2+ | WcpAi1- | WcpAi1+ | WcpAi2- | WcpAi2+ | 0Vcp | 24Vcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | Tcp5 | T1+ | T1- | T2+ | T2- | Xid1 | Xid2 | XTcp | WcpDi1 | WcpKl1 | KLcp1 | Ks | Ko | KL | KN | 0VcpM | 24VcpM | 0VcpS | 24VcpS | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | T24V | T0V | T1 | T2 | T3 | XTcp | WcpAi1- | WcpAi1+ | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | XTpp | Tpp1 | Tpp2 | Tpp3 | XTcp | WcpDi1+ | WcpDi1- | WcpKl1 | KLcp1 | Ks | Ko | KL | KN | 0VcpM | 24VcpM | 0VcpS | 24VcpS | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | T24V | T0V | T1 | T2 | T3 | id2 | role2 | Cda | Cdb | Caab | XTcp | TmDi2+ | TmDi2- | TmDi3+ | TmDi3- | TmDi4+ | TmDi4- | TmAi2- | TmAi2+ | WcpDi1 | WcpDi2 | WcpDi3 | WcpDi4 | WcpAi1 | WcpAi2 | WcpAiCom | WcpKl1 | WcpKl2 | WcpKl3 | WcpKl4 | KLcp1 | KLcp2 | KLcp3 | KLcp4 | Ks | Ko | KL | KN | 0VcpM | 24VcpM | 0VcpS | 24VcpS | NcpS | LcpS | XTcp | id2 | role2 | id3 | role3 | TmAi2- | TmAi2+ | TmAi3- | TmAi3+ | TmAi4- | TmAi4+ | TmAi5- | TmAi5+ | TmAi6- | TmAi6+ | WcpAi1- | WcpAi1+ | WcpAi2- | WcpAi2+ | WcpAi3- | WcpAi3+ | WcpAi4- | WcpAi4+ | WcpAi5- | WcpAi5+ | WcpAi6- | WcpAi6+ | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | Tcp5 | Tcp6 | Tcp7 | Tcp8 | Tcp9 | Tcb1 | Tcb2 | Tcb3 | Tcb4 | Tcb5 | Tcb6 | Tcb7 | Tcb8 | Tcb9 | AmAi2 | TmAi2+ | TmAi2- | TmAi3+ | TmAi3- | TmAi4+ | TmAi4- | TmAi5+ | TmAi5- | TmAi6+ | TmAi6- | TmAi7+ | TmAi7- | TmAi8+ | TmAi8- | TmAi9+ | TmAi9- | TmAi10+ | TmAi10- | TmAi11+ | TmAi11- | TmAi12+ | TmAi12- | WcpAi1+ | WcpAi1- | WcpAi2+ | WcpAi2- | WcpAi3+ | WcpAi3- | WcpAi4+ | WcpAi4- | WcpAi5+ | WcpAi5- | WcpAi6+ | WcpAi6- | WcpAi7+ | WcpAi7- | WcpAi8+ | WcpAi8- | WcpAi9+ | WcpAi9- | WcpAi10+ | WcpAi10- | WcpAi11+ | WcpAi11- | WcpAi12+ | WcpAi12- | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | Tcp5 | Tcp6 | Tcp7 | Tcp8 | Tcp9 | Tcp10 | Tcp11 | Tcp12 | Tcp13 | Tcp14 | Tcp15 | Tcp16 | Tcp17 | Tcp18 | Tcp19 | Tcp20 | Tcp21 | Tcp22 | Tcp23 | Tcp24 | Tcp25 | id1 | id2 | id3 | id4 | id5 | id6 | id7 | id8 | id9 | id10 | id11 | id12 | role1 | role2 | role3 | role4 | role5 | role6 | role7 | role8 | role9 | role10 | role11 | role12 | AmCom | TmComA | TmComB | TmComSG | ComModName | WcpA | WcpB | WcpSG | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | XTpp | Tpp1 | Tpp2 | Tpp3 | XTcp | id2 | role2 | TmDi2+ | TmDi2- | WcpDi1+ | WcpDi1- | WcpDi2+ | WcpDi2- | KLcp1 | KLcp2 | Ks | Ko | KL | KN | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | WppL | WppL2 | WppDi1 | WppDi2 | Tpp1 | Tpp2 | Tpp3 | N | Desc1 | Desc2 | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | TmDi2+ | TmDi2- | WcpDi1+ | WcpDi1- | WcpDi2+ | WcpDi2- | WcpKl1 | WcpKl2 | KLcp1 | KLcp2 | Ks | Ko | KL | KN | 0VcpS | 24VcpS | T1 | T2 | T3 | T4 | name1 | name2 | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | Tcp5 | Tcp6 | Tcp7 | Tcp8 | Tcp9 | Tcp10 | Tcp11 | Tcp12 | Tcp13 | Tcp14 | Tcp15 | Tcp16 | Tcp17 | Tcp18 | Tcp19 | Tcp20 | TmDo2- | TmDo2+ | TmDo3- | TmDo3+ | TmDo4- | TmDo4+ | TmDo5- | TmDo5+ | TmDo6- | TmDo6+ | TmDo7- | TmDo7+ | TmDo8- | TmDo8+ | TmDo9- | TmDo9+ | TmDo10- | TmDo10+ | WcpDo1- | WcpDo1+ | WcpDo2- | WcpDo2+ | WcpDo3- | WcpDo3+ | WcpDo4- | WcpDo4+ | WcpDo5- | WcpDo5+ | WcpDo6- | WcpDo6+ | WcpDo7- | WcpDo7+ | WcpDo8- | WcpDo8+ | WcpDo9- | WcpDo9+ | WcpDo10- | WcpDo10+ | KLcp1 | KLcp2 | KLcp3 | KLcp4 | KLcp5 | KLcp6 | KLcp7 | KLcp8 | KLcp9 | KLcp10 | WcpKl1- | WcpKl1+ | WcpKl2- | WcpKl2+ | WcpKl3- | WcpKl3+ | WcpKl4- | WcpKl4+ | WcpKl5- | WcpKl5+ | WcpKl6- | WcpKl6+ | WcpKl7- | WcpKl7+ | WcpKl8- | WcpKl8+ | WcpKl9- | WcpKl9+ | WcpKl10- | WcpKl10+ | Desc1 | Desc2 | Desc3 | Desc4 | Desc5 | Desc6 | Desc7 | Desc8 | Desc9 | Desc10 | XTpp | Tpp1 | Tpp2 | Tpp3 | Tpp4 | Tpp5 | Tpp6 | Tpp7 | Tpp8 | Tpp9 | Tpp10 | Tpp11 | Tpp12 | Tpp13 | Tpp14 | Tpp15 | Tpp16 | Tpp17 | Tpp18 | Tpp19 | Tpp20 | Desc1 | Desc2 | Desc3 | Desc4 | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | Tcp5 | Tcp6 | Tcp7 | Tcp8 | TmDi2+ | TmDi2- | TmDi3+ | TmDi3- | TmDi4+ | TmDi4- | WcpDi1+ | WcpDi1- | WcpDi2+ | WcpDi2- | WcpDi3+ | WcpDi3- | WcpDi4+ | WcpDi4- | WcpKl1 | WcpKl2 | WcpKl3 | WcpKl4 | WcpKl5 | WcpKl6 | WcpKl7 | WcpKl8 | KLcp1 | KLcp2 | KLcp3 | KLcp4 | KL | KN | Ks | Ko | 0VcpS | 24VcpS | XTpp | Tpp1 | Tpp2 | Tpp3 | Tpp4 | Tpp5 | Tpp6 | Tpp7 | Tpp8 | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | TmAi2+ | TmAi2- | WcpAi1 | WcpAi2 | WcpAiCom | T1 | T2 | T3 | ch1 | chCom | ch2 | id2 | role2
N1NDA10 CP001 | Давление сетевой воды после всех теплообменных аппаратов | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N1 | 1 | N1-1 |  | A3.1 | 1 | 0 | 1B | 2B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT1 |  |  | N1-AI1-1B | N1-AI1-2B |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 1 | 2
N1NDA10 CT002 | Температура сетевой воды после всех теплообменных аппаратов | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N1 | 1 | N1-2 |  | A3.1 | 2 | 0 | 3B | 4B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT1 |  |  | N1-AI1-3B | N1-AI1-4B |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  | 1 | 2
N1NDD01 CT002 | Температура сетевой воды на выходе из ТА-1 | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N1 | 1 | N1-3 |  | A3.2 | 1 | 0 | 1B | 2B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT1 |  |  | N1-AI2-1B | N1-AI2-2B |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 |  |  | 1 | 2
N1NDD02 CT002 | Температура сетевой воды на выходе из ТА-2 | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N1 | 1 | N1-4 |  | A3.2 | 2 | 0 | 3B | 4B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT1 |  |  | N1-AI2-3B | N1-AI2-4B |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |  |  | 1 | 2
N1NDD03 CT002 | Температура сетевой воды на выходе из ТА-3 | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N1 | 1 | N1-5 |  | A3.2 | 3 | 0 | 5B | 6B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT1 |  |  | N1-AI2-5B | N1-AI2-6B |  |  |  |  | 13 | 14 | 15 |  |  | 1 | 2
N1NDD04 CT002 | Температура сетевой воды на выходе из ТА-4 | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N1 | 1 | N1-6 |  | A3.3 | 1 | 0 | 1B | 2B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT1 |  |  | N1-AI3-1B | N1-AI3-2B |  |  |  |  | 16 | 17 | 18 |  |  | 1 | 2
N1NDD05 CT002 | Температура сетевой воды на выходе из ТА-5 | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N1 | 1 | N1-7 |  | A3.3 | 2 | 0 | 3B | 4B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT1 |  |  | N1-AI3-3B | N1-AI3-4B |  |  |  |  | 19 | 20 | 21 |  |  | 1 | 2
N1NDD06 CT002 | Температура сетевой воды на выходе из ТА-6 | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N1 | 1 | N1-8 |  | A3.3 | 3 | 0 | 5B | 6B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT1 |  |  | N1-AI3-5B | N1-AI3-6B |  |  |  |  | 22 | 23 | 24 |  |  | 1 | 2
N1NDD07 CT002 | Температура сетевой воды на выходе из ТА-7 | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N1 | 1 | N1-9 |  | A3.4 | 1 | 0 | 1B | 2B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT1 |  |  | N1-AI4-1B | N1-AI4-2B |  |  |  |  | 25 | 26 | 27 |  |  | 1 | 2
N1NDD08 CT002 | Температура сетевой воды на выходе из ТА-8 | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N1 | 1 | N1-10 |  | A3.4 | 2 | 0 | 3B | 4B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT1 |  |  | N1-AI4-3B | N1-AI4-4B |  |  |  |  | 28 | 29 | 30 |  |  | 1 | 2
N1NDD09 CT002 | Температура сетевой воды на выходе из ТА-9 | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N1 | 1 | N1-11 |  | A3.4 | 3 | 0 | 5B | 6B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT1 |  |  | N1-AI4-5B | N1-AI4-6B |  |  |  |  | 31 | 32 | 33 |  |  | 1 | 2
N1NDF10 CT001 | Температура котловой воды перед сетевыми теплообменниками | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N1 | 1 | N1-12 |  | A3.1 | 3 | 0 | 5B | 6B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT1 |  |  | N1-AI1-5B | N1-AI1-6B |  |  |  |  | 34 | 35 | 36 |  |  | 1 | 2
N1NDD01 CT004 | Температура котловой воды на выходе из ТА-1 | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N1 | 1 | N1-13 |  | A3.2 | 5 | 0 | 9B | 10B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT1 |  |  | N1-AI2-9B | N1-AI2-10B |  |  |  |  | 37 | 38 | 39 |  |  | 1 | 2
N1NDD02 CT004 | Температура котловой воды на выходе из ТА-2 | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N1 | 1 | N1-14 |  | A3.2 | 6 | 0 | 11B | 12B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT1 |  |  | N1-AI2-11B | N1-AI2-12B |  |  |  |  | 40 | 41 | 42 |  |  | 1 | 2
N1NDD03 CT004 | Температура котловой воды на выходе из ТА-3 | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N1 | 1 | N1-15 |  | A3.2 | 7 | 0 | 13B | 14B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT1 |  |  | N1-AI2-13B | N1-AI2-14B |  |  |  |  | 43 | 44 | 45 |  |  | 1 | 2
N1NDD04 CT004 | Температура котловой воды на выходе из ТА-4 | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N1 | 1 | N1-16 |  | A3.3 | 5 | 0 | 9B | 10B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT1 |  |  | N1-AI3-9B | N1-AI3-10B |  |  |  |  | 46 | 47 | 48 |  |  | 1 | 2
N1NDD05 CT004 | Температура котловой воды на выходе из ТА-5 | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N1 | 1 | N1-17 |  | A3.3 | 6 | 0 | 11B | 12B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT1 |  |  | N1-AI3-11B | N1-AI3-12B |  |  |  |  | 49 | 50 | 51 |  |  | 1 | 2
N1NDD06 CT004 | Температура котловой воды на выходе из ТА-6 | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N1 | 1 | N1-18 |  | A3.3 | 7 | 0 | 13B | 14B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT1 |  |  | N1-AI3-13B | N1-AI3-14B |  |  |  |  | 52 | 53 | 54 |  |  | 1 | 2
N1NDD07 CT004 | Температура котловой воды на выходе из ТА-7 | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N1 | 1 | N1-19 |  | A3.4 | 5 | 0 | 9B | 10B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT1 |  |  | N1-AI4-9B | N1-AI4-10B |  |  |  |  | 55 | 56 | 57 |  |  | 1 | 2
N1NDD08 CT004 | Температура котловой воды на выходе из ТА-8 | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N1 | 1 | N1-20 |  | A3.4 | 6 | 0 | 11B | 12B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT1 |  |  | N1-AI4-11B | N1-AI4-12B |  |  |  |  | 58 | 59 | 60 |  |  | 1 | 2
N1NDD09 CT004 | Температура котловой воды на выходе из ТА-9 | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N1 | 1 | N1-21 |  | A3.4 | 7 | 0 | 13B | 14B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT1 |  |  | N1-AI4-13B | N1-AI4-14B |  |  |  |  | 61 | 62 | 63 |  |  | 1 | 2
N1NDB10 CT001 | Температура обратной сетевой воды на входе в здание теплообменников | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N1 | 1 | N1-22 |  | A3.1 | 4 | 0 | 7B | 8B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT1 |  |  | N1-AI1-7B | N1-AI1-8B |  |  |  |  | 64 | 65 | 66 |  |  | 1 | 2
N1NDB10 CP003 | Давление обратной сетевой воды на входе в здание теплообменников | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N1 | 1 | N1-23 |  | A3.1 | 5 | 0 | 9B | 10B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT1 |  |  | N1-AI1-9B | N1-AI1-10B |  |  |  |  | 67 | 68 | 69 |  |  | 1 | 2
N1NDB10 CP004 | Давление обратной сетевой воды (регулирование) | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N1 | 1 | N1-24 |  | A3.1 | 6 | 0 | 11B | 12B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT1 |  |  | N1-AI1-11B | N1-AI1-12B |  |  |  |  | 70 | 71 | 72 |  |  | 1 | 2
N1NDC01 CP001 | Давление на всасе насоса СН-1 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N1 | 1 | N1-25 |  | A3.5 | 1 | 0 | 1B | 2B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT1 |  |  | N1-AI5-1B | N1-AI5-2B |  |  |  |  | 73 | 74 | 75 |  |  | 1 | 2
N1NDC01 CP002 | Давление на напоре насоса СН-1 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N1 | 1 | N1-26 |  | A3.5 | 2 | 0 | 3B | 4B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT1 |  |  | N1-AI5-3B | N1-AI5-4B |  |  |  |  | 76 | 77 | 78 |  |  | 1 | 2
N1NDC02 CP001 | Давление на всасе насоса СН-2 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N1 | 1 | N1-27 |  | A3.5 | 3 | 0 | 5B | 6B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT1 |  |  | N1-AI5-5B | N1-AI5-6B |  |  |  |  | 79 | 80 | 81 |  |  | 1 | 2
N1NDC02 CP002 | Давление на напоре насоса СН-2 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N1 | 1 | N1-28 |  | A3.5 | 4 | 0 | 7B | 8B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT1 |  |  | N1-AI5-7B | N1-AI5-8B |  |  |  |  | 82 | 83 | 84 |  |  | 1 | 2
N1NDC03 CP001 | Давление на всасе насоса СН-3 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N1 | 1 | N1-29 |  | A3.5 | 5 | 0 | 9B | 10B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT1 |  |  | N1-AI5-9B | N1-AI5-10B |  |  |  |  | 85 | 86 | 87 |  |  | 1 | 2
N1NDC03 CP002 | Давление на напоре насоса СН-3 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N1 | 1 | N1-30 |  | A3.5 | 6 | 0 | 11B | 12B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT1 |  |  | N1-AI5-11B | N1-AI5-12B |  |  |  |  | 88 | 89 | 90 |  |  | 1 | 2
N1NDC04 CP001 | Давление на всасе насоса СН-4 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N1 | 1 | N1-31 |  | A3.5 | 7 | 0 | 13B | 14B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT1 |  |  | N1-AI5-13B | N1-AI5-14B |  |  |  |  | 91 | 92 | 93 |  |  | 1 | 2
N1NDC04 CP002 | Давление на напоре насоса СН-4 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N1 | 1 | N1-32 |  | A3.5 | 8 | 0 | 15B | 16B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT1 |  |  | N1-AI5-15B | N1-AI5-16B |  |  |  |  | 94 | 95 | 96 |  |  | 1 | 2
N1NDB20 CP001 | Давление обратной сетевой воды перед теплообменниками | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N1 | 1 | N1-33 |  | A3.6 | 1 | 0 | 1B | 2B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT1 |  |  | N1-AI6-1B | N1-AI6-2B |  |  |  |  | 97 | 98 | 99 |  |  | 1 | 2
N1NDB20 CT001 | Температура обратной сетевой воды перед теплообменниками | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N1 | 1 | N1-34 |  | A3.6 | 2 | 0 | 3B | 4B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT1 |  |  | N1-AI6-3B | N1-AI6-4B |  |  |  |  | 100 | 101 | 102 |  |  | 1 | 2
N1GAD11 CP001 | Давление воды на аварийную подпитку | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N1 | 1 | N1-35 |  | A3.6 | 3 | 0 | 5B | 6B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT1 |  |  | N1-AI6-5B | N1-AI6-6B |  |  |  |  | 103 | 104 | 105 |  |  | 1 | 2
N1GAD11 CT001 | Температура воды на аварийную подпитку | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N1 | 1 | N1-36 |  | A3.6 | 4 | 0 | 7B | 8B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT1 |  |  | N1-AI6-7B | N1-AI6-8B |  |  |  |  | 106 | 107 | 108 |  |  | 1 | 2
N1NDK10 CT001 | Температура подпиточной воды от деаэратора | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N1 | 1 | N1-37 |  | A3.6 | 5 | 0 | 9B | 10B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT1 |  |  | N1-AI6-9B | N1-AI6-10B |  |  |  |  | 109 | 110 | 111 |  |  | 1 | 2
N1NDB11 CP002 | Давление сетевой воды после сетевых насосов (группа 1) | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N1 | 1 | N1-38 |  | A3.7 | 1 | 0 | 1B | 2B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT1 |  |  | N1-AI7-1B | N1-AI7-2B |  |  |  |  | 112 | 113 | 114 |  |  | 1 | 2
N1NDB11 CP003 | Давление сетевой воды после сетевых насосов (группа 1) сигнализация | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N1 | 1 | N1-39 |  | A3.7 | 2 | 0 | 3B | 4B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT1 |  |  | N1-AI7-3B | N1-AI7-4B |  |  |  |  | 115 | 116 | 117 |  |  | 1 | 2
N1NDB12 CP002 | Давление сетевой воды после сетевых насосов (группа 2) | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N1 | 1 | N1-40 |  | A3.7 | 3 | 0 | 5B | 6B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT1 |  |  | N1-AI7-5B | N1-AI7-6B |  |  |  |  | 118 | 119 | 120 |  |  | 1 | 2
N1NDB12 CP003 | Давление сетевой воды после сетевых насосов (группа 2) сигнализация | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N1 | 1 | N1-41 |  | A3.7 | 4 | 0 | 7B | 8B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT1 |  |  | N1-AI7-7B | N1-AI7-8B |  |  |  |  | 121 | 122 | 123 |  |  | 1 | 2
N1NDB10 CP005 | Давление обратной сетевой воды до сетевых насосов (коллектор) | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N1 | 1 | N1-42 |  | A3.7 | 5 | 0 | 9B | 10B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT1 |  |  | N1-AI7-9B | N1-AI7-10B |  |  |  |  | 124 | 125 | 126 |  |  | 1 | 2
N1NDB10 CT002 | Температура обратной сетевой воды до сетевых насосов (коллектор) | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N1 | 1 | N1-43 |  | A3.7 | 6 | 0 | 11B | 12B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT1 |  |  | N1-AI7-11B | N1-AI7-12B |  |  |  |  | 127 | 128 | 129 |  |  | 1 | 2
N1NDB11 CP001 | Давление сетевой воды до сетевых насосов (группа 1) | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N1 | 1 | N1-44 |  | A3.8 | 1 | 0 | 1B | 2B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT1 |  |  | N1-AI8-1B | N1-AI8-2B |  |  |  |  | 130 | 131 | 132 |  |  | 1 | 2
N1NDB12 CP001 | Давление сетевой воды до сетевых насосов (группа 2) | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N1 | 1 | N1-45 |  | A3.8 | 2 | 0 | 3B | 4B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT1 |  |  | N1-AI8-3B | N1-AI8-4B |  |  |  |  | 133 | 134 | 135 |  |  | 1 | 2
N1NDB10 CP001 | Давление обратной сетевой воды до фильтра ГИГ | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N1 | 1 | N1-46 |  | A3.8 | 3 | 0 | 5B | 6B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT1 |  |  | N1-AI8-5B | N1-AI8-6B |  |  |  |  | 136 | 137 | 138 |  |  | 1 | 2
N1NDB10 CP002 | Давление обратной сетевой воды после фильтра ГИГ | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N1 | 1 | N1-47 |  | A3.8 | 4 | 0 | 7B | 8B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT1 |  |  | N1-AI8-7B | N1-AI8-8B |  |  |  |  | 139 | 140 | 141 |  |  | 1 | 2
N1NDC01 CT101 | Температура подшипника №1 ЭД сетевого насоса СН-1 | 3-x пров R | [12 empty] | se0013 |  |  |  | N1 | 2 |  | N1-48 | A3.18 | 1 | 1 | 1A | 1B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  | Соединительная коробка СК-1 СН-1 | TP-U | [351 empty] | XT2 | N1NDC01CT102 | Температура подшипника №2 ЭД сетевого насоса СН-1 |  |  | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B |  |  |  |  | N1-AI18-1A | N1-AI18-1B | N1-AI18-2A | N1-AI18-2B | N1-AI18-3A | N1-AI18-3B | N1-AI18-4A | N1-AI18-4B |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
N1NDC01 CT103 | Температура подшипника №3 ЭД сетевого насоса СН-1 | 3-x пров R | [12 empty] | se0013 |  |  |  | N1 | 2 |  | N1-49 | A3.18 | 3 | 1 | 5A | 5B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  | Соединительная коробка СК-1 СН-1 | TP-U | [351 empty] | XT2 | N1NDC01CT104 | Температура подшипника №4 ЭД сетевого насоса СН-1 |  |  | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B |  |  |  |  | N1-AI18-5A | N1-AI18-5B | N1-AI18-6A | N1-AI18-6B | N1-AI18-7A | N1-AI18-7B | N1-AI18-8A | N1-AI18-8B |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
N1NDC01 CT105 | Температура обмоток электродвигателя фаза U сетевого насоса СН-1 | 3-x пров R | [12 empty] | se0014 |  |  |  | N1 | 2 |  | N1-50 | A3.18 | 5 | 2 | 9A | 9B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  | Соединительная коробка СК-2 СН-1 | TP-U | [351 empty] | XT2 | N1NDC01CT106 | Температура обмоток электродвигателя фаза V сетевого насоса СН-1 | N1NDC01CT107 | Температура обмоток электродвигателя фаза W сетевого насоса СН-1 | 10A | 10B | 11A | 11B | 12A | 12B | 13A | 13B | 14A | 14B | N1-AI18-9A | N1-AI18-9B | N1-AI18-10A | N1-AI18-10B | N1-AI18-11A | N1-AI18-11B | N1-AI18-12A | N1-AI18-12B | N1-AI18-13A | N1-AI18-13B | N1-AI18-14A | N1-AI18-14B | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
N1NDC01 CE012 | Ток ЭД сетевого насоса СН-1 | [13 empty] | se0005 |  |  |  | N1 | 2 |  | N1-51 | A3.9 | 1 | 0 | 1B | 2B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) | I секция РУ-6кВ Ячейка №2 |  | TP-U | [240 empty] | XT2 |  |  | N1-AI9-1B | N1-AI9-2B |  |  |  |  | 22 | 23 | 24 |  |  | - | -
N1NDC01 AP001 | Электродвигатель сетевого насоса СН-1 | [13 empty] | se0015 |  |  |  | N1 | 2 |  | N1-52 | A3.9 | 2 | 11 | 3A | 3B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  | Соединительная коробка СК-3 СН-1 | TP-U | [396 empty] | A3.10 | 5B | 5A | 7B | 7A | 9B | 9A | 11B | 11A | 13B | 13A | 1B | 1A | 3B | 3A | 5B | 5A | 7B | 7A | 9B | 9A | 11B | 11A | N1-AI9-3B | N1-AI9-3A | N1-AI9-5B | N1-AI9-5A | N1-AI9-7B | N1-AI9-7A | N1-AI9-9B | N1-AI9-9A | N1-AI9-11B | N1-AI9-11A | N1-AI9-13B | N1-AI9-13A | N1-AI10-1B | N1-AI10-1A | N1-AI10-3B | N1-AI10-3A | N1-AI10-5B | N1-AI10-5A | N1-AI10-7B | N1-AI10-7A | N1-AI10-9B | N1-AI10-9A | N1-AI10-11B | N1-AI10-11A | XT2 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | N1NDC01CY001 | N1NDC01CY002 | N1NDC01CY003 | N1NDC01CY004 | N1NDC01CY005 | N1NDC01CY006 | N1NDC01CY007 | N1NDC01CY008 | N1NDC01CY009 | N1NDC01CY010 | N1NDC01CY011 | N1NDC01CY012 | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая
N1NDC02 CT101 | Температура подшипника №1 ЭД сетевого насоса СН-2 | 3-x пров R | [12 empty] | se0013 |  |  |  | N1 | 3 |  | N1-53 | A3.19 | 1 | 1 | 1A | 1B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  | Соединительная коробка СК-1 СН-2 | TP-U | [351 empty] | XT3 | N1NDC02CT102 | Температура подшипника №2 ЭД сетевого насоса СН-2 |  |  | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B |  |  |  |  | N1-AI19-1A | N1-AI19-1B | N1-AI19-2A | N1-AI19-2B | N1-AI19-3A | N1-AI19-3B | N1-AI19-4A | N1-AI19-4B |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
N1NDC02 CT103 | Температура подшипника №3 ЭД сетевого насоса СН-2 | 3-x пров R | [12 empty] | se0013 |  |  |  | N1 | 3 |  | N1-54 | A3.19 | 3 | 1 | 5A | 5B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  | Соединительная коробка СК-1 СН-2 | TP-U | [351 empty] | XT3 | N1NDC02CT104 | Температура подшипника №4 ЭД сетевого насоса СН-2 |  |  | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B |  |  |  |  | N1-AI19-5A | N1-AI19-5B | N1-AI19-6A | N1-AI19-6B | N1-AI19-7A | N1-AI19-7B | N1-AI19-8A | N1-AI19-8B |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
N1NDC02 CT105 | Температура обмоток электродвигателя фаза U сетевого насоса СН-2 | 3-x пров R | [12 empty] | se0014 |  |  |  | N1 | 3 |  | N1-55 | A3.19 | 5 | 2 | 9A | 9B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  | Соединительная коробка СК-2 СН-2 | TP-U | [351 empty] | XT3 | N1NDC02CT106 | Температура обмоток электродвигателя фаза V сетевого насоса СН-2 | N1NDC02CT107 | Температура обмоток электродвигателя фаза W сетевого насоса СН-2 | 10A | 10B | 11A | 11B | 12A | 12B | 13A | 13B | 14A | 14B | N1-AI19-9A | N1-AI19-9B | N1-AI19-10A | N1-AI19-10B | N1-AI19-11A | N1-AI19-11B | N1-AI19-12A | N1-AI19-12B | N1-AI19-13A | N1-AI19-13B | N1-AI19-14A | N1-AI19-14B | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
N1NDC02 CE012 | Ток ЭД сетевого насоса СН-2 | [13 empty] | se0005 |  |  |  | N1 | 3 |  | N1-56 | A3.11 | 1 | 0 | 1B | 2B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) | I секция РУ-6кВ Ячейка №3 |  | TP-U | [240 empty] | XT3 |  |  | N1-AI11-1B | N1-AI11-2B |  |  |  |  | 22 | 23 | 24 |  |  | - | -
N1NDC02 AP001 | Электродвигатель сетевого насоса СН-2 | [13 empty] | se0015 |  |  |  | N1 | 3 |  | N1-57 | A3.11 | 2 | 11 | 3A | 3B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  | Соединительная коробка СК-3 СН-2 | TP-U | [396 empty] | A3.12 | 5B | 5A | 7B | 7A | 9B | 9A | 11B | 11A | 13B | 13A | 1B | 1A | 3B | 3A | 5B | 5A | 7B | 7A | 9B | 9A | 11B | 11A | N1-AI11-3B | N1-AI11-3A | N1-AI11-5B | N1-AI11-5A | N1-AI11-7B | N1-AI11-7A | N1-AI11-9B | N1-AI11-9A | N1-AI11-11B | N1-AI11-11A | N1-AI11-13B | N1-AI11-13A | N1-AI12-1B | N1-AI12-1A | N1-AI12-3B | N1-AI12-3A | N1-AI12-5B | N1-AI12-5A | N1-AI12-7B | N1-AI12-7A | N1-AI12-9B | N1-AI12-9A | N1-AI12-11B | N1-AI12-11A | XT3 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | N1NDC02CY001 | N1NDC02CY002 | N1NDC02CY003 | N1NDC02CY004 | N1NDC02CY005 | N1NDC02CY006 | N1NDC02CY007 | N1NDC02CY008 | N1NDC02CY009 | N1NDC02CY010 | N1NDC02CY011 | N1NDC02CY012 | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая
N1NDC03 CT101 | Температура подшипника №1 ЭД сетевого насоса СН-3 | 3-x пров R | [12 empty] | se0013 |  |  |  | N1 | 4 |  | N1-58 | A3.20 | 1 | 1 | 1A | 1B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  | Соединительная коробка СК-1 СН-3 | TP-U | [351 empty] | XT4 | N1NDC03CT102 | Температура подшипника №2 ЭД сетевого насоса СН-3 |  |  | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B |  |  |  |  | N1-AI20-1A | N1-AI20-1B | N1-AI20-2A | N1-AI20-2B | N1-AI20-3A | N1-AI20-3B | N1-AI20-4A | N1-AI20-4B |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
N1NDC03 CT103 | Температура подшипника №3 ЭД сетевого насоса СН-3 | 3-x пров R | [12 empty] | se0013 |  |  |  | N1 | 4 |  | N1-59 | A3.20 | 3 | 1 | 5A | 5B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  | Соединительная коробка СК-1 СН-3 | TP-U | [351 empty] | XT4 | N1NDC03CT104 | Температура подшипника №4 ЭД сетевого насоса СН-3 |  |  | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B |  |  |  |  | N1-AI20-5A | N1-AI20-5B | N1-AI20-6A | N1-AI20-6B | N1-AI20-7A | N1-AI20-7B | N1-AI20-8A | N1-AI20-8B |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
N1NDC03 CT105 | Температура обмоток электродвигателя фаза U сетевого насоса СН-3 | 3-x пров R | [12 empty] | se0014 |  |  |  | N1 | 4 |  | N1-60 | A3.20 | 5 | 2 | 9A | 9B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  | Соединительная коробка СК-2 СН-3 | TP-U | [351 empty] | XT4 | N1NDC03CT106 | Температура обмоток электродвигателя фаза V сетевого насоса СН-3 | N1NDC03CT107 | Температура обмоток электродвигателя фаза W сетевого насоса СН-3 | 10A | 10B | 11A | 11B | 12A | 12B | 13A | 13B | 14A | 14B | N1-AI20-9A | N1-AI20-9B | N1-AI20-10A | N1-AI20-10B | N1-AI20-11A | N1-AI20-11B | N1-AI20-12A | N1-AI20-12B | N1-AI20-13A | N1-AI20-13B | N1-AI20-14A | N1-AI20-14B | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
N1NDC03 CE012 | Ток ЭД сетевого насоса СН-3 | [13 empty] | se0005 |  |  |  | N1 | 4 |  | N1-61 | A3.13 | 1 | 0 | 1B | 2B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) | II секция РУ-6кВ Ячейка №9 |  | TP-U | [240 empty] | XT4 |  |  | N1-AI13-1B | N1-AI13-2B |  |  |  |  | 22 | 23 | 24 |  |  | - | -
N1NDC03 AP001 | Электродвигатель сетевого насоса СН-3 | [13 empty] | se0015 |  |  |  | N1 | 4 |  | N1-62 | A3.13 | 2 | 11 | 3A | 3B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  | Соединительная коробка СК-3 СН-3 | TP-U | [396 empty] | A3.14 | 5B | 5A | 7B | 7A | 9B | 9A | 11B | 11A | 13B | 13A | 1B | 1A | 3B | 3A | 5B | 5A | 7B | 7A | 9B | 9A | 11B | 11A | N1-AI13-3B | N1-AI13-3A | N1-AI13-5B | N1-AI13-5A | N1-AI13-7B | N1-AI13-7A | N1-AI13-9B | N1-AI13-9A | N1-AI13-11B | N1-AI13-11A | N1-AI13-13B | N1-AI13-13A | N1-AI14-1B | N1-AI14-1A | N1-AI14-3B | N1-AI14-3A | N1-AI14-5B | N1-AI14-5A | N1-AI14-7B | N1-AI14-7A | N1-AI14-9B | N1-AI14-9A | N1-AI14-11B | N1-AI14-11A | XT4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | N1NDC03CY001 | N1NDC03CY002 | N1NDC03CY003 | N1NDC03CY004 | N1NDC03CY005 | N1NDC03CY006 | N1NDC03CY007 | N1NDC03CY008 | N1NDC03CY009 | N1NDC03CY010 | N1NDC03CY011 | N1NDC03CY012 | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая
N1NDC04 CT101 | Температура подшипника №1 ЭД сетевого насоса СН-4 | 3-x пров R | [12 empty] | se0013 |  |  |  | N1 | 5 |  | N1-63 | A3.21 | 1 | 1 | 1A | 1B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  | Соединительная коробка СК-1 СН-4 | TP-U | [351 empty] | XT5 | N1NDC04CT102 | Температура подшипника №2 ЭД сетевого насоса СН-4 |  |  | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B |  |  |  |  | N1-AI21-1A | N1-AI21-1B | N1-AI21-2A | N1-AI21-2B | N1-AI21-3A | N1-AI21-3B | N1-AI21-4A | N1-AI21-4B |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
N1NDC04 CT103 | Температура подшипника №3 ЭД сетевого насоса СН-4 | 3-x пров R | [12 empty] | se0013 |  |  |  | N1 | 5 |  | N1-64 | A3.21 | 3 | 1 | 5A | 5B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  | Соединительная коробка СК-1 СН-4 | TP-U | [351 empty] | XT5 | N1NDC04CT104 | Температура подшипника №4 ЭД сетевого насоса СН-4 |  |  | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B |  |  |  |  | N1-AI21-5A | N1-AI21-5B | N1-AI21-6A | N1-AI21-6B | N1-AI21-7A | N1-AI21-7B | N1-AI21-8A | N1-AI21-8B |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
N1NDC04 CT105 | Температура обмоток электродвигателя фаза U сетевого насоса СН-4 | 3-x пров R | [12 empty] | se0014 |  |  |  | N1 | 5 |  | N1-65 | A3.21 | 5 | 2 | 9A | 9B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  | Соединительная коробка СК-2 СН-4 | TP-U | [351 empty] | XT5 | N1NDC04CT106 | Температура обмоток электродвигателя фаза V сетевого насоса СН-4 | N1NDC04CT107 | Температура обмоток электродвигателя фаза W сетевого насоса СН-4 | 10A | 10B | 11A | 11B | 12A | 12B | 13A | 13B | 14A | 14B | N1-AI21-9A | N1-AI21-9B | N1-AI21-10A | N1-AI21-10B | N1-AI21-11A | N1-AI21-11B | N1-AI21-12A | N1-AI21-12B | N1-AI21-13A | N1-AI21-13B | N1-AI21-14A | N1-AI21-14B | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
N1NDC04 CE012 | Ток ЭД сетевого насоса СН-4 | [13 empty] | se0005 |  |  |  | N1 | 5 |  | N1-66 | A3.15 | 1 | 0 | 1B | 2B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) | II секция РУ-6кВ Ячейка №10 |  | TP-U | [240 empty] | XT5 |  |  | N1-AI15-1B | N1-AI15-2B |  |  |  |  | 22 | 23 | 24 |  |  | - | -
N1NDC04 AP001 | Электродвигатель сетевого насоса СН-4 | [13 empty] | se0015 |  |  |  | N1 | 5 |  | N1-67 | A3.15 | 2 | 11 | 3A | 3B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  | Соединительная коробка СК-3 СН-4 | TP-U | [396 empty] | A3.16 | 5B | 5A | 7B | 7A | 9B | 9A | 11B | 11A | 13B | 13A | 1B | 1A | 3B | 3A | 5B | 5A | 7B | 7A | 9B | 9A | 11B | 11A | N1-AI15-3B | N1-AI15-3A | N1-AI15-5B | N1-AI15-5A | N1-AI15-7B | N1-AI15-7A | N1-AI15-9B | N1-AI15-9A | N1-AI15-11B | N1-AI15-11A | N1-AI15-13B | N1-AI15-13A | N1-AI16-1B | N1-AI16-1A | N1-AI16-3B | N1-AI16-3A | N1-AI16-5B | N1-AI16-5A | N1-AI16-7B | N1-AI16-7A | N1-AI16-9B | N1-AI16-9A | N1-AI16-11B | N1-AI16-11A | XT5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | N1NDC04CY001 | N1NDC04CY002 | N1NDC04CY003 | N1NDC04CY004 | N1NDC04CY005 | N1NDC04CY006 | N1NDC04CY007 | N1NDC04CY008 | N1NDC04CY009 | N1NDC04CY010 | N1NDC04CY011 | N1NDC04CY012 | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая
N1-68 | Сигналы с ША ПЧВМ СН-1 - СН-4 | [13 empty] | se0020 |  |  |  | N1 | 58 | N1-68 | [19 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) | ША ПЧВМ СН-1 - СН-4 | [495 empty] | A7.1 Port3 | A | B | SG | S343-0 | Com1-3-A | Com1-3-B | Com1-3-SG | XT58 | 1 | 2 | 3
N1SGA01 CP001 | Давление воды после пожарных насосов. Датчик 1 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N1 | 1 | N1-ПТ2 |  | A3.17 | 1 | 0 | 1B | 2B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT1 |  |  | N1-AI17-1B | N1-AI17-2B |  |  |  |  | 142 | 143 | 144 |  |  | 1 | 2
N1SGA01 CP002 | Давление воды после пожарных насосов. Датчик 2 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N1 | 1 | N1-ПТ3 |  | A3.17 | 2 | 0 | 3B | 4B | [13 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT1 |  |  | N1-AI17-3B | N1-AI17-4B |  |  |  |  | 145 | 146 | 147 |  |  | 1 | 2
N1-ПТ5 | Давление воды до пожарных насосов ниже уставки. Датчик "сухого хода" | [13 empty] | se0020 |  |  |  | N1 | 58 | N1-ПТ5 | [19 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) | Шкаф пожаротушения ШУВН | [495 empty] | A7.1 Port4 | A | B | SG | S343-0 | Com1-4-A | Com1-4-B | Com1-4-SG | XT58 | 4 | 5 | 6
N1NDB01 AA001 | Затвор дисковый Т-1 тепловывод "A" | [13 empty] | se0001 |  |  | ГС | N1 | 6 | N1-70 | [6 empty] | A5.1 | 1 | 5 | C1 | B1 | A6.1 | 1 | 2 | 1A | 1B | 1X |  |  | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT6 | C2 | B2 | C3 | B3 | C4 | B4 | C5 | B5 | C6 | B6 | 2A | 2B | 3A | 3B | DI1-C1 | DI1-B1 | DI1-C2 | DI1-B2 | DI1-C3 | DI1-B3 | DI1-C4 | DI1-B4 | DI1-C5 | DI1-B5 | DI1-C6 | DI1-B6 | DO1-1A | DO1-1B | DO1-2A | DO1-2B | DO1-3A | DO1-3B | K6-10 | K6-03 | K6-04 | K6-01 | K6-08 | K6-02 | K6-09 | K6-05 | K6-11 | N1-M6-A9 | N1-M6-A7 | N1-M6-A8 | N1-M6-A6 | N1-M6-A30 | N1-M6-N | N1-A220-M6 | N1-M6-XM01 | N1-M6-A1 | N1-M6-A5 | N1-M6-A11 | N1-M6-A12 | N1-M6-A19 | N1-M6-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
N1NDB02 AA001 | Затвор дисковый Т-2 тепловывод "B" | [13 empty] | se0001 |  |  | ГС | N1 | 7 | N1-72 | [6 empty] | A5.1 | 7 | 5 | C7 | B7 | A6.1 | 4 | 2 | 4A | 4B | 2X |  |  | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT7 | C8 | B8 | C9 | B9 | C10 | B10 | C11 | B11 | C12 | B12 | 5A | 5B | 6A | 6B | DI1-C7 | DI1-B7 | DI1-C8 | DI1-B8 | DI1-C9 | DI1-B9 | DI1-C10 | DI1-B10 | DI1-C11 | DI1-B11 | DI1-C12 | DI1-B12 | DO1-4A | DO1-4B | DO1-5A | DO1-5B | DO1-6A | DO1-6B | K7-10 | K7-03 | K7-04 | K7-01 | K7-08 | K7-02 | K7-09 | K7-05 | K7-11 | N1-M7-A9 | N1-M7-A7 | N1-M7-A8 | N1-M7-A6 | N1-M7-A30 | N1-M7-N | N1-A220-M7 | N1-M7-XM01 | N1-M7-A1 | N1-M7-A5 | N1-M7-A11 | N1-M7-A12 | N1-M7-A19 | N1-M7-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
N1NDB03 AA001 | Затвор дисковый Т-3 тепловывод "С" | [13 empty] | se0001 |  |  | ГС | N1 | 8 | N1-74 | [6 empty] | A5.1 | 13 | 5 | C13 | B13 | A6.1 | 7 | 2 | 7A | 7B | 3X |  |  | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT8 | C14 | B14 | C15 | B15 | C16 | B16 | C17 | B17 | C18 | B18 | 8A | 8B | 9A | 9B | DI1-C13 | DI1-B13 | DI1-C14 | DI1-B14 | DI1-C15 | DI1-B15 | DI1-C16 | DI1-B16 | DI1-C17 | DI1-B17 | DI1-C18 | DI1-B18 | DO1-7A | DO1-7B | DO1-8A | DO1-8B | DO1-9A | DO1-9B | K8-10 | K8-03 | K8-04 | K8-01 | K8-08 | K8-02 | K8-09 | K8-05 | K8-11 | N1-M8-A9 | N1-M8-A7 | N1-M8-A8 | N1-M8-A6 | N1-M8-A30 | N1-M8-N | N1-A220-M8 | N1-M8-XM01 | N1-M8-A1 | N1-M8-A5 | N1-M8-A11 | N1-M8-A12 | N1-M8-A19 | N1-M8-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
N1NDB10 AA001 | Затвор дисковый Т-4 на подаче сетевой воды в ГИГ | [13 empty] | se0001 |  |  | ГС | N1 | 9 | N1-76 | [6 empty] | A5.1 | 19 | 5 | C19 | B19 | A6.1 | 10 | 2 | 10A | 10B | 4X |  |  | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT9 | C20 | B20 | C21 | B21 | C22 | B22 | C23 | B23 | C24 | B24 | 11A | 11B | 12A | 12B | DI1-C19 | DI1-B19 | DI1-C20 | DI1-B20 | DI1-C21 | DI1-B21 | DI1-C22 | DI1-B22 | DI1-C23 | DI1-B23 | DI1-C24 | DI1-B24 | DO1-10A | DO1-10B | DO1-11A | DO1-11B | DO1-12A | DO1-12B | K9-10 | K9-03 | K9-04 | K9-01 | K9-08 | K9-02 | K9-09 | K9-05 | K9-11 | N1-M9-A9 | N1-M9-A7 | N1-M9-A8 | N1-M9-A6 | N1-M9-A30 | N1-M9-N | N1-A220-M9 | N1-M9-XM01 | N1-M9-A1 | N1-M9-A5 | N1-M9-A11 | N1-M9-A12 | N1-M9-A19 | N1-M9-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
N1NDB10 AA002 | Затвор дисковый Т-5 на выходе сетевой воды из ГИГ | [13 empty] | se0001 |  |  | ГС | N1 | 10 | N1-78 | [6 empty] | A5.1 | 25 | 5 | C25 | B25 | A6.1 | 13 | 2 | 13A | 13B | 5X |  |  | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT10 | C26 | B26 | C27 | B27 | C28 | B28 | C29 | B29 | C30 | B30 | 14A | 14B | 15A | 15B | DI1-C25 | DI1-B25 | DI1-C26 | DI1-B26 | DI1-C27 | DI1-B27 | DI1-C28 | DI1-B28 | DI1-C29 | DI1-B29 | DI1-C30 | DI1-B30 | DO1-13A | DO1-13B | DO1-14A | DO1-14B | DO1-15A | DO1-15B | K10-10 | K10-03 | K10-04 | K10-01 | K10-08 | K10-02 | K10-09 | K10-05 | K10-11 | N1-M10-A9 | N1-M10-A7 | N1-M10-A8 | N1-M10-A6 | N1-M10-A30 | N1-M10-N | N1-A220-M10 | N1-M10-XM01 | N1-M10-A1 | N1-M10-A5 | N1-M10-A11 | N1-M10-A12 | N1-M10-A19 | N1-M10-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
N1NDB10 AA003 | Затвор дисковый Т-6 на трубопроводе помимо ГИГ | [13 empty] | se0001 |  |  | ГС | N1 | 11 | N1-80 | [6 empty] | A5.2 | 1 | 5 | C1 | B1 | A6.1 | 16 | 2 | 16A | 16B | 6X |  |  | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT11 | C2 | B2 | C3 | B3 | C4 | B4 | C5 | B5 | C6 | B6 | 17A | 17B | 18A | 18B | DI2-C1 | DI2-B1 | DI2-C2 | DI2-B2 | DI2-C3 | DI2-B3 | DI2-C4 | DI2-B4 | DI2-C5 | DI2-B5 | DI2-C6 | DI2-B6 | DO1-16A | DO1-16B | DO1-17A | DO1-17B | DO1-18A | DO1-18B | K11-10 | K11-03 | K11-04 | K11-01 | K11-08 | K11-02 | K11-09 | K11-05 | K11-11 | N1-M11-A9 | N1-M11-A7 | N1-M11-A8 | N1-M11-A6 | N1-M11-A30 | N1-M11-N | N1-A220-M11 | N1-M11-XM01 | N1-M11-A1 | N1-M11-A5 | N1-M11-A11 | N1-M11-A12 | N1-M11-A19 | N1-M11-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
N1NDB10 AA004 | Затвор дисковый Т-7 на отключение здания теплообменников по сетевой воде | [13 empty] | se0001 |  |  | ГС | N1 | 12 | N1-82 | [6 empty] | A5.2 | 7 | 5 | C7 | B7 | A6.1 | 19 | 2 | 19A | 19B | 7X |  |  | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT12 | C8 | B8 | C9 | B9 | C10 | B10 | C11 | B11 | C12 | B12 | 20A | 20B | 21A | 21B | DI2-C7 | DI2-B7 | DI2-C8 | DI2-B8 | DI2-C9 | DI2-B9 | DI2-C10 | DI2-B10 | DI2-C11 | DI2-B11 | DI2-C12 | DI2-B12 | DO1-19A | DO1-19B | DO1-20A | DO1-20B | DO1-21A | DO1-21B | K12-10 | K12-03 | K12-04 | K12-01 | K12-08 | K12-02 | K12-09 | K12-05 | K12-11 | N1-M12-A9 | N1-M12-A7 | N1-M12-A8 | N1-M12-A6 | N1-M12-A30 | N1-M12-N | N1-A220-M12 | N1-M12-XM01 | N1-M12-A1 | N1-M12-A5 | N1-M12-A11 | N1-M12-A12 | N1-M12-A19 | N1-M12-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
N1NDB11 AA001 | Затвор дисковый Т-8 на входе насосной группы №1 | [13 empty] | se0001 |  |  | ГС | N1 | 13 | N1-84 | [6 empty] | A5.2 | 13 | 5 | C13 | B13 | A6.1 | 22 | 2 | 22A | 22B | 8X |  |  | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT13 | C14 | B14 | C15 | B15 | C16 | B16 | C17 | B17 | C18 | B18 | 23A | 23B | 24A | 24B | DI2-C13 | DI2-B13 | DI2-C14 | DI2-B14 | DI2-C15 | DI2-B15 | DI2-C16 | DI2-B16 | DI2-C17 | DI2-B17 | DI2-C18 | DI2-B18 | DO1-22A | DO1-22B | DO1-23A | DO1-23B | DO1-24A | DO1-24B | K13-10 | K13-03 | K13-04 | K13-01 | K13-08 | K13-02 | K13-09 | K13-05 | K13-11 | N1-M13-A9 | N1-M13-A7 | N1-M13-A8 | N1-M13-A6 | N1-M13-A30 | N1-M13-N | N1-A220-M13 | N1-M13-XM01 | N1-M13-A1 | N1-M13-A5 | N1-M13-A11 | N1-M13-A12 | N1-M13-A19 | N1-M13-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
N1NDB12 AA001 | Затвор дисковый Т-9 на входе насосной группы №2 | [13 empty] | se0001 |  |  | ГС | N1 | 14 | N1-86 | [6 empty] | A5.2 | 19 | 5 | C19 | B19 | A6.1 | 25 | 2 | 25A | 25B | 9X |  |  | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT14 | C20 | B20 | C21 | B21 | C22 | B22 | C23 | B23 | C24 | B24 | 26A | 26B | 27A | 27B | DI2-C19 | DI2-B19 | DI2-C20 | DI2-B20 | DI2-C21 | DI2-B21 | DI2-C22 | DI2-B22 | DI2-C23 | DI2-B23 | DI2-C24 | DI2-B24 | DO1-25A | DO1-25B | DO1-26A | DO1-26B | DO1-27A | DO1-27B | K14-10 | K14-03 | K14-04 | K14-01 | K14-08 | K14-02 | K14-09 | K14-05 | K14-11 | N1-M14-A9 | N1-M14-A7 | N1-M14-A8 | N1-M14-A6 | N1-M14-A30 | N1-M14-N | N1-A220-M14 | N1-M14-XM01 | N1-M14-A1 | N1-M14-A5 | N1-M14-A11 | N1-M14-A12 | N1-M14-A19 | N1-M14-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
N1NDC01 AA001 | Затвор дисковый Т-10 на всасе СН №1 | [13 empty] | se0001 |  |  | ГС | N1 | 15 | N1-88 | [6 empty] | A5.2 | 25 | 5 | C25 | B25 | A6.2 | 1 | 2 | 1A | 1B | 10X |  |  | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT15 | C26 | B26 | C27 | B27 | C28 | B28 | C29 | B29 | C30 | B30 | 2A | 2B | 3A | 3B | DI2-C25 | DI2-B25 | DI2-C26 | DI2-B26 | DI2-C27 | DI2-B27 | DI2-C28 | DI2-B28 | DI2-C29 | DI2-B29 | DI2-C30 | DI2-B30 | DO2-1A | DO2-1B | DO2-2A | DO2-2B | DO2-3A | DO2-3B | K15-10 | K15-03 | K15-04 | K15-01 | K15-08 | K15-02 | K15-09 | K15-05 | K15-11 | N1-M15-A9 | N1-M15-A7 | N1-M15-A8 | N1-M15-A6 | N1-M15-A30 | N1-M15-N | N1-A220-M15 | N1-M15-XM01 | N1-M15-A1 | N1-M15-A5 | N1-M15-A11 | N1-M15-A12 | N1-M15-A19 | N1-M15-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
N1NDC01 AA002 | Затвор дисковый Т-11 на напоре СН №1 | [13 empty] | se0001 |  |  | ГС | N1 | 16 | N1-90 | [6 empty] | A5.3 | 1 | 5 | C1 | B1 | A6.2 | 4 | 2 | 4A | 4B | 11X |  |  | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT16 | C2 | B2 | C3 | B3 | C4 | B4 | C5 | B5 | C6 | B6 | 5A | 5B | 6A | 6B | DI3-C1 | DI3-B1 | DI3-C2 | DI3-B2 | DI3-C3 | DI3-B3 | DI3-C4 | DI3-B4 | DI3-C5 | DI3-B5 | DI3-C6 | DI3-B6 | DO2-4A | DO2-4B | DO2-5A | DO2-5B | DO2-6A | DO2-6B | K16-10 | K16-03 | K16-04 | K16-01 | K16-08 | K16-02 | K16-09 | K16-05 | K16-11 | N1-M16-A9 | N1-M16-A7 | N1-M16-A8 | N1-M16-A6 | N1-M16-A30 | N1-M16-N | N1-A220-M16 | N1-M16-XM01 | N1-M16-A1 | N1-M16-A5 | N1-M16-A11 | N1-M16-A12 | N1-M16-A19 | N1-M16-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
N1NDC02 AA001 | Затвор дисковый Т-12 на всасе СН №2 | [13 empty] | se0001 |  |  | ГС | N1 | 17 | N1-92 | [6 empty] | A5.3 | 7 | 5 | C7 | B7 | A6.2 | 7 | 2 | 7A | 7B | 12X |  |  | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT17 | C8 | B8 | C9 | B9 | C10 | B10 | C11 | B11 | C12 | B12 | 8A | 8B | 9A | 9B | DI3-C7 | DI3-B7 | DI3-C8 | DI3-B8 | DI3-C9 | DI3-B9 | DI3-C10 | DI3-B10 | DI3-C11 | DI3-B11 | DI3-C12 | DI3-B12 | DO2-7A | DO2-7B | DO2-8A | DO2-8B | DO2-9A | DO2-9B | K17-10 | K17-03 | K17-04 | K17-01 | K17-08 | K17-02 | K17-09 | K17-05 | K17-11 | N1-M17-A9 | N1-M17-A7 | N1-M17-A8 | N1-M17-A6 | N1-M17-A30 | N1-M17-N | N1-A220-M17 | N1-M17-XM01 | N1-M17-A1 | N1-M17-A5 | N1-M17-A11 | N1-M17-A12 | N1-M17-A19 | N1-M17-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
N1NDC02 AA002 | Затвор дисковый Т-13 на напоре СН №2 | [13 empty] | se0001 |  |  | ГС | N1 | 18 | N1-94 | [6 empty] | A5.3 | 13 | 5 | C13 | B13 | A6.2 | 10 | 2 | 10A | 10B | 13X |  |  | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT18 | C14 | B14 | C15 | B15 | C16 | B16 | C17 | B17 | C18 | B18 | 11A | 11B | 12A | 12B | DI3-C13 | DI3-B13 | DI3-C14 | DI3-B14 | DI3-C15 | DI3-B15 | DI3-C16 | DI3-B16 | DI3-C17 | DI3-B17 | DI3-C18 | DI3-B18 | DO2-10A | DO2-10B | DO2-11A | DO2-11B | DO2-12A | DO2-12B | K18-10 | K18-03 | K18-04 | K18-01 | K18-08 | K18-02 | K18-09 | K18-05 | K18-11 | N1-M18-A9 | N1-M18-A7 | N1-M18-A8 | N1-M18-A6 | N1-M18-A30 | N1-M18-N | N1-A220-M18 | N1-M18-XM01 | N1-M18-A1 | N1-M18-A5 | N1-M18-A11 | N1-M18-A12 | N1-M18-A19 | N1-M18-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
N1NDC03 AA001 | Затвор дисковый Т-14 на всасе СН №3 | [13 empty] | se0001 |  |  | ГС | N1 | 19 | N1-96 | [6 empty] | A5.3 | 19 | 5 | C19 | B19 | A6.2 | 13 | 2 | 13A | 13B | 14X |  |  | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT19 | C20 | B20 | C21 | B21 | C22 | B22 | C23 | B23 | C24 | B24 | 14A | 14B | 15A | 15B | DI3-C19 | DI3-B19 | DI3-C20 | DI3-B20 | DI3-C21 | DI3-B21 | DI3-C22 | DI3-B22 | DI3-C23 | DI3-B23 | DI3-C24 | DI3-B24 | DO2-13A | DO2-13B | DO2-14A | DO2-14B | DO2-15A | DO2-15B | K19-10 | K19-03 | K19-04 | K19-01 | K19-08 | K19-02 | K19-09 | K19-05 | K19-11 | N1-M19-A9 | N1-M19-A7 | N1-M19-A8 | N1-M19-A6 | N1-M19-A30 | N1-M19-N | N1-A220-M19 | N1-M19-XM01 | N1-M19-A1 | N1-M19-A5 | N1-M19-A11 | N1-M19-A12 | N1-M19-A19 | N1-M19-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
N1NDC03 AA002 | Затвор дисковый Т-15 на напоре СН №3 | [13 empty] | se0001 |  |  | ГС | N1 | 20 | N1-98 | [6 empty] | A5.3 | 25 | 5 | C25 | B25 | A6.2 | 16 | 2 | 16A | 16B | 15X |  |  | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT20 | C26 | B26 | C27 | B27 | C28 | B28 | C29 | B29 | C30 | B30 | 17A | 17B | 18A | 18B | DI3-C25 | DI3-B25 | DI3-C26 | DI3-B26 | DI3-C27 | DI3-B27 | DI3-C28 | DI3-B28 | DI3-C29 | DI3-B29 | DI3-C30 | DI3-B30 | DO2-16A | DO2-16B | DO2-17A | DO2-17B | DO2-18A | DO2-18B | K20-10 | K20-03 | K20-04 | K20-01 | K20-08 | K20-02 | K20-09 | K20-05 | K20-11 | N1-M20-A9 | N1-M20-A7 | N1-M20-A8 | N1-M20-A6 | N1-M20-A30 | N1-M20-N | N1-A220-M20 | N1-M20-XM01 | N1-M20-A1 | N1-M20-A5 | N1-M20-A11 | N1-M20-A12 | N1-M20-A19 | N1-M20-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
N1NDC04 AA001 | Затвор дисковый Т-16 на всасе СН №4 | [13 empty] | se0001 |  |  | ГС | N1 | 21 | N1-100 | [6 empty] | A5.4 | 1 | 5 | C1 | B1 | A6.2 | 19 | 2 | 19A | 19B | 16X |  |  | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT21 | C2 | B2 | C3 | B3 | C4 | B4 | C5 | B5 | C6 | B6 | 20A | 20B | 21A | 21B | DI4-C1 | DI4-B1 | DI4-C2 | DI4-B2 | DI4-C3 | DI4-B3 | DI4-C4 | DI4-B4 | DI4-C5 | DI4-B5 | DI4-C6 | DI4-B6 | DO2-19A | DO2-19B | DO2-20A | DO2-20B | DO2-21A | DO2-21B | K21-10 | K21-03 | K21-04 | K21-01 | K21-08 | K21-02 | K21-09 | K21-05 | K21-11 | N1-M21-A9 | N1-M21-A7 | N1-M21-A8 | N1-M21-A6 | N1-M21-A30 | N1-M21-N | N1-A220-M21 | N1-M21-XM01 | N1-M21-A1 | N1-M21-A5 | N1-M21-A11 | N1-M21-A12 | N1-M21-A19 | N1-M21-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
N1NDC04 AA002 | Затвор дисковый Т-17 на напоре СН №4 | [13 empty] | se0001 |  |  | ГС | N1 | 22 | N1-102 | [6 empty] | A5.4 | 7 | 5 | C7 | B7 | A6.2 | 22 | 2 | 22A | 22B | 17X |  |  | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT22 | C8 | B8 | C9 | B9 | C10 | B10 | C11 | B11 | C12 | B12 | 23A | 23B | 24A | 24B | DI4-C7 | DI4-B7 | DI4-C8 | DI4-B8 | DI4-C9 | DI4-B9 | DI4-C10 | DI4-B10 | DI4-C11 | DI4-B11 | DI4-C12 | DI4-B12 | DO2-22A | DO2-22B | DO2-23A | DO2-23B | DO2-24A | DO2-24B | K22-10 | K22-03 | K22-04 | K22-01 | K22-08 | K22-02 | K22-09 | K22-05 | K22-11 | N1-M22-A9 | N1-M22-A7 | N1-M22-A8 | N1-M22-A6 | N1-M22-A30 | N1-M22-N | N1-A220-M22 | N1-M22-XM01 | N1-M22-A1 | N1-M22-A5 | N1-M22-A11 | N1-M22-A12 | N1-M22-A19 | N1-M22-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
N1NDB11 AA002 | Затвор дисковый Т-18 на выходе насосной группы №1 | [13 empty] | se0001 |  |  | ГС | N1 | 23 | N1-104 | [6 empty] | A5.4 | 13 | 5 | C13 | B13 | A6.2 | 25 | 2 | 25A | 25B | 18X |  |  | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT23 | C14 | B14 | C15 | B15 | C16 | B16 | C17 | B17 | C18 | B18 | 26A | 26B | 27A | 27B | DI4-C13 | DI4-B13 | DI4-C14 | DI4-B14 | DI4-C15 | DI4-B15 | DI4-C16 | DI4-B16 | DI4-C17 | DI4-B17 | DI4-C18 | DI4-B18 | DO2-25A | DO2-25B | DO2-26A | DO2-26B | DO2-27A | DO2-27B | K23-10 | K23-03 | K23-04 | K23-01 | K23-08 | K23-02 | K23-09 | K23-05 | K23-11 | N1-M23-A9 | N1-M23-A7 | N1-M23-A8 | N1-M23-A6 | N1-M23-A30 | N1-M23-N | N1-A220-M23 | N1-M23-XM01 | N1-M23-A1 | N1-M23-A5 | N1-M23-A11 | N1-M23-A12 | N1-M23-A19 | N1-M23-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
N1NDB12 AA002 | Затвор дисковый Т-19 на выходе насосной группы №2 | [13 empty] | se0001 |  |  | ГС | N1 | 24 | N1-106 | [6 empty] | A5.4 | 19 | 5 | C19 | B19 | A6.3 | 1 | 2 | 1A | 1B | 19X |  |  | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT24 | C20 | B20 | C21 | B21 | C22 | B22 | C23 | B23 | C24 | B24 | 2A | 2B | 3A | 3B | DI4-C19 | DI4-B19 | DI4-C20 | DI4-B20 | DI4-C21 | DI4-B21 | DI4-C22 | DI4-B22 | DI4-C23 | DI4-B23 | DI4-C24 | DI4-B24 | DO3-1A | DO3-1B | DO3-2A | DO3-2B | DO3-3A | DO3-3B | K24-10 | K24-03 | K24-04 | K24-01 | K24-08 | K24-02 | K24-09 | K24-05 | K24-11 | N1-M24-A9 | N1-M24-A7 | N1-M24-A8 | N1-M24-A6 | N1-M24-A30 | N1-M24-N | N1-A220-M24 | N1-M24-XM01 | N1-M24-A1 | N1-M24-A5 | N1-M24-A11 | N1-M24-A12 | N1-M24-A19 | N1-M24-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
N1NDD01 AA002 | Затвор дисковый Т-20 на выходе сетевой воды из ТА-1 | [13 empty] | se0001 |  |  | ГС | N1 | 25 | N1-108 | [6 empty] | A5.4 | 25 | 5 | C25 | B25 | A6.3 | 4 | 2 | 4A | 4B | 20X |  |  | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT25 | C26 | B26 | C27 | B27 | C28 | B28 | C29 | B29 | C30 | B30 | 5A | 5B | 6A | 6B | DI4-C25 | DI4-B25 | DI4-C26 | DI4-B26 | DI4-C27 | DI4-B27 | DI4-C28 | DI4-B28 | DI4-C29 | DI4-B29 | DI4-C30 | DI4-B30 | DO3-4A | DO3-4B | DO3-5A | DO3-5B | DO3-6A | DO3-6B | K25-10 | K25-03 | K25-04 | K25-01 | K25-08 | K25-02 | K25-09 | K25-05 | K25-11 | N1-M25-A9 | N1-M25-A7 | N1-M25-A8 | N1-M25-A6 | N1-M25-A30 | N1-M25-N | N1-A220-M25 | N1-M25-XM01 | N1-M25-A1 | N1-M25-A5 | N1-M25-A11 | N1-M25-A12 | N1-M25-A19 | N1-M25-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
N1NDD02 AA002 | Затвор дисковый Т-21 на выходе сетевой воды из ТА-2 | [13 empty] | se0001 |  |  | ГС | N1 | 26 | N1-110 | [6 empty] | A5.5 | 1 | 5 | C1 | B1 | A6.3 | 7 | 2 | 7A | 7B | 21X |  |  | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT26 | C2 | B2 | C3 | B3 | C4 | B4 | C5 | B5 | C6 | B6 | 8A | 8B | 9A | 9B | DI5-C1 | DI5-B1 | DI5-C2 | DI5-B2 | DI5-C3 | DI5-B3 | DI5-C4 | DI5-B4 | DI5-C5 | DI5-B5 | DI5-C6 | DI5-B6 | DO3-7A | DO3-7B | DO3-8A | DO3-8B | DO3-9A | DO3-9B | K26-10 | K26-03 | K26-04 | K26-01 | K26-08 | K26-02 | K26-09 | K26-05 | K26-11 | N1-M26-A9 | N1-M26-A7 | N1-M26-A8 | N1-M26-A6 | N1-M26-A30 | N1-M26-N | N1-A220-M26 | N1-M26-XM01 | N1-M26-A1 | N1-M26-A5 | N1-M26-A11 | N1-M26-A12 | N1-M26-A19 | N1-M26-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
N1NDD03 AA002 | Затвор дисковый Т-22 на выходе сетевой воды из ТА-3 | [13 empty] | se0001 |  |  | ГС | N1 | 27 | N1-112 | [6 empty] | A5.5 | 7 | 5 | C7 | B7 | A6.3 | 10 | 2 | 10A | 10B | 22X |  |  | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT27 | C8 | B8 | C9 | B9 | C10 | B10 | C11 | B11 | C12 | B12 | 11A | 11B | 12A | 12B | DI5-C7 | DI5-B7 | DI5-C8 | DI5-B8 | DI5-C9 | DI5-B9 | DI5-C10 | DI5-B10 | DI5-C11 | DI5-B11 | DI5-C12 | DI5-B12 | DO3-10A | DO3-10B | DO3-11A | DO3-11B | DO3-12A | DO3-12B | K27-10 | K27-03 | K27-04 | K27-01 | K27-08 | K27-02 | K27-09 | K27-05 | K27-11 | N1-M27-A9 | N1-M27-A7 | N1-M27-A8 | N1-M27-A6 | N1-M27-A30 | N1-M27-N | N1-A220-M27 | N1-M27-XM01 | N1-M27-A1 | N1-M27-A5 | N1-M27-A11 | N1-M27-A12 | N1-M27-A19 | N1-M27-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
N1NDD04 AA002 | Затвор дисковый Т-23 на выходе сетевой воды из ТА-4 | [13 empty] | se0001 |  |  | ГС | N1 | 28 | N1-114 | [6 empty] | A5.5 | 13 | 5 | C13 | B13 | A6.3 | 13 | 2 | 13A | 13B | 23X |  |  | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT28 | C14 | B14 | C15 | B15 | C16 | B16 | C17 | B17 | C18 | B18 | 14A | 14B | 15A | 15B | DI5-C13 | DI5-B13 | DI5-C14 | DI5-B14 | DI5-C15 | DI5-B15 | DI5-C16 | DI5-B16 | DI5-C17 | DI5-B17 | DI5-C18 | DI5-B18 | DO3-13A | DO3-13B | DO3-14A | DO3-14B | DO3-15A | DO3-15B | K28-10 | K28-03 | K28-04 | K28-01 | K28-08 | K28-02 | K28-09 | K28-05 | K28-11 | N1-M28-A9 | N1-M28-A7 | N1-M28-A8 | N1-M28-A6 | N1-M28-A30 | N1-M28-N | N1-A220-M28 | N1-M28-XM01 | N1-M28-A1 | N1-M28-A5 | N1-M28-A11 | N1-M28-A12 | N1-M28-A19 | N1-M28-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
N1NDD05 AA002 | Затвор дисковый Т-24 на выходе сетевой воды из ТА-5 | [13 empty] | se0001 |  |  | ГС | N1 | 29 | N1-116 | [6 empty] | A5.5 | 19 | 5 | C19 | B19 | A6.3 | 16 | 2 | 16A | 16B | 24X |  |  | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT29 | C20 | B20 | C21 | B21 | C22 | B22 | C23 | B23 | C24 | B24 | 17A | 17B | 18A | 18B | DI5-C19 | DI5-B19 | DI5-C20 | DI5-B20 | DI5-C21 | DI5-B21 | DI5-C22 | DI5-B22 | DI5-C23 | DI5-B23 | DI5-C24 | DI5-B24 | DO3-16A | DO3-16B | DO3-17A | DO3-17B | DO3-18A | DO3-18B | K29-10 | K29-03 | K29-04 | K29-01 | K29-08 | K29-02 | K29-09 | K29-05 | K29-11 | N1-M29-A9 | N1-M29-A7 | N1-M29-A8 | N1-M29-A6 | N1-M29-A30 | N1-M29-N | N1-A220-M29 | N1-M29-XM01 | N1-M29-A1 | N1-M29-A5 | N1-M29-A11 | N1-M29-A12 | N1-M29-A19 | N1-M29-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
N1NDD06 AA002 | Затвор дисковый Т-25 на выходе сетевой воды из ТА-6 | [13 empty] | se0001 |  |  | ГС | N1 | 30 | N1-118 | [6 empty] | A5.5 | 25 | 5 | C25 | B25 | A6.3 | 19 | 2 | 19A | 19B | 25X |  |  | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT30 | C26 | B26 | C27 | B27 | C28 | B28 | C29 | B29 | C30 | B30 | 20A | 20B | 21A | 21B | DI5-C25 | DI5-B25 | DI5-C26 | DI5-B26 | DI5-C27 | DI5-B27 | DI5-C28 | DI5-B28 | DI5-C29 | DI5-B29 | DI5-C30 | DI5-B30 | DO3-19A | DO3-19B | DO3-20A | DO3-20B | DO3-21A | DO3-21B | K30-10 | K30-03 | K30-04 | K30-01 | K30-08 | K30-02 | K30-09 | K30-05 | K30-11 | N1-M30-A9 | N1-M30-A7 | N1-M30-A8 | N1-M30-A6 | N1-M30-A30 | N1-M30-N | N1-A220-M30 | N1-M30-XM01 | N1-M30-A1 | N1-M30-A5 | N1-M30-A11 | N1-M30-A12 | N1-M30-A19 | N1-M30-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
N1NDD07 AA002 | Затвор дисковый Т-26 на выходе сетевой воды из ТА-7 | [13 empty] | se0001 |  |  | ГС | N1 | 31 | N1-120 | [6 empty] | A5.6 | 1 | 5 | C1 | B1 | A6.3 | 22 | 2 | 22A | 22B | 26X |  |  | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT31 | C2 | B2 | C3 | B3 | C4 | B4 | C5 | B5 | C6 | B6 | 23A | 23B | 24A | 24B | DI6-C1 | DI6-B1 | DI6-C2 | DI6-B2 | DI6-C3 | DI6-B3 | DI6-C4 | DI6-B4 | DI6-C5 | DI6-B5 | DI6-C6 | DI6-B6 | DO3-22A | DO3-22B | DO3-23A | DO3-23B | DO3-24A | DO3-24B | K31-10 | K31-03 | K31-04 | K31-01 | K31-08 | K31-02 | K31-09 | K31-05 | K31-11 | N1-M31-A9 | N1-M31-A7 | N1-M31-A8 | N1-M31-A6 | N1-M31-A30 | N1-M31-N | N1-A220-M31 | N1-M31-XM01 | N1-M31-A1 | N1-M31-A5 | N1-M31-A11 | N1-M31-A12 | N1-M31-A19 | N1-M31-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
N1NDD08 AA002 | Затвор дисковый Т-27 на выходе сетевой воды из ТА-8 | [13 empty] | se0001 |  |  | ГС | N1 | 32 | N1-122 | [6 empty] | A5.6 | 7 | 5 | C7 | B7 | A6.3 | 25 | 2 | 25A | 25B | 27X |  |  | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT32 | C8 | B8 | C9 | B9 | C10 | B10 | C11 | B11 | C12 | B12 | 26A | 26B | 27A | 27B | DI6-C7 | DI6-B7 | DI6-C8 | DI6-B8 | DI6-C9 | DI6-B9 | DI6-C10 | DI6-B10 | DI6-C11 | DI6-B11 | DI6-C12 | DI6-B12 | DO3-25A | DO3-25B | DO3-26A | DO3-26B | DO3-27A | DO3-27B | K32-10 | K32-03 | K32-04 | K32-01 | K32-08 | K32-02 | K32-09 | K32-05 | K32-11 | N1-M32-A9 | N1-M32-A7 | N1-M32-A8 | N1-M32-A6 | N1-M32-A30 | N1-M32-N | N1-A220-M32 | N1-M32-XM01 | N1-M32-A1 | N1-M32-A5 | N1-M32-A11 | N1-M32-A12 | N1-M32-A19 | N1-M32-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
N1NDD09 AA002 | Затвор дисковый Т-28 на выходе сетевой воды из ТА-9 | [13 empty] | se0001 |  |  | ГС | N1 | 33 | N1-124 | [6 empty] | A5.6 | 13 | 5 | C13 | B13 | A6.4 | 1 | 2 | 1A | 1B | 28X |  |  | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT33 | C14 | B14 | C15 | B15 | C16 | B16 | C17 | B17 | C18 | B18 | 2A | 2B | 3A | 3B | DI6-C13 | DI6-B13 | DI6-C14 | DI6-B14 | DI6-C15 | DI6-B15 | DI6-C16 | DI6-B16 | DI6-C17 | DI6-B17 | DI6-C18 | DI6-B18 | DO4-1A | DO4-1B | DO4-2A | DO4-2B | DO4-3A | DO4-3B | K33-10 | K33-03 | K33-04 | K33-01 | K33-08 | K33-02 | K33-09 | K33-05 | K33-11 | N1-M33-A9 | N1-M33-A7 | N1-M33-A8 | N1-M33-A6 | N1-M33-A30 | N1-M33-N | N1-A220-M33 | N1-M33-XM01 | N1-M33-A1 | N1-M33-A5 | N1-M33-A11 | N1-M33-A12 | N1-M33-A19 | N1-M33-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
N1NDA01 AA001 | Затвор дисковый Т-29 тепловывод "A" | [13 empty] | se0001 |  |  | ГС | N1 | 34 | N1-126 | [6 empty] | A5.6 | 19 | 5 | C19 | B19 | A6.4 | 4 | 2 | 4A | 4B | 29X |  |  | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT34 | C20 | B20 | C21 | B21 | C22 | B22 | C23 | B23 | C24 | B24 | 5A | 5B | 6A | 6B | DI6-C19 | DI6-B19 | DI6-C20 | DI6-B20 | DI6-C21 | DI6-B21 | DI6-C22 | DI6-B22 | DI6-C23 | DI6-B23 | DI6-C24 | DI6-B24 | DO4-4A | DO4-4B | DO4-5A | DO4-5B | DO4-6A | DO4-6B | K34-10 | K34-03 | K34-04 | K34-01 | K34-08 | K34-02 | K34-09 | K34-05 | K34-11 | N1-M34-A9 | N1-M34-A7 | N1-M34-A8 | N1-M34-A6 | N1-M34-A30 | N1-M34-N | N1-A220-M34 | N1-M34-XM01 | N1-M34-A1 | N1-M34-A5 | N1-M34-A11 | N1-M34-A12 | N1-M34-A19 | N1-M34-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
N1NDA02 AA001 | Затвор дисковый Т-30 тепловывод "B" | [13 empty] | se0001 |  |  | ГС | N1 | 35 | N1-128 | [6 empty] | A5.6 | 25 | 5 | C25 | B25 | A6.4 | 7 | 2 | 7A | 7B | 30X |  |  | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT35 | C26 | B26 | C27 | B27 | C28 | B28 | C29 | B29 | C30 | B30 | 8A | 8B | 9A | 9B | DI6-C25 | DI6-B25 | DI6-C26 | DI6-B26 | DI6-C27 | DI6-B27 | DI6-C28 | DI6-B28 | DI6-C29 | DI6-B29 | DI6-C30 | DI6-B30 | DO4-7A | DO4-7B | DO4-8A | DO4-8B | DO4-9A | DO4-9B | K35-10 | K35-03 | K35-04 | K35-01 | K35-08 | K35-02 | K35-09 | K35-05 | K35-11 | N1-M35-A9 | N1-M35-A7 | N1-M35-A8 | N1-M35-A6 | N1-M35-A30 | N1-M35-N | N1-A220-M35 | N1-M35-XM01 | N1-M35-A1 | N1-M35-A5 | N1-M35-A11 | N1-M35-A12 | N1-M35-A19 | N1-M35-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
N1NDA03 AA001 | Затвор дисковый Т-31 тепловывод "C" | [13 empty] | se0001 |  |  | ГС | N1 | 36 | N1-130 | [6 empty] | A5.7 | 1 | 5 | C1 | B1 | A6.4 | 10 | 2 | 10A | 10B | 31X |  |  | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT36 | C2 | B2 | C3 | B3 | C4 | B4 | C5 | B5 | C6 | B6 | 11A | 11B | 12A | 12B | DI7-C1 | DI7-B1 | DI7-C2 | DI7-B2 | DI7-C3 | DI7-B3 | DI7-C4 | DI7-B4 | DI7-C5 | DI7-B5 | DI7-C6 | DI7-B6 | DO4-10A | DO4-10B | DO4-11A | DO4-11B | DO4-12A | DO4-12B | K36-10 | K36-03 | K36-04 | K36-01 | K36-08 | K36-02 | K36-09 | K36-05 | K36-11 | N1-M36-A9 | N1-M36-A7 | N1-M36-A8 | N1-M36-A6 | N1-M36-A30 | N1-M36-N | N1-A220-M36 | N1-M36-XM01 | N1-M36-A1 | N1-M36-A5 | N1-M36-A11 | N1-M36-A12 | N1-M36-A19 | N1-M36-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
N1NDD01 AA004 | Затвор дисковый К-17 на выходе котловой воды из ТА-1 | [13 empty] | se0001 |  |  | ГС | N1 | 37 | N1-132 | [6 empty] | A5.7 | 7 | 5 | C7 | B7 | A6.4 | 13 | 2 | 13A | 13B | 32X |  |  | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT37 | C8 | B8 | C9 | B9 | C10 | B10 | C11 | B11 | C12 | B12 | 14A | 14B | 15A | 15B | DI7-C7 | DI7-B7 | DI7-C8 | DI7-B8 | DI7-C9 | DI7-B9 | DI7-C10 | DI7-B10 | DI7-C11 | DI7-B11 | DI7-C12 | DI7-B12 | DO4-13A | DO4-13B | DO4-14A | DO4-14B | DO4-15A | DO4-15B | K37-10 | K37-03 | K37-04 | K37-01 | K37-08 | K37-02 | K37-09 | K37-05 | K37-11 | N1-M37-A9 | N1-M37-A7 | N1-M37-A8 | N1-M37-A6 | N1-M37-A30 | N1-M37-N | N1-A220-M37 | N1-M37-XM01 | N1-M37-A1 | N1-M37-A5 | N1-M37-A11 | N1-M37-A12 | N1-M37-A19 | N1-M37-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
N1NDD02 AA004 | Затвор дисковый К-18 на выходе котловой воды из ТА-2 | [13 empty] | se0001 |  |  | ГС | N1 | 38 | N1-134 | [6 empty] | A5.7 | 13 | 5 | C13 | B13 | A6.4 | 16 | 2 | 16A | 16B | 33X |  |  | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT38 | C14 | B14 | C15 | B15 | C16 | B16 | C17 | B17 | C18 | B18 | 17A | 17B | 18A | 18B | DI7-C13 | DI7-B13 | DI7-C14 | DI7-B14 | DI7-C15 | DI7-B15 | DI7-C16 | DI7-B16 | DI7-C17 | DI7-B17 | DI7-C18 | DI7-B18 | DO4-16A | DO4-16B | DO4-17A | DO4-17B | DO4-18A | DO4-18B | K38-10 | K38-03 | K38-04 | K38-01 | K38-08 | K38-02 | K38-09 | K38-05 | K38-11 | N1-M38-A9 | N1-M38-A7 | N1-M38-A8 | N1-M38-A6 | N1-M38-A30 | N1-M38-N | N1-A220-M38 | N1-M38-XM01 | N1-M38-A1 | N1-M38-A5 | N1-M38-A11 | N1-M38-A12 | N1-M38-A19 | N1-M38-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
N1NDD03 AA004 | Затвор дисковый К-19 на выходе котловой воды из ТА-3 | [13 empty] | se0001 |  |  | ГС | N1 | 39 | N1-136 | [6 empty] | A5.7 | 19 | 5 | C19 | B19 | A6.4 | 19 | 2 | 19A | 19B | 34X |  |  | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT39 | C20 | B20 | C21 | B21 | C22 | B22 | C23 | B23 | C24 | B24 | 20A | 20B | 21A | 21B | DI7-C19 | DI7-B19 | DI7-C20 | DI7-B20 | DI7-C21 | DI7-B21 | DI7-C22 | DI7-B22 | DI7-C23 | DI7-B23 | DI7-C24 | DI7-B24 | DO4-19A | DO4-19B | DO4-20A | DO4-20B | DO4-21A | DO4-21B | K39-10 | K39-03 | K39-04 | K39-01 | K39-08 | K39-02 | K39-09 | K39-05 | K39-11 | N1-M39-A9 | N1-M39-A7 | N1-M39-A8 | N1-M39-A6 | N1-M39-A30 | N1-M39-N | N1-A220-M39 | N1-M39-XM01 | N1-M39-A1 | N1-M39-A5 | N1-M39-A11 | N1-M39-A12 | N1-M39-A19 | N1-M39-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
N1NDD04 AA004 | Затвор дисковый К-20 на выходе котловой воды из ТА-4 | [13 empty] | se0001 |  |  | ГС | N1 | 40 | N1-138 | [6 empty] | A5.7 | 25 | 5 | C25 | B25 | A6.4 | 22 | 2 | 22A | 22B | 35X |  |  | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT40 | C26 | B26 | C27 | B27 | C28 | B28 | C29 | B29 | C30 | B30 | 23A | 23B | 24A | 24B | DI7-C25 | DI7-B25 | DI7-C26 | DI7-B26 | DI7-C27 | DI7-B27 | DI7-C28 | DI7-B28 | DI7-C29 | DI7-B29 | DI7-C30 | DI7-B30 | DO4-22A | DO4-22B | DO4-23A | DO4-23B | DO4-24A | DO4-24B | K40-10 | K40-03 | K40-04 | K40-01 | K40-08 | K40-02 | K40-09 | K40-05 | K40-11 | N1-M40-A9 | N1-M40-A7 | N1-M40-A8 | N1-M40-A6 | N1-M40-A30 | N1-M40-N | N1-A220-M40 | N1-M40-XM01 | N1-M40-A1 | N1-M40-A5 | N1-M40-A11 | N1-M40-A12 | N1-M40-A19 | N1-M40-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
N1NDD05 AA004 | Затвор дисковый К-21 на выходе котловой воды из ТА-5 | [13 empty] | se0001 |  |  | ГС | N1 | 41 | N1-140 | [6 empty] | A5.8 | 1 | 5 | C1 | B1 | A6.4 | 25 | 2 | 25A | 25B | 36X |  |  | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT41 | C2 | B2 | C3 | B3 | C4 | B4 | C5 | B5 | C6 | B6 | 26A | 26B | 27A | 27B | DI8-C1 | DI8-B1 | DI8-C2 | DI8-B2 | DI8-C3 | DI8-B3 | DI8-C4 | DI8-B4 | DI8-C5 | DI8-B5 | DI8-C6 | DI8-B6 | DO4-25A | DO4-25B | DO4-26A | DO4-26B | DO4-27A | DO4-27B | K41-10 | K41-03 | K41-04 | K41-01 | K41-08 | K41-02 | K41-09 | K41-05 | K41-11 | N1-M41-A9 | N1-M41-A7 | N1-M41-A8 | N1-M41-A6 | N1-M41-A30 | N1-M41-N | N1-A220-M41 | N1-M41-XM01 | N1-M41-A1 | N1-M41-A5 | N1-M41-A11 | N1-M41-A12 | N1-M41-A19 | N1-M41-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
N1NDD06 AA004 | Затвор дисковый К-22 на выходе котловой воды из ТА-6 | [13 empty] | se0001 |  |  | ГС | N1 | 42 | N1-142 | [6 empty] | A5.8 | 7 | 5 | C7 | B7 | A6.5 | 1 | 2 | 1A | 1B | 37X |  |  | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT42 | C8 | B8 | C9 | B9 | C10 | B10 | C11 | B11 | C12 | B12 | 2A | 2B | 3A | 3B | DI8-C7 | DI8-B7 | DI8-C8 | DI8-B8 | DI8-C9 | DI8-B9 | DI8-C10 | DI8-B10 | DI8-C11 | DI8-B11 | DI8-C12 | DI8-B12 | DO5-1A | DO5-1B | DO5-2A | DO5-2B | DO5-3A | DO5-3B | K42-10 | K42-03 | K42-04 | K42-01 | K42-08 | K42-02 | K42-09 | K42-05 | K42-11 | N1-M42-A9 | N1-M42-A7 | N1-M42-A8 | N1-M42-A6 | N1-M42-A30 | N1-M42-N | N1-A220-M42 | N1-M42-XM01 | N1-M42-A1 | N1-M42-A5 | N1-M42-A11 | N1-M42-A12 | N1-M42-A19 | N1-M42-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
N1NDD07 AA004 | Затвор дисковый К-23 на выходе котловой воды из ТА-7 | [13 empty] | se0001 |  |  | ГС | N1 | 43 | N1-144 | [6 empty] | A5.8 | 13 | 5 | C13 | B13 | A6.5 | 4 | 2 | 4A | 4B | 38X |  |  | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT43 | C14 | B14 | C15 | B15 | C16 | B16 | C17 | B17 | C18 | B18 | 5A | 5B | 6A | 6B | DI8-C13 | DI8-B13 | DI8-C14 | DI8-B14 | DI8-C15 | DI8-B15 | DI8-C16 | DI8-B16 | DI8-C17 | DI8-B17 | DI8-C18 | DI8-B18 | DO5-4A | DO5-4B | DO5-5A | DO5-5B | DO5-6A | DO5-6B | K43-10 | K43-03 | K43-04 | K43-01 | K43-08 | K43-02 | K43-09 | K43-05 | K43-11 | N1-M43-A9 | N1-M43-A7 | N1-M43-A8 | N1-M43-A6 | N1-M43-A30 | N1-M43-N | N1-A220-M43 | N1-M43-XM01 | N1-M43-A1 | N1-M43-A5 | N1-M43-A11 | N1-M43-A12 | N1-M43-A19 | N1-M43-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
N1NDD08 AA004 | Затвор дисковый К-24 на выходе котловой воды из ТА-8 | [13 empty] | se0001 |  |  | ГС | N1 | 44 | N1-146 | [6 empty] | A5.8 | 19 | 5 | C19 | B19 | A6.5 | 7 | 2 | 7A | 7B | 39X |  |  | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT44 | C20 | B20 | C21 | B21 | C22 | B22 | C23 | B23 | C24 | B24 | 8A | 8B | 9A | 9B | DI8-C19 | DI8-B19 | DI8-C20 | DI8-B20 | DI8-C21 | DI8-B21 | DI8-C22 | DI8-B22 | DI8-C23 | DI8-B23 | DI8-C24 | DI8-B24 | DO5-7A | DO5-7B | DO5-8A | DO5-8B | DO5-9A | DO5-9B | K44-10 | K44-03 | K44-04 | K44-01 | K44-08 | K44-02 | K44-09 | K44-05 | K44-11 | N1-M44-A9 | N1-M44-A7 | N1-M44-A8 | N1-M44-A6 | N1-M44-A30 | N1-M44-N | N1-A220-M44 | N1-M44-XM01 | N1-M44-A1 | N1-M44-A5 | N1-M44-A11 | N1-M44-A12 | N1-M44-A19 | N1-M44-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
N1NDD09 AA004 | Затвор дисковый К-25 на выходе котловой воды из ТА-9 | [13 empty] | se0001 |  |  | ГС | N1 | 45 | N1-148 | [6 empty] | A5.8 | 25 | 5 | C25 | B25 | A6.5 | 10 | 2 | 10A | 10B | 40X |  |  | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT45 | C26 | B26 | C27 | B27 | C28 | B28 | C29 | B29 | C30 | B30 | 11A | 11B | 12A | 12B | DI8-C25 | DI8-B25 | DI8-C26 | DI8-B26 | DI8-C27 | DI8-B27 | DI8-C28 | DI8-B28 | DI8-C29 | DI8-B29 | DI8-C30 | DI8-B30 | DO5-10A | DO5-10B | DO5-11A | DO5-11B | DO5-12A | DO5-12B | K45-10 | K45-03 | K45-04 | K45-01 | K45-08 | K45-02 | K45-09 | K45-05 | K45-11 | N1-M45-A9 | N1-M45-A7 | N1-M45-A8 | N1-M45-A6 | N1-M45-A30 | N1-M45-N | N1-A220-M45 | N1-M45-XM01 | N1-M45-A1 | N1-M45-A5 | N1-M45-A11 | N1-M45-A12 | N1-M45-A19 | N1-M45-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
N1NDB20 AA001 | Затвор дисковый секционирующий Т-1С на входе сетевой воды в теплообменники | [13 empty] | se0001 |  |  | ГС | N1 | 46 | N1-150 | [6 empty] | A5.9 | 1 | 5 | C1 | B1 | A6.5 | 13 | 2 | 13A | 13B | 41X |  |  | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT46 | C2 | B2 | C3 | B3 | C4 | B4 | C5 | B5 | C6 | B6 | 14A | 14B | 15A | 15B | DI9-C1 | DI9-B1 | DI9-C2 | DI9-B2 | DI9-C3 | DI9-B3 | DI9-C4 | DI9-B4 | DI9-C5 | DI9-B5 | DI9-C6 | DI9-B6 | DO5-13A | DO5-13B | DO5-14A | DO5-14B | DO5-15A | DO5-15B | K46-10 | K46-03 | K46-04 | K46-01 | K46-08 | K46-02 | K46-09 | K46-05 | K46-11 | N1-M46-A9 | N1-M46-A7 | N1-M46-A8 | N1-M46-A6 | N1-M46-A30 | N1-M46-N | N1-A220-M46 | N1-M46-XM01 | N1-M46-A1 | N1-M46-A5 | N1-M46-A11 | N1-M46-A12 | N1-M46-A19 | N1-M46-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
N1NDA10 AA001 | Затвор дисковый секционирующий Т-2С на выходе сетевой воды из теплообменников | [13 empty] | se0001 |  |  | ГС | N1 | 47 | N1-152 | [6 empty] | A5.9 | 7 | 5 | C7 | B7 | A6.5 | 16 | 2 | 16A | 16B | 42X |  |  | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT47 | C8 | B8 | C9 | B9 | C10 | B10 | C11 | B11 | C12 | B12 | 17A | 17B | 18A | 18B | DI9-C7 | DI9-B7 | DI9-C8 | DI9-B8 | DI9-C9 | DI9-B9 | DI9-C10 | DI9-B10 | DI9-C11 | DI9-B11 | DI9-C12 | DI9-B12 | DO5-16A | DO5-16B | DO5-17A | DO5-17B | DO5-18A | DO5-18B | K47-10 | K47-03 | K47-04 | K47-01 | K47-08 | K47-02 | K47-09 | K47-05 | K47-11 | N1-M47-A9 | N1-M47-A7 | N1-M47-A8 | N1-M47-A6 | N1-M47-A30 | N1-M47-N | N1-A220-M47 | N1-M47-XM01 | N1-M47-A1 | N1-M47-A5 | N1-M47-A11 | N1-M47-A12 | N1-M47-A19 | N1-M47-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
N1NDB23 AA001 | Затвор дисковый зТА-0 помимо регуляторов расхода | [13 empty] | se0001 |  |  | ГС | N1 | 48 | N1-154 | [6 empty] | A5.9 | 13 | 5 | C13 | B13 | A6.5 | 19 | 2 | 19A | 19B | 43X |  |  | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT48 | C14 | B14 | C15 | B15 | C16 | B16 | C17 | B17 | C18 | B18 | 20A | 20B | 21A | 21B | DI9-C13 | DI9-B13 | DI9-C14 | DI9-B14 | DI9-C15 | DI9-B15 | DI9-C16 | DI9-B16 | DI9-C17 | DI9-B17 | DI9-C18 | DI9-B18 | DO5-19A | DO5-19B | DO5-20A | DO5-20B | DO5-21A | DO5-21B | K48-10 | K48-03 | K48-04 | K48-01 | K48-08 | K48-02 | K48-09 | K48-05 | K48-11 | N1-M48-A9 | N1-M48-A7 | N1-M48-A8 | N1-M48-A6 | N1-M48-A30 | N1-M48-N | N1-A220-M48 | N1-M48-XM01 | N1-M48-A1 | N1-M48-A5 | N1-M48-A11 | N1-M48-A12 | N1-M48-A19 | N1-M48-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
N1NDB21 AA801 | Регулирующий клапан РДТА-1 на линии помимо теплообменников | [13 empty] | se0004 |  |  |  | N1 | 49 | N1-158 | N1-159 | A3.17 | 3 | 0 | 5A | 5B | A5.9 | 19 | 5 | C19 | B19 | A6.5 | 22 | 1 | 22A | 22B | 44X |  |  | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01) |  | TP-U | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [154 empty] | XT49 | C20 | B20 | C21 | B21 | C22 | B22 | C23 | B23 | C24 | B24 | 23A | 23B | AI17-5A | AI17-5B | DI9-C19 | DI9-B19 | DI9-C20 | DI9-B20 | DI9-C21 | DI9-B21 | DI9-C22 | DI9-B22 | DI9-C23 | DI9-B23 | DI9-C24 | DI9-B24 | DO5-22A | DO5-22B | DO5-23A | DO5-23B | K49-01 | K49-02 | K49-03 | K49-04 | K49-05 | K49-06 | K49-07 | K49-08 | N1-M49-AMS-12 | N1-M49-AMS-10 | N1-M49-AMS-11 | N1-M49-AMS-13 | N1-M49-AMS-9 | N1-M49-AMS-7 | N1-M49-AMS-18 | N1-M49-AMS-20 | N1-M49-AMS-17 | N1-+24-M49 | N1-M49-XM01 | A1 | A2 | 11 | 14 | 24v6 | 0v6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 15 | 18 | 11 | 9 | 6 | 20 | 7 | 10 | 22 | 23 | 26 | 27 | 30
N1NDB22 AA801 | Регулирующий клапан РДТА-2 на линии помимо теплообменников | [13 empty] | se0004 |  |  |  | N1 | 50 | N1-162 | N1-163 | A3.17 | 4 | 0 | 7A | 7B | A5.9 | 25 | 5 | C25 | B25 | A6.5 | 24 | 1 | 24A | 24B | 45X |  |  | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01) |  | TP-U | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [154 empty] | XT50 | C26 | B26 | C27 | B27 | C28 | B28 | C29 | B29 | C30 | B30 | 25A | 25B | AI17-7A | AI17-7B | DI9-C25 | DI9-B25 | DI9-C26 | DI9-B26 | DI9-C27 | DI9-B27 | DI9-C28 | DI9-B28 | DI9-C29 | DI9-B29 | DI9-C30 | DI9-B30 | DO5-24A | DO5-24B | DO5-25A | DO5-25B | K50-01 | K50-02 | K50-03 | K50-04 | K50-05 | K50-06 | K50-07 | K50-08 | N1-M50-AMS-12 | N1-M50-AMS-10 | N1-M50-AMS-11 | N1-M50-AMS-13 | N1-M50-AMS-9 | N1-M50-AMS-7 | N1-M50-AMS-18 | N1-M50-AMS-20 | N1-M50-AMS-17 | N1-+24-M50 | N1-M50-XM01 | A1 | A2 | 11 | 14 | 24v6 | 0v6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 15 | 18 | 11 | 9 | 6 | 20 | 7 | 10 | 22 | 23 | 26 | 27 | 30
N1GAD11 AA801 | Регулирующий клапан РД-79 аварийной подпитки сырой водой | [13 empty] | se0004 |  |  |  | N1 | 51 | N1-166 | N1-167 | A3.17 | 5 | 0 | 9A | 9B | A5.10 | 1 | 5 | C1 | B1 | A6.5 | 26 | 1 | 26A | 26B | 46X |  |  | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01) |  | TP-U | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [154 empty] | XT51 | C2 | B2 | C3 | B3 | C4 | B4 | C5 | B5 | C6 | B6 | 27A | 27B | AI17-9A | AI17-9B | DI10-C1 | DI10-B1 | DI10-C2 | DI10-B2 | DI10-C3 | DI10-B3 | DI10-C4 | DI10-B4 | DI10-C5 | DI10-B5 | DI10-C6 | DI10-B6 | DO5-26A | DO5-26B | DO5-27A | DO5-27B | K51-01 | K51-02 | K51-03 | K51-04 | K51-05 | K51-06 | K51-07 | K51-08 | N1-M51-AMS-12 | N1-M51-AMS-10 | N1-M51-AMS-11 | N1-M51-AMS-13 | N1-M51-AMS-9 | N1-M51-AMS-7 | N1-M51-AMS-18 | N1-M51-AMS-20 | N1-M51-AMS-17 | N1-+24-M51 | N1-M51-XM01 | A1 | A2 | 11 | 14 | 24v6 | 0v6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 15 | 18 | 11 | 9 | 6 | 20 | 7 | 10 | 22 | 23 | 26 | 27 | 30
N1NDK10 AA801 | Регулирующий клапан РД-80 на линии подпитки теплосети | [13 empty] | se0004 |  |  |  | N1 | 52 | N1-170 | N1-171 | A3.17 | 6 | 0 | 11A | 11B | A5.10 | 7 | 5 | C7 | B7 | A6.6 | 1 | 1 | 1A | 1B | 47X |  |  | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01) |  | TP-U | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [154 empty] | XT52 | C8 | B8 | C9 | B9 | C10 | B10 | C11 | B11 | C12 | B12 | 2A | 2B | AI17-11A | AI17-11B | DI10-C7 | DI10-B7 | DI10-C8 | DI10-B8 | DI10-C9 | DI10-B9 | DI10-C10 | DI10-B10 | DI10-C11 | DI10-B11 | DI10-C12 | DI10-B12 | DO6-1A | DO6-1B | DO6-2A | DO6-2B | K52-01 | K52-02 | K52-03 | K52-04 | K52-05 | K52-06 | K52-07 | K52-08 | N1-M52-AMS-12 | N1-M52-AMS-10 | N1-M52-AMS-11 | N1-M52-AMS-13 | N1-M52-AMS-9 | N1-M52-AMS-7 | N1-M52-AMS-18 | N1-M52-AMS-20 | N1-M52-AMS-17 | N1-+24-M52 | N1-M52-XM01 | A1 | A2 | 11 | 14 | 24v6 | 0v6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 15 | 18 | 11 | 9 | 6 | 20 | 7 | 10 | 22 | 23 | 26 | 27 | 30
N1NDE10 AA002 | Затвор дисковый С-10 от аккумуляторной насосной | [13 empty] | se0001 |  |  | ГС | N1 | 53 | N1-172 | [6 empty] | A5.10 | 13 | 5 | C13 | B13 | A6.6 | 3 | 2 | 3A | 3B | 48X |  |  | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT53 | C14 | B14 | C15 | B15 | C16 | B16 | C17 | B17 | C18 | B18 | 4A | 4B | 5A | 5B | DI10-C13 | DI10-B13 | DI10-C14 | DI10-B14 | DI10-C15 | DI10-B15 | DI10-C16 | DI10-B16 | DI10-C17 | DI10-B17 | DI10-C18 | DI10-B18 | DO6-3A | DO6-3B | DO6-4A | DO6-4B | DO6-5A | DO6-5B | K53-10 | K53-03 | K53-04 | K53-01 | K53-08 | K53-02 | K53-09 | K53-05 | K53-11 | N1-M53-A9 | N1-M53-A7 | N1-M53-A8 | N1-M53-A6 | N1-M53-A30 | N1-M53-N | N1-A220-M53 | N1-M53-XM01 | N1-M53-A1 | N1-M53-A5 | N1-M53-A11 | N1-M53-A12 | N1-M53-A19 | N1-M53-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
N1NDK10 AA001 | Затвор дисковый С-71 на линии подпитки теплосети | [13 empty] | se0001 |  |  | ГС | N1 | 54 | N1-174 | [6 empty] | A5.10 | 19 | 5 | C19 | B19 | A6.6 | 6 | 2 | 6A | 6B | 49X |  |  | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT54 | C20 | B20 | C21 | B21 | C22 | B22 | C23 | B23 | C24 | B24 | 7A | 7B | 8A | 8B | DI10-C19 | DI10-B19 | DI10-C20 | DI10-B20 | DI10-C21 | DI10-B21 | DI10-C22 | DI10-B22 | DI10-C23 | DI10-B23 | DI10-C24 | DI10-B24 | DO6-6A | DO6-6B | DO6-7A | DO6-7B | DO6-8A | DO6-8B | K54-10 | K54-03 | K54-04 | K54-01 | K54-08 | K54-02 | K54-09 | K54-05 | K54-11 | N1-M54-A9 | N1-M54-A7 | N1-M54-A8 | N1-M54-A6 | N1-M54-A30 | N1-M54-N | N1-A220-M54 | N1-M54-XM01 | N1-M54-A1 | N1-M54-A5 | N1-M54-A11 | N1-M54-A12 | N1-M54-A19 | N1-M54-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
N1NDE10 AA802 | Регулирующий клапан РД-75 от аккумуляторной насосной | [13 empty] | se0004 |  |  |  | N1 | 55 | N1-178 | N1-179 | A3.18 | 8 | 0 | 15A | 15B | A5.10 | 25 | 5 | C25 | B25 | A6.6 | 9 | 1 | 9A | 9B | 50X |  |  | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01) |  | TP-U | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [154 empty] | XT55 | C26 | B26 | C27 | B27 | C28 | B28 | C29 | B29 | C30 | B30 | 10A | 10B | AI18-15A | AI18-15B | DI10-C25 | DI10-B25 | DI10-C26 | DI10-B26 | DI10-C27 | DI10-B27 | DI10-C28 | DI10-B28 | DI10-C29 | DI10-B29 | DI10-C30 | DI10-B30 | DO6-9A | DO6-9B | DO6-10A | DO6-10B | K55-01 | K55-02 | K55-03 | K55-04 | K55-05 | K55-06 | K55-07 | K55-08 | N1-M55-AMS-12 | N1-M55-AMS-10 | N1-M55-AMS-11 | N1-M55-AMS-13 | N1-M55-AMS-9 | N1-M55-AMS-7 | N1-M55-AMS-18 | N1-M55-AMS-20 | N1-M55-AMS-17 | N1-+24-M55 | N1-M55-XM01 | A1 | A2 | 11 | 14 | 24v6 | 0v6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 15 | 18 | 11 | 9 | 6 | 20 | 7 | 10 | 22 | 23 | 26 | 27 | 30
N1NDF10 AA001 | Затвор дисковый секционирующий К-3С на входе котловой воды в теплообменники | [13 empty] | se0001 |  |  | ГС | N1 | 56 | N1-180 | [6 empty] | A5.11 | 1 | 5 | C1 | B1 | A6.6 | 11 | 2 | 11A | 11B | 51X |  |  | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT56 | C2 | B2 | C3 | B3 | C4 | B4 | C5 | B5 | C6 | B6 | 12A | 12B | 13A | 13B | DI11-C1 | DI11-B1 | DI11-C2 | DI11-B2 | DI11-C3 | DI11-B3 | DI11-C4 | DI11-B4 | DI11-C5 | DI11-B5 | DI11-C6 | DI11-B6 | DO6-11A | DO6-11B | DO6-12A | DO6-12B | DO6-13A | DO6-13B | K56-10 | K56-03 | K56-04 | K56-01 | K56-08 | K56-02 | K56-09 | K56-05 | K56-11 | N1-M56-A9 | N1-M56-A7 | N1-M56-A8 | N1-M56-A6 | N1-M56-A30 | N1-M56-N | N1-A220-M56 | N1-M56-XM01 | N1-M56-A1 | N1-M56-A5 | N1-M56-A11 | N1-M56-A12 | N1-M56-A19 | N1-M56-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
N1NDG20 AA001 | Затвор дисковый секционирующий К-4С на выходе котловой воды из теплообменников | [13 empty] | se0001 |  |  | ГС | N1 | 57 | N1-182 | [6 empty] | A5.11 | 7 | 5 | C7 | B7 | A6.6 | 14 | 2 | 14A | 14B | 52X |  |  | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT57 | C8 | B8 | C9 | B9 | C10 | B10 | C11 | B11 | C12 | B12 | 15A | 15B | 16A | 16B | DI11-C7 | DI11-B7 | DI11-C8 | DI11-B8 | DI11-C9 | DI11-B9 | DI11-C10 | DI11-B10 | DI11-C11 | DI11-B11 | DI11-C12 | DI11-B12 | DO6-14A | DO6-14B | DO6-15A | DO6-15B | DO6-16A | DO6-16B | K57-10 | K57-03 | K57-04 | K57-01 | K57-08 | K57-02 | K57-09 | K57-05 | K57-11 | N1-M57-A9 | N1-M57-A7 | N1-M57-A8 | N1-M57-A6 | N1-M57-A30 | N1-M57-N | N1-A220-M57 | N1-M57-XM01 | N1-M57-A1 | N1-M57-A5 | N1-M57-A11 | N1-M57-A12 | N1-M57-A19 | N1-M57-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
N1CDA01 GH001 | Неисправность шкафа сборки задвижек | [13 empty] | se0019 |  |  |  | N1 | 58 | N1-184 | [6 empty] | A5.11 | 13 | 0 | C13 | B13 | [8 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) | Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O
N1CJU01 GH001 | Питание ввода №1 в норме (Зд) | [13 empty] | se0023 |  |  |  | N1 | [8 empty] | A5.12 | 1 | 0 | C1 | B1 | [8 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  |  |  | TP-D | TP-O | [289 empty] | DI12-C1 |  | SD1 | Ki-01 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v3 | 24v3 | 0v6 | 24v6 | [6 empty] | 1 | 2
N1CJU01 GH003 | Ввод 1 включен (Зд) | [13 empty] | se0023 |  |  |  | N1 | [8 empty] | A5.12 | 2 | 0 | C2 | B2 | [8 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  |  |  | TP-D | TP-O | [289 empty] | DI12-C2 |  | SD3 | Ki-03 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v3 | 24v3 | 0v6 | 24v6 | [6 empty] | 1 | 2
N1CJU01 GH005 | Питание ИБП в норме (Зд) | [13 empty] | se0023 |  |  |  | N1 | [8 empty] | A5.12 | 3 | 0 | C3 | B3 | [8 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  |  |  | TP-D | TP-O | [289 empty] | DI12-C3 |  | SD5 | Ki-05 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v3 | 24v3 | 0v6 | 24v6 | [6 empty] | 1 | 2
N1CJU01 GH006 | Питание цепей внешних сигналов включено (Зд) | [13 empty] | se0023 |  |  |  | N1 | [8 empty] | A5.12 | 4 | 0 | C4 | B4 | [8 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  |  |  | TP-D | TP-O | [289 empty] | DI12-C4 |  | SD6 | Ki-06 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v3 | 24v3 | 0v6 | 24v6 | [6 empty] | 1 | 2
N1CJU01 GH007 | Питание цепей внутренних сигналов включено (Зд) | [13 empty] | se0023 |  |  |  | N1 | [8 empty] | A5.12 | 5 | 0 | C5 | B5 | [8 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  |  |  | TP-D | TP-O | [289 empty] | DI12-C5 |  | SD7 | Ki-07 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v3 | 24v3 | 0v6 | 24v6 | [6 empty] | 1 | 2
N1CJU01 GH008 | Питание датчиков 220В включено (Зд) | [13 empty] | se0023 |  |  |  | N1 | [8 empty] | A5.12 | 6 | 0 | C6 | B6 | [8 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  |  |  | TP-D | TP-O | [289 empty] | DI12-C6 |  | SD8 | Ki-08 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v3 | 24v3 | 0v6 | 24v6 | [6 empty] | 1 | 2
N1CJU01 GH009 | Дверь шкафа открыта (Зд) | [13 empty] | se0023 |  |  |  | N1 | [8 empty] | A5.12 | 7 | 0 | C7 | B7 | [8 empty] | Шкаф АСУ Зд (N1CJU01) |  |  |  | TP-D | TP-O | [289 empty] | DI12-C7 |  | SD9 | Ki-09 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v3 | 24v3 | 0v6 | 24v6 | [6 empty] | 1 | 2
Note on B52: Admin: в схемах сигнал идёт от секции РУ-6кВ без клеммников
Note on B57: Admin: в схемах сигнал идёт от секции РУ-6кВ без клеммников
Note on B62: Admin: в схемах сигнал идёт от секции РУ-6кВ без клеммников
Note on B67: Admin: в схемах сигнал идёт от секции РУ-6кВ без клеммников
Note on B125: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: нужна схема шкафа ШУЗ зд

## Кабеля между шкафами
Откуда | Маркировка | Тип кабеля | Куда
ШКА1 | F0-Eth1 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШКА2 | F0-Eth2 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШКА3 | F0-Eth3 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШКА4 | F0-Eth4 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШКА5 | F0-Eth5 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШКА6 | F0-Eth6 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШКА7 | F0-Eth7 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШКА8 | F0-Eth8 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШУГ1 | F0-Eth9 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШУГ2 | F0-Eth10 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШУГ3 | F0-Eth11 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШУГ4 | F0-Eth12 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШУГ5 | F0-Eth13 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШУГ6 | F0-Eth14 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШУГ7 | F0-Eth15 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШУГ8 | F0-Eth16 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
Щит КИП БВД-10 | К-F0-БВД10 | КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0.78 | F0CJU01 | АТМ
ШУ К4.1-К4.4 | К-F0-K4.1 | КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0.78 | F0CJU01 | АТМ
ШУ К5.1, К5.2 | К-F0-K5.1 | КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0.78 | F0CJU01 | АТМ
ШУ К6.1-К6.3 | К-F0-K6.1 | КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0.78 | F0CJU01 | АТМ
ШУ К10.5.1, K10.5.2 | К-F0-K10.5.1 | КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0.78 | F0CJU01 | АТМ
ШУ К23.1, K23.2 | К-F0-К23.1 | КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0.78 | F0CJU01 | АТМ
ШУ НКП-1, НКП-2 | К-F0-НКП1 | КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0.78 | F0CJU01 | АТМ
ШУ К12 | К-F0-К12 | МКЭШвнг (А)-LS 1x2x0.75 | F0CJU01 | АОВ
Шкаф УУГ1 | К-F0-УУГ1 | КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0.78 | F0CJU01 | АГСВ
E1CJU01 | E1-Eth1 | ТОЛ-П-8У-2.7 кН | F0CJU01 | АГСВ
E1CJU01 | E1-Eth2 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АГСВ
E2CJU01 | E2-Eth1 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АГСВ
E2CJU01 | E2-Eth2 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АГСВ
N1CJU01 | N1-Eth1 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
N1CJU01 | N1-Eth2 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
N2CJU01 | N2-Eth1 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
N2CJU01 | N2-Eth2 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
АСУ ЭТО |  | UTP cat5e 4x2x0.5 | Шкаф Серверный №1
АСУ ЭТО |  | UTP cat5e 4x2x0.5 | Шкаф Серверный №2
F0CJU01 | F0-Eth1 | UTP cat5e 4x2x0.5 | Шкаф Серверный №1
F0CJU01 | F0-Eth2 | UTP cat5e 4x2x0.5 | Шкаф Серверный №2