Название организации

| УТВЕРЖДЕН A.B.XXX.П4.XX.X-X.X-ЛУ 425000 | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Должность, организация Заказчика |
|  | ____________________ И. О. Фамилия «____» ____________________ 2023 г. |

Полное название системы

(Краткое название системы)

Описание постановки задачи (комплекса задач)

A.B.XXX.П4.XX.X-X.X

| СОГЛАСОВАНО |  |  |
| --- | --- | --- |
| Организация, подразделение, должность согласующего лица со стороны Заказчика |  | Организация, подразделение, должность согласующего лица со стороны Исполнителя |
| ____________________ И. О. Фамилия «____» ____________________ 2023 г. |  | ____________________ И. О. Фамилия «____» ____________________ 2023 г. |
| Организация, подразделение, должность согласующего лица со стороны Заказчика |  | Организация, подразделение, должность согласующего лица со стороны Исполнителя |
| ____________________ И. О. Фамилия «____» ____________________ 2023 г. |  | ____________________ И. О. Фамилия «____» ____________________ 2023 г. |

Содержание

1 Характеристики задачи (комплекса задач)	3

1.1 Назначение задачи (комплекса задач)	3

1.2 Перечень объектов, при автоматизации которых решается задача (комплекс задач)	3

1.3 Периодичность и продолжительность решения задач (комплекса задач)	5

1.4 Условия, при которых прекращается решение задачи (комплекса задач) автоматизированным способом	6

1.5 Связи данной задачи (комплекса задач) с другими задачами (комплексами задач) АС	8

1.6 Должности лиц и наименования подразделений, определяющих условия и временные характеристики конкретного, решения задачи (комплекса задач), если они не определены общим алгоритмом функционирования АС	9

1.7 Распределение действий между персоналом и техническими средствами при возникновении различных ситуаций при решении задачи (комплекса задач)	11

2 Входная информация	14

3 Выходная информация	16

Приложение А. Название приложения	18

А.1 Перечень сигналов	18

Перечень сокращений	19

Перечень терминов	20

Характеристики задачи (комплекса задач)

Назначение задачи (комплекса задач)

Комплекс задач АСУТП водогрейной котельной Ивановской ТЭЦ-2 предназначен для автоматизированного управления и контроля технологических процессов новой водогрейной котельной, обеспечивая надежное и безопасное теплоснабжение. Система обеспечивает поддержание заданных параметров теплоносителя (температуры, давления воды в сети), регулирование подачи топлива (природного газа) в водогрейные котлы, а также координацию работы насосного оборудования и теплообменного оборудования. В задачи комплекса входит непрерывный сбор данных с датчиков, управление исполнительными механизмами (клапанами, задвижками, насосами и пр.), реализация алгоритмов автоматического регулирования и противоаварийной защиты. Основная цель – поддерживать бесперебойную работу котельной при оптимальных режимах, минимизируя участие персонала в рутинных операциях и обеспечивая быстрое реагирование на отклонения и аварийные ситуации. Комплекс задач способствует повышению эффективности работы оборудования (за счет оптимального горения топлива и распределения тепловой нагрузки между котлами и аккумулятором тепла), а также обеспечивает безопасность, своевременно предотвращая аварийные режимы (например, чрезмерное повышение давления газа или перегрев оборудования) посредством автоматических блокировок и сигнализаций.

Перечень объектов, при автоматизации которых решается задача (комплекс задач)

В данном разделе приводят перечень объектов (технологических объектов, подразделений предприятия и т. п.), при автоматизации которых решается задача (комплекс задач).

В состав автоматизации охвачены все основные узлы водогрейной котельной Ивановской ТЭЦ-2, включая следующие объекты управления:

- Газорегуляторные пункты ГРП-1 и ГРП-2. Эти узлы снижения давления газа обеспечивают подготовку топлива для котельной. АСУТП контролирует давление газа на входе и выходе каждого ГРП, температуру газа, состояние фильтров и запорной арматуры, а также управляет регуляторами и предохранительными клапанами. Автоматика ГРП выполняет поддержание выходного давления газа в заданном диапазоне для стабильной работы котлов и аварийное отключение подачи газа при неисправностях (например, при срабатывании газоанализаторов или превышении давления).

- Водогрейные котлы и вспомогательное котельное оборудование. Система осуществляет управление работой водогрейных котлов (всего установлено несколько котлов большой мощности) – поддерживает заданную температуру воды на выходе из каждого котла путем регулирования подачи газа и воздуха, следит за состоянием горелок, давлением и температурой воды в котловых контурах. Электротехническая часть котельного оборудования (щиты управления, приводы, насосы) также интегрирована: АСУТП собирает информацию о состоянии силового оборудования и может выдавать команды на включение/отключение электродвигателей по заданному алгоритму.

- Здание теплообменников. В этом узле происходит передача тепла от котлов к системе теплоснабжения города. АСУТП управляет работой сетевых насосов, регулирующих циркуляцию воды в тепловой сети, и контролирует параметры сетевой воды: температуру подача/обратка, давление до и после насосов, расход. Установлены крупные регулирующие клапаны, которыми система управляет для поддержания температурного графика теплоносителя согласно заданному графику. Также в этом узле находятся теплообменники или смесительные узлы, через которые может осуществляться заряд или разряд теплового аккумулятора, и автоматика координирует работу этих клапанов совместно с насосной аккумуляторной станцией.

- Здание аккумулирующей насосной. Этот объект представляет собой систему теплоаккумулятора (емкости большого объема с горячей водой) и насосную станцию для его заполнения и опорожнения. АСУТП контролирует уровень и температуру воды в аккумуляторных баках, давление в трубопроводах зарядки/разрядки, и управляет насосами аккумулирующей насосной станции. Предусмотрены автоматические режимы заряда тепла (когда избыточное тепло от котлов направляется в аккумулятор при низком потреблении тепла) и разряда тепла (когда при пиковом теплопотреблении энергия из аккумулятора подмешивается в сеть). Система управляет соответствующими запорными и регулирующими клапанами на трубопроводах аккумулятора, контролирует расход воды при зарядке/разрядке, не допуская превышения допустимых скоростей и параметров. Также ведется контроль работы насосов (давление на всасе/нагнетании каждого насосного агрегата, состояние электродвигателей, положения задвижек) с автоматическим отключением насосов при аварийных режимах (например, сухой ход, перегрев двигателя, авария электропитания).

- Система сырой и питательной воды. Водогрейная котельная оснащена узлом подготовки воды, включающим насосы сырой воды и деаэраторы. АСУТП осуществляет мониторинг давления и температуры исходной (сырой) воды, управляeт насосами сырой воды, обеспечивая подачу необходимого количества воды в деаэрационную установку и аккумуляторы. Контролируется уровень и температура в баке-газоотделителе (вакуумном деаэраторе) и работа эжекторов, чтобы поддерживать требуемое качество питательной воды для котлов. Таким образом, интегрированное управление водоподготовкой гарантирует стабильное снабжение котлов деаэрированной водой и поддержание заданного уровня воды в системе теплосети.

- Электротехническое оборудование котельной (АСУ ЭТО). Данный подсистем охватывает автоматизацию распределительных устройств и электроснабжения новой котельной. В частности, контролируется состояние силового трансформатора собственных нужд котельной (температура обмоток высоковольтной и низковольтной сторон, напряжение, токи, состояние охлаждения), а также состояние ячеек РУ-6кВ, питающих насосы и прочие механизмы. АСУТП получает сигналы о положении выключателей (включен/отключен), наличии напряжения, состояния резервных вводов и при необходимости может выдавать команды на включение резервного питания. Все электрические защиты (максимальные токовые, дифференциальные и пр.) выполняются штатными релейными устройствами, однако АСУТП осуществляет сбор сигналов от них и передает тревожную сигнализацию оперативному персоналу. Таким образом, электрическая часть интегрирована в общий комплекс: при отключении питания какого-либо насоса или привода автоматика фиксирует этот факт и может перестраивать алгоритм работы оборудования.

Перечисленные объекты объединены в единый комплекс АСУТП, что позволяет координировать их работу. Система центрально обрабатывает информацию со всех подсистем (ГРП, котлы, теплообменники, аккумулятор, насосы, электрооборудование) и осуществляет управление в реальном времени, учитывая взаимосвязи: например, при изменении нагрузки на теплосеть одновременно корректируется горение в котлах, работа насосов, а при аварии на газовом хранилище выполняется безопасное отключение котлов и переключение схемы снабжения теплом от аккумулятора и т.д.

Периодичность и продолжительность решения задач (комплекса задач)

Решение задач управления в рассматриваемом комплексе носит непрерывный круглосуточный характер. АСУТП работает в режиме реального времени 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, поддерживая все технологические параметры в требуемых пределах. Алгоритмы автоматического регулирования функционируют постоянно, с высокой частотой опроса датчиков и обновления управляющих воздействий. Таким образом, регулирование давления газа, температуры воды, уровня в аккумуляторе и прочих параметров осуществляется непрерывно в ходе всего периода эксплуатации оборудования.

Помимо постоянно действующих контуров регулирования, в системе реализованы и периодические задачи. Например, архивирование технологических параметров и событий выполняется с заданным интервалом (регистрация параметров может происходить раз в секунду для быстроменяющихся величин и раз в минуту для более стабильных, с сохранением в историческую базу данных). Формирование отчетов и трендов работы котельной происходит в соответствии с установленным регламентом – например, суточные сводки по выработке тепла, по расходу газа, по эффективности использования аккумулирующей емкости. Эти задачи автоматизированы и выполняются по расписанию (суточно, ежемесячно), либо по запросу персонала через человеко-машинный интерфейс.

Продолжительность решения задач ограничивается лишь периодом работы соответствующего оборудования. В период отопительного сезона система функционирует непрерывно вместе с котлами и вспомогательным оборудованием. Если часть оборудования выведена из работы (например, в летний период некоторые котлы отключены или аккумулятор тепла не используется), соответствующие контуры управления переходят в дежурный режим: они продолжают мониторинг параметров, но активное регулирование приостановлено до возобновления работы оборудования. Таким образом, продолжительность автоматизированного решения задач соответствует длительности технологических процессов – фактически, весь срок службы оборудования или до остановки системы оператором.

Условия, при которых прекращается решение задачи (комплекса задач) автоматизированным способом

Данный раздел добавляется при необходимости.

Автоматизированное решение задач может быть приостановлено или отключено в определенных ситуациях, предусмотренных проектом, чтобы обеспечить безопасность и возможность вмешательства человека. Основные условия прекращения автоматической работы следующие:

- Перевод в ручной (местный) режим. Каждое основное оборудование имеет возможность переключения режима управления с автоматического на ручной. Если оперативный персонал или обслуживающие службы переводят, например, насос или клапан в местный ручной режим управления (для проведения регламентных работ, испытаний или в случае неисправности датчиков), АСУТП распознает этот факт и прекращает выдачу управляющих воздействий на данный механизм. В автоматизированной системе при этом может сформироваться сигнал «Отказ автоматики» или «Ручное управление», информирующий оператора о том, что алгоритмы временно не задействованы для данного узла.

- Аварийная ситуация или срабатывание защит. При возникновении аварии автоматическая система сначала выполняет предписанные защитные действия (например, аварийное отключение подачи газа, останов насосов, закрытие отсечных клапанов), а затем переводит соответствующие контуры в безопасное состояние, ожидая дальнейших действий персонала. После срабатывания аварийной защиты автоматическое управление затронутым оборудованием, как правило, блокируется до устранения причины аварии и ручного сброса блокировки оператором. Таким образом предотвращается повторный запуск без анализа ситуации. Условием возобновления автоматики будет подтверждение готовности оборудования и команды оператора на перезапуск.

- Остановка технологического процесса. Если котельная или ее часть планово останавливается (например, окончание отопительного сезона, вывод котла в резерв), автоматизированные задачи для данной части процесса завершаются корректно: система по заданному алгоритму снижает нагрузку, останавливает оборудование и в итоге переходит в состояние «Выключено». После остановки соответствующего оборудования АСУТП не выполняет активных управляющих действий, кроме функций мониторинга состояния (например, контроль, что отключенное оборудование остается в безопасном состоянии, поддержание аварийной сигнализации и противопожарных функций). Возобновление автоматического решения задач произойдет при повторном пуске оборудования.

- Отказ системы управления. В маловероятном случае отказа самого комплекса АСУТП (например, сбой контроллера или утрата связи с объектом) предусмотрен переход на резервные средства управления. При таком условии автоматизированное решение задач фактически прекращается, и управление осуществляется персоналом в ручном режиме (в том числе через резервные схемы или аварийные кнопки отключения). Сама система при проектировании имеет резервирование контроллеров, источников питания и связей, поэтому риск полной остановки автоматики минимизирован, но тем не менее такое условие оговорено – до восстановления работоспособности системы все действия выполняет персонал.

В целом, автоматизированное управление прекращается только в ситуациях, когда это необходимо для безопасности или обеспечения работы оборудования в нестандартных условиях. В обычном режиме система действует непрерывно, но всегда дает возможность оператору вмешаться и при необходимости отключить автоматический режим.

Связи данной задачи (комплекса задач) с другими задачами (комплексами задач) АС

Данный комплекс задач АСУТП водогрейной котельной интегрирован в общую автоматизированную систему управления станции и взаимодействует с другими подсистемами. Основные связи и обмен информацией осуществляются со следующими системами и задачами:

- Центральный диспетчерский уровень и система верхнего уровня. АСУТП котельной передает сводную информацию о параметрах работы (давления, температуры, нагрузки, аварийные сигналы) на верхний уровень АСУ ТЭЦ-2 или в диспетчерскую службу филиала. Это позволяет руководящему персоналу станции и диспетчеру теплосети в режиме реального времени контролировать состояние котельной и принимать решения по режимам работы. Обратно, от диспетчерского пункта или системы верхнего уровня могут поступать задания: например, изменение тепловой нагрузки (графика отпуска тепла) в зависимости от погодных условий или распоряжений центра управления энергосистемой. Таким образом, комплекс задач котельной тесно связан с задачей оптимизации теплоснабжения в масштабе всей станции и города.

- Система коммерческого учета и энергетического менеджмента. Результаты работы комплекса задач (объем выработанного тепла, расход газа, электроэнергии насосами) могут передаваться в систему учета для расчетов топлива и энергии. АСУТП котельной связана с задачами учета тепловой энергии и топлива, предоставляя данные счетчиков газа, теплосчетчиков, электросчетчиков в реальном времени. Эти данные затем используются другими подсистемами для формирования отчетности, начислений и анализа эффективности. Например, задача мониторинга КПД котельной, баланс топливно-энергетических ресурсов станции – получают информацию непосредственно из данного комплекса.

Таким образом, комплекс задач АСУТП водогрейной котельной не работает изолированно, а вписан в общее информационное пространство станции. Он предоставляет данные и получает команды от смежных систем, что позволяет оптимизировать работу ТЭЦ-2 в целом и обеспечивать согласованность действий всех элементов станции при изменении режимов или возникновении нештатных ситуаций.

Должности лиц и наименования подразделений, определяющих условия и временные характеристики конкретного, решения задачи (комплекса задач), если они не определены общим алгоритмом функционирования АС

Параметры и режимы, по которым функционирует комплекс задач, устанавливаются соответствующим персоналом станции и регулирующими организациями. Ключевые должности и подразделения, влияющие на настройку и эксплуатацию системы, следующие:

- Оперативный персонал котельной (операторы и начальник смены). Дежурные операторы водогрейной котельной непосредственно взаимодействуют с АСУТП через рабочие станции (панели оператора). Они задают и изменяют оперативные уставки – такие как желаемая температура воды на выходе котлов, давление в теплосети, режим заряда/разряда аккумулятора, число работающих котлов и насосов. Начальник смены станции или цеха теплоснабжения контролирует эти установки и при необходимости корректирует их в соответствии с диспетчерским графиком или производственной необходимостью. Оперативный персонал ответственен за ежедневное ведение режима: например, по указанию диспетчера может повысить температуру теплоносителя при похолодании, включить дополнительные котлы или активировать разряд теплового аккумулятора – все эти команды они реализуют через систему управления.

- Диспетчер теплофикационной сети (тепловой диспетчер). В случае если Ивановская ТЭЦ-2 координируется с городской теплосетью, диспетчер, ответственный за тепловые нагрузки, задает целевые параметры отпуска тепла. Это может быть температура подачи по погодному графику, объем тепла, подаваемый в сеть, или ограничения по нагрузке. Эти параметры передаются оперативному персоналу котельной или напрямую в систему при наличии технической возможности. Таким образом, внешняя организация определяет часть параметров, по которым работает АСУТП, чтобы обеспечить исполнение договорных обязательств по теплоснабжению.

- Служба КИПиА (автоматизации и измерений). Подразделение контрольно-измерительных приборов и автоматики отвечает за техническую поддержку АСУТП. Инженеры службы АСУТП на этапе ввода в эксплуатацию настроили алгоритмы и уставки защит, которые определяют границы безопасной работы (например, пороги срабатывания аварий по давлению, температуре, уровням). В ходе эксплуатации они могут корректировать эти параметры по согласованию с техническим руководством. Служба КИПиА также определяет калибровки датчиков, проводит регулярную поверку измерительных каналов – от точности этих работ зависят параметры, используемые в задачах управления. Таким образом, данный отдел формирует основу корректной работы алгоритмов, обеспечивая их настройку и надежность средств измерения.

- Техническое руководство станции (главный инженер, технический директор). Высшее техническое руководство утверждает ключевые параметры и политики работы оборудования. Например, главный инженер станции устанавливает допустимые диапазоны изменения нагрузки котлов, решает при каких условиях использовать тепловой аккумулятор, определяет график вывода оборудования в ремонт. Эти решения транслируются в параметры АСУТП: так, если принято решение ограничить максимальную температуру теплоносителя из соображений ресурса оборудования, эта величина вводится как верхний предел уставки. Политика безопасности (например, порядок действий при авариях) также определяется нормативными актами, утвержденными руководством, и заложена в логику комплекса задач. В итоге должностные лица высшего звена определяют рамочные условия, в пределах которых действуют операторы и автоматика.

- Электротехническая служба (служба главного энергетика). Этот отдел устанавливает параметры, связанные с электропитанием и защитами электрооборудования котельной. Они определяют уставки релейной защиты трансформатора, токовые уставки электродвигателей насосов, порядок включения резервных линий электропитания. Хотя непосредственное управление остаются за АСУТП, параметры срабатывания (например, ток перегрузки, температура обмотки трансформатора для сигнализации) задаются электротехнической службой. Персонал этой службы также определяет график техобслуживания электродвигателей и коммутационного оборудования, что влияет на конфигурацию автоматической системы.

Помимо перечисленных, в процесс также вовлечены служба газового хозяйства (которая может устанавливать требования по давлению газа, контролировать исправность ГРП и газопроводов) и служба охраны труда и безопасности, влияющая на параметры безопасной эксплуатации (например, регламентируя предельно допустимые концентрации газа для срабатывания сигнализации, требования по резервированию). Все эти подразделения и должностные лица совместно обеспечивают, что параметры и настройки комплекса задач соответствуют как текущим производственным целям, так и требованиям безопасности и эффективности.

Распределение действий между персоналом и техническими средствами при возникновении различных ситуаций при решении задачи (комплекса задач)

В рамках эксплуатации автоматизированного комплекса водогрейной котельной предусмотрено четкое разделение функций между системой управления и обслуживающим персоналом в зависимости от ситуации. Ниже описано, как распределяются действия автоматики и человека в разных режимах работы:

- Нормальный штатный режим. В обычных условиях основную работу выполняет автоматическая система. АСУТП самостоятельно регулирует все заданные параметры: поддерживает давление газа и воды, включает и отключает оборудование по мере необходимости (например, по достижении определенной температуры включает очередной котел или насос), управляет клапанами для соблюдения теплового графика. Персонал в этом режиме выполняет функции наблюдения и контроля: операторы следят за показаниями на экранах, подтверждают квитанции сигналов, периодически обходят оборудование для визуальной проверки. Вмешательство человека минимально – сводится к корректировке установок (по распоряжению диспетчера) и подтверждению сигнализации. Таким образом, при стабильной работе система выполняет рутинные операции сама, разгружая персонал.

- Пуско-останов и изменения режима. При вводе оборудования в работу или выводе из нее действия распределяются гибко. Автоматическая система обеспечивает безопасную последовательность операций – например, при растопке водогрейного котла автоматика контролирует продувку топки, розжиг горелок, постепенный нагрев воды, не допуская резких изменений параметров. Однако инициирует и контролирует эти стадии оператор: он дает команду «Пуск котла» через систему, после чего АСУТП шаг за шагом ведет процесс, информируя оператора о каждом этапе. Аналогично при отключении – оператор переводит котел на пониженный режим, затем дает команду на останов, а система сама закрывает газ, останавливает горелки и насосы по алгоритму. В критические моменты пуска/останова (розжиг, выход на режим) оператор находится на месте и готов вмешаться, но при исправной автоматике его вмешательство не требуется. При изменении нагрузки (например, резкий рост отбора тепла) автоматика также сработает сама – включит резервный насос, повысит подачу газа и т. п., а оператор лишь контролирует, что реакция достаточная и при необходимости вручную может задействовать дополнительное оборудование, если автоматический алгоритм по каким-то причинам не задействовал всё.

- Неординарные ситуации и отклонения параметров. Если параметры отклоняются от нормы (например, падение давления воды, недогрев теплоносителя, снижение качества воды), первично реагирует автоматическая система регулирования. Она попытается вернуть параметр в норму – увеличит подачу на регулирующий клапан, изменит скорость насоса, при необходимости выдаст сигнал на включение резервного агрегата. Оператор в это время получает предупреждающие сигналы (предаварийная сигнализация) и готовится к возможному развитию ситуации. Если автоматике удается стабилизировать режим, персонал может лишь внести корректировку (например, задать иную уставку, если исходная была неверна). Если же отклонение нарастает и приближается к аварийному порогу, оператор может принять превентивные меры: вручную ограничить нагрузку, снизить параметры или активировать разряд аккумулятора тепла, чтобы поддержать систему. Таким образом, на стадии отклонений автоматика действует первой, а человек страхует и при необходимости вмешивается, если видит, что стандартный алгоритм не справляется или ситуация требует нестандартного решения.

- Аварийные ситуации. В случае аварии (например, резкое падение давления газа, отключение питания, разрыв трубопровода, пожар) приоритет переходит к системе противоаварийной защиты – это автоматика, действующая мгновенно по жесткому алгоритму. Она без участия человека выполнит защитные отключения: остановит котлы, закроет предохранительные и отсечные клапаны, отключит насосы, включит аварийную вентиляцию, сгенерирует сигнал тревоги. Персонал получает сигнал о случившейся аварии и после этого действует по инструкции: оценивает обстановку, сообщает диспетчеру, и приступает к ликвидации последствий. На этапе развития аварии действия человека сводятся к информированию и запуску внешних аварийных служб (например, пожарных, газовой службы), поскольку сама АСУТП уже привела оборудование в безопасное состояние. Далее, когда непосредственно угроза миновала, персонал принимает решение о дальнейших шагах – отключить поврежденное оборудование, перевести нагрузку на резервные системы. Автоматика в этот момент уже остановлена (оборудование выведено), и дальнейшие переключения (например, перестроить теплосеть, задействовать резервные коммуникации) производит персонал по ситуации. Иными словами, при аварии автоматика оперативно предотвращает распространение и минимизирует ущерб, а человек затем берет на себя руководство восстановительными мерами.

- Режим технического обслуживания и ремонта. В период профилактических или ремонтных работ автоматизированные функции на затрагиваемом оборудовании отключаются, и все действия выполняет персонал. Например, перед ремонтом насоса оператор переведет его в ручной режим и отключит, бригада механиков выставит запорные устройства, после чего автоматика этого насоса не активна, пока его не введут обратно. В то же время система может предоставлять сервисные функции – тестирование исполнительных механизмов, вывод параметров для наладки. Таким образом, при обслуживании основная роль у человека (он управляет и производит работы), а система выступает в роли инструмента мониторинга и диагностики.

Распределение действий строится по принципу: автоматика выполняет обычные и быстрые корректирующие операции, человек принимает решения в нестандартных и длительных ситуациях. Такой подход обеспечивает надежность: автоматическая система мгновенно реагирует на изменения, а персонал, разгруженный от рутины, может сосредоточиться на анализе ситуации и принятии оптимальных решений в случаях, выходящих за рамки заложенных алгоритмов.

Входная информация

Входная информация комплекса задач АСУТП Ивановской ТЭЦ-2 включает совокупность аналоговых, дискретных и цифровых сигналов, поступающих в систему управления от всех объектов автоматизации: газорегуляторных пунктов, котельного оборудования, насосных станций, теплообменников, систем электроснабжения и вспомогательных устройств.

Основные виды входных сообщений включают:

- Измеренные технологические параметры — давление, температура, расход, уровень, напряжение, ток и другие физические величины, характеризующие состояние технологических процессов и оборудования.

- Сигналы состояния исполнительных механизмов — положения клапанов, задвижек, насосов, вентиляторов и других агрегатов, подтверждающие выполнение команд управления или отражающие текущее положение оборудования.

- Аварийная и предупредительная сигнализация — сигналы о срабатывании защит, отказах оборудования, возникновении аварийных ситуаций (например, превышение давления, утечка газа, пожарная тревога, вскрытие шкафов управления).

- Команды и режимы управления от операторов — сигналы, поступающие от панелей управления, пультов и интерфейсов верхнего уровня (например, команды пуск/стоп, выбор режима работы, установка уставок).

- Сигналы и данные от смежных и внешних систем — данные из систем коммерческого учёта, погодные и диспетчерские задания, цифровые интерфейсы (Modbus, OPC, Ethernet, МЭК-104).

Все входные сообщения представлены в системе в виде сигналов:

- Аналоговые сигналы передаются по токовой петле 4–20 мА либо по цепи термосопротивления (Pt100, Pt500), а также по цифровым каналам. Сигналы температуры могут поступать непосредственно с термосопротивлений или через преобразователи. Минимальный период опроса аналоговых сигналов не превышает 100 мс, формат данных — вещественное число (float). Основная приведённая погрешность преобразования аналоговых сигналов в цифровой код не превышает 0,2 %.

- Дискретные сигналы формируются контактами реле, выключателей, датчиков состояния и поступают в систему с минимальным периодом опроса не более 20 мс, формат данных — логический (bool). Время обработки сигналов при регистрации аварийных ситуаций опережает время срабатывания аппаратных средств защиты.

- Цифровые сообщения принимаются по стандартным промышленным протоколам (Modbus, OPC, Ethernet, МЭК-104 и др.), обеспечивают обмен данными между контроллерами, системами верхнего уровня и устройствами электроснабжения (ЭТО). Сигналы от систем электроснабжения (ЭТО) поступают по протоколу МЭК-104.

Все события фиксируются с меткой времени, архивируются и отображаются на дисплеях операторских АРМ. Погрешность временной метки, а также требования к точности измерения и скорости реакции определяются действующими стандартами (см. ссылки на СОЗ4-35.127-2002, СТО 70238424.27.100.078-2009).

Полный перечень всех входных сигналов, используемых в системе, приведён в приложении «Перечень сигналов».

Выходная информация

Выходная информация комплекса задач АСУТП Ивановской ТЭЦ-2 представляет собой совокупность сообщений, формируемых системой управления и предназначенных для передачи управляющих воздействий на технологическое оборудование, отображения информации операторскому и инженерно-техническому персоналу, а также для обеспечения обмена данными с внешними и смежными системами.

Основные виды выходных сообщений включают:

- Сигналы управления исполнительными механизмами — команды на открытие/закрытие задвижек, включение/отключение насосов, изменение положения регулирующих заслонок, управление запорной и регулирующей арматурой, запуск или останов оборудования.

- Сигналы квитирования и сброса блокировок — команды подтверждения оператором аварийных ситуаций, снятие блокировок, перевод оборудования в рабочий или безопасный режим.

- Информационные сообщения и аварийные сигналы — формируются для передачи на рабочие места операторов, инженерно-технического и диспетчерского персонала; отображаются на экранах АРМ в виде мнемосхем, текстовых сообщений, таблиц, трендов и архивов событий.

- Архивные и отчётные документы — автоматически формируемые отчёты по параметрам работы оборудования, журнал событий, архив аварий и предупредительных ситуаций, сводные протоколы за смену/сутки/месяц.

- Обменные сообщения для верхнего уровня и смежных систем — данные для систем коммерческого и технического учёта, интеграция с корпоративными и диспетчерскими системами по промышленным протоколам (Modbus, OPC, МЭК-104 и др.).

Форма представления выходной информации:

- Цифровые сообщения — информационные пакеты, передаваемые по промышленным протоколам в смежные и внешние системы.

Периодичность и сроки выдачи выходной информации определяются её назначением:

- Сигналы управления выдаются немедленно по результатам расчётов и анализа состояния оборудования, а также по команде оператора с задержкой не более 1 секунды.

- Информационные и архивные сообщения отображаются и обновляются на АРМ операторов с циклом обновления не более 1 секунды; аварийные события и важные изменения состояния оборудования отображаются мгновенно с регистрацией метки времени.

- Документы и отчёты формируются автоматически по завершении смены, суток, месяца или по запросу пользователя.

- Данные для верхнего уровня и внешних систем передаются с установленной для интерфейса периодичностью.

Допустимые форматы данных:

- Для сигналов управления — логический (bool) для дискретных команд, вещественный (float) для аналоговых.

- Для документов и архивов — электронные таблицы, текстовые отчёты, структурированные данные (CSV, PDF, XML и др.).

Получателями выходной информации являются:

- Операторы и инженерно-технический персонал через рабочие станции (АРМ);

- Исполнительные механизмы технологического оборудования;

- Диспетчерские службы и системы верхнего уровня;

- Системы учёта и автоматизированного анализа данных.

Назначение выходной информации — обеспечение непрерывного автоматического и автоматизированного управления технологическим процессом, поддержка оперативного и аварийного реагирования, формирование отчетности и интеграция в единое информационное пространство ТЭЦ.

Полный перечень выходных сигналов приведен в приложении «Перечень сигналов».

(справочное)

Название приложения

Перечень сигналов

Допускается давать в виде приложений иллюстрационный материал, таблицы или текст вспомогательного характера, а также документы, имеющие самостоятельные обозначения (чертежи форм документов, описание массивов информации, схемы и т. д.).

Перечень сокращений

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| АС | Автоматизированная система |

Перечень терминов

| Термин | Расшифровка |
| --- | --- |

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № документа | Входящий № сопрово-дительного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | аннули-рованных |  |  |  |  |  |