ООО НПП «ЭСН»

Строительство водогрейной котельной 400 Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

(878.2023)

Перечень входных данных

878.2023-АСУ ТП.В1

Том 42

Содержание

1 Перечень входных сигналов	3

1.1 Перечень аналоговых сигналов	3

1.2 Перечень дискретных сигналов	23

Перечень сокращений	55

Перечень входных сигналов

Перечень аналоговых сигналов

Погрешность измерения аналоговых сигналов при приеме и первичной обработке информации устройствами должна быть не более:

- для унифицированных аналоговых сигналов - 0,15%;

- для термопреобразователей сопротивления и преобразователей термоэлектрических - 0,2%;

- для частотных сигналов - 0,1% от диапазона измерений при климатических условиях в местах их установки.

Минимальный период опроса не должен превышать 100мс.

| KKS | Наименование измеряемой величины | Тип сигнала | Диапазон измерения |  | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |
| АСУТП ВК |  |  |  |  |  |
| Трубопроводы исходной воды |  |  |  |  |  |
| F0GAA01CT001 | Температура исходной воды | 4-20мА | 0 | 100 | °C |
| F0GAA01CP001 | Давление исходной воды | 4-20мА | 0 | 3 | кгс/см² |
| F0GAA01CP002 | Давление исходной воды до сетчатого фильтра | 4-20мА | 0 | 3 | кгс/см² |
| F0GAA01CP003 | Давление исходной воды после сетчатого фильтра | 4-20мА | 0 | 3 | кгс/см² |
| Насосы сырой воды |  |  |  |  |  |
| F0GAF01CP001 | Давление сырой воды на всасе НСВ-1 (К5.1) | 4-20мА | -1 | 3 | кгс/см² |
| F0GAF01CP002 | Давление сырой воды на напоре НСВ-1 (К5.1) | 4-20мА | 0 | 8 | кгс/см² |
| F0GAF02CP001 | Давление сырой воды на всасе НСВ-2 (К5.2) | 4-20мА | -1 | 3 | кгс/см² |
| F0GAF02CP002 | Давление сырой воды на напоре НСВ-2 (К5.2) | 4-20мА | 0 | 8 | кгс/см² |
| F0GAF03CP001 | Давление исходной воды в трубопроводе байпаса насосов НСВ | 4-20мА | 0 | 3 | кгс/см² |
| F0GAF10CP001 | Давление исходной воды после насосов НСВ | 4-20мА | 0 | 8 | кгс/см² |
| F0GAF01CT101 | Температура подшипника №1 К5.1 | R | 0 | 150 | °C |
| F0GAF01CT102 | Температура подшипника №2 К5.1 | R | 0 | 150 | °C |
| F0GAF01CE012 | Ток электродвигателя К5.1 | 4-20мА | 0 | 250 | А |
| F0GAF02CT101 | Температура подшипника №1 К5.2 | R | 0 | 150 | °C |
| F0GAF02CT102 | Температура подшипника №2 К5.2 | R | 0 | 150 | °C |
| F0GAF02CE012 | Ток электродвигателя К5.2 | 4-20мА | 0 | 250 | А |
| F0GAF03CG801 | Регулирующий клапан РТ-1 на трубопроводе байпаса насосов НСВ: Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | % |
| ШУ насосами исходной воды НСВ №1,2 |  |  |  |  |  |
| F0CUB01CE015 | Выходная частота ЧРП НСВ №1,2 | RS485 Modbus RTU | 0 | 50 | Гц |
| Аварийная подпитка сырой водой |  |  |  |  |  |
| F0GAD11CT001 | Температура воды аварийной подпитки | 4-20мА | 0 | 100 | °C |
| F0GAD11CP001 | Давление воды аварийной подпитки | 4-20мА | 0 | 8 | кгс/см² |
| F0GAD11CF001 | Расход воды аварийной подпитки | 4-20мА | 0 | 450 | т/ч |
| Подогрев сырой воды |  |  |  |  |  |
| F0GAC01CT101 | Температура воды после подогревателя исходной воды К11 | Pt500 (Pt100) | 0 | 180 | °C |
| F0GBJ01CT101 | Температура умягченной воды после подогревателя К16 | Pt500 (Pt100) | 0 | 180 | °C |
| F0GAC01CG801 | Регулятор производительности ХВО РД-3: Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | % |
| F0GAC01CG802 | Регулятор температуры сырой воды РТ-4: Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | % |
| F0GBJ01CG801 | Регулятор температуры умягченной воды РТ-71: Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | % |
| Эжектора и бак-газоотделитель |  |  |  |  |  |
| F0GAD12CF001 | Расход воды на бак-газоотделитель | 4-20мА | 0 | 15 | т/ч |
| F0GAD13CT001 | Температура воды в баке-газоотделителе | 4-20мА | 0 | 100 | °C |
| F0GAD14CP001 | Давление на всасе насоса рабочей воды К10.5.1 | 4-20мА | -1 | 1 | кгс/см² |
| F0GAD14CP002 | Давление на напоре насоса рабочей воды К10.5.1 | 4-20мА | 0 | 6 | кгс/см² |
| F0GAD15CP001 | Давление на всасе насоса рабочей воды К10.5.2 | 4-20мА | -1 | 1 | кгс/см² |
| F0GAD15CP002 | Давление на напоре насоса рабочей воды К10.5.2 | 4-20мА | 0 | 6 | кгс/см² |
| F0GAD13CL001 | Уровень в баке-газоотделителе | 4-20мА | 0 | 2 | м |
| F0GAD17CP001 | Давление рабочей воды на эжектора | 4-20мА | 0 | 6 | кгс/см² |
| F0GAD17CT001 | Температура парогазовой смеси на входе в эжектора | 4-20мА | 0 | 100 | °C |
| F0GAD01CT101 | Температура подшипника №1 К10.5.1 | R | 0 | 150 | °C |
| F0GAD01CT102 | Температура подшипника №2 К10.5.1 | R | 0 | 150 | °C |
| F0GAD01CE012 | Ток электродвигателя К10.5.1 | 4-20мА | 0 | 200 | А |
| F0GAD02CT101 | Температура подшипника №1 К10.5.2 | R | 0 | 150 | °C |
| F0GAD02CT102 | Температура подшипника №2 К10.5.2 | R | 0 | 150 | °C |
| F0GAD02CE012 | Ток электродвигателя К10.5.2 | 4-20мА | 0 | 200 | А |
| ШУ насосами рабочей воды НРВ №1,2 |  |  |  |  |  |
| F0CUB02CE015 | Выходная частота ЧРП НРВ №1,2 | RS485 Modbus RTU | 0 | 50 | Гц |
| Вакуумный деаэратор и подпитка теплосети |  |  |  |  |  |
| F0GDH11CT002 | Температура выпара вакуумного деаэратора | 4-20мА | 0 | 100 | °C |
| F0GDH11CP002 | Давление в линии выпара вакуумного деаэратора | 4-20мА | 0 | -0.9 | кгс/см² |
| F0GDH11CT001 | Температура деаэрированной воды на выходе из бака-аккумулятора вакуумного деаэратора | 4-20мА | 0 | 100 | °C |
| F0GDH11CP001 | Давление деаэрированной воды на выходе из бака-аккумулятора вакуумного деаэратора | 4-20мА | 0 | 1 | кгс/см² |
| F0GDH11CL001 | Уровень в баке-аккумуляторе вакуумного деаэратора | 4-20мА | 0 | 2.7 | м |
| F0GDH11CL002 | Уровень в баке-аккумуляторе вакуумного деаэратора | 4-20мА | 0 | 2.7 | м |
| F0NDK11CP001 | Давление на всасе насоса подпитки теплосети К6.1 | 4-20мА | -1 | 1 | кгс/см² |
| F0NDK11CP002 | Давление на напоре насоса подпитки теплосети К6.1 | 4-20мА | 0 | 6 | кгс/см² |
| F0NDK12CP001 | Давление на всасе насоса подпитки теплосети К6.2 | 4-20мА | -1 | 1 | кгс/см² |
| F0NDK12CP002 | Давление на напоре насоса подпитки теплосети К6.2 | 4-20мА | 0 | 6 | кгс/см² |
| F0NDK13CP001 | Давление на всасе насоса подпитки теплосети К6.3 | 4-20мА | -1 | 1 | кгс/см² |
| F0NDK13CP002 | Давление на напоре насоса подпитки теплосети К6.3 | 4-20мА | 0 | 6 | кгс/см² |
| F0NDK20CF001 | Расход подпитки теплосети от деаэратора | 4-20мА | 0 | 400 | т/ч |
| F0NDK20CP001 | Давление подпитки теплосети от деаэратора | 4-20мА | 0 | 6 | кгс/см² |
| F0NDK20CT001 | Температура подпитки теплосети от деаэратора | 4-20мА | 0 | 100 | °C |
| F0GAD18CF001 | Расход сырой воды к ХВО | 4-20мА | 0 | 400 | т/ч |
| F0GHJ11CT001 | Температура хим.очищенной воды перед ПХОВ-1 | 4-20мА | 0 | 200 | °C |
| F0GHJ11CP001 | Давление хим.очищенной воды перед ПХОВ 1 | 4-20мА | 0 | 6 | кгс/см² |
| F0GHJ11CT002 | Температура хим.очищенной воды после ПХОВ-1 | 4-20мА | 0 | 200 | °C |
| F0GHJ11CP002 | Давление хим.очищенной воды после ПХОВ 1 | 4-20мА | 0 | 6 | кгс/см² |
| F0GHJ12CT001 | Температура хим.очищенной воды перед ПХОВ-2 | 4-20мА | 0 | 200 | °C |
| F0GHJ12CP001 | Давление хим.очищенной воды перед ПХОВ 2 | 4-20мА | 0 | 6 | кгс/см² |
| F0GHJ12CT002 | Температура хим.очищенной воды после ПХОВ-2 | 4-20мА | 0 | 200 | °C |
| F0GHJ12CP002 | Давление хим.очищенной воды после ПХОВ 2 | 4-20мА | 0 | 6 | кгс/см² |
| F0GHJ20CF001 | Расход хим.очищенной воды к ваккумному деаэратору подпитки т/с | 4-20мА | 0 | 400 | т/ч |
| F0GHJ20CT002 | Температура хим.очищенной воды к ваккумному деаэратору подпитки т/с | 4-20мА | 0 | 200 | °C |
| F0GHJ11CT003 | Температура греющей воды на ПХОВ-1 | 4-20мА | 0 | 200 | °C |
| F0GHJ11CP003 | Давление греющей воды на ПХОВ-1 | 4-20мА | 0 | 10 | кгс/см² |
| F0GHJ11CT004 | Температура греющей воды после ПХОВ-1 | 4-20мА | 0 | 200 | °C |
| F0GHJ11CP004 | Давление греющей воды после ПХОВ-1 | 4-20мА | 0 | 9 | кгс/см² |
| F0GHJ12CT003 | Температура греющей воды на ПХОВ-2 | 4-20мА | 0 | 200 | °C |
| F0GHJ12CP003 | Давление греющей воды на ПХОВ-2 | 4-20мА | 0 | 10 | кгс/см² |
| F0GHJ12CT004 | Температура греющей воды после ПХОВ-2 | 4-20мА | 0 | 200 | °C |
| F0GHJ12CP004 | Давление греющей воды после ПХОВ-2 | 4-20мА | 0 | 9 | кгс/см² |
| F0NDK11CT101 | Температура подшипника №1 К6.1 | R | 0 | 150 | °C |
| F0NDK11CT102 | Температура подшипника №2 К6.1 | R | 0 | 150 | °C |
| F0NDK11CE012 | Ток электродвигателя К6.1 | 4-20мА | 0 | 280 | А |
| F0NDK12CT101 | Температура подшипника №1 К6.2 | R | 0 | 150 | °C |
| F0NDK12CT102 | Температура подшипника №2 К6.2 | R | 0 | 150 | °C |
| F0NDK12CE012 | Ток электродвигателя К6.2 | 4-20мА | 0 | 280 | А |
| F0NDK13CT101 | Температура подшипника №1 К6.3 | R | 0 | 150 | °C |
| F0NDK13CT102 | Температура подшипника №2 К6.3 | R | 0 | 150 | °C |
| F0NDK13CE012 | Ток электродвигателя К6.3 | 4-20мА | 0 | 280 | А |
| F0GHJ01CQ001 | pH сырой воды после ХВО: Содержание pH | 4-20мА | 7.3 | 9 |  |
| F0GHJ10CG801 | Регулятор расхода сырой воды на охладитель выпара РД-2: Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | % |
| F0GHJ20CG802 | Регулятор температуры ХОВ на вакуумный деаэратор РТ-59: Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | % |
| ШУ насосами подпитки теплосети ППН-1…3 |  |  |  |  |  |
| F0CUB03CE015 | Выходная частота ЧРП ППН-1…3 | RS485 Modbus RTU | 0 | 50 | Гц |
| Котловой насос №1 |  |  |  |  |  |
| F0NDG01CP001 | Давление на всасе котлового насоса №1 | 4-20мА | -1 | 10 | кгс/см² |
| F0NDG01CP002 | Давление на напоре котлового насоса №1 | 4-20мА | 0 | 16 | кгс/см² |
| F0NDG01CT101 | Котловой насос №1: Температура подшипника №1 | R | 0 | 150 | °C |
| F0NDG01CT102 | Температура подшипника №2 | R | 0 | 150 | °C |
| F0NDG01CT103 | Температура подшипника №3 | R | 0 | 150 | °C |
| F0NDG01CT104 | Температура подшипника №4 | R | 0 | 150 | °C |
| F0NDG01CT105 | Температура обмоток электродвигателя фаза U | R | 0 | 150 | °C |
| F0NDG01CT106 | Температура обмоток электродвигателя фаза V | R | 0 | 150 | °C |
| F0NDG01CT107 | Температура обмоток электродвигателя фаза W | R | 0 | 150 | °C |
| F0NDG01CY001 | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| F0NDG01CY002 | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| F0NDG01CY003 | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| F0NDG01CY004 | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| F0NDG01CY005 | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| F0NDG01CY006 | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| F0NDG01CY007 | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| F0NDG01CY008 | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| F0NDG01CY009 | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| F0NDG01CY010 | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| F0NDG01CY011 | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| F0NDG01CY012 | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| F0NDG01CE012 | Ток электродвигателя | 4-20мА | 0 | 800 | А |
| Котловой насос №2 |  |  |  |  |  |
| F0NDG02CP001 | Давление на всасе котлового насоса №2 | 4-20мА | -1 | 10 | кгс/см² |
| F0NDG02CP002 | Давление на напоре котлового насоса №2 | 4-20мА | 0 | 16 | кгс/см² |
| F0NDG02CT101 | Котловой насос №2: Температура подшипника №1 | R | 0 | 150 | °C |
| F0NDG02CT102 | Температура подшипника №2 | R | 0 | 150 | °C |
| F0NDG02CT103 | Температура подшипника №3 | R | 0 | 150 | °C |
| F0NDG02CT104 | Температура подшипника №4 | R | 0 | 150 | °C |
| F0NDG02CT105 | Температура обмоток электродвигателя фаза U | R | 0 | 150 | °C |
| F0NDG02CT106 | Температура обмоток электродвигателя фаза V | R | 0 | 150 | °C |
| F0NDG02CT107 | Температура обмоток электродвигателя фаза W | R | 0 | 150 | °C |
| F0NDG02CY001 | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| F0NDG02CY002 | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| F0NDG02CY003 | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| F0NDG02CY004 | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| F0NDG02CY005 | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| F0NDG02CY006 | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| F0NDG02CY007 | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| F0NDG02CY008 | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| F0NDG02CY009 | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| F0NDG02CY010 | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| F0NDG02CY011 | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| F0NDG02CY012 | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| F0NDG02CE012 | Ток электродвигателя | 4-20мА | 0 | 800 | А |
| Котловой насос №3 |  |  |  |  |  |
| F0NDG03CP001 | Давление на всасе котлового насоса №3 | 4-20мА | -1 | 10 | кгс/см² |
| F0NDG03CP002 | Давление на напоре котлового насоса №3 | 4-20мА | 0 | 16 | кгс/см² |
| F0NDG03CT101 | Котловой насос №3: Температура подшипника №1 | R | 0 | 150 | °C |
| F0NDG03CT102 | Температура подшипника №2 | R | 0 | 150 | °C |
| F0NDG03CT103 | Температура подшипника №3 | R | 0 | 150 | °C |
| F0NDG03CT104 | Температура подшипника №4 | R | 0 | 150 | °C |
| F0NDG03CT105 | Температура обмоток электродвигателя фаза U | R | 0 | 150 | °C |
| F0NDG03CT106 | Температура обмоток электродвигателя фаза V | R | 0 | 150 | °C |
| F0NDG03CT107 | Температура обмоток электродвигателя фаза W | R | 0 | 150 | °C |
| F0NDG03CY001 | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| F0NDG03CY002 | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| F0NDG03CY003 | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| F0NDG03CY004 | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| F0NDG03CY005 | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| F0NDG03CY006 | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| F0NDG03CY007 | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| F0NDG03CY008 | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| F0NDG03CY009 | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| F0NDG03CY010 | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| F0NDG03CY011 | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| F0NDG03CY012 | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| F0NDG03CE012 | Ток электродвигателя | 4-20мА | 0 | 800 | А |
| Котловой насос №4 |  |  |  |  |  |
| F0NDG04CP001 | Давление на всасе котлового насоса №4 | 4-20мА | -1 | 10 | кгс/см² |
| F0NDG04CP002 | Давление на напоре котлового насоса №4 | 4-20мА | 0 | 16 | кгс/см² |
| F0NDG04CT101 | Котловой насос №4: Температура подшипника №1 | R | 0 | 150 | °C |
| F0NDG04CT102 | Температура подшипника №2 | R | 0 | 150 | °C |
| F0NDG04CT103 | Температура подшипника №3 | R | 0 | 150 | °C |
| F0NDG04CT104 | Температура подшипника №4 | R | 0 | 150 | °C |
| F0NDG04CT105 | Температура обмоток электродвигателя фаза U | R | 0 | 150 | °C |
| F0NDG04CT106 | Температура обмоток электродвигателя фаза V | R | 0 | 150 | °C |
| F0NDG04CT107 | Температура обмоток электродвигателя фаза W | R | 0 | 150 | °C |
| F0NDG04CY001 | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| F0NDG04CY002 | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| F0NDG04CY003 | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| F0NDG04CY004 | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| F0NDG04CY005 | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| F0NDG04CY006 | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| F0NDG04CY007 | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| F0NDG04CY008 | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| F0NDG04CY009 | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| F0NDG04CY010 | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| F0NDG04CY011 | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| F0NDG04CY012 | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| F0NDG04CE012 | Ток электродвигателя | 4-20мА | 0 | 800 | А |
| ШУ котловыми насосами №1…4 |  |  |  |  |  |
| F0CUB04CE015 | Выходная частота ЧРП котловых насосов №1…4 | RS485 Modbus RTU | 0 | 50 | Гц |
| Общие трубопроводы обвязки котлов по котловой воде. Обратная котловая вода |  |  |  |  |  |
| F0NDG23CT001 | Температура обратной котловой воды на выходе из системы вентиляции | 4-20мА | 0 | 200 | °C |
| F0NDG23CP001 | Давление обратной котловой воды на выходе из системы вентиляции | 4-20мА | 0 | 6 | кгс/см² |
| F0NDG20CP001 | Давление обратной котловой воды на входе в котельную | 4-20мА | 0 | 6 | кгс/см² |
| F0GBK10CL001 | Уровень в баке-аккумуляторе запаса котловой воды | 4-20мА | 0 | 2.2 | м |
| F0GBK11CP001 | Давление на всасе насоса №1 подпитки котлового контура К23.1 | 4-20мА | -1 | 0.5 | кгс/см² |
| F0GBK11CP002 | Давление на напоре насоса №1 подпитки котлового контура К23.1 | 4-20мА | 0 | 6.5 | кгс/см² |
| F0GBK12CP001 | Давление на всасе насоса №2 подпитки котлового контура К23.2 | 4-20мА | -1 | 0.5 | кгс/см² |
| F0GBK12CP002 | Давление на напоре насоса №2 подпитки котлового контура К23.2 | 4-20мА | 0 | 6.5 | кгс/см² |
| F0NDG20CT001 | Температура обратной котловой воды на входе в котельную | 4-20мА | 0 | 200 | °C |
| F0NDG10CP001 | Давление обратной котловой воды в коллекторе перед котлами | 4-20мА | 0 | 25 | кгс/см² |
| F0GBK01CE012 | Ток электродвигателя К23.1 | 4-20мА | 0 | 50 | А |
| F0GBK02CE012 | Ток электродвигателя К23.2 | 4-20мА | 0 | 50 | А |
| F0GBK10CQ003 | Содержание кислорода в подпиточной воде котлового контура после БВД-10: Содержание кислорода | 4-20мА | 0 | 50 | мкг/л |
| F0NDG20CQ003 | Содержание кислорода в обратной котловой воде после подпитки: Содержание кислорода | 4-20мА | 0 | 50 | мкг/л |
| F0NDG20CG801 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду200 РТ-об1: Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | % |
| F0NDG20CG802 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду400 РТ-об2: Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | % |
| F0NDG20CG803 | Регулятор давления обратной котловой воды РД-К: Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | % |
| ШУ насосами подпитки котлового контура ППНК-1,2 |  |  |  |  |  |
| F0CUB05CE015 | Выходная частота ЧРП ППНК-1,2 | RS485 Modbus RTU | 0 | 50 | Гц |
| Общие трубопроводы обвязки котлов по котловой воде. Прямая котловая вода |  |  |  |  |  |
| F0NDF10CT001 | Температура прямой котловой воды в общем коллекторе котлов | 4-20мА | 0 | 200 | °C |
| F0NDF22CP001 | Давление прямой котловой воды на подогреватели ХОВ | 4-20мА | 0 | 25 | кгс/см² |
| F0NDF22CT001 | Температура прямой котловой воды на подогреватели ХОВ | 4-20мА | 0 | 200 | °C |
| F0NDF22CF002 | Расход воды на теплообменники К11, К16 | 4-20мА | 0 | 400 | т/ч |
| F0NDF22CF001 | Расход воды на теплообменник К12 | 4-20мА | 0 | 400 | т/ч |
| Водогрейный котел ВК-1 |  |  |  |  |  |
| F1NDG10CT001 | Температура воды после задвижки | 4-20мА | 0 | 200 | °C |
| F1NDG10CP001 | Давление воды перед котлом | 4-20мА | 0 | 25 | кгс/см² |
| F1NDG10CT002 | Температура воды перед котлом | 4-20мА | 0 | 200 | °C |
| F1NDF10CP001 | Давление воды после котла | 4-20мА | 0 | 25 | кгс/см² |
| F1NDF10CT001 | Температура воды после котла | 4-20мА | 0 | 200 | °C |
| F1HHG20СР001 | Давление газа перед фильтром котла | 4-20мА | 0 | 2.5 | кгс/см² |
| F1HHG20СР002 | Давление газа после фильтра котла | 4-20мА | 0 | 2.5 | кгс/см² |
| F1HHG20СР003 | Давление газа перед котлом до регулятора | 4-20мА | 0 | 2.5 | кгс/см² |
| F1HHG20СР004 | Давление газа перед котлом после регулятора | 4-20мА | 0 | 1.0 | кгс/см² |
| F1HHG01CF001 | Расход газа на горелку №1 | RS485 Modbus RTU | 0 | 2500.0 | м³/ч |
| F1HHG02CF001 | Расход газа на горелку №2 | RS485 Modbus RTU | 0 | 2500.0 | м³/ч |
| F1NDA10CF001 | Расход сетевой воды через котел | Modbus TCP | 0 |  | т/ч |
| F1HNA10CT001 | Температура уходящих газов | Modbus TCP | 0 |  | °C |
| F1HNA10CQ003 | Содержание о2 в уходящих газах | Modbus TCP | 0 |  | % |
| F1HAD10CP001 | Разряжение в топке котла | Modbus TCP |  |  | Па |
| F1HNA10CP001 | Разряжение за котлом | Modbus TCP |  |  | Па |
| F1NDG10CT003 | Температура воды на входе в котел | Modbus TCP | 0 |  | °C |
| F1NDF10CT002 | Температура воды на выходе из котла | Modbus TCP | 0 |  | °C |
| F1HHG20СG801 | Заслонка регулирующая газа котла: Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | % |
| F1NDG10CG801 | Регулятор расхода воды через ВК: Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | % |
| F1ANF10CE015 | Частота дутьевого вентилятора №1 | Modbus TCP | 0 | 50 | Гц |
| F1ANF10CE012 | Ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | Modbus TCP | 0 |  | А |
| F1ANF20CE015 | Частота дутьевого вентилятора №2 | Modbus TCP | 0 | 50 | Гц |
| F1ANF20CE012 | Ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | Modbus TCP | 0 |  | А |
| F1HHG10CP002 | Давление между газовыми клапанами горелки №1 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см² |
| F1HHG10CP001 | Давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см² |
| F1ANF10CP001 | Давление воздуха перед горелкой №1 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см² |
| F1HHG10CP002 | Давление между газовыми клапанами горелки №2 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см² |
| F1HHG20CP001 | Давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см² |
| F1ANF20CP001 | Давление воздуха перед горелкой №2 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см² |
| Водогрейный котел ВК-2 |  |  |  |  |  |
| F2NDG10CT001 | Температура воды после задвижки | 4-20мА | 0 | 200 | °C |
| F2NDG10CP001 | Давление воды перед котлом | 4-20мА | 0 | 25 | кгс/см² |
| F2NDG10CT002 | Температура воды перед котлом | 4-20мА | 0 | 200 | °C |
| F2NDF20CP001 | Давление воды после котла | 4-20мА | 0 | 25 | кгс/см² |
| F2NDF20CT001 | Температура воды после котла | 4-20мА | 0 | 200 | °C |
| F2HHG20СР001 | Давление газа перед фильтром котла | 4-20мА | 0 | 2.5 | кгс/см² |
| F2HHG20СР002 | Давление газа после фильтра котла | 4-20мА | 0 | 2.5 | кгс/см² |
| F2HHG20СР003 | Давление газа перед котлом до регулятора | 4-20мА | 0 | 2.5 | кгс/см² |
| F2HHG20СР004 | Давление газа перед котлом после регулятора | 4-20мА | 0 | 1.0 | кгс/см² |
| F2HHG01CF001 | Расход газа на горелку №1 | RS485 Modbus RTU | 0 | 2500.0 | м³/ч |
| F2HHG02CF001 | Расход газа на горелку №2 | RS485 Modbus RTU | 0 | 2500.0 | м³/ч |
| F2NDA10CF001 | Расход сетевой воды через котел | Modbus TCP | 0 |  | т/ч |
| F2HNA10CT001 | Температура уходящих газов | Modbus TCP | 0 |  | °C |
| F2HNA10CQ003 | Содержание о2 в уходящих газах | Modbus TCP | 0 |  | % |
| F2HAD10CP001 | Разряжение в топке котла | Modbus TCP |  |  | Па |
| F2HNA10CP001 | Разряжение за котлом | Modbus TCP |  |  | Па |
| F2NDG10CT003 | Температура воды на входе в котел | Modbus TCP | 0 |  | °C |
| F2NDF20CT002 | Температура воды на выходе из котла | Modbus TCP | 0 |  | °C |
| F2HHG20СG801 | Заслонка регулирующая газа котла: Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | % |
| F2NDG10CG801 | Регулятор расхода воды через ВК: Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | % |
| F2ANF20CE015 | Частота дутьевого вентилятора №1 | Modbus TCP | 0 | 50 | Гц |
| F2ANF20CE012 | Ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | Modbus TCP | 0 |  | А |
| F2ANF20CE015 | Частота дутьевого вентилятора №2 | Modbus TCP | 0 | 50 | Гц |
| F2ANF20CE012 | Ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | Modbus TCP | 0 |  | А |
| F2HHG10CP002 | Давление между газовыми клапанами горелки №1 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см² |
| F2HHG10CP001 | Давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см² |
| F2ANF20CP001 | Давление воздуха перед горелкой №1 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см² |
| F2HHG10CP002 | Давление между газовыми клапанами горелки №2 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см² |
| F2HHG20CP001 | Давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см² |
| F2ANF20CP001 | Давление воздуха перед горелкой №2 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см² |
| Водогрейный котел ВК-3 |  |  |  |  |  |
| F3NDG10CT001 | Температура воды после задвижки | 4-20мА | 0 | 200 | °C |
| F3NDG10CP001 | Давление воды перед котлом | 4-20мА | 0 | 25 | кгс/см² |
| F3NDG10CT002 | Температура воды перед котлом | 4-20мА | 0 | 200 | °C |
| F3NDF30CP001 | Давление воды после котла | 4-20мА | 0 | 25 | кгс/см² |
| F3NDF30CT001 | Температура воды после котла | 4-20мА | 0 | 200 | °C |
| F3HHG20СР001 | Давление газа перед фильтром котла | 4-20мА | 0 | 2.5 | кгс/см² |
| F3HHG20СР002 | Давление газа после фильтра котла | 4-20мА | 0 | 2.5 | кгс/см² |
| F3HHG20СР003 | Давление газа перед котлом до регулятора | 4-20мА | 0 | 2.5 | кгс/см² |
| F3HHG20СР004 | Давление газа перед котлом после регулятора | 4-20мА | 0 | 1.0 | кгс/см² |
| F3HHG01CF001 | Расход газа на горелку №1 | RS485 Modbus RTU | 0 | 2500.0 | м³/ч |
| F3HHG02CF001 | Расход газа на горелку №2 | RS485 Modbus RTU | 0 | 2500.0 | м³/ч |
| F3NDA10CF001 | Расход сетевой воды через котел | Modbus TCP | 0 |  | т/ч |
| F3HNA10CT001 | Температура уходящих газов | Modbus TCP | 0 |  | °C |
| F3HNA10CQ003 | Содержание о2 в уходящих газах | Modbus TCP | 0 |  | % |
| F3HAD10CP001 | Разряжение в топке котла | Modbus TCP |  |  | Па |
| F3HNA10CP001 | Разряжение за котлом | Modbus TCP |  |  | Па |
| F3NDG10CT003 | Температура воды на входе в котел | Modbus TCP | 0 |  | °C |
| F3NDF30CT002 | Температура воды на выходе из котла | Modbus TCP | 0 |  | °C |
| F3HHG20СG801 | Заслонка регулирующая газа котла: Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | % |
| F3NDG10CG801 | Регулятор расхода воды через ВК: Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | % |
| F3ANF30CE015 | Частота дутьевого вентилятора №1 | Modbus TCP | 0 | 50 | Гц |
| F3ANF30CE012 | Ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | Modbus TCP | 0 |  | А |
| F3ANF20CE015 | Частота дутьевого вентилятора №2 | Modbus TCP | 0 | 50 | Гц |
| F3ANF20CE012 | Ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | Modbus TCP | 0 |  | А |
| F3HHG10CP002 | Давление между газовыми клапанами горелки №1 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см² |
| F3HHG10CP001 | Давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см² |
| F3ANF30CP001 | Давление воздуха перед горелкой №1 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см² |
| F3HHG10CP002 | Давление между газовыми клапанами горелки №2 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см² |
| F3HHG20CP001 | Давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см² |
| F3ANF20CP001 | Давление воздуха перед горелкой №2 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см² |
| Водогрейный котел ВК-4 |  |  |  |  |  |
| F4NDG10CT001 | Температура воды после задвижки | 4-20мА | 0 | 200 | °C |
| F4NDG10CP001 | Давление воды перед котлом | 4-20мА | 0 | 25 | кгс/см² |
| F4NDG10CT002 | Температура воды перед котлом | 4-20мА | 0 | 200 | °C |
| F4NDF40CP001 | Давление воды после котла | 4-20мА | 0 | 25 | кгс/см² |
| F4NDF40CT001 | Температура воды после котла | 4-20мА | 0 | 200 | °C |
| F4HHG20СР001 | Давление газа перед фильтром котла | 4-20мА | 0 | 2.5 | кгс/см² |
| F4HHG20СР002 | Давление газа после фильтра котла | 4-20мА | 0 | 2.5 | кгс/см² |
| F4HHG20СР003 | Давление газа перед котлом до регулятора | 4-20мА | 0 | 2.5 | кгс/см² |
| F4HHG20СР004 | Давление газа перед котлом после регулятора | 4-20мА | 0 | 1.0 | кгс/см² |
| F4HHG01CF001 | Расход газа на горелку №1 | RS485 Modbus RTU | 0 | 2500.0 | м³/ч |
| F4HHG02CF001 | Расход газа на горелку №2 | RS485 Modbus RTU | 0 | 2500.0 | м³/ч |
| F4NDA10CF001 | Расход сетевой воды через котел | Modbus TCP | 0 |  | т/ч |
| F4HNA10CT001 | Температура уходящих газов | Modbus TCP | 0 |  | °C |
| F4HNA10CQ003 | Содержание о2 в уходящих газах | Modbus TCP | 0 |  | % |
| F4HAD10CP001 | Разряжение в топке котла | Modbus TCP |  |  | Па |
| F4HNA10CP001 | Разряжение за котлом | Modbus TCP |  |  | Па |
| F4NDG10CT003 | Температура воды на входе в котел | Modbus TCP | 0 |  | °C |
| F4NDF40CT002 | Температура воды на выходе из котла | Modbus TCP | 0 |  | °C |
| F4HHG20СG801 | Заслонка регулирующая газа котла: Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | % |
| F4NDG10CG801 | Регулятор расхода воды через ВК: Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | % |
| F4ANF40CE015 | Частота дутьевого вентилятора №1 | Modbus TCP | 0 | 50 | Гц |
| F4ANF40CE012 | Ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | Modbus TCP | 0 |  | А |
| F4ANF20CE015 | Частота дутьевого вентилятора №2 | Modbus TCP | 0 | 50 | Гц |
| F4ANF20CE012 | Ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | Modbus TCP | 0 |  | А |
| F4HHG10CP002 | Давление между газовыми клапанами горелки №1 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см² |
| F4HHG10CP001 | Давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см² |
| F4ANF40CP001 | Давление воздуха перед горелкой №1 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см² |
| F4HHG10CP002 | Давление между газовыми клапанами горелки №2 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см² |
| F4HHG20CP001 | Давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см² |
| F4ANF20CP001 | Давление воздуха перед горелкой №2 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см² |
| Водогрейный котел ВК-5 |  |  |  |  |  |
| F5NDG10CT001 | Температура воды после задвижки | 4-20мА | 0 | 200 | °C |
| F5NDG10CP001 | Давление воды перед котлом | 4-20мА | 0 | 25 | кгс/см² |
| F5NDG10CT002 | Температура воды перед котлом | 4-20мА | 0 | 200 | °C |
| F5NDF50CP001 | Давление воды после котла | 4-20мА | 0 | 25 | кгс/см² |
| F5NDF50CT001 | Температура воды после котла | 4-20мА | 0 | 200 | °C |
| F5HHG20СР001 | Давление газа перед фильтром котла | 4-20мА | 0 | 2.5 | кгс/см² |
| F5HHG20СР002 | Давление газа после фильтра котла | 4-20мА | 0 | 2.5 | кгс/см² |
| F5HHG20СР003 | Давление газа перед котлом до регулятора | 4-20мА | 0 | 2.5 | кгс/см² |
| F5HHG20СР004 | Давление газа перед котлом после регулятора | 4-20мА | 0 | 1.0 | кгс/см² |
| F5HHG01CF001 | Расход газа на горелку №1 | RS485 Modbus RTU | 0 | 2500.0 | м³/ч |
| F5HHG02CF001 | Расход газа на горелку №2 | RS485 Modbus RTU | 0 | 2500.0 | м³/ч |
| F5NDA10CF001 | Расход сетевой воды через котел | Modbus TCP | 0 |  | т/ч |
| F5HNA10CT001 | Температура уходящих газов | Modbus TCP | 0 |  | °C |
| F5HNA10CQ003 | Содержание о2 в уходящих газах | Modbus TCP | 0 |  | % |
| F5HAD10CP001 | Разряжение в топке котла | Modbus TCP |  |  | Па |
| F5HNA10CP001 | Разряжение за котлом | Modbus TCP |  |  | Па |
| F5NDG10CT003 | Температура воды на входе в котел | Modbus TCP | 0 |  | °C |
| F5NDF50CT002 | Температура воды на выходе из котла | Modbus TCP | 0 |  | °C |
| F5HHG20СG801 | Заслонка регулирующая газа котла: Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | % |
| F5NDG10CG801 | Регулятор расхода воды через ВК: Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | % |
| F5ANF50CE015 | Частота дутьевого вентилятора №1 | Modbus TCP | 0 | 50 | Гц |
| F5ANF50CE012 | Ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | Modbus TCP | 0 |  | А |
| F5ANF20CE015 | Частота дутьевого вентилятора №2 | Modbus TCP | 0 | 50 | Гц |
| F5ANF20CE012 | Ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | Modbus TCP | 0 |  | А |
| F5HHG10CP002 | Давление между газовыми клапанами горелки №1 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см² |
| F5HHG10CP001 | Давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см² |
| F5ANF50CP001 | Давление воздуха перед горелкой №1 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см² |
| F5HHG10CP002 | Давление между газовыми клапанами горелки №2 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см² |
| F5HHG20CP001 | Давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см² |
| F5ANF20CP001 | Давление воздуха перед горелкой №2 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см² |
| Водогрейный котел ВК-6 |  |  |  |  |  |
| F6NDG10CT001 | Температура воды после задвижки | 4-20мА | 0 | 200 | °C |
| F6NDG10CP001 | Давление воды перед котлом | 4-20мА | 0 | 25 | кгс/см² |
| F6NDG10CT002 | Температура воды перед котлом | 4-20мА | 0 | 200 | °C |
| F6NDF60CP001 | Давление воды после котла | 4-20мА | 0 | 25 | кгс/см² |
| F6NDF60CT001 | Температура воды после котла | 4-20мА | 0 | 200 | °C |
| F6HHG20СР001 | Давление газа перед фильтром котла | 4-20мА | 0 | 2.5 | кгс/см² |
| F6HHG20СР002 | Давление газа после фильтра котла | 4-20мА | 0 | 2.5 | кгс/см² |
| F6HHG20СР003 | Давление газа перед котлом до регулятора | 4-20мА | 0 | 2.5 | кгс/см² |
| F6HHG20СР004 | Давление газа перед котлом после регулятора | 4-20мА | 0 | 1.0 | кгс/см² |
| F6HHG01CF001 | Расход газа на горелку №1 | RS485 Modbus RTU | 0 | 2500.0 | м³/ч |
| F6HHG02CF001 | Расход газа на горелку №2 | RS485 Modbus RTU | 0 | 2500.0 | м³/ч |
| F6NDA10CF001 | Расход сетевой воды через котел | Modbus TCP | 0 |  | т/ч |
| F6HNA10CT001 | Температура уходящих газов | Modbus TCP | 0 |  | °C |
| F6HNA10CQ003 | Содержание о2 в уходящих газах | Modbus TCP | 0 |  | % |
| F6HAD10CP001 | Разряжение в топке котла | Modbus TCP |  |  | Па |
| F6HNA10CP001 | Разряжение за котлом | Modbus TCP |  |  | Па |
| F6NDG10CT003 | Температура воды на входе в котел | Modbus TCP | 0 |  | °C |
| F6NDF60CT002 | Температура воды на выходе из котла | Modbus TCP | 0 |  | °C |
| F6HHG20СG801 | Заслонка регулирующая газа котла: Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | % |
| F6NDG10CG801 | Регулятор расхода воды через ВК: Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | % |
| F6ANF60CE015 | Частота дутьевого вентилятора №1 | Modbus TCP | 0 | 50 | Гц |
| F6ANF60CE012 | Ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | Modbus TCP | 0 |  | А |
| F6ANF20CE015 | Частота дутьевого вентилятора №2 | Modbus TCP | 0 | 50 | Гц |
| F6ANF20CE012 | Ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | Modbus TCP | 0 |  | А |
| F6HHG10CP002 | Давление между газовыми клапанами горелки №1 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см² |
| F6HHG10CP001 | Давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см² |
| F6ANF60CP001 | Давление воздуха перед горелкой №1 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см² |
| F6HHG10CP002 | Давление между газовыми клапанами горелки №2 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см² |
| F6HHG20CP001 | Давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см² |
| F6ANF20CP001 | Давление воздуха перед горелкой №2 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см² |
| Водогрейный котел ВК-7 |  |  |  |  |  |
| F7NDG10CT001 | Температура воды после задвижки | 4-20мА | 0 | 200 | °C |
| F7NDG10CP001 | Давление воды перед котлом | 4-20мА | 0 | 25 | кгс/см² |
| F7NDG10CT002 | Температура воды перед котлом | 4-20мА | 0 | 200 | °C |
| F7NDF70CP001 | Давление воды после котла | 4-20мА | 0 | 25 | кгс/см² |
| F7NDF70CT001 | Температура воды после котла | 4-20мА | 0 | 200 | °C |
| F7HHG20СР001 | Давление газа перед фильтром котла | 4-20мА | 0 | 2.5 | кгс/см² |
| F7HHG20СР002 | Давление газа после фильтра котла | 4-20мА | 0 | 2.5 | кгс/см² |
| F7HHG20СР003 | Давление газа перед котлом до регулятора | 4-20мА | 0 | 2.5 | кгс/см² |
| F7HHG20СР004 | Давление газа перед котлом после регулятора | 4-20мА | 0 | 1.0 | кгс/см² |
| F7HHG01CF001 | Расход газа на горелку №1 | RS485 Modbus RTU | 0 | 2500.0 | м³/ч |
| F7HHG02CF001 | Расход газа на горелку №2 | RS485 Modbus RTU | 0 | 2500.0 | м³/ч |
| F7NDA10CF001 | Расход сетевой воды через котел | Modbus TCP | 0 |  | т/ч |
| F7HNA10CT001 | Температура уходящих газов | Modbus TCP | 0 |  | °C |
| F7HNA10CQ003 | Содержание о2 в уходящих газах | Modbus TCP | 0 |  | % |
| F7HAD10CP001 | Разряжение в топке котла | Modbus TCP |  |  | Па |
| F7HNA10CP001 | Разряжение за котлом | Modbus TCP |  |  | Па |
| F7NDG10CT003 | Температура воды на входе в котел | Modbus TCP | 0 |  | °C |
| F7NDF70CT002 | Температура воды на выходе из котла | Modbus TCP | 0 |  | °C |
| F7HHG20СG801 | Заслонка регулирующая газа котла: Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | % |
| F7NDG10CG801 | Регулятор расхода воды через ВК: Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | % |
| F7ANF70CE015 | Частота дутьевого вентилятора №1 | Modbus TCP | 0 | 50 | Гц |
| F7ANF70CE012 | Ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | Modbus TCP | 0 |  | А |
| F7ANF20CE015 | Частота дутьевого вентилятора №2 | Modbus TCP | 0 | 50 | Гц |
| F7ANF20CE012 | Ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | Modbus TCP | 0 |  | А |
| F7HHG10CP002 | Давление между газовыми клапанами горелки №1 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см² |
| F7HHG10CP001 | Давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см² |
| F7ANF70CP001 | Давление воздуха перед горелкой №1 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см² |
| F7HHG10CP002 | Давление между газовыми клапанами горелки №2 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см² |
| F7HHG20CP001 | Давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см² |
| F7ANF20CP001 | Давление воздуха перед горелкой №2 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см² |
| Водогрейный котел ВК-8 |  |  |  |  |  |
| F8NDG10CT001 | Температура воды после задвижки | 4-20мА | 0 | 200 | °C |
| F8NDG10CP001 | Давление воды перед котлом | 4-20мА | 0 | 25 | кгс/см² |
| F8NDG10CT002 | Температура воды перед котлом | 4-20мА | 0 | 200 | °C |
| F8NDF80CP001 | Давление воды после котла | 4-20мА | 0 | 25 | кгс/см² |
| F8NDF80CT001 | Температура воды после котла | 4-20мА | 0 | 200 | °C |
| F8HHG20СР001 | Давление газа перед фильтром котла | 4-20мА | 0 | 2.5 | кгс/см² |
| F8HHG20СР002 | Давление газа после фильтра котла | 4-20мА | 0 | 2.5 | кгс/см² |
| F8HHG20СР003 | Давление газа перед котлом до регулятора | 4-20мА | 0 | 2.5 | кгс/см² |
| F8HHG20СР004 | Давление газа перед котлом после регулятора | 4-20мА | 0 | 1.0 | кгс/см² |
| F8HHG01CF001 | Расход газа на горелку №1 | RS485 Modbus RTU | 0 | 2500.0 | м³/ч |
| F8HHG02CF001 | Расход газа на горелку №2 | RS485 Modbus RTU | 0 | 2500.0 | м³/ч |
| F8NDA10CF001 | Расход сетевой воды через котел | Modbus TCP | 0 |  | т/ч |
| F8HNA10CT001 | Температура уходящих газов | Modbus TCP | 0 |  | °C |
| F8HNA10CQ003 | Содержание о2 в уходящих газах | Modbus TCP | 0 |  | % |
| F8HAD10CP001 | Разряжение в топке котла | Modbus TCP |  |  | Па |
| F8HNA10CP001 | Разряжение за котлом | Modbus TCP |  |  | Па |
| F8NDG10CT003 | Температура воды на входе в котел | Modbus TCP | 0 |  | °C |
| F8NDF80CT002 | Температура воды на выходе из котла | Modbus TCP | 0 |  | °C |
| F8HHG20СG801 | Заслонка регулирующая газа котла: Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | % |
| F8NDG10CG801 | Регулятор расхода воды через ВК: Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | % |
| F8ANF80CE015 | Частота дутьевого вентилятора №1 | Modbus TCP | 0 | 50 | Гц |
| F8ANF80CE012 | Ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | Modbus TCP | 0 |  | А |
| F8ANF20CE015 | Частота дутьевого вентилятора №2 | Modbus TCP | 0 | 50 | Гц |
| F8ANF20CE012 | Ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | Modbus TCP | 0 |  | А |
| F8HHG10CP002 | Давление между газовыми клапанами горелки №1 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см² |
| F8HHG10CP001 | Давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см² |
| F8ANF80CP001 | Давление воздуха перед горелкой №1 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см² |
| F8HHG10CP002 | Давление между газовыми клапанами горелки №2 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см² |
| F8HHG20CP001 | Давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см² |
| F8ANF20CP001 | Давление воздуха перед горелкой №2 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см² |
| Система кислотной промывки |  |  |  |  |  |
| F0LFM11CP001 | Давление на всасе НКП-1 | 4-20мА | -1 | 25 | кгс/см² |
| F0LFM11CP002 | Давление на напоре НКП-1 | 4-20мА | 0 | 25 | кгс/см² |
| F0LFM12CP001 | Давление на всасе НКП-2 | 4-20мА | -1 | 25 | кгс/см² |
| F0LFM12CP002 | Давление на напоре НКП-2 | 4-20мА | 0 | 25 | кгс/см² |
| F0LFM01CE012 | Ток электродвигателя НКП-1 | 4-20мА | 0 | 250 | А |
| F0LFM02CE012 | Ток электродвигателя НКП-2 | 4-20мА | 0 | 250 | А |
| Наружный воздух |  |  |  |  |  |
| F0UZK10CT001 | Температура наружного воздуха | 4-20мА | -50 | 100 | °C |
| F0NDF15СР001 | Давление до теплообменников по сети Т11 | 4-20мА | 0 | 25 | кгс/см² |
| F0NDF15СТ101 | Температура до теплообменников по сети Т11 | Pt500 (Pt100) | 0 | 180 | °C |
| F0GKB20СТ101 | Температура Т3 в систему ГВС АБК котельной | Pt500 (Pt100) | 0 | 180 | °C |
| F0GKB10СТ101 | Температура В1 от насосной станции | Pt500 (Pt100) | 0 | 180 | °C |
| F0GHJ11CT005 | Температура после охладителя выпара | 4-20мА | -50 | 200 | °C |
| F0GCN01СL001 | Уровень воды бака раствора щелочи | 4-20мА | 0 | 2 | м |
| F0GCN01СL002 | Уровень воды бака раствора щелочи | 4-20мА | 0 | 2 | м |
| Сигналы из АОВ.1 |  |  |  |  |  |
| F0SAH10СT101 | Температура внутреннего контура теплосети | 50П | -50 | 200 | °C |
| F0SAH11СT101 | Температура внешнего контура теплосети | 50П | -50 | 200 | °C |
| F0SAH20СP001 | Давление подпитки теплосети | 4-20мА | 0 | 10 | кгс/см² |
| F0SAH21СP001 | Давление рециркуляции теплосети | 4-20мА | 0 | 10 | кгс/см² |
| Котельная |  |  |  |  |  |
| F0EKG10СР001 | Давление газа на входе в котельную | 4-20мА | 0 | 2.5 | кгс/см² |
| F0EKG10СТ001 | Температура газа на входе в котельную | 4-20мА | -50 | 200.0 | °C |
| АСУ Здания теплообменников |  |  |  |  |  |
| Коллектор обратной сетевой воды |  |  |  |  |  |
| N1NDB10CP001 | Давление обратной сетевой воды до фильтра ГИГ | 4-20мА | 0.0 | 10.0 | кгс/см² |
| N1NDB10CP002 | Давление обратной сетевой воды после фильтра ГИГ | 4-20мА | 0.0 | 10.0 | кгс/см² |
| N1NDB10CP003 | Давление обратной сетевой воды на входе в здание теплообменников | 4-20мА | 0.0 | 10.0 | кгс/см² |
| N1NDB10CT001 | Температура обратной сетевой воды на входе в здание теплообменников | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C |
| N1NDB10CP004 | Давление обратной сетевой воды (регулирование) | 4-20мА | 0.0 | 10.0 | кгс/см² |
| N1NDB10CP005 | Давление обратной сетевой воды до сетевых насосов (коллектор) | 4-20мА | 0.0 | 10.0 | кгс/см² |
| N1NDB10CT002 | Температура обратной сетевой воды до сетевых насосов (коллектор) | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C |
| Подпитки теплосети |  |  |  |  |  |
| N1NDK10CT001 | Температура подпиточной воды от деаэратора | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C |
| N1GAD11CP001 | Давление воды на аварийную подпитку | 4-20мА | 0.0 | 10.0 | кгс/см² |
| N1GAD11CT001 | Температура воды на аварийную подпитку | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C |
| N1NDB11CP001 | Давление сетевой воды до сетевых насосов (группа 1) | 4-20мА | -1.0 | 9.0 | кгс/см² |
| N1NDB11CP002 | Давление сетевой воды после сетевых насосов (группа 1) | 4-20мА | 0.0 | 25.0 | кгс/см² |
| N1NDB11CP003 | Давление сетевой воды после сетевых насосов (группа 1) сигнализация | 4-20мА | 0.0 | 25.0 | кгс/см² |
| N1NDB12CP001 | Давление сетевой воды до сетевых насосов (группа 2) | 4-20мА | -1.0 | 9.0 | кгс/см² |
| N1NDB12CP002 | Давление сетевой воды после сетевых насосов (группа 2) | 4-20мА | 0.0 | 25.0 | кгс/см² |
| N1NDB12CP003 | Давление сетевой воды после сетевых насосов (группа 2) сигнализация | 4-20мА | 0.0 | 25.0 | кгс/см² |
| N1NDK10CG801 | Регулирующий клапан РД-80 на линии подпитки теплосети: Положение ИМ | 4-20мА | 0.0 | 100.0 | % |
| N1GAD11CG801 | Регулирующий клапан РД-79 аварийной подпитки сырой водой: Положение ИМ | 4-20мА | 0.0 | 100.0 | % |
| N1NDE10CG802 | Регулирующий клапан РД-75 от аккумуляторной насосной: Положение ИМ | 4-20мА | 0.0 | 100.0 | % |
| Сетевой насос СН-1 |  |  |  |  |  |
| N1NDC01CP001 | Давление на всасе насоса СН-1 | 4-20мА | 0.0 | 10.0 | кгс/см² |
| N1NDC01CP002 | Давление на напоре насоса СН-1 | 4-20мА | 0.0 | 25.0 | кгс/см² |
| N1NDC01CT101 | Сетевой насос СН-1: Температура подшипника №1 | R | 0 | 150 | °C |
| N1NDC01CT102 | Температура подшипника №2 | R | 0 | 150 | °C |
| N1NDC01CT103 | Температура подшипника №3 | R | 0 | 150 | °C |
| N1NDC01CT104 | Температура подшипника №4 | R | 0 | 150 | °C |
| N1NDC01CT105 | Температура обмоток электродвигателя фаза U | R | 0 | 150 | °C |
| N1NDC01CT106 | Температура обмоток электродвигателя фаза V | R | 0 | 150 | °C |
| N1NDC01CT107 | Температура обмоток электродвигателя фаза W | R | 0 | 150 | °C |
| N1NDC01CY001 | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| N1NDC01CY002 | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| N1NDC01CY003 | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| N1NDC01CY004 | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| N1NDC01CY005 | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| N1NDC01CY006 | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| N1NDC01CY007 | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| N1NDC01CY008 | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| N1NDC01CY009 | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| N1NDC01CY010 | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| N1NDC01CY011 | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| N1NDC01CY012 | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| N1NDC01CE012 | Ток электродвигателя | 4-20мА | 0 | 800 | А |
| Сетевой насос СН-2 |  |  |  |  |  |
| N1NDC02CP001 | Давление на всасе насоса СН-2 | 4-20мА | 0.0 | 10.0 | кгс/см² |
| N1NDC02CP002 | Давление на напоре насоса СН-2 | 4-20мА | 0.0 | 25.0 | кгс/см² |
| N1NDC02CT101 | Сетевой насос СН-2: Температура подшипника №1 | R | 0 | 150 | °C |
| N1NDC02CT102 | Температура подшипника №2 | R | 0 | 150 | °C |
| N1NDC02CT103 | Температура подшипника №3 | R | 0 | 150 | °C |
| N1NDC02CT104 | Температура подшипника №4 | R | 0 | 150 | °C |
| N1NDC02CT105 | Температура обмоток электродвигателя фаза U | R | 0 | 150 | °C |
| N1NDC02CT106 | Температура обмоток электродвигателя фаза V | R | 0 | 150 | °C |
| N1NDC02CT107 | Температура обмоток электродвигателя фаза W | R | 0 | 150 | °C |
| N1NDC02CY001 | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| N1NDC02CY002 | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| N1NDC02CY003 | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| N1NDC02CY004 | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| N1NDC02CY005 | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| N1NDC02CY006 | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| N1NDC02CY007 | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| N1NDC02CY008 | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| N1NDC02CY009 | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| N1NDC02CY010 | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| N1NDC02CY011 | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| N1NDC02CY012 | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| N1NDC02CE012 | Ток электродвигателя | 4-20мА | 0 | 800 | А |
| Сетевой насос СН-3 |  |  |  |  |  |
| N1NDC03CP001 | Давление на всасе насоса СН-3 | 4-20мА | 0.0 | 10.0 | кгс/см² |
| N1NDC03CP002 | Давление на напоре насоса СН-3 | 4-20мА | 0.0 | 25.0 | кгс/см² |
| N1NDC03CT101 | Сетевой насос СН-3: Температура подшипника №1 | R | 0 | 150 | °C |
| N1NDC03CT102 | Температура подшипника №2 | R | 0 | 150 | °C |
| N1NDC03CT103 | Температура подшипника №3 | R | 0 | 150 | °C |
| N1NDC03CT104 | Температура подшипника №4 | R | 0 | 150 | °C |
| N1NDC03CT105 | Температура обмоток электродвигателя фаза U | R | 0 | 150 | °C |
| N1NDC03CT106 | Температура обмоток электродвигателя фаза V | R | 0 | 150 | °C |
| N1NDC03CT107 | Температура обмоток электродвигателя фаза W | R | 0 | 150 | °C |
| N1NDC03CY001 | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| N1NDC03CY002 | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| N1NDC03CY003 | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| N1NDC03CY004 | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| N1NDC03CY005 | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| N1NDC03CY006 | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| N1NDC03CY007 | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| N1NDC03CY008 | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| N1NDC03CY009 | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| N1NDC03CY010 | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| N1NDC03CY011 | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| N1NDC03CY012 | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| N1NDC03CE012 | Ток электродвигателя | 4-20мА | 0 | 800 | А |
| Сетевой насос СН-4 |  |  |  |  |  |
| N1NDC04CP001 | Давление на всасе насоса СН-4 | 4-20мА | 0.0 | 10.0 | кгс/см² |
| N1NDC04CP002 | Давление на напоре насоса СН-4 | 4-20мА | 0.0 | 25.0 | кгс/см² |
| N1NDC04CT101 | Сетевой насос СН-4: Температура подшипника №1 | R | 0 | 150 | °C |
| N1NDC04CT102 | Температура подшипника №2 | R | 0 | 150 | °C |
| N1NDC04CT103 | Температура подшипника №3 | R | 0 | 150 | °C |
| N1NDC04CT104 | Температура подшипника №4 | R | 0 | 150 | °C |
| N1NDC04CT105 | Температура обмоток электродвигателя фаза U | R | 0 | 150 | °C |
| N1NDC04CT106 | Температура обмоток электродвигателя фаза V | R | 0 | 150 | °C |
| N1NDC04CT107 | Температура обмоток электродвигателя фаза W | R | 0 | 150 | °C |
| N1NDC04CY001 | Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| N1NDC04CY002 | Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| N1NDC04CY003 | Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| N1NDC04CY004 | Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| N1NDC04CY005 | Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| N1NDC04CY006 | Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| N1NDC04CY007 | Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| N1NDC04CY008 | Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| N1NDC04CY009 | Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| N1NDC04CY010 | Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| N1NDC04CY011 | Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| N1NDC04CY012 | Вибрация подшипника №4, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 11.9 | мм/с |
| N1NDC04CE012 | Ток электродвигателя | 4-20мА | 0 | 800 | А |
| ШУ СН-1…4 |  |  |  |  |  |
| N1CUB01CE015 | Выходная частота ЧРП | RS485 Modbus RTU | 0.0 | 50.0 | Гц |
| Общие трубопроводы обвязки теплообменников по сетевой воде. Обратная сетевая вода |  |  |  |  |  |
| N1NDB20CP001 | Давление обратной сетевой воды перед теплообменниками | 4-20мА | 0.0 | 25.0 | кгс/см² |
| N1NDB20CT001 | Температура обратной сетевой воды перед теплообменниками | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C |
| N1NDB21CG801 | Регулирующий клапан РДТА-1 на линии помимо теплообменников: Положение ИМ | 4-20мА | 0.0 | 100.0 | % |
| N1NDB22CG801 | Регулирующий клапан РДТА-2 на линии помимо теплообменников: Положение ИМ | 4-20мА | 0.0 | 100.0 | % |
| Общие трубопроводы обвязки теплообменников по сетевой воде. Прямая сетевая вода |  |  |  |  |  |
| N1NDA10CP001 | Давление сетевой воды после всех теплообменных аппаратов | 4-20мА | 0.0 | 25.0 | кгс/см² |
| N1NDA10CT002 | Температура сетевой воды после всех теплообменных аппаратов | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C |
| Общие трубопроводы обвязки теплообменников по котловой воде. Прямая котловая вода |  |  |  |  |  |
| N1NDF10CT001 | Температура котловой воды перед сетевыми теплообменниками | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C |
| Теплообменник ТА-1 |  |  |  |  |  |
| N1NDD01CT002 | Температура сетевой воды на выходе из ТА-1 | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C |
| N1NDD01CT004 | Температура котловой воды на выходе из ТА-1 | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C |
| Теплообменник ТА-2 |  |  |  |  |  |
| N1NDD02CT002 | Температура сетевой воды на выходе из ТА-2 | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C |
| N1NDD02CT004 | Температура котловой воды на выходе из ТА-2 | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C |
| Теплообменник ТА-3 |  |  |  |  |  |
| N1NDD03CT002 | Температура сетевой воды на выходе из ТА-3 | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C |
| N1NDD03CT004 | Температура котловой воды на выходе из ТА-3 | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C |
| Теплообменник ТА-4 |  |  |  |  |  |
| N1NDD04CT002 | Температура сетевой воды на выходе из ТА-4 | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C |
| N1NDD04CT004 | Температура котловой воды на выходе из ТА-4 | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C |
| Теплообменник ТА-5 |  |  |  |  |  |
| N1NDD05CT002 | Температура сетевой воды на выходе из ТА-5 | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C |
| N1NDD05CT004 | Температура котловой воды на выходе из ТА-5 | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C |
| Теплообменник ТА-6 |  |  |  |  |  |
| N1NDD06CT002 | Температура сетевой воды на выходе из ТА-6 | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C |
| N1NDD06CT004 | Температура котловой воды на выходе из ТА-6 | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C |
| Теплообменник ТА-7 |  |  |  |  |  |
| N1NDD07CT002 | Температура сетевой воды на выходе из ТА-7 | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C |
| N1NDD07CT004 | Температура котловой воды на выходе из ТА-7 | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C |
| Теплообменник ТА-8 |  |  |  |  |  |
| N1NDD08CT002 | Температура сетевой воды на выходе из ТА-8 | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C |
| N1NDD08CT004 | Температура котловой воды на выходе из ТА-8 | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C |
| Теплообменник ТА-9 |  |  |  |  |  |
| N1NDD09CT002 | Температура сетевой воды на выходе из ТА-9 | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C |
| N1NDD09CT004 | Температура котловой воды на выходе из ТА-9 | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C |
| Пожарный водопровод |  |  |  |  |  |
| N1SGA01CP001 | Давление воды после пожарных насосов. Датчик 1 | 4-20мА | 0.0 | 16.0 | кгс/см² |
| N1SGA01CP002 | Давление воды после пожарных насосов. Датчик 2 | 4-20мА | 0.0 | 16.0 | кгс/см² |
| УУТЭ, нитка А |  |  |  |  |  |
| N1NDA01CP001 | Давление сетевой воды до узла учёта | RS485 Modbus RTU |  |  | кгс/см² |
| N1NDA01CT001 | Температура сетевой воды после узла учёта | RS485 Modbus RTU |  |  | °C |
| N1NDA01CF001 | Расход сетевой воды | RS485 Modbus RTU |  |  | т/ч |
| N1NDA01CQ001 | Тепловая энергия Q (мгновенное значение) | RS485 Modbus RTU |  |  | Гкал |
| N1NDA01CQ002 | Тепловая мощность M (текущее значение) | RS485 Modbus RTU |  |  | Гкал/ч |
| N1NDA01CV001 | Объём/масса теплоносителя (накопленное значение) | RS485 Modbus RTU |  |  | м³ / т |
| N1NDA01ZT001 | Текущее время вычислителя | RS485 Modbus RTU |  |  | дата/время |
| N1NDA01CM001 | Масса теплоносителя (нарастающим итогом) | RS485 Modbus RTU |  |  | т |
| N1NDA01CQ003 | Тепловая энергия (нарастающим итогом) | RS485 Modbus RTU |  |  | Гкал |
| N1NDA01CV002 | Объём теплоносителя (нарастающим итогом) | RS485 Modbus RTU |  |  | м³ |
| N1NDA01CTA002 | Архив суточный температуры теплоносителя | RS485 Modbus RTU |  |  | °C |
| N1NDA01CTA003 | Архив месячный температуры теплоносителя | RS485 Modbus RTU |  |  | °C |
| N1NDA01CPA001 | Архив суточный абсолютного давления | RS485 Modbus RTU |  |  | МПа |
| N1NDA01CPA002 | Архив месячный абсолютного давления | RS485 Modbus RTU |  |  | МПа |
| N1NDA01СMA001 | Архив суточный массы теплоносителя | RS485 Modbus RTU |  |  | т |
| N1NDA01СMA002 | Архив месячный массы теплоносителя | RS485 Modbus RTU |  |  | т |
| N1NDA01СQA001 | Архив суточный тепловой энергии | RS485 Modbus RTU |  |  | Гкал |
| N1NDA01СQA002 | Архив месячный тепловой энергии | RS485 Modbus RTU |  |  | Гкал |
| N1NDA01СVA001 | Архив суточный объёма теплоносителя | RS485 Modbus RTU |  |  | м³ |
| N1NDA01СVA002 | Архив месячный объёма теплоносителя | RS485 Modbus RTU |  |  | м³ |
| N1NDA01СTA003 | Архив суточный времени интегрирования | RS485 Modbus RTU |  |  | ч |
| N1NDA01СTA004 | Архив месячный времени интегрирования | RS485 Modbus RTU |  |  | ч |
| N1NDA01СQA003 | Архив суточный тепловой энергии по магистрали | RS485 Modbus RTU |  |  | Гкал |
| N1NDA01СQA004 | Архив месячный тепловой энергии по магистрали | RS485 Modbus RTU |  |  | Гкал |
| N1NDA01ZT002 | Время работы τ (нарастающим итогом) | RS485 Modbus RTU |  |  | ч |
| N1NDA01ST001 | Статус системы (Норма/Авария) | RS485 Modbus RTU |  |  | — |
| УУТЭ, нитка В |  |  |  |  |  |
| N1NDA02CP001 | Давление сетевой воды до узла учёта | RS485 Modbus RTU |  |  | кгс/см² |
| N1NDA02CT001 | Температура сетевой воды после узла учёта | RS485 Modbus RTU |  |  | °C |
| N1NDA02CF001 | Расход сетевой воды | RS485 Modbus RTU |  |  | т/ч |
| N1NDA02CQ001 | Тепловая энергия Q (мгновенное значение) | RS485 Modbus RTU |  |  | Гкал |
| N1NDA02CQ002 | Тепловая мощность M (текущее значение) | RS485 Modbus RTU |  |  | Гкал/ч |
| N1NDA02CV001 | Объём/масса теплоносителя (накопленное значение) | RS485 Modbus RTU |  |  | м³ / т |
| N1NDA02ZT001 | Текущее время вычислителя | RS485 Modbus RTU |  |  | дата/время |
| N1NDA02CM001 | Масса теплоносителя (нарастающим итогом) | RS485 Modbus RTU |  |  | т |
| N1NDA02CQ003 | Тепловая энергия (нарастающим итогом) | RS485 Modbus RTU |  |  | Гкал |
| N1NDA02CV002 | Объём теплоносителя (нарастающим итогом) | RS485 Modbus RTU |  |  | м³ |
| N1NDA02CTA002 | Архив суточный температуры теплоносителя | RS485 Modbus RTU |  |  | °C |
| N1NDA02CTA003 | Архив месячный температуры теплоносителя | RS485 Modbus RTU |  |  | °C |
| N1NDA02CPA001 | Архив суточный абсолютного давления | RS485 Modbus RTU |  |  | МПа |
| N1NDA02CPA002 | Архив месячный абсолютного давления | RS485 Modbus RTU |  |  | МПа |
| N1NDA02СMA001 | Архив суточный массы теплоносителя | RS485 Modbus RTU |  |  | т |
| N1NDA02СMA002 | Архив месячный массы теплоносителя | RS485 Modbus RTU |  |  | т |
| N1NDA02СQA001 | Архив суточный тепловой энергии | RS485 Modbus RTU |  |  | Гкал |
| N1NDA02СQA002 | Архив месячный тепловой энергии | RS485 Modbus RTU |  |  | Гкал |
| N1NDA02СVA001 | Архив суточный объёма теплоносителя | RS485 Modbus RTU |  |  | м³ |
| N1NDA02СVA002 | Архив месячный объёма теплоносителя | RS485 Modbus RTU |  |  | м³ |
| N1NDA02СTA003 | Архив суточный времени интегрирования | RS485 Modbus RTU |  |  | ч |
| N1NDA02СTA004 | Архив месячный времени интегрирования | RS485 Modbus RTU |  |  | ч |
| N1NDA02СQA003 | Архив суточный тепловой энергии по магистрали | RS485 Modbus RTU |  |  | Гкал |
| N1NDA02СQA004 | Архив месячный тепловой энергии по магистрали | RS485 Modbus RTU |  |  | Гкал |
| N1NDA02ZT002 | Время работы τ (нарастающим итогом) | RS485 Modbus RTU |  |  | ч |
| N1NDA02ST001 | Статус системы (Норма/Авария) | RS485 Modbus RTU |  |  | — |
| УУТЭ, нитка С |  |  |  |  |  |
| N1NDA03CP001 | Давление сетевой воды до узла учёта | RS485 Modbus RTU |  |  | кгс/см² |
| N1NDA03CT001 | Температура сетевой воды после узла учёта | RS485 Modbus RTU |  |  | °C |
| N1NDA03CF001 | Расход сетевой воды | RS485 Modbus RTU |  |  | т/ч |
| N1NDA03CQ001 | Тепловая энергия Q (мгновенное значение) | RS485 Modbus RTU |  |  | Гкал |
| N1NDA03CQ002 | Тепловая мощность M (текущее значение) | RS485 Modbus RTU |  |  | Гкал/ч |
| N1NDA03CV001 | Объём/масса теплоносителя (накопленное значение) | RS485 Modbus RTU |  |  | м³ / т |
| N1NDA03ZT001 | Текущее время вычислителя | RS485 Modbus RTU |  |  | дата/время |
| N1NDA03CM001 | Масса теплоносителя (нарастающим итогом) | RS485 Modbus RTU |  |  | т |
| N1NDA03CQ003 | Тепловая энергия (нарастающим итогом) | RS485 Modbus RTU |  |  | Гкал |
| N1NDA03CV002 | Объём теплоносителя (нарастающим итогом) | RS485 Modbus RTU |  |  | м³ |
| N1NDA03CTA002 | Архив суточный температуры теплоносителя | RS485 Modbus RTU |  |  | °C |
| N1NDA03CTA003 | Архив месячный температуры теплоносителя | RS485 Modbus RTU |  |  | °C |
| N1NDA03CPA001 | Архив суточный абсолютного давления | RS485 Modbus RTU |  |  | МПа |
| N1NDA03CPA002 | Архив месячный абсолютного давления | RS485 Modbus RTU |  |  | МПа |
| N1NDA03СMA001 | Архив суточный массы теплоносителя | RS485 Modbus RTU |  |  | т |
| N1NDA03СMA002 | Архив месячный массы теплоносителя | RS485 Modbus RTU |  |  | т |
| N1NDA03СQA001 | Архив суточный тепловой энергии | RS485 Modbus RTU |  |  | Гкал |
| N1NDA03СQA002 | Архив месячный тепловой энергии | RS485 Modbus RTU |  |  | Гкал |
| N1NDA03СVA001 | Архив суточный объёма теплоносителя | RS485 Modbus RTU |  |  | м³ |
| N1NDA03СVA002 | Архив месячный объёма теплоносителя | RS485 Modbus RTU |  |  | м³ |
| N1NDA03СTA003 | Архив суточный времени интегрирования | RS485 Modbus RTU |  |  | ч |
| N1NDA03СTA004 | Архив месячный времени интегрирования | RS485 Modbus RTU |  |  | ч |
| N1NDA03СQA003 | Архив суточный тепловой энергии по магистрали | RS485 Modbus RTU |  |  | Гкал |
| N1NDA03СQA004 | Архив месячный тепловой энергии по магистрали | RS485 Modbus RTU |  |  | Гкал |
| N1NDA03ZT002 | Время работы τ (нарастающим итогом) | RS485 Modbus RTU |  |  | ч |
| N1NDA03ST001 | Статус системы (Норма/Авария) | RS485 Modbus RTU |  |  | — |
| АСУТП НАБ |  |  |  |  |  |
| Общие трубопроводы заполнения баков |  |  |  |  |  |
| N2NDE10CP001 | Давление в напорном коллекторе НАБ | 4-20мА | 0 | 10 | кгс/см² |
| N2NDE10CF001 | Расход воды на заполнение аккумуляторных баков | 4-20мА | 0 | 2000 | м³/ч |
| N2NDE10CF002 | Расход воды на подпитку теплосети от аккумуляторных баков | 4-20мА | 0 | 2000 | м³/ч |
| N2NDE10CG801 | Регулирующий клапан РД1: Положение ИМ | 4-20мА | 0.0 | 100.0 | % |
| Общие трубопроводы откачки из баков |  |  |  |  |  |
| N2NDE20CP001 | Давление в коллекторе всаса НАБ | 4-20мА | 0 | 10 | кгс/см² |
| N2NDE20CT001 | Температура воды от аккумуляторных баков | 4-20мА | 0 | 100 | °C |
| Трубопровод аварийного сброса сетевой воды |  |  |  |  |  |
| N2NDE20CG801 | Регулирующий клапан РД0: Положение ИМ | 4-20мА | 0.0 | 100.0 | % |
| Аккумуляторный бак АБ№1 |  |  |  |  |  |
| N2NDE11CL001 | Уровень в АБ№1 | 4-20мА | 0 | 16 | М |
| Аккумуляторный бак АБ№2 |  |  |  |  |  |
| N2NDE12CL001 | Уровень в АБ№2 | 4-20мА | 0 | 16 | М |
| Насос НАБ-1 |  |  |  |  |  |
| N2NDE01CP001 | Давление на всасе НАБ-1 | 4-20мА | -1 | 3 | кгс/см² |
| N2NDE01CP002 | Давление на напоре НАБ-1 | 4-20мА | 0 | 10 | кгс/см² |
| N2NDE01CE012 | Насос НАБ-1: Ток электродвигателя | RS485 Modbus RTU | 0 | 500 | А |
| Насос НАБ-2 |  |  |  |  |  |
| N2NDE02CP001 | Давление на всасе НАБ-2 | 4-20мА | -1 | 3 | кгс/см² |
| N2NDE02CP002 | Давление на напоре НАБ-2 | 4-20мА | 0 | 10 | кгс/см² |
| N2NDE02CE012 | Насос НАБ-2: Ток электродвигателя | RS485 Modbus RTU | 0 | 500 | А |
| ШУ НАБ-1, НАБ-2 |  |  |  |  |  |
| N2CUB01CE015 | Выходная частота ЧРП | RS485 Modbus RTU | 0 | 100 | Гц |
| Насос НАБ-3 |  |  |  |  |  |
| N2NDE03CP001 | Давление на всасе НАБ-3 | 4-20мА | -1 | 3 | кгс/см² |
| N2NDE03CP002 | Давление на напоре НАБ-3 | 4-20мА | 0 | 10 | кгс/см² |
| N2NDE03CE012 | Насос НАБ-3: Ток электродвигателя | RS485 Modbus RTU | 0 | 500 | А |
| Насос НАБ-4 |  |  |  |  |  |
| N2NDE04CP001 | Давление на всасе НАБ-4 | 4-20мА | -1 | 3 | кгс/см² |
| N2NDE04CP002 | Давление на напоре НАБ-4 | 4-20мА | 0 | 10 | кгс/см² |
| N2NDE04CE012 | Насос НАБ-4: Ток электродвигателя | RS485 Modbus RTU | 0 | 500 | А |
| ШУ НАБ-3, НАБ-4 |  |  |  |  |  |
| N2CUB02CE015 | Выходная частота ЧРП | RS485 Modbus RTU | 0 | 100 | Гц |
| Резервуар для хранения герметизирующей жидкости |  |  |  |  |  |
| N2NDV10CL001 | Уровень герметизирующей жидкости в резервуаре хранения | 4-20мА | 0 | 3.2 | М |
| Помещение НАБ |  |  |  |  |  |
| N2UNC01CT001 | Температура воздуха в машзале НАБ | 4-20мА | -50 | 100 | °C |
| N2UNC02CT001 | Температура воздуха в помещении управления НАБ | 4-20мА | -50 | 100 | °C |
| АСУ ГРП-1 |  |  |  |  |  |
| E1EKD01CP001 | Давление после заслонки №1 (11а) | 4-20мА | 0 | 2.5 | кгс/см² |
| E1EKD02CP001 | Давление после заслонки №2 (12а) | 4-20мА | 0 | 2.5 | кгс/см² |
| E1EKG01CP001 | Давление на выходе ГРП-1 (13а) | 4-20мА | 0 | 2.5 | кгс/см² |
| E1EKA01CP001 | Давление на входе ГРП-1 (14а) | 4-20мА | 0 | 6.0 | кгс/см² |
| E1EKG01CT101 | Температура на выходе ГРП-1 (15а) | 100П, 4-х пр. | -50 | 200.0 | °C |
| E1EKA01CT101 | Температура на входе ГРП-1 (16а) | 100П, 4-х пр. | -50 | 200.0 | °C |
| E1EKE10CP001 | Давление до фильтра №1 | 4-20мА | 0 | 6.0 | кгс/см² |
| E1EKE10CP002 | Давление после фильтра №1 | 4-20мА | 0 | 6.0 | кгс/см² |
| E1EKD01CG801 | Регулирующая заслонка №1: Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100.0 | % |
| E1EKD02CG801 | Регулирующая заслонка №2: Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100.0 | % |
| E1EKA02CP001 | Давление газа до узла учёта | RS485 Modbus RTU |  |  | кгс/см² |
| E1EKA02CT001 | Температура газа после узла учёта | RS485 Modbus RTU |  |  | °C |
| E1EKA02CF001 | Расход газа | RS485 Modbus RTU |  |  | м³/ч |
| E1EKA02CF001 | Текущий стандартный расход газа Qн | RS485 Modbus RTU |  |  | м³/ч |
| E1EKA02CV001 | Стандартный объем Vн за смену | RS485 Modbus RTU |  |  | м³ |
| E1EKA02CV002 | Стандартный объем Vн за сутки | RS485 Modbus RTU |  |  | м³ |
| E1EKA02CV003 | Стандартный объем Vн за месяц | RS485 Modbus RTU |  |  | м³ |
| E1EKA02CV004 | Стандартный объем Vн всего (Σ) | RS485 Modbus RTU |  |  | м³ |
| E1EKA02CT002 | Температура газа T | RS485 Modbus RTU |  |  | °C |
| E1EKA02CP002 | Абсолютное давление газа Pабс | RS485 Modbus RTU |  |  | кПа |
| E1EKA02CP003 | Абсолютное давление газа Pабс | RS485 Modbus RTU |  |  | МПа |
| E1EKA02CR001 | Плотность газа при рабочих условиях ρр | RS485 Modbus RTU |  |  | кг/м³ |
| E1EKA02CZ001 | Коэффициент сжимаемости Z | RS485 Modbus RTU |  |  | — |
| E1EKA02ST001 | Статус системы (Норма/Авария) | RS485 Modbus RTU |  |  | — |
| АСУ ГРП-2 |  |  |  |  |  |
| ГРП-2 |  |  |  |  |  |
| E2EKD01CP001 | Давление после клапана ЗР-1 | 4-20мА | 0 | 2.5 | кгс/см² |
| E2EKD02CP001 | Давление после клапана ЗР-2 | 4-20мА | 0 | 2.5 | кгс/см² |
| E2EKA01CP001 | Давление на входе ГРП-2 | 4-20мА | 0 | 10.0 | кгс/см² |
| E2EKG01CP001 | Давление на выходе ГРП-2 | 4-20мА | 0 | 2.5 | кгс/см² |
| E2EKG01CP002 | Давление на выходе ГРП-2 | 4-20мА | 0 | 2.5 | кгс/см² |
| E2EKG01CP003 | Давление на выходе ГРП-2 | 4-20мА | 0 | 2.5 | кгс/см² |
| E2EKA01CT101 | Температура на входе в ГРП-2 | 100П, 4-х пр. | -50 | 305.0 | °C |
| E2EKG01CT101 | Температура на выходе ГРП-2 | 100П, 4-х пр. | -50 | 350.0 | °C |
| E2EKD01CG801 | Регулирующий клапан ЗР-1 (линия 1): Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100.0 | % |
| E2EKD02CG801 | Регулирующий клапан ЗР-1 (линия 2): Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100.0 | % |
| E2EKA03CP001 | Давление газа до узла учёта | RS485 Modbus RTU |  |  | кгс/см² |
| E2EKA03CT001 | Температура газа после узла учёта | RS485 Modbus RTU |  |  | °C |
| E2EKA03CF001 | Расход газа | RS485 Modbus RTU |  |  | м³/ч |
| E2EKA03CF001 | Текущий стандартный расход газа Qн | RS485 Modbus RTU |  |  | м³/ч |
| E2EKA03CV001 | Стандартный объем Vн за смену | RS485 Modbus RTU |  |  | м³ |
| E2EKA03CV002 | Стандартный объем Vн за сутки | RS485 Modbus RTU |  |  | м³ |
| E2EKA03CV003 | Стандартный объем Vн за месяц | RS485 Modbus RTU |  |  | м³ |
| E2EKA03CV004 | Стандартный объем Vн всего (Σ) | RS485 Modbus RTU |  |  | м³ |
| E2EKA03CT002 | Температура газа T | RS485 Modbus RTU |  |  | °C |
| E2EKA03CP002 | Абсолютное давление газа Pабс | RS485 Modbus RTU |  |  | кПа |
| E2EKA03CP003 | Абсолютное давление газа Pабс | RS485 Modbus RTU |  |  | МПа |
| E2EKA03CR001 | Плотность газа при рабочих условиях ρр | RS485 Modbus RTU |  |  | кг/м³ |
| E2EKA03CZ001 | Коэффициент сжимаемости Z | RS485 Modbus RTU |  |  | — |
| E2EKA03ST001 | Статус системы (Норма/Авария) | RS485 Modbus RTU |  |  | — |
| Перемычка с высокой стороны между ГРП-1 ГРП-2 |  |  |  |  |  |
| E2EKA02СР001 | Давление газа после регулятора (регулирование) | 4-20мА | 0 | 6.0 | кгс/см² |
| E2EKA02СР002 | Давление газа после регулятора | 4-20мА | 0 | 6.0 | кгс/см² |
| E2EKA02СР003 | Давление газа до регулятора | 4-20мА | 0 | 10.0 | кгс/см² |
| E2EKA02СF001 | Расход газа | 4-20мА | 0 | 30000 | м³/ч |
| E2EKA02FF001 | Расход газа | RS485 Modbus RTU | 0 | 30000 | м³/ч |
| АСУ ЭТО |  |  |  |  |  |
| Здание РУСН |  |  |  |  |  |
| Силовой трансформатор Т-1 |  |  |  |  |  |
| F0AAT01CT001 | температура обмотки фаза а, высокая сторона | 4-20мА |  |  | °C |
| F0AAT01CT002 | температура обмотки фаза в, высокая сторона | 4-20мА |  |  | °C |
| F0AAT01CT003 | температура обмотки фаза с, высокая сторона | 4-20мА |  |  | °C |
| F0AAT01CT004 | температура обмотки фаза а, низкая сторона | 4-20мА |  |  | °C |
| F0AAT01CT005 | температура обмотки фаза в, низкая сторона | 4-20мА |  |  | °C |
| F0AAT01CT006 | температура обмотки фаза с, низкая сторона | 4-20мА |  |  | °C |
| F0AAT01CE001 | напряжение низкая сторона | 4-20мА |  |  | В |
| F0AAT01CE002 | напряжение высокая сторона | 4-20мА |  |  | В |
| F0AAT01CE003 | ток фаза а низкая сторона | 4-20мА |  |  | А |
| F0AAT01CE004 | ток фаза в низкая сторона | 4-20мА |  |  | А |
| F0AAT01CE005 | ток фаза с низкая сторона | 4-20мА |  |  | А |
| Силовой трансформатор Т-2 |  |  |  |  |  |
| F0AAT02CT001 | температура обмотки фаза а, высокая сторона | 4-20мА |  |  | °C |
| F0AAT02CT002 | температура обмотки фаза в, высокая сторона | 4-20мА |  |  | °C |
| F0AAT02CT003 | температура обмотки фаза с, высокая сторона | 4-20мА |  |  | °C |
| F0AAT02CT004 | температура обмотки фаза а, низкая сторона | 4-20мА |  |  | °C |
| F0AAT02CT005 | температура обмотки фаза в, низкая сторона | 4-20мА |  |  | °C |
| F0AAT02CT006 | температура обмотки фаза с, низкая сторона | 4-20мА |  |  | °C |
| F0AAT02CE001 | напряжение низкая сторона | 4-20мА |  |  | В |
| F0AAT02CE002 | напряжение высокая сторона | 4-20мА |  |  | В |
| F0AAT02CE003 | ток фаза а низкая сторона | 4-20мА |  |  | А |
| F0AAT02CE004 | ток фаза в низкая сторона | 4-20мА |  |  | А |
| F0AAT02CE005 | ток фаза с низкая сторона | 4-20мА |  |  | А |
| Здание расположения теплообменников |  |  |  |  |  |
| Встроенная трансформаторная подстанция. Силовой трансформатор Т-3 |  |  |  |  |  |
| N1AAT01CT001 | температура обмотки фаза а, высокая сторона | 4-20мА |  |  | °C |
| N1AAT01CT002 | температура обмотки фаза в, высокая сторона | 4-20мА |  |  | °C |
| N1AAT01CT003 | температура обмотки фаза с, высокая сторона | 4-20мА |  |  | °C |
| N1AAT01CT004 | температура обмотки фаза а, низкая сторона | 4-20мА |  |  | °C |
| N1AAT01CT005 | температура обмотки фаза в, низкая сторона | 4-20мА |  |  | °C |
| N1AAT01CT006 | температура обмотки фаза с, низкая сторона | 4-20мА |  |  | °C |
| N1AAT01CE001 | напряжение низкая сторона | 4-20мА |  |  | В |
| N1AAT01CE002 | напряжение высокая сторона | 4-20мА |  |  | В |
| N1AAT01CE003 | ток фаза а низкая сторона | 4-20мА |  |  | А |
| N1AAT01CE004 | ток фаза в низкая сторона | 4-20мА |  |  | А |
| N1AAT01CE005 | ток фаза с низкая сторона | 4-20мА |  |  | А |
| Встроенная трансформаторная подстанция. Силовой трансформатор Т-4 |  |  |  |  |  |
| N1AAT02CT001 | температура обмотки фаза а, высокая сторона | 4-20мА |  |  | °C |
| N1AAT02CT002 | температура обмотки фаза в, высокая сторона | 4-20мА |  |  | °C |
| N1AAT02CT003 | температура обмотки фаза с, высокая сторона | 4-20мА |  |  | °C |
| N1AAT02CT004 | температура обмотки фаза а, низкая сторона | 4-20мА |  |  | °C |
| N1AAT02CT005 | температура обмотки фаза в, низкая сторона | 4-20мА |  |  | °C |
| N1AAT02CT006 | температура обмотки фаза с, низкая сторона | 4-20мА |  |  | °C |
| N1AAT02CE001 | напряжение низкая сторона | 4-20мА |  |  | В |
| N1AAT02CE002 | напряжение высокая сторона | 4-20мА |  |  | В |
| N1AAT02CE003 | ток фаза а низкая сторона | 4-20мА |  |  | А |
| N1AAT02CE004 | ток фаза в низкая сторона | 4-20мА |  |  | А |
| N1AAT02CE005 | ток фаза с низкая сторона | 4-20мА |  |  | А |
| Аккумулирующая насосная |  |  |  |  |  |
| Встроенная трансформаторная подстанция КТП СН НАБ ТЦ. Силовой трансформатор ТСН-35 |  |  |  |  |  |
| N2AAT01CT001 | температура обмотки фаза а, высокая сторона | 4-20мА |  |  | °C |
| N2AAT01CT002 | температура обмотки фаза в, высокая сторона | 4-20мА |  |  | °C |
| N2AAT01CT003 | температура обмотки фаза с, высокая сторона | 4-20мА |  |  | °C |
| N2AAT01CT004 | температура обмотки фаза а, низкая сторона | 4-20мА |  |  | °C |
| N2AAT01CT005 | температура обмотки фаза в, низкая сторона | 4-20мА |  |  | °C |
| N2AAT01CT006 | температура обмотки фаза с, низкая сторона | 4-20мА |  |  | °C |
| N2AAT01CE001 | напряжение низкая сторона | 4-20мА |  |  | В |
| N2AAT01CE002 | напряжение высокая сторона | 4-20мА |  |  | В |
| N2AAT01CE003 | ток фаза а низкая сторона | 4-20мА |  |  | А |
| N2AAT01CE004 | ток фаза в низкая сторона | 4-20мА |  |  | А |
| N2AAT01CE005 | ток фаза с низкая сторона | 4-20мА |  |  | А |
| Встроенная трансформаторная подстанция КТП СН НАБ ТЦ. Силовой трансформатор ТСН-36 |  |  |  |  |  |
| N2AAT02CT001 | температура обмотки фаза а, высокая сторона | 4-20мА |  |  | °C |
| N2AAT02CT002 | температура обмотки фаза в, высокая сторона | 4-20мА |  |  | °C |
| N2AAT02CT003 | температура обмотки фаза с, высокая сторона | 4-20мА |  |  | °C |
| N2AAT02CT004 | температура обмотки фаза а, низкая сторона | 4-20мА |  |  | °C |
| N2AAT02CT005 | температура обмотки фаза в, низкая сторона | 4-20мА |  |  | °C |
| N2AAT02CT006 | температура обмотки фаза с, низкая сторона | 4-20мА |  |  | °C |
| N2AAT02CE001 | напряжение низкая сторона | 4-20мА |  |  | В |
| N2AAT02CE002 | напряжение высокая сторона | 4-20мА |  |  | В |
| N2AAT02CE003 | ток фаза а низкая сторона | 4-20мА |  |  | А |
| N2AAT02CE004 | ток фаза в низкая сторона | 4-20мА |  |  | А |
| N2AAT02CE005 | ток фаза с низкая сторона | 4-20мА |  |  | А |

Перечень дискретных сигналов

| KKS сигнала | Оборудование | Наименование сигнала | Тип сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| АСУТП ВК |  |  |  |
| Насосы сырой воды |  |  |  |
| F0GAF01CP151XG02 |  | Датчик "сухого хода" на напоре НСВ-1 (К5.1) | =24В |
| F0GAF02CP151XG02 |  | Датчик "сухого хода" на напоре НСВ-2 (К5.2) | =24В |
| F0GAF03AA801XC51 | Регулирующий клапан РТ-1 на трубопроводе байпаса насосов НСВ | Не открыто | =24В |
| F0GAF03AA801XC52 |  | Не закрыто | =24В |
| F0GAF03AA801XC04 |  | Превышение момента | =24В |
| F0GAF03AA801XC57 |  | Неисправность | =24В |
| F0GAF03AA801XC10 |  | Готовность | =24В |
| F0GAF03AA801XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | =24В |
| Подогрев сырой воды |  |  |  |
| F0GBJ01CF151XG02 |  | Сигнализация начала/окончания процесса регенирации Фильтр К9.2.1 сработала | =24В |
| F0GBJ02CF151XG02 |  | Сигнализация начала/окончания процесса регенирации Фильтр К9.2.2 сработала | =24В |
| F0GAC01АА801XC01 | Регулятор производительности ХВО РД-3 | Открыто | 220В, 50Гц |
| F0GAC01АА801XC02 |  | Закрыто | 220В, 50Гц |
| F0GAC01АА801XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| F0GAC01AA802XC51 | Регулятор температуры сырой воды РТ-4 | Открыто | 220В, 50Гц |
| F0GAC01AA802XC52 |  | Закрыто | 220В, 50Гц |
| F0GAC01AA802XC04 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| F0GBJ01AA801XC51 | Регулятор температуры умягченной воды РТ-71 | Открыто | 220В, 50Гц |
| F0GBJ01AA801XC52 |  | Закрыто | 220В, 50Гц |
| F0GBJ01AA801XC04 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| Эжектора и бак-газоотделитель |  |  |  |
| F0GAD14CP151XG02 |  | Датчик "сухого хода" на напоре НРВ-1 (К10.5.1) сработала | =24В |
| F0GAD15CP151XG02 |  | Датчик "сухого хода" на напоре НРВ-2 (К10.5.2) сработала | =24В |
| F0GAD12AA801XC01 | Регулятор температуры в баке газоотделителе Р-66 | Открыто | 220В, 50Гц |
| F0GAD12AA801XC02 |  | Закрыто | 220В, 50Гц |
| F0GAD12AA801XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| F0GAD16AA801XC01 | Регулятор уровня в баке газоотделителе РТ-68 | Открыто | 220В, 50Гц |
| F0GAD16AA801XC02 |  | Закрыто | 220В, 50Гц |
| F0GAD16AA801XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| F0GAD17AA801XC01 | Регулятор давления рабочей воды на эжектора РД-5 | Открыто | 220В, 50Гц |
| F0GAD17AA801XC02 |  | Закрыто | 220В, 50Гц |
| F0GAD17AA801XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| Вакуумный деаэратор и подпитка теплосети |  |  |  |
| F0NDK11CP151XG02 |  | Датчик "сухого хода" на напоре ППН 1 (К6.1) | =24В |
| F0NDK12CP151XG02 |  | Датчик "сухого хода" на напоре ППН 2 (К6.2) | =24В |
| F0NDK13CP151XG02 |  | Датчик "сухого хода" на напоре ППН 3 (К6.3) | =24В |
| F0GHJ10CF151XG02 |  | Датчик реле протока через охладитель выпара | =24В |
| F0GHJ01CQ001XG01 | pH сырой воды после ХВО | Содержание рН меньше уставки | =24В |
| F0GHJ01CQ001XG02 |  | Содержание рН больше уставки | =24В |
| F0GDH11AA001XB51 | Задвижка на линии аварийного слива РК.КА9 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| F0GDH11AA001XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| F0GDH11AA001XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| F0GDH11AA001XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| F0GDH11AA001XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| F0GDH11AA001XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| F0GHJ10AA801XC51 | Регулятор расхода сырой воды на охладитель выпара РД-2 | Не открыто | =24В |
| F0GHJ10AA801XC52 |  | Не закрыто | =24В |
| F0GHJ10AA801XC04 |  | Превышение момента | =24В |
| F0GHJ10AA801XC57 |  | Неисправность | =24В |
| F0GHJ10AA801XC10 |  | Готовность | =24В |
| F0GHJ10AA801XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | =24В |
| F0GHJ20AA801XC01 | Регулятор уровня в вакуумном деаэраторе РТ-63 | Открыто | 220В, 50Гц |
| F0GHJ20AA801XC02 |  | Закрыто | 220В, 50Гц |
| F0GHJ20AA801XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| F0GHJ20AA802XC51 | Регулятор температуры ХОВ на вакуумный деаэратор РТ-59 | Не открыто | =24В |
| F0GHJ20AA802XC52 |  | Не закрыто | =24В |
| F0GHJ20AA802XC04 |  | Превышение момента | =24В |
| F0GHJ20AA802XC57 |  | Неисправность | =24В |
| F0GHJ20AA802XC10 |  | Готовность | =24В |
| F0GHJ20AA802XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | =24В |
| Коллекторы котловых насосов |  |  |  |
| F0NDG11AA001XB51 | Затвор дисковый К-27 на входе насосной группы №1 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| F0NDG11AA001XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| F0NDG11AA001XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| F0NDG11AA001XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| F0NDG11AA001XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| F0NDG11AA001XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| F0NDG12AA001XB51 | Затвор дисковый К-26 на входе насосной группы №2 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| F0NDG12AA001XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| F0NDG12AA001XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| F0NDG12AA001XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| F0NDG12AA001XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| F0NDG12AA001XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| F0NDG11AA002XB51 | Затвор дисковый К-37 на выходе насосной группы №1 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| F0NDG11AA002XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| F0NDG11AA002XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| F0NDG11AA002XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| F0NDG11AA002XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| F0NDG11AA002XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| F0NDG12AA002XB51 | Затвор дисковый К-36 на выходе насосной группы №2 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| F0NDG12AA002XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| F0NDG12AA002XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| F0NDG12AA002XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| F0NDG12AA002XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| F0NDG12AA002XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| Котловой насос №1 |  |  |  |
| F0NDG01CP151XG02 |  | Датчик "сухого хода" на напоре котлового насоса №1 (К4.1) | =24В |
| F0NDG01AA001XB51 | Затвор дисковый К-34 на всасе котлового насоса №1 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| F0NDG01AA001XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| F0NDG01AA001XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| F0NDG01AA001XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| F0NDG01AA001XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| F0NDG01AA001XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| F0NDG01AA002XB51 | Затвор дисковый К-35 на напоре котлового насоса №1 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| F0NDG01AA002XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| F0NDG01AA002XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| F0NDG01AA002XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| F0NDG01AA002XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| F0NDG01AA002XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| Котловой насос №2 |  |  |  |
| F0NDG02CP151XG02 |  | Датчик "сухого хода" на напоре котлового насоса №2 (К4.2) | =24В |
| F0NDG02AA001XB51 | Затвор дисковый К-32 на всасе котлового насоса №2 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| F0NDG02AA001XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| F0NDG02AA001XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| F0NDG02AA001XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| F0NDG02AA001XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| F0NDG02AA001XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| F0NDG02AA002XB51 | Затвор дисковый К-33 на напоре котлового насоса №2 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| F0NDG02AA002XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| F0NDG02AA002XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| F0NDG02AA002XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| F0NDG02AA002XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| F0NDG02AA002XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| Котловой насос №3 |  |  |  |
| F0NDG03CP151XG02 |  | Датчик "сухого хода" на напоре котлового насоса №3 (К4.3) | =24В |
| F0NDG03AA001XB51 | Затвор дисковый К-30 на всасе котлового насоса №3 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| F0NDG03AA001XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| F0NDG03AA001XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| F0NDG03AA001XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| F0NDG03AA001XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| F0NDG03AA001XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| F0NDG03AA002XB51 | Затвор дисковый К-31 на напоре котлового насоса №3 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| F0NDG03AA002XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| F0NDG03AA002XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| F0NDG03AA002XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| F0NDG03AA002XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| F0NDG03AA002XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| Котловой насос №4 |  |  |  |
| F0NDG04CP151XG02 |  | Датчик "сухого хода" на напоре котлового насоса №4 (К4.4) | =24В |
| F0NDG04AA001XB51 | Затвор дисковый К-28 на всасе котлового насоса №4 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| F0NDG04AA001XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| F0NDG04AA001XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| F0NDG04AA001XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| F0NDG04AA001XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| F0NDG04AA001XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| F0NDG04AA002XB51 | Затвор дисковый К-29 на напоре котлового насоса №4 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| F0NDG04AA002XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| F0NDG04AA002XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| F0NDG04AA002XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| F0NDG04AA002XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| F0NDG04AA002XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| Общие трубопроводы обвязки котлов по котловой воде. Обратная котловая вода |  |  |  |
| F0GBK11CP151XG02 |  | Датчик "сухого хода" на напоре ППНК 1 (К23.1) | =24В |
| F0GBK12CP151XG02 |  | Датчик "сухого хода" на напоре ППНК 2 (К23.2) | =24В |
| F0GBK10CQ003XG01 | Содержание кислорода в подпиточной воде котлового контура после БВД-10 | Содержание кислорода меньше уставки | =24В |
| F0GBK10CQ003XG02 |  | Содержание кислорода больше уставки | =24В |
| F0NDG20CQ003XG01 | Содержание кислорода в обратной котловой воде после подпитки | Содержание кислорода меньше уставки | =24В |
| F0NDG20CQ003XG02 |  | Содержание кислорода больше уставки | =24В |
| F0NDG10AA002XB51 | Затвор дисковый секционирующий К-1С на коллекторе обратной котловой воды | Не открыто | 220В, 50Гц |
| F0NDG10AA002XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| F0NDG10AA002XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| F0NDG10AA002XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| F0NDG10AA002XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| F0NDG10AA002XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| F0NDG20AA801XC51 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду200 РТ-об1 | Не открыто | =24В |
| F0NDG20AA801XC52 |  | Не закрыто | =24В |
| F0NDG20AA801XC04 |  | Превышение момента | =24В |
| F0NDG20AA801XC57 |  | Неисправность | =24В |
| F0NDG20AA801XC10 |  | Готовность | =24В |
| F0NDG20AA801XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | =24В |
| F0NDG20AA802XC51 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду400 РТ-об2 | Не открыто | =24В |
| F0NDG20AA802XC52 |  | Не закрыто | =24В |
| F0NDG20AA802XC04 |  | Превышение момента | =24В |
| F0NDG20AA802XC57 |  | Неисправность | =24В |
| F0NDG20AA802XC10 |  | Готовность | =24В |
| F0NDG20AA802XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | =24В |
| F0NDG20AA803XC51 | Регулятор давления обратной котловой воды РД-К | Открыто | 220В, 50Гц |
| F0NDG20AA803XC52 |  | Закрыто | 220В, 50Гц |
| F0NDG20AA803XC04 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| Общие трубопроводы обвязки котлов по котловой воде. Прямая котловая вода |  |  |  |
| F0NDF10AA002XB51 | Затвор дисковый секционирующий К-2С на коллекторе прямой котловой воды | Не открыто | 220В, 50Гц |
| F0NDF10AA002XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| F0NDF10AA002XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| F0NDF10AA002XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| F0NDF10AA002XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| F0NDF10AA002XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| Водогрейный котел ВК-1 |  |  |  |
| F1HAD10ZM01 | ШКА | Котлоагрегат в работе | Modbus TCP |
| F1HAD10ZM02 |  | Котлоагрегат остановлен | Modbus TCP |
| F1HAD10ZM46 |  | Авария котлоагрегата | Modbus TCP |
| F1ANF10BB001XB01 | ШУГ | Дутьевой вентилятор №1 включен | Modbus TCP |
| F1ANF10BB001XB02 |  | Дутьевой вентилятор №1 отключен | Modbus TCP |
| F1ANF10BB001XB46 |  | Авария дутьевого вентилятора №1 | Modbus TCP |
| F1ANF10BB001XB47 |  | Авария чрп дутьевого вентилятора №1 | Modbus TCP |
| F1ANF20BB001XB01 |  | Дутьевой вентилятор №2 включен | Modbus TCP |
| F1ANF20BB001XB02 |  | Дутьевой вентилятор №2 отключен | Modbus TCP |
| F1ANF20BB001XB46 |  | Авария дутьевого вентилятора №2 | Modbus TCP |
| F1ANF20BB001XB47 |  | Авария чрп дутьевого вентилятора №2 | Modbus TCP |
| F1ANF10BB001XG02 |  | Давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | Modbus TCP |
| F1ANF10CC001XG01 |  | Наличие факела запальника горелки №1 | Modbus TCP |
| F1HHG10AA031XB01 |  | Газовый клапан №1 открыт | Modbus TCP |
| F1HHG10AA031XB02 |  | Газовый клапан №1 закрыт | Modbus TCP |
| F1HHG10AA032XB01 |  | Газовый клапан №2 открыт | Modbus TCP |
| F1HHG10AA032XB02 |  | Газовый клапан №2 закрыт | Modbus TCP |
| F1ANF10ZM01 |  | Горелка №1 в работе | Modbus TCP |
| F1ANF10ZM46 |  | Авария горелки №1 – останов котла | Modbus TCP |
| F1ANF10CC002XG01 |  | Наличие факела горелки №1 | Modbus TCP |
| F1HHG10CP001XG02 |  | Давление газа перед горелкой №1 - минимально | Modbus TCP |
| F1HHG10CP001XG01 |  | Давление газа перед горелкой №1 максимально | Modbus TCP |
| F1ANF10BB002XG02 |  | Давление воздуха перед горелкой №1 минимально | Modbus TCP |
| F1ANF20BB001XG02 |  | Давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | Modbus TCP |
| F1ANF20CC001XG01 |  | Наличие факела запальника горелки №2 | Modbus TCP |
| F1HHG20AA031XB01 |  | Газовый клапан №1 открыт | Modbus TCP |
| F1HHG20AA031XB02 |  | Газовый клапан №1 закрыт | Modbus TCP |
| F1HHG20AA032XB01 |  | Газовый клапан №2 открыт | Modbus TCP |
| F1HHG20AA032XB02 |  | Газовый клапан №2 закрыт | Modbus TCP |
| F1ANF20ZM01 |  | Горелка №2 в работе | Modbus TCP |
| F1ANF20ZM46 |  | Авария горелки №2 – останов котла | Modbus TCP |
| F1ANF20CC002XG01 |  | Наличие факела горелки №2 | Modbus TCP |
| F1HHG20CP001XG02 |  | Давление газа перед горелкой №2 - минимально | Modbus TCP |
| F1HHG20CP001XG01 |  | Давление газа перед горелкой №2 максимально | Modbus TCP |
| F1ANF20BB002XG02 |  | Давление воздуха перед горелкой №2 минимально | Modbus TCP |
| F1HHG20AA801XB51 | Заслонка регулирующая газа котла | Не открыто | =24В |
| F1HHG20AA801XB52 |  | Не закрыто | =24В |
| F1HHG20AA801XC03 |  | Неисправность | =24В |
| F1HHG20AA801XC04 |  | Готовность | =24В |
| F1HHG20AA801XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | =24В |
| F1HHG20AA201XB51 | Затвор продувной свечи газа котла | Не открыто | 220В, 50Гц |
| F1HHG20AA201XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| F1HHG20AA201XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| F1HHG20AA201XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| F1NDG10AA001XB51 | Затвор дисковый К-1 на входе котловой воды в ВК-1 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| F1NDG10AA001XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| F1NDG10AA001XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| F1NDG10AA001XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| F1NDG10AA001XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| F1NDG10AA001XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| F1NDG10AA801XC51 | Затвор дисковый РК.КА1 регулятор расхода воды через ВК-1 | Не открыто | =24В |
| F1NDG10AA801XC52 |  | Не закрыто | =24В |
| F1NDG10AA801XC04 |  | Превышение момента | =24В |
| F1NDG10AA801XC57 |  | Неисправность | =24В |
| F1NDG10AA801XC10 |  | Готовность | =24В |
| F1NDG10AA801XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | =24В |
| F1NDF10AA001XB51 | Затвор дисковый К-2 на выходе котловой воды из ВК-1 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| F1NDF10AA001XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| F1NDF10AA001XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| F1NDF10AA001XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| F1NDF10AA001XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| F1NDF10AA001XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| Водогрейный котел ВК-2 |  |  |  |
| F2HAD10ZM01 | ШКА | Котлоагрегат в работе | Modbus TCP |
| F2HAD10ZM02 |  | Котлоагрегат остановлен | Modbus TCP |
| F2HAD10ZM46 |  | Авария котлоагрегата | Modbus TCP |
| F2ANF20BB001XB01 | ШУГ | Дутьевой вентилятор №1 включен | Modbus TCP |
| F2ANF20BB001XB02 |  | Дутьевой вентилятор №1 отключен | Modbus TCP |
| F2ANF20BB001XB46 |  | Авария дутьевого вентилятора №1 | Modbus TCP |
| F2ANF20BB001XB47 |  | Авария чрп | Modbus TCP |
| F2ANF20BB001XB01 |  | Дутьевой вентилятор №2 включен | Modbus TCP |
| F2ANF20BB001XB02 |  | Дутьевой вентилятор №2 отключен | Modbus TCP |
| F2ANF20BB001XB46 |  | Авария дутьевого вентилятора №2 | Modbus TCP |
| F2ANF20BB001XB47 |  | Авария чрп | Modbus TCP |
| F2ANF20BB001XG02 |  | Давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | Modbus TCP |
| F2ANF20CC001XG01 |  | Наличие факела запальника горелки №1 | Modbus TCP |
| F2HHG10AA031XB01 |  | Газовый клапан №1 открыт | Modbus TCP |
| F2HHG10AA031XB02 |  | Газовый клапан №1 закрыт | Modbus TCP |
| F2HHG10AA032XB01 |  | Газовый клапан №2 открыт | Modbus TCP |
| F2HHG10AA032XB02 |  | Газовый клапан №2 закрыт | Modbus TCP |
| F2ANF20ZM01 |  | Горелка №1 в работе | Modbus TCP |
| F2ANF20ZM46 |  | Авария горелки №1 – останов котла | Modbus TCP |
| F2ANF20CC002XG01 |  | Наличие факела горелки №1 | Modbus TCP |
| F2HHG10CP001XG02 |  | Давление газа перед горелкой №1 - минимально | Modbus TCP |
| F2HHG10CP001XG01 |  | Давление газа перед горелкой №1 максимально | Modbus TCP |
| F2ANF20BB002XG02 |  | Давление воздуха перед горелкой №1 минимально | Modbus TCP |
| F2ANF20BB001XG02 |  | Давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | Modbus TCP |
| F2ANF20CC001XG01 |  | Наличие факела запальника горелки №2 | Modbus TCP |
| F2HHG20AA031XB01 |  | Газовый клапан №1 открыт | Modbus TCP |
| F2HHG20AA031XB02 |  | Газовый клапан №1 закрыт | Modbus TCP |
| F2HHG20AA032XB01 |  | Газовый клапан №2 открыт | Modbus TCP |
| F2HHG20AA032XB02 |  | Газовый клапан №2 закрыт | Modbus TCP |
| F2ANF20ZM01 |  | Горелка №2 в работе | Modbus TCP |
| F2ANF20ZM46 |  | Авария горелки №2 – останов котла | Modbus TCP |
| F2ANF20CC002XG01 |  | Наличие факела горелки №2 | Modbus TCP |
| F2HHG20CP001XG02 |  | Давление газа перед горелкой №2 - минимально | Modbus TCP |
| F2HHG20CP001XG01 |  | Давление газа перед горелкой №2 максимально | Modbus TCP |
| F2ANF20BB002XG02 |  | Давление воздуха перед горелкой №2 минимально | Modbus TCP |
| F2HHG20AA801XB51 | Заслонка регулирующая газа котла | Не открыто | =24В |
| F2HHG20AA801XB52 |  | Не закрыто | =24В |
| F2HHG20AA801XC03 |  | Неисправность | =24В |
| F2HHG20AA801XC04 |  | Готовность | =24В |
| F2HHG20AA801XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | =24В |
| F2HHG20AA201XB51 | Затвор продувной свечи газа котла | Не открыто | 220В, 50Гц |
| F2HHG20AA201XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| F2HHG20AA201XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| F2HHG20AA201XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| F2NDG10AA001XB51 | Затвор дисковый К-3 на входе котловой воды в ВК-2 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| F2NDG10AA001XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| F2NDG10AA001XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| F2NDG10AA001XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| F2NDG10AA001XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| F2NDG10AA001XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| F2NDG10AA801XC51 | Затвор дисковый РК.КА2 регулятор расхода воды через ВК-2 | Не открыто | =24В |
| F2NDG10AA801XC52 |  | Не закрыто | =24В |
| F2NDG10AA801XC04 |  | Превышение момента | =24В |
| F2NDG10AA801XC57 |  | Неисправность | =24В |
| F2NDG10AA801XC10 |  | Готовность | =24В |
| F2NDG10AA801XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | =24В |
| F2NDF20AA001XB51 | Затвор дисковый К-4 на выходе котловой воды из ВК-2 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| F2NDF20AA001XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| F2NDF20AA001XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| F2NDF20AA001XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| F2NDF20AA001XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| F2NDF20AA001XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| Водогрейный котел ВК-3 |  |  |  |
| F3HAD10ZM01 | ШКА | Котлоагрегат в работе | Modbus TCP |
| F3HAD10ZM02 |  | Котлоагрегат остановлен | Modbus TCP |
| F3HAD10ZM46 |  | Авария котлоагрегата | Modbus TCP |
| F3ANF30BB001XB01 | ШУГ | Дутьевой вентилятор №1 включен | Modbus TCP |
| F3ANF30BB001XB02 |  | Дутьевой вентилятор №1 отключен | Modbus TCP |
| F3ANF30BB001XB46 |  | Авария дутьевого вентилятора №1 | Modbus TCP |
| F3ANF30BB001XB47 |  | Авария чрп | Modbus TCP |
| F3ANF20BB001XB01 |  | Дутьевой вентилятор №2 включен | Modbus TCP |
| F3ANF20BB001XB02 |  | Дутьевой вентилятор №2 отключен | Modbus TCP |
| F3ANF20BB001XB46 |  | Авария дутьевого вентилятора №2 | Modbus TCP |
| F3ANF20BB001XB47 |  | Авария чрп | Modbus TCP |
| F3ANF30BB001XG02 |  | Давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | Modbus TCP |
| F3ANF30CC001XG01 |  | Наличие факела запальника горелки №1 | Modbus TCP |
| F3HHG10AA031XB01 |  | Газовый клапан №1 открыт | Modbus TCP |
| F3HHG10AA031XB02 |  | Газовый клапан №1 закрыт | Modbus TCP |
| F3HHG10AA032XB01 |  | Газовый клапан №2 открыт | Modbus TCP |
| F3HHG10AA032XB02 |  | Газовый клапан №2 закрыт | Modbus TCP |
| F3ANF30ZM01 |  | Горелка №1 в работе | Modbus TCP |
| F3ANF30ZM46 |  | Авария горелки №1 – останов котла | Modbus TCP |
| F3ANF30CC002XG01 |  | Наличие факела горелки №1 | Modbus TCP |
| F3HHG10CP001XG02 |  | Давление газа перед горелкой №1 - минимально | Modbus TCP |
| F3HHG10CP001XG01 |  | Давление газа перед горелкой №1 максимально | Modbus TCP |
| F3ANF30BB002XG02 |  | Давление воздуха перед горелкой №1 минимально | Modbus TCP |
| F3ANF20BB001XG02 |  | Давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | Modbus TCP |
| F3ANF20CC001XG01 |  | Наличие факела запальника горелки №2 | Modbus TCP |
| F3HHG20AA031XB01 |  | Газовый клапан №1 открыт | Modbus TCP |
| F3HHG20AA031XB02 |  | Газовый клапан №1 закрыт | Modbus TCP |
| F3HHG20AA032XB01 |  | Газовый клапан №2 открыт | Modbus TCP |
| F3HHG20AA032XB02 |  | Газовый клапан №2 закрыт | Modbus TCP |
| F3ANF20ZM01 |  | Горелка №2 в работе | Modbus TCP |
| F3ANF20ZM46 |  | Авария горелки №2 – останов котла | Modbus TCP |
| F3ANF20CC002XG01 |  | Наличие факела горелки №2 | Modbus TCP |
| F3HHG20CP001XG02 |  | Давление газа перед горелкой №2 - минимально | Modbus TCP |
| F3HHG20CP001XG01 |  | Давление газа перед горелкой №2 максимально | Modbus TCP |
| F3ANF20BB002XG02 |  | Давление воздуха перед горелкой №2 минимально | Modbus TCP |
| F3HHG20AA801XB51 | Заслонка регулирующая газа котла | Не открыто | =24В |
| F3HHG20AA801XB52 |  | Не закрыто | =24В |
| F3HHG20AA801XC03 |  | Неисправность | =24В |
| F3HHG20AA801XC04 |  | Готовность | =24В |
| F3HHG20AA801XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | =24В |
| F3HHG20AA201XB51 | Затвор продувной свечи газа котла | Не открыто | 220В, 50Гц |
| F3HHG20AA201XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| F3HHG20AA201XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| F3HHG20AA201XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| F3NDG10AA001XB51 | Затвор дисковый К-5 на входе котловой воды в ВК-3 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| F3NDG10AA001XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| F3NDG10AA001XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| F3NDG10AA001XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| F3NDG10AA001XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| F3NDG10AA001XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| F3NDG10AA801XC51 | Затвор дисковый РК.КА3 регулятор расхода воды через ВК-3 | Не открыто | =24В |
| F3NDG10AA801XC52 |  | Не закрыто | =24В |
| F3NDG10AA801XC04 |  | Превышение момента | =24В |
| F3NDG10AA801XC57 |  | Неисправность | =24В |
| F3NDG10AA801XC10 |  | Готовность | =24В |
| F3NDG10AA801XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | =24В |
| F3NDF30AA001XB51 | Затвор дисковый К-6 на выходе котловой воды из ВК-3 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| F3NDF30AA001XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| F3NDF30AA001XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| F3NDF30AA001XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| F3NDF30AA001XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| F3NDF30AA001XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| Водогрейный котел ВК-4 |  |  |  |
| F4HAD10ZM01 | ШКА | Котлоагрегат в работе | Modbus TCP |
| F4HAD10ZM02 |  | Котлоагрегат остановлен | Modbus TCP |
| F4HAD10ZM46 |  | Авария котлоагрегата | Modbus TCP |
| F4ANF40BB001XB01 | ШУГ | Дутьевой вентилятор №1 включен | Modbus TCP |
| F4ANF40BB001XB02 |  | Дутьевой вентилятор №1 отключен | Modbus TCP |
| F4ANF40BB001XB46 |  | Авария дутьевого вентилятора №1 | Modbus TCP |
| F4ANF40BB001XB47 |  | Авария чрп | Modbus TCP |
| F4ANF20BB001XB01 |  | Дутьевой вентилятор №2 включен | Modbus TCP |
| F4ANF20BB001XB02 |  | Дутьевой вентилятор №2 отключен | Modbus TCP |
| F4ANF20BB001XB46 |  | Авария дутьевого вентилятора №2 | Modbus TCP |
| F4ANF20BB001XB47 |  | Авария чрп | Modbus TCP |
| F4ANF40BB001XG02 |  | Давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | Modbus TCP |
| F4ANF40CC001XG01 |  | Наличие факела запальника горелки №1 | Modbus TCP |
| F4HHG10AA031XB01 |  | Газовый клапан №1 открыт | Modbus TCP |
| F4HHG10AA031XB02 |  | Газовый клапан №1 закрыт | Modbus TCP |
| F4HHG10AA032XB01 |  | Газовый клапан №2 открыт | Modbus TCP |
| F4HHG10AA032XB02 |  | Газовый клапан №2 закрыт | Modbus TCP |
| F4ANF40ZM01 |  | Горелка №1 в работе | Modbus TCP |
| F4ANF40ZM46 |  | Авария горелки №1 – останов котла | Modbus TCP |
| F4ANF40CC002XG01 |  | Наличие факела горелки №1 | Modbus TCP |
| F4HHG10CP001XG02 |  | Давление газа перед горелкой №1 - минимально | Modbus TCP |
| F4HHG10CP001XG01 |  | Давление газа перед горелкой №1 максимально | Modbus TCP |
| F4ANF40BB002XG02 |  | Давление воздуха перед горелкой №1 минимально | Modbus TCP |
| F4ANF20BB001XG02 |  | Давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | Modbus TCP |
| F4ANF20CC001XG01 |  | Наличие факела запальника горелки №2 | Modbus TCP |
| F4HHG20AA031XB01 |  | Газовый клапан №1 открыт | Modbus TCP |
| F4HHG20AA031XB02 |  | Газовый клапан №1 закрыт | Modbus TCP |
| F4HHG20AA032XB01 |  | Газовый клапан №2 открыт | Modbus TCP |
| F4HHG20AA032XB02 |  | Газовый клапан №2 закрыт | Modbus TCP |
| F4ANF20ZM01 |  | Горелка №2 в работе | Modbus TCP |
| F4ANF20ZM46 |  | Авария горелки №2 – останов котла | Modbus TCP |
| F4ANF20CC002XG01 |  | Наличие факела горелки №2 | Modbus TCP |
| F4HHG20CP001XG02 |  | Давление газа перед горелкой №2 - минимально | Modbus TCP |
| F4HHG20CP001XG01 |  | Давление газа перед горелкой №2 максимально | Modbus TCP |
| F4ANF20BB002XG02 |  | Давление воздуха перед горелкой №2 минимально | Modbus TCP |
| F4HHG20AA801XB51 | Заслонка регулирующая газа котла | Не открыто | =24В |
| F4HHG20AA801XB52 |  | Не закрыто | =24В |
| F4HHG20AA801XC03 |  | Неисправность | =24В |
| F4HHG20AA801XC04 |  | Готовность | =24В |
| F4HHG20AA801XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | =24В |
| F4HHG20AA201XB51 | Затвор продувной свечи газа котла | Не открыто | 220В, 50Гц |
| F4HHG20AA201XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| F4HHG20AA201XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| F4HHG20AA201XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| F4NDG10AA001XB51 | Затвор дисковый К-7 на входе котловой воды в ВК-4 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| F4NDG10AA001XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| F4NDG10AA001XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| F4NDG10AA001XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| F4NDG10AA001XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| F4NDG10AA001XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| F4NDG10AA801XC51 | Затвор дисковый РК.КА4 регулятор расхода воды через ВК-4 | Не открыто | =24В |
| F4NDG10AA801XC52 |  | Не закрыто | =24В |
| F4NDG10AA801XC04 |  | Превышение момента | =24В |
| F4NDG10AA801XC57 |  | Неисправность | =24В |
| F4NDG10AA801XC10 |  | Готовность | =24В |
| F4NDG10AA801XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | =24В |
| F4NDF40AA001XB51 | Затвор дисковый К-8 на выходе котловой воды из ВК-4 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| F4NDF40AA001XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| F4NDF40AA001XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| F4NDF40AA001XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| F4NDF40AA001XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| F4NDF40AA001XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| Водогрейный котел ВК-5 |  |  |  |
| F5HAD10ZM01 | ШКА | Котлоагрегат в работе | Modbus TCP |
| F5HAD10ZM02 |  | Котлоагрегат остановлен | Modbus TCP |
| F5HAD10ZM46 |  | Авария котлоагрегата | Modbus TCP |
| F5ANF50BB001XB01 | ШУГ | Дутьевой вентилятор №1 включен | Modbus TCP |
| F5ANF50BB001XB02 |  | Дутьевой вентилятор №1 отключен | Modbus TCP |
| F5ANF50BB001XB46 |  | Авария дутьевого вентилятора №1 | Modbus TCP |
| F5ANF50BB001XB47 |  | Авария чрп | Modbus TCP |
| F5ANF20BB001XB01 |  | Дутьевой вентилятор №2 включен | Modbus TCP |
| F5ANF20BB001XB02 |  | Дутьевой вентилятор №2 отключен | Modbus TCP |
| F5ANF20BB001XB46 |  | Авария дутьевого вентилятора №2 | Modbus TCP |
| F5ANF20BB001XB47 |  | Авария чрп | Modbus TCP |
| F5ANF50BB001XG02 |  | Давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | Modbus TCP |
| F5ANF50CC001XG01 |  | Наличие факела запальника горелки №1 | Modbus TCP |
| F5HHG10AA031XB01 |  | Газовый клапан №1 открыт | Modbus TCP |
| F5HHG10AA031XB02 |  | Газовый клапан №1 закрыт | Modbus TCP |
| F5HHG10AA032XB01 |  | Газовый клапан №2 открыт | Modbus TCP |
| F5HHG10AA032XB02 |  | Газовый клапан №2 закрыт | Modbus TCP |
| F5ANF50ZM01 |  | Горелка №1 в работе | Modbus TCP |
| F5ANF50ZM46 |  | Авария горелки №1 – останов котла | Modbus TCP |
| F5ANF50CC002XG01 |  | Наличие факела горелки №1 | Modbus TCP |
| F5HHG10CP001XG02 |  | Давление газа перед горелкой №1 - минимально | Modbus TCP |
| F5HHG10CP001XG01 |  | Давление газа перед горелкой №1 максимально | Modbus TCP |
| F5ANF50BB002XG02 |  | Давление воздуха перед горелкой №1 минимально | Modbus TCP |
| F5ANF20BB001XG02 |  | Давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | Modbus TCP |
| F5ANF20CC001XG01 |  | Наличие факела запальника горелки №2 | Modbus TCP |
| F5HHG20AA031XB01 |  | Газовый клапан №1 открыт | Modbus TCP |
| F5HHG20AA031XB02 |  | Газовый клапан №1 закрыт | Modbus TCP |
| F5HHG20AA032XB01 |  | Газовый клапан №2 открыт | Modbus TCP |
| F5HHG20AA032XB02 |  | Газовый клапан №2 закрыт | Modbus TCP |
| F5ANF20ZM01 |  | Горелка №2 в работе | Modbus TCP |
| F5ANF20ZM46 |  | Авария горелки №2 – останов котла | Modbus TCP |
| F5ANF20CC002XG01 |  | Наличие факела горелки №2 | Modbus TCP |
| F5HHG20CP001XG02 |  | Давление газа перед горелкой №2 - минимально | Modbus TCP |
| F5HHG20CP001XG01 |  | Давление газа перед горелкой №2 максимально | Modbus TCP |
| F5ANF20BB002XG02 |  | Давление воздуха перед горелкой №2 минимально | Modbus TCP |
| F5HHG20AA801XB51 | Заслонка регулирующая газа котла | Не открыто | =24В |
| F5HHG20AA801XB52 |  | Не закрыто | =24В |
| F5HHG20AA801XC03 |  | Неисправность | =24В |
| F5HHG20AA801XC04 |  | Готовность | =24В |
| F5HHG20AA801XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | =24В |
| F5HHG20AA201XB51 | Затвор продувной свечи газа котла | Не открыто | 220В, 50Гц |
| F5HHG20AA201XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| F5HHG20AA201XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| F5HHG20AA201XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| F5NDG10AA001XB51 | Затвор дисковый К-9 на входе котловой воды в ВК-5 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| F5NDG10AA001XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| F5NDG10AA001XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| F5NDG10AA001XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| F5NDG10AA001XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| F5NDG10AA001XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| F5NDG10AA801XC51 | Затвор дисковый РК.КА5 регулятор расхода воды через ВК-5 | Не открыто | =24В |
| F5NDG10AA801XC52 |  | Не закрыто | =24В |
| F5NDG10AA801XC04 |  | Превышение момента | =24В |
| F5NDG10AA801XC57 |  | Неисправность | =24В |
| F5NDG10AA801XC10 |  | Готовность | =24В |
| F5NDG10AA801XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | =24В |
| F5NDF50AA001XB51 | Затвор дисковый К-10 на выходе котловой воды из ВК-5 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| F5NDF50AA001XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| F5NDF50AA001XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| F5NDF50AA001XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| F5NDF50AA001XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| F5NDF50AA001XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| Водогрейный котел ВК-6 |  |  |  |
| F6HAD10ZM01 | ШКА | Котлоагрегат в работе | Modbus TCP |
| F6HAD10ZM02 |  | Котлоагрегат остановлен | Modbus TCP |
| F6HAD10ZM46 |  | Авария котлоагрегата | Modbus TCP |
| F6ANF60BB001XB01 | ШУГ | Дутьевой вентилятор №1 включен | Modbus TCP |
| F6ANF60BB001XB02 |  | Дутьевой вентилятор №1 отключен | Modbus TCP |
| F6ANF60BB001XB46 |  | Авария дутьевого вентилятора №1 | Modbus TCP |
| F6ANF60BB001XB47 |  | Авария чрп | Modbus TCP |
| F6ANF20BB001XB01 |  | Дутьевой вентилятор №2 включен | Modbus TCP |
| F6ANF20BB001XB02 |  | Дутьевой вентилятор №2 отключен | Modbus TCP |
| F6ANF20BB001XB46 |  | Авария дутьевого вентилятора №2 | Modbus TCP |
| F6ANF20BB001XB47 |  | Авария чрп | Modbus TCP |
| F6ANF60BB001XG02 |  | Давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | Modbus TCP |
| F6ANF60CC001XG01 |  | Наличие факела запальника горелки №1 | Modbus TCP |
| F6HHG10AA031XB01 |  | Газовый клапан №1 открыт | Modbus TCP |
| F6HHG10AA031XB02 |  | Газовый клапан №1 закрыт | Modbus TCP |
| F6HHG10AA032XB01 |  | Газовый клапан №2 открыт | Modbus TCP |
| F6HHG10AA032XB02 |  | Газовый клапан №2 закрыт | Modbus TCP |
| F6ANF60ZM01 |  | Горелка №1 в работе | Modbus TCP |
| F6ANF60ZM46 |  | Авария горелки №1 – останов котла | Modbus TCP |
| F6ANF60CC002XG01 |  | Наличие факела горелки №1 | Modbus TCP |
| F6HHG10CP001XG02 |  | Давление газа перед горелкой №1 - минимально | Modbus TCP |
| F6HHG10CP001XG01 |  | Давление газа перед горелкой №1 максимально | Modbus TCP |
| F6ANF60BB002XG02 |  | Давление воздуха перед горелкой №1 минимально | Modbus TCP |
| F6ANF20BB001XG02 |  | Давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | Modbus TCP |
| F6ANF20CC001XG01 |  | Наличие факела запальника горелки №2 | Modbus TCP |
| F6HHG20AA031XB01 |  | Газовый клапан №1 открыт | Modbus TCP |
| F6HHG20AA031XB02 |  | Газовый клапан №1 закрыт | Modbus TCP |
| F6HHG20AA032XB01 |  | Газовый клапан №2 открыт | Modbus TCP |
| F6HHG20AA032XB02 |  | Газовый клапан №2 закрыт | Modbus TCP |
| F6ANF20ZM01 |  | Горелка №2 в работе | Modbus TCP |
| F6ANF20ZM46 |  | Авария горелки №2 – останов котла | Modbus TCP |
| F6ANF20CC002XG01 |  | Наличие факела горелки №2 | Modbus TCP |
| F6HHG20CP001XG02 |  | Давление газа перед горелкой №2 - минимально | Modbus TCP |
| F6HHG20CP001XG01 |  | Давление газа перед горелкой №2 максимально | Modbus TCP |
| F6ANF20BB002XG02 |  | Давление воздуха перед горелкой №2 минимально | Modbus TCP |
| F6HHG20AA801XB51 | Заслонка регулирующая газа котла | Не открыто | =24В |
| F6HHG20AA801XB52 |  | Не закрыто | =24В |
| F6HHG20AA801XC03 |  | Неисправность | =24В |
| F6HHG20AA801XC04 |  | Готовность | =24В |
| F6HHG20AA801XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | =24В |
| F6HHG20AA201XB51 | Затвор продувной свечи газа котла | Не открыто | 220В, 50Гц |
| F6HHG20AA201XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| F6HHG20AA201XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| F6HHG20AA201XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| F6NDG10AA001XB51 | Затвор дисковый К-11 на входе котловой воды в ВК-6 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| F6NDG10AA001XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| F6NDG10AA001XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| F6NDG10AA001XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| F6NDG10AA001XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| F6NDG10AA001XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| F6NDG10AA801XC51 | Затвор дисковый РК.КА6 регулятор расхода воды через ВК-6 | Не открыто | =24В |
| F6NDG10AA801XC52 |  | Не закрыто | =24В |
| F6NDG10AA801XC04 |  | Превышение момента | =24В |
| F6NDG10AA801XC57 |  | Неисправность | =24В |
| F6NDG10AA801XC10 |  | Готовность | =24В |
| F6NDG10AA801XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | =24В |
| F6NDF60AA001XB51 | Затвор дисковый К-12 на выходе котловой воды из ВК-6 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| F6NDF60AA001XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| F6NDF60AA001XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| F6NDF60AA001XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| F6NDF60AA001XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| F6NDF60AA001XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| Водогрейный котел ВК-7 |  |  |  |
| F7HAD10ZM01 | ШКА | Котлоагрегат в работе | Modbus TCP |
| F7HAD10ZM02 |  | Котлоагрегат остановлен | Modbus TCP |
| F7HAD10ZM46 |  | Авария котлоагрегата | Modbus TCP |
| F7ANF70BB001XB01 | ШУГ | Дутьевой вентилятор №1 включен | Modbus TCP |
| F7ANF70BB001XB02 |  | Дутьевой вентилятор №1 отключен | Modbus TCP |
| F7ANF70BB001XB46 |  | Авария дутьевого вентилятора №1 | Modbus TCP |
| F7ANF70BB001XB47 |  | Авария чрп | Modbus TCP |
| F7ANF20BB001XB01 |  | Дутьевой вентилятор №2 включен | Modbus TCP |
| F7ANF20BB001XB02 |  | Дутьевой вентилятор №2 отключен | Modbus TCP |
| F7ANF20BB001XB46 |  | Авария дутьевого вентилятора №2 | Modbus TCP |
| F7ANF20BB001XB47 |  | Авария чрп | Modbus TCP |
| F7ANF70BB001XG02 |  | Давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | Modbus TCP |
| F7ANF70CC001XG01 |  | Наличие факела запальника горелки №1 | Modbus TCP |
| F7HHG10AA031XB01 |  | Газовый клапан №1 открыт | Modbus TCP |
| F7HHG10AA031XB02 |  | Газовый клапан №1 закрыт | Modbus TCP |
| F7HHG10AA032XB01 |  | Газовый клапан №2 открыт | Modbus TCP |
| F7HHG10AA032XB02 |  | Газовый клапан №2 закрыт | Modbus TCP |
| F7ANF70ZM01 |  | Горелка №1 в работе | Modbus TCP |
| F7ANF70ZM46 |  | Авария горелки №1 – останов котла | Modbus TCP |
| F7ANF70CC002XG01 |  | Наличие факела горелки №1 | Modbus TCP |
| F7HHG10CP001XG02 |  | Давление газа перед горелкой №1 - минимально | Modbus TCP |
| F7HHG10CP001XG01 |  | Давление газа перед горелкой №1 максимально | Modbus TCP |
| F7ANF70BB002XG02 |  | Давление воздуха перед горелкой №1 минимально | Modbus TCP |
| F7ANF20BB001XG02 |  | Давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | Modbus TCP |
| F7ANF20CC001XG01 |  | Наличие факела запальника горелки №2 | Modbus TCP |
| F7HHG20AA031XB01 |  | Газовый клапан №1 открыт | Modbus TCP |
| F7HHG20AA031XB02 |  | Газовый клапан №1 закрыт | Modbus TCP |
| F7HHG20AA032XB01 |  | Газовый клапан №2 открыт | Modbus TCP |
| F7HHG20AA032XB02 |  | Газовый клапан №2 закрыт | Modbus TCP |
| F7ANF20ZM01 |  | Горелка №2 в работе | Modbus TCP |
| F7ANF20ZM46 |  | Авария горелки №2 – останов котла | Modbus TCP |
| F7ANF20CC002XG01 |  | Наличие факела горелки №2 | Modbus TCP |
| F7HHG20CP001XG02 |  | Давление газа перед горелкой №2 - минимально | Modbus TCP |
| F7HHG20CP001XG01 |  | Давление газа перед горелкой №2 максимально | Modbus TCP |
| F7ANF20BB002XG02 |  | Давление воздуха перед горелкой №2 минимально | Modbus TCP |
| F7HHG20AA801XB51 | Заслонка регулирующая газа котла | Не открыто | =24В |
| F7HHG20AA801XB52 |  | Не закрыто | =24В |
| F7HHG20AA801XC03 |  | Неисправность | =24В |
| F7HHG20AA801XC04 |  | Готовность | =24В |
| F7HHG20AA801XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | =24В |
| F7HHG20AA201XB51 | Затвор продувной свечи газа котла | Не открыто | 220В, 50Гц |
| F7HHG20AA201XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| F7HHG20AA201XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| F7HHG20AA201XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| F7NDG10AA001XB51 | Затвор дисковый К-13 на входе котловой воды в ВК-7 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| F7NDG10AA001XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| F7NDG10AA001XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| F7NDG10AA001XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| F7NDG10AA001XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| F7NDG10AA001XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| F7NDG10AA801XC51 | Затвор дисковый РК.КА7 регулятор расхода воды через ВК-7 | Не открыто | =24В |
| F7NDG10AA801XC52 |  | Не закрыто | =24В |
| F7NDG10AA801XC04 |  | Превышение момента | =24В |
| F7NDG10AA801XC57 |  | Неисправность | =24В |
| F7NDG10AA801XC10 |  | Готовность | =24В |
| F7NDG10AA801XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | =24В |
| F7NDF70AA001XB51 | Затвор дисковый К-14 на выходе котловой воды из ВК-7 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| F7NDF70AA001XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| F7NDF70AA001XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| F7NDF70AA001XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| F7NDF70AA001XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| F7NDF70AA001XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| Водогрейный котел ВК-8 |  |  |  |
| F8HAD10ZM01 | ШКА | Котлоагрегат в работе | Modbus TCP |
| F8HAD10ZM02 |  | Котлоагрегат остановлен | Modbus TCP |
| F8HAD10ZM46 |  | Авария котлоагрегата | Modbus TCP |
| F8ANF80BB001XB01 | ШУГ | Дутьевой вентилятор №1 включен | Modbus TCP |
| F8ANF80BB001XB02 |  | Дутьевой вентилятор №1 отключен | Modbus TCP |
| F8ANF80BB001XB46 |  | Авария дутьевого вентилятора №1 | Modbus TCP |
| F8ANF80BB001XB47 |  | Авария чрп | Modbus TCP |
| F8ANF20BB001XB01 |  | Дутьевой вентилятор №2 включен | Modbus TCP |
| F8ANF20BB001XB02 |  | Дутьевой вентилятор №2 отключен | Modbus TCP |
| F8ANF20BB001XB46 |  | Авария дутьевого вентилятора №2 | Modbus TCP |
| F8ANF20BB001XB47 |  | Авария чрп | Modbus TCP |
| F8ANF80BB001XG02 |  | Давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | Modbus TCP |
| F8ANF80CC001XG01 |  | Наличие факела запальника горелки №1 | Modbus TCP |
| F8HHG10AA031XB01 |  | Газовый клапан №1 открыт | Modbus TCP |
| F8HHG10AA031XB02 |  | Газовый клапан №1 закрыт | Modbus TCP |
| F8HHG10AA032XB01 |  | Газовый клапан №2 открыт | Modbus TCP |
| F8HHG10AA032XB02 |  | Газовый клапан №2 закрыт | Modbus TCP |
| F8ANF80ZM01 |  | Горелка №1 в работе | Modbus TCP |
| F8ANF80ZM46 |  | Авария горелки №1 – останов котла | Modbus TCP |
| F8ANF80CC002XG01 |  | Наличие факела горелки №1 | Modbus TCP |
| F8HHG10CP001XG02 |  | Давление газа перед горелкой №1 - минимально | Modbus TCP |
| F8HHG10CP001XG01 |  | Давление газа перед горелкой №1 максимально | Modbus TCP |
| F8ANF80BB002XG02 |  | Давление воздуха перед горелкой №1 минимально | Modbus TCP |
| F8ANF20BB001XG02 |  | Давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | Modbus TCP |
| F8ANF20CC001XG01 |  | Наличие факела запальника горелки №2 | Modbus TCP |
| F8HHG20AA031XB01 |  | Газовый клапан №1 открыт | Modbus TCP |
| F8HHG20AA031XB02 |  | Газовый клапан №1 закрыт | Modbus TCP |
| F8HHG20AA032XB01 |  | Газовый клапан №2 открыт | Modbus TCP |
| F8HHG20AA032XB02 |  | Газовый клапан №2 закрыт | Modbus TCP |
| F8ANF20ZM01 |  | Горелка №2 в работе | Modbus TCP |
| F8ANF20ZM46 |  | Авария горелки №2 – останов котла | Modbus TCP |
| F8ANF20CC002XG01 |  | Наличие факела горелки №2 | Modbus TCP |
| F8HHG20CP001XG02 |  | Давление газа перед горелкой №2 - минимально | Modbus TCP |
| F8HHG20CP001XG01 |  | Давление газа перед горелкой №2 максимально | Modbus TCP |
| F8ANF20BB002XG02 |  | Давление воздуха перед горелкой №2 минимально | Modbus TCP |
| F8HHG20AA801XB51 | Заслонка регулирующая газа котла | Не открыто | =24В |
| F8HHG20AA801XB52 |  | Не закрыто | =24В |
| F8HHG20AA801XC03 |  | Неисправность | =24В |
| F8HHG20AA801XC04 |  | Готовность | =24В |
| F8HHG20AA801XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | =24В |
| F8HHG20AA201XB51 | Затвор продувной свечи газа котла | Не открыто | 220В, 50Гц |
| F8HHG20AA201XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| F8HHG20AA201XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| F8HHG20AA201XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| F8NDG10AA001XB51 | Затвор дисковый К-15 на входе котловой воды в ВК-8 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| F8NDG10AA001XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| F8NDG10AA001XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| F8NDG10AA001XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| F8NDG10AA001XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| F8NDG10AA001XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| F8NDG10AA801XC51 | Затвор дисковый РК.КА8 регулятор расхода воды через ВК-8 | Не открыто | =24В |
| F8NDG10AA801XC52 |  | Не закрыто | =24В |
| F8NDG10AA801XC04 |  | Превышение момента | =24В |
| F8NDG10AA801XC57 |  | Неисправность | =24В |
| F8NDG10AA801XC10 |  | Готовность | =24В |
| F8NDG10AA801XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | =24В |
| F8NDF80AA001XB51 | Затвор дисковый К-16 на выходе котловой воды из ВК-8 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| F8NDF80AA001XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| F8NDF80AA001XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| F8NDF80AA001XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| F8NDF80AA001XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| F8NDF80AA001XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| Система кислотной промывки |  |  |  |
| F0LFM11CP151XG02 |  | Датчик "сухого хода" на напоре НКП-1 | =24В |
| F0LFM12CP151XG02 |  | Датчик "сухого хода" на напоре НКП-2 | =24В |
| Линии отопления |  |  |  |
| F0NDG24AA801XB51 | Клапан регулирующий до теплообменников по сети Т21 РТ-70 | Открыто | 220В, 50Гц |
| F0NDG24AA801XB52 |  | Закрыто | 220В, 50Гц |
| F0NDG24AA801XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| F0GCN01AA001XB51 | Кран запорный бака раствора щелочи 9Д | Не открыто | 220В, 50Гц |
| F0GCN01AA001XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| F0GCN01AA001XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| F0GCN01AA001XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| Сигналы из АОВ.1 |  |  |  |
| K3XG02 |  | Сигнализация "сухого хода" насосов К3 раб, К3 рез | =24В |
| K4XG02 |  | Сигнализация "сухого хода" насосов К4 раб, К4 рез | =24В |
| K12XG02 |  | Сигнализация "сухого хода" насосов К12 | =24В |
| F0NDF24AA801XC01 | Клапан регулирующий К5 по сети Т1 до теплообменника К1 отопления и ГВС | Открыто | 220В, 50Гц |
| F0NDF24AA801XC02 |  | Закрыто | 220В, 50Гц |
| F0NDF24AA801XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| F0NDF24AA802XC01 | Клапан регулирующий К5а по сети Т1 до теплообменника К1 отопления и ГВС | Открыто | 220В, 50Гц |
| F0NDF24AA802XC02 |  | Закрыто | 220В, 50Гц |
| F0NDF24AA802XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| F0NDF24AA803XC01 | Клапан регулирующий К6 по сети Т1 до теплообменника К2 вентиляции | Открыто | 220В, 50Гц |
| F0NDF24AA803XC02 |  | Закрыто | 220В, 50Гц |
| F0NDF24AA803XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| F0NDG24AA001XM01 | Клапан электромагнитный К7 по сети Т94 подпитки контура отопления и ГВС | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| F0SAH21AA001XM01 | Клапан электромагнитный К13 на линии заполнения теплоносителя по сети Т21 системы вентиляции | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| Сборка задвижек здания котельной |  |  |  |
| F0CDA01GH001XM01 |  | Неисправность шкафа ввода Ш-1 сборки задвижек | 220В, 50Гц |
| Шкаф ПТК |  |  |  |
| F0CJU01GH001 |  | Питание ввода №1 в норме | =24В |
| F0CJU01GH002 |  | Питание ввода №2 в норме | =24В |
| F0CJU01GH003 |  | Ввод 1 включен | =24В |
| F0CJU01GH004 |  | Ввод 2 включен | =24В |
| F0CJU01GH005 |  | Питание ИБП в норме | =24В |
| F0CJU01GH006 |  | Питание цепей внешних сигналов включено | =24В |
| F0CJU01GH007 |  | Питание цепей внутренних сигналов включено | =24В |
| F0CJU01GH008 |  | Питание датчиков 220В включено | =24В |
| F0CJU01GH009 |  | Дверь шкафа открыта | =24В |
| Шкаф серверный №1 |  |  |  |
| Z0CJU01GH001 |  | Питание ввода №1 в норме | =24В |
| Z0CJU01GH002 |  | Питание ввода №2 в норме | =24В |
| Z0CJU01GH003 |  | Ввод 1 включен | =24В |
| Z0CJU01GH004 |  | Ввод 2 включен | =24В |
| Z0CJU01GH005 |  | Питание ИБП в норме | =24В |
| Z0CJU01GH009 |  | Дверь шкафа открыта | =24В |
| Шкаф серверный №2 |  |  |  |
| Z0CJU02GH001 |  | Питание ввода №1 в норме | =24В |
| Z0CJU02GH002 |  | Питание ввода №2 в норме | =24В |
| Z0CJU02GH003 |  | Ввод 1 включен | =24В |
| Z0CJU02GH004 |  | Ввод 2 включен | =24В |
| Z0CJU02GH005 |  | Питание ИБП в норме | =24В |
| Z0CJU02GH009 |  | Дверь шкафа открыта | =24В |
| Котельная |  |  |  |
| F0EKG10AA001XB51 | Задвижка ГК-3 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| F0EKG10AA001XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| F0EKG10AA001XB04 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| F0EKG10AA001XB05 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| F0EKG10AA001XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| F0EKG10AA001XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| F0EKG10AA002XB51 | Затвор дисковый на котлы №1-5 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| F0EKG10AA002XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| F0EKG10AA002XB04 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| F0EKG10AA002XB05 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| F0EKG10AA002XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| F0EKG10AA002XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| F0EKG10AA003XB51 | Затвор дисковый на котлы №6-8 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| F0EKG10AA003XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| F0EKG10AA003XB04 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| F0EKG10AA003XB05 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| F0EKG10AA003XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| F0EKG10AA003XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| АСУ Здания теплообменников |  |  |  |
| Тепловыводы. Обратная сетевая вода |  |  |  |
| N1NDB01AA001XB51 | Затвор дисковый Т-1 тепловывод "A" | Не открыто | 220В, 50Гц |
| N1NDB01AA001XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| N1NDB01AA001XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| N1NDB01AA001XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| N1NDB01AA001XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| N1NDB01AA001XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| N1NDB02AA001XB51 | Затвор дисковый Т-2 тепловывод "B" | Не открыто | 220В, 50Гц |
| N1NDB02AA001XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| N1NDB02AA001XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| N1NDB02AA001XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| N1NDB02AA001XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| N1NDB02AA001XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| N1NDB03AA001XB51 | Затвор дисковый Т-3 тепловывод "С" | Не открыто | 220В, 50Гц |
| N1NDB03AA001XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| N1NDB03AA001XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| N1NDB03AA001XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| N1NDB03AA001XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| N1NDB03AA001XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| Коллектор обратной сетевой воды |  |  |  |
| N1NDB10AA001XB51 | Затвор дисковый Т-4 на подаче сетевой воды в ГИГ | Не открыто | 220В, 50Гц |
| N1NDB10AA001XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| N1NDB10AA001XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| N1NDB10AA001XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| N1NDB10AA001XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| N1NDB10AA001XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| N1NDB10AA002XB51 | Затвор дисковый Т-5 на выходе сетевой воды из ГИГ | Не открыто | 220В, 50Гц |
| N1NDB10AA002XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| N1NDB10AA002XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| N1NDB10AA002XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| N1NDB10AA002XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| N1NDB10AA002XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| N1NDB10AA003XB51 | Затвор дисковый Т-6 на трубопроводе помимо ГИГ | Не открыто | 220В, 50Гц |
| N1NDB10AA003XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| N1NDB10AA003XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| N1NDB10AA003XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| N1NDB10AA003XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| N1NDB10AA003XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| N1NDB10AA004XB51 | Затвор дисковый Т-7 на отключение здания теплообменников по сетевой воде | Не открыто | 220В, 50Гц |
| N1NDB10AA004XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| N1NDB10AA004XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| N1NDB10AA004XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| N1NDB10AA004XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| N1NDB10AA004XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| Подпитки теплосети |  |  |  |
| N1NDK10AA801XC51 | Регулирующий клапан РД-80 на линии подпитки теплосети | Не открыто | =24В |
| N1NDK10AA801XC52 |  | Не закрыто | =24В |
| N1NDK10AA801XC04 |  | Превышение момента | =24В |
| N1NDK10AA801XC57 |  | Неисправность | =24В |
| N1NDK10AA801XC10 |  | Готовность | =24В |
| N1NDK10AA801XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | =24В |
| N1NDK10AA001XB51 | Затвор дисковый С-71 на линии подпитки теплосети | Не открыто | 220В, 50Гц |
| N1NDK10AA001XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| N1NDK10AA001XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| N1NDK10AA001XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| N1NDK10AA001XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| N1NDK10AA001XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| N1GAD11AA801XC51 | Регулирующий клапан РД-79 аварийной подпитки сырой водой | Не открыто | =24В |
| N1GAD11AA801XC52 |  | Не закрыто | =24В |
| N1GAD11AA801XC04 |  | Превышение момента | =24В |
| N1GAD11AA801XC57 |  | Неисправность | =24В |
| N1GAD11AA801XC10 |  | Готовность | =24В |
| N1GAD11AA801XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | =24В |
| N1NDE10AA802XC51 | Регулирующий клапан РД-75 от аккумуляторной насосной | Не открыто | =24В |
| N1NDE10AA802XC52 |  | Не закрыто | =24В |
| N1NDE10AA802XC04 |  | Превышение момента | =24В |
| N1NDE10AA802XC57 |  | Неисправность | =24В |
| N1NDE10AA802XC10 |  | Готовность | =24В |
| N1NDE10AA802XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | =24В |
| N1NDE10AA002XB51 | Затвор дисковый С-10 от аккумуляторной насосной | Не открыто | 220В, 50Гц |
| N1NDE10AA002XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| N1NDE10AA002XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| N1NDE10AA002XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| N1NDE10AA002XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| N1NDE10AA002XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| Коллекторы сетевых насосов |  |  |  |
| N1NDB11AA001XB51 | Затвор дисковый Т-8 на входе насосной группы №1 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| N1NDB11AA001XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| N1NDB11AA001XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| N1NDB11AA001XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| N1NDB11AA001XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| N1NDB11AA001XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| N1NDB12AA001XB51 | Затвор дисковый Т-9 на входе насосной группы №2 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| N1NDB12AA001XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| N1NDB12AA001XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| N1NDB12AA001XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| N1NDB12AA001XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| N1NDB12AA001XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| N1NDB11AA002XB51 | Затвор дисковый Т-18 на выходе насосной группы №1 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| N1NDB11AA002XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| N1NDB11AA002XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| N1NDB11AA002XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| N1NDB11AA002XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| N1NDB11AA002XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| N1NDB12AA002XB51 | Затвор дисковый Т-19 на выходе насосной группы №2 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| N1NDB12AA002XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| N1NDB12AA002XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| N1NDB12AA002XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| N1NDB12AA002XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| N1NDB12AA002XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| Сетевой насос СН-1 |  |  |  |
| N1NDC01AA001XB51 | Затвор дисковый Т-10 на всасе СН №1 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| N1NDC01AA001XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| N1NDC01AA001XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| N1NDC01AA001XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| N1NDC01AA001XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| N1NDC01AA001XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| N1NDC01AA002XB51 | Затвор дисковый Т-11 на напоре СН №1 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| N1NDC01AA002XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| N1NDC01AA002XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| N1NDC01AA002XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| N1NDC01AA002XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| N1NDC01AA002XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| Сетевой насос СН-2 |  |  |  |
| N1NDC02AA001XB51 | Затвор дисковый Т-12 на всасе СН №2 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| N1NDC02AA001XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| N1NDC02AA001XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| N1NDC02AA001XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| N1NDC02AA001XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| N1NDC02AA001XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| N1NDC02AA002XB51 | Затвор дисковый Т-13 на напоре СН №2 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| N1NDC02AA002XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| N1NDC02AA002XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| N1NDC02AA002XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| N1NDC02AA002XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| N1NDC02AA002XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| Сетевой насос СН-3 |  |  |  |
| N1NDC03AA001XB51 | Затвор дисковый Т-14 на всасе СН №3 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| N1NDC03AA001XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| N1NDC03AA001XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| N1NDC03AA001XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| N1NDC03AA001XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| N1NDC03AA001XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| N1NDC03AA002XB51 | Затвор дисковый Т-15 на напоре СН №3 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| N1NDC03AA002XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| N1NDC03AA002XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| N1NDC03AA002XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| N1NDC03AA002XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| N1NDC03AA002XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| Сетевой насос СН-4 |  |  |  |
| N1NDC04AA001XB51 | Затвор дисковый Т-16 на всасе СН №4 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| N1NDC04AA001XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| N1NDC04AA001XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| N1NDC04AA001XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| N1NDC04AA001XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| N1NDC04AA001XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| N1NDC04AA002XB51 | Затвор дисковый Т-17 на напоре СН №4 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| N1NDC04AA002XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| N1NDC04AA002XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| N1NDC04AA002XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| N1NDC04AA002XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| N1NDC04AA002XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| Общие трубопроводы обвязки теплообменников по сетевой воде. Обратная сетевая вода |  |  |  |
| N1NDB20AA001XB51 | Затвор дисковый секционирующий Т-1С на входе сетевой воды в теплообменники | Не открыто | 220В, 50Гц |
| N1NDB20AA001XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| N1NDB20AA001XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| N1NDB20AA001XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| N1NDB20AA001XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| N1NDB20AA001XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| N1NDB21AA801XC51 | Регулирующий клапан РДТА-1 на линии помимо теплообменников | Не открыто | =24В |
| N1NDB21AA801XC52 |  | Не закрыто | =24В |
| N1NDB21AA801XC04 |  | Превышение момента | =24В |
| N1NDB21AA801XC57 |  | Неисправность | =24В |
| N1NDB21AA801XC10 |  | Готовность | =24В |
| N1NDB21AA801XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | =24В |
| N1NDB22AA801XC51 | Регулирующий клапан РДТА-2 на линии помимо теплообменников | Не открыто | =24В |
| N1NDB22AA801XC52 |  | Не закрыто | =24В |
| N1NDB22AA801XC04 |  | Превышение момента | =24В |
| N1NDB22AA801XC57 |  | Неисправность | =24В |
| N1NDB22AA801XC10 |  | Готовность | =24В |
| N1NDB22AA801XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | =24В |
| N1NDB23AA001XB51 | Затвор дисковый зТА-0 помимо регуляторов расхода | Не открыто | 220В, 50Гц |
| N1NDB23AA001XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| N1NDB23AA001XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| N1NDB23AA001XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| N1NDB23AA001XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| N1NDB23AA001XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| Общие трубопроводы обвязки теплообменников по сетевой воде. Обратная сетевая вода |  |  |  |
| N1NDA10AA001XB51 | Затвор дисковый секционирующий Т-2С на выходе сетевой воды из теплообменников | Не открыто | 220В, 50Гц |
| N1NDA10AA001XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| N1NDA10AA001XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| N1NDA10AA001XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| N1NDA10AA001XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| N1NDA10AA001XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| Тепловыводы. Прямая сетевая вода |  |  |  |
| N1NDA01AA001XB51 | Затвор дисковый Т-29 тепловывод "A" | Не открыто | 220В, 50Гц |
| N1NDA01AA001XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| N1NDA01AA001XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| N1NDA01AA001XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| N1NDA01AA001XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| N1NDA01AA001XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| N1NDA02AA001XB51 | Затвор дисковый Т-30 тепловывод "B" | Не открыто | 220В, 50Гц |
| N1NDA02AA001XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| N1NDA02AA001XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| N1NDA02AA001XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| N1NDA02AA001XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| N1NDA02AA001XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| N1NDA03AA001XB51 | Затвор дисковый Т-31 тепловывод "С" | Не открыто | 220В, 50Гц |
| N1NDA03AA001XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| N1NDA03AA001XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| N1NDA03AA001XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| N1NDA03AA001XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| N1NDA03AA001XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| Общие трубопроводы обвязки теплообменников по котловой воде. Прямая котловая вода |  |  |  |
| N1NDF10AA01XB51 | Затвор дисковый секционирующий К-3С на входе котловой воды в теплообменники | Не открыто | 220В, 50Гц |
| N1NDF10AA001XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| N1NDF10AA001XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| N1NDF10AA001XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| N1NDF10AA001XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| N1NDF10AA001XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| Общие трубопроводы обвязки теплообменников по котловой воде. Прямая котловая вода |  |  |  |
| N1NDG20AA001XB51 | Затвор дисковый секционирующий К-4С на выходе котловой воды из теплообменников | Не открыто | 220В, 50Гц |
| N1NDG20AA001XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| N1NDG20AA001XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| N1NDG20AA001XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| N1NDG20AA001XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| N1NDG20AA001XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| Теплообменник ТА-1 |  |  |  |
| N1NDD01AA002XB51 | Затвор дисковый Т-20 на выходе сетевой воды из ТА-1 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| N1NDD01AA002XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| N1NDD01AA002XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| N1NDD01AA002XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| N1NDD01AA002XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| N1NDD01AA002XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| N1NDD01AA004XB51 | Затвор дисковый К-17 на выходе котловой воды из ТА-1 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| N1NDD01AA004XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| N1NDD01AA004XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| N1NDD01AA004XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| N1NDD01AA004XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| N1NDD01AA004XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| Теплообменник ТА-2 |  |  |  |
| N1NDD02AA002XB51 | Затвор дисковый Т-21 на выходе сетевой воды из ТА-2 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| N1NDD02AA002XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| N1NDD02AA002XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| N1NDD02AA002XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| N1NDD02AA002XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| N1NDD02AA002XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| N1NDD02AA004XB51 | Затвор дисковый К-18 на выходе котловой воды из ТА-2 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| N1NDD02AA004XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| N1NDD02AA004XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| N1NDD02AA004XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| N1NDD02AA004XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| N1NDD02AA004XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| Теплообменник ТА-3 |  |  |  |
| N1NDD03AA002XB51 | Затвор дисковый Т-22 на выходе сетевой воды из ТА-3 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| N1NDD03AA002XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| N1NDD03AA002XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| N1NDD03AA002XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| N1NDD03AA002XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| N1NDD03AA002XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| N1NDD03AA004XB51 | Затвор дисковый К-19 на выходе котловой воды из ТА-3 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| N1NDD03AA004XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| N1NDD03AA004XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| N1NDD03AA004XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| N1NDD03AA004XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| N1NDD03AA004XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| Теплообменник ТА-4 |  |  |  |
| N1NDD04AA002XB51 | Затвор дисковый Т-23 на выходе сетевой воды из ТА-4 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| N1NDD04AA002XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| N1NDD04AA002XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| N1NDD04AA002XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| N1NDD04AA002XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| N1NDD04AA002XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| N1NDD04AA004XB51 | Затвор дисковый К-20 на выходе котловой воды из ТА-4 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| N1NDD04AA004XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| N1NDD04AA004XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| N1NDD04AA004XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| N1NDD04AA004XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| N1NDD04AA004XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| Теплообменник ТА-5 |  |  |  |
| N1NDD05AA002XB51 | Затвор дисковый Т-24 на выходе сетевой воды из ТА-5 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| N1NDD05AA002XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| N1NDD05AA002XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| N1NDD05AA002XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| N1NDD05AA002XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| N1NDD05AA002XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| N1NDD05AA004XB51 | Затвор дисковый К-21 на выходе котловой воды из ТА-5 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| N1NDD05AA004XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| N1NDD05AA004XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| N1NDD05AA004XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| N1NDD05AA004XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| N1NDD05AA004XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| Теплообменник ТА-6 |  |  |  |
| N1NDD06AA002XB51 | Затвор дисковый Т-25 на выходе сетевой воды из ТА-6 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| N1NDD06AA002XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| N1NDD06AA002XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| N1NDD06AA002XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| N1NDD06AA002XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| N1NDD06AA002XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| N1NDD06AA004XB51 | Затвор дисковый К-22 на выходе котловой воды из ТА-6 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| N1NDD06AA004XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| N1NDD06AA004XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| N1NDD06AA004XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| N1NDD06AA004XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| N1NDD06AA004XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| Теплообменник ТА-7 |  |  |  |
| N1NDD07AA002XB51 | Затвор дисковый Т-26 на выходе сетевой воды из ТА-7 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| N1NDD07AA002XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| N1NDD07AA002XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| N1NDD07AA002XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| N1NDD07AA002XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| N1NDD07AA002XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| N1NDD07AA004XB51 | Затвор дисковый К-23 на выходе котловой воды из ТА-7 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| N1NDD07AA004XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| N1NDD07AA004XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| N1NDD07AA004XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| N1NDD07AA004XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| N1NDD07AA004XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| Теплообменник ТА-8 |  |  |  |
| N1NDD08AA002XB51 | Затвор дисковый Т-27 на выходе сетевой воды из ТА-8 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| N1NDD08AA002XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| N1NDD08AA002XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| N1NDD08AA002XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| N1NDD08AA002XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| N1NDD08AA002XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| N1NDD08AA004XB51 | Затвор дисковый К-24 на выходе котловой воды из ТА-8 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| N1NDD08AA004XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| N1NDD08AA004XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| N1NDD08AA004XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| N1NDD08AA004XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| N1NDD08AA004XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| Теплообменник ТА-9 |  |  |  |
| N1NDD09AA002XB51 | Затвор дисковый Т-28 на выходе сетевой воды из ТА-9 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| N1NDD09AA002XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| N1NDD09AA002XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| N1NDD09AA002XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| N1NDD09AA002XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| N1NDD09AA002XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| N1NDD09AA004XB51 | Затвор дисковый К-25 на выходе котловой воды из ТА-9 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| N1NDD09AA004XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| N1NDD09AA004XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| N1NDD09AA004XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| N1NDD09AA004XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| N1NDD09AA004XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| Пожарный водопровод |  |  |  |
| N1SGA01CP001XG02 |  | Давление воды до пожарных насосов ниже уставки. Датчик "сухого хода" | RS485 Modbus RTU |
| Сборка задвижек здания теплообменников |  |  |  |
| N1CDA01GH001XM01 |  | Неисправность шкафа ввода Ш-1 сборки задвижек | 220В, 50Гц |
| Шкаф ПТК |  |  |  |
| N1CJU01GH001 |  | Питание ввода №1 в норме | =24В |
| N1CJU01GH003 |  | Ввод 1 включен | =24В |
| N1CJU01GH005 |  | Питание ИБП в норме | =24В |
| N1CJU01GH006 |  | Питание цепей внешних сигналов включено | =24В |
| N1CJU01GH007 |  | Питание цепей внутренних сигналов включено | =24В |
| N1CJU01GH008 |  | Питание датчиков 220В включено | =24В |
| N1CJU01GH009 |  | Дверь шкафа открыта | =24В |
| АСУ ТП НАБ |  |  |  |
| Общие трубопроводы заполнения баков |  |  |  |
| N2NDE10AA001XB51 | Затвор дисковый 12ПТА | Не открыто | 220В, 50Гц |
| N2NDE10AA001XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| N2NDE10AA001XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| N2NDE10AA001XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| N2NDE10AA001XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| N2NDE10AA001XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| N2NDE10AA801XC51 | Регулирующий клапан РД1 | Не открыто | =24В |
| N2NDE10AA801XC52 |  | Не закрыто | =24В |
| N2NDE10AA801XC04 |  | Превышение момента | =24В |
| N2NDE10AA801XC57 |  | Неисправность | =24В |
| N2NDE10AA801XC10 |  | Готовность | =24В |
| N2NDE10AA801XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | =24В |
| Общие трубопроводы откачки из баков |  |  |  |
| N2NDE20AA001XB51 | Затвор дисковый 11ПТА | Не открыто | 220В, 50Гц |
| N2NDE20AA001XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| N2NDE20AA001XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| N2NDE20AA001XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| N2NDE20AA001XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| N2NDE20AA001XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| Трубопровод аварийного сброса сетевой воды |  |  |  |
| N2NDE20AA002XB51 | Задвижка 3ПТА | Не открыто | 220В, 50Гц |
| N2NDE20AA002XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| N2NDE20AA002XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| N2NDE20AA002XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| N2NDE20AA002XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| N2NDE20AA002XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| N2NDE20AA801XC51 | Регулирующий клапан РД0 | Не открыто | =24В |
| N2NDE20AA801XC52 |  | Не закрыто | =24В |
| N2NDE20AA801XC04 |  | Превышение момента | =24В |
| N2NDE20AA801XC57 |  | Неисправность | =24В |
| N2NDE20AA801XC10 |  | Готовность | =24В |
| N2NDE20AA801XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | =24В |
| Аккумуляторный бак АБ№1 |  |  |  |
| N2NDE11AA001XB51 | Задвижка 9ПТА-1 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| N2NDE11AA001XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| N2NDE11AA001XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| N2NDE11AA001XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| N2NDE11AA001XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| N2NDE11AA001XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| N2NDE11AA002XB51 | Задвижка 10ПТА-1 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| N2NDE11AA002XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| N2NDE11AA002XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| N2NDE11AA002XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| N2NDE11AA002XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| N2NDE11AA002XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| Аккумуляторный бак АБ№2 |  |  |  |
| N2NDE12AA001XB51 | Задвижка 9ПТА-2 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| N2NDE12AA001XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| N2NDE12AA001XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| N2NDE12AA001XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| N2NDE12AA001XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| N2NDE12AA001XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| N2NDE12AA002XB51 | Задвижка 10ПТА-2 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| N2NDE12AA002XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| N2NDE12AA002XB05 |  | Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц |
| N2NDE12AA002XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| N2NDE12AA002XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| N2NDE12AA002XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| Насос НАБ-1 |  |  |  |
| N2NDE01AP001XB31 | Насос НАБ-1 | Назначен режим "рабочий" | RS485 Modbus RTU |
| N2NDE01AP001XB32 |  | Назначен режим "резервный" | RS485 Modbus RTU |
| N2NDE01AP001XB33 |  | Назначен режим "ремонт" | RS485 Modbus RTU |
| N2NDE01AP001XB35 |  | Работа от ПЧ | RS485 Modbus RTU |
| N2NDE01AP001XB36 |  | Работа от сети | RS485 Modbus RTU |
| N2NDE01AP001XB46 |  | Авария | RS485 Modbus RTU |
| N2NDE01AP001XB01 |  | Насос включен | 220В, 50Гц |
| N2NDE01AP001XB02 |  | Насос отключен | 220В, 50Гц |
| N2NDE01AA001XB51 | Шаровый кран 4ПТА-1 на всасе насоса | Не открыто | 220В, 50Гц |
| N2NDE01AA001XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| N2NDE01AA001XL1 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| N2NDE01AA001XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| N2NDE01AA002XB51 | Шаровый кран 5ПТА-1 на напоре насоса | Не открыто | 220В, 50Гц |
| N2NDE01AA002XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| N2NDE01AA002XL1 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| N2NDE01AA002XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| Насос НАБ-2 |  |  |  |
| N2NDE02AP001XB31 | Насос НАБ-2 | Назначен режим "рабочий" | RS485 Modbus RTU |
| N2NDE02AP001XB32 |  | Назначен режим "резервный" | RS485 Modbus RTU |
| N2NDE02AP001XB33 |  | Назначен режим "ремонт" | RS485 Modbus RTU |
| N2NDE02AP001XB35 |  | Работа от ПЧ | RS485 Modbus RTU |
| N2NDE02AP001XB36 |  | Работа от сети | RS485 Modbus RTU |
| N2NDE02AP001XB46 |  | Авария | RS485 Modbus RTU |
| N2NDE02AP001XB01 |  | Насос включен | 220В, 50Гц |
| N2NDE02AP001XB02 |  | Насос отключен | 220В, 50Гц |
| N2NDE02AA001XB51 | Шаровый кран 4ПТА-2 на всасе насоса | Не открыто | 220В, 50Гц |
| N2NDE02AA001XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| N2NDE02AA001XL1 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| N2NDE02AA001XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| N2NDE02AA002XB51 | Шаровый кран 5ПТА-2 на напоре насоса | Не открыто | 220В, 50Гц |
| N2NDE02AA002XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| N2NDE02AA002XL1 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| N2NDE02AA002XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| ШУ НАБ-1, НАБ-2 |  |  |  |
| N2CUB01GU001XB38 |  | Назначен режим управления "автоматический" | RS485 Modbus RTU |
| N2CUB01GU001XB39 |  | Назначен режим управления "ручной" | RS485 Modbus RTU |
| Насос НАБ-3 |  |  |  |
| N2NDE03AP001XB31 | Насос НАБ-3 | Назначен режим "рабочий" | RS485 Modbus RTU |
| N2NDE03AP001XB32 |  | Назначен режим "резервный" | RS485 Modbus RTU |
| N2NDE03AP001XB33 |  | Назначен режим "ремонт" | RS485 Modbus RTU |
| N2NDE03AP001XB35 |  | Работа от ПЧ | RS485 Modbus RTU |
| N2NDE03AP001XB36 |  | Работа от сети | RS485 Modbus RTU |
| N2NDE03AP001XB46 |  | Авария | RS485 Modbus RTU |
| N2NDE03AP001XB01 |  | Насос включен | 220В, 50Гц |
| N2NDE03AP001XB02 |  | Насос отключен | 220В, 50Гц |
| N2NDE03AA001XB51 | Шаровый кран 4ПТА-3 на всасе насоса | Не открыто | 220В, 50Гц |
| N2NDE03AA001XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| N2NDE03AA001XL1 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| N2NDE03AA001XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| N2NDE03AA002XB51 | Шаровый кран 5ПТА-3 на напоре насоса | Не открыто | 220В, 50Гц |
| N2NDE03AA002XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| N2NDE03AA002XL1 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| N2NDE03AA002XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| Насос НАБ-4 |  |  |  |
| N2NDE04AP001XB31 | Насос НАБ-4 | Назначен режим "рабочий" | RS485 Modbus RTU |
| N2NDE04AP001XB32 |  | Назначен режим "резервный" | RS485 Modbus RTU |
| N2NDE04AP001XB33 |  | Назначен режим "ремонт" | RS485 Modbus RTU |
| N2NDE04AP001XB35 |  | Работа от ПЧ | RS485 Modbus RTU |
| N2NDE04AP001XB36 |  | Работа от сети | RS485 Modbus RTU |
| N2NDE04AP001XB46 |  | Авария | RS485 Modbus RTU |
| N2NDE04AP001XB01 |  | Насос включен | 220В, 50Гц |
| N2NDE04AP001XB02 |  | Насос отключен | 220В, 50Гц |
| N2NDE04AA001XB51 | Шаровый кран 4ПТА-4 на всасе насоса | Не открыто | 220В, 50Гц |
| N2NDE04AA001XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| N2NDE04AA001XL1 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| N2NDE04AA001XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| N2NDE04AA002XB51 | Шаровый кран 5ПТА-4 на напоре насоса | Не открыто | 220В, 50Гц |
| N2NDE04AA002XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| N2NDE04AA002XL1 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| N2NDE04AA002XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| ШУ НАБ-3, НАБ-4 |  |  |  |
| N2CUB02GU001XB38 |  | Назначен режим управления "автоматический" | RS485 Modbus RTU |
| N2CUB02GU001XB39 |  | Назначен режим управления "ручной" | RS485 Modbus RTU |
| Сборка задвижек НАБ |  |  |  |
| N2CDA01GH001XM01 |  | Неисправность шкафа ввода Ш-1 сборки задвижек | 220В, 50Гц |
| Шкаф ПТК |  |  |  |
| N2CJU01GH001 |  | Питание ввода №1 в норме | =24В |
| N2CJU01GH003 |  | Ввод 1 включен | =24В |
| N2CJU01GH005 |  | Питание ИБП в норме | =24В |
| N2CJU01GH006 |  | Питание цепей внешних сигналов включено | =24В |
| N2CJU01GH007 |  | Питание цепей внутренних сигналов включено | =24В |
| N2CJU01GH008 |  | Питание датчиков 220В включено | =24В |
| N2CJU01GH009 |  | Дверь шкафа открыта | =24В |
| АСУ ГРП-1 |  |  |  |
| ГРП-1 |  |  |  |
| E1EKD01AA801XC02 | Регулирующая заслонка №1 | Закрыто | =24В |
| E1EKD01AA801XC01 |  | Открыто | =24В |
| E1EKD02AA801XC02 | Регулирующая заслонка №2 | Закрыто | =24В |
| E1EKD02AA801XC01 |  | Открыто | =24В |
| E1EKA01AA001XB51 | Задвижка 2-Г | Не открыто | 220В, 50Гц |
| E1EKA01AA001XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| E1EKA01AA001XB04 |  | Превышение момента | 220В, 50Гц |
| E1EKA01AA001XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| E1EKG11AA001XB51 | Задвижка 3-Г | Не открыто | 220В, 50Гц |
| E1EKG11AA001XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| E1EKG11AA001XB04 |  | Превышение момента | 220В, 50Гц |
| E1EKG11AA001XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| E1EKG12AA001XB01 | Дисковый затвор ГК-1 | Открыто | 220В, 50Гц |
| E1EKG12AA001XB02 |  | Закрыто | 220В, 50Гц |
| E1EKG12AA001XB04 |  | Превышение момента | 220В, 50Гц |
| E1EKG12AA001XB10 |  | Готовность | 220В, 50Гц |
| E1EKG12AA001XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| E1UEN01CQ001XG01 | Сигнализатор газов СТМ-10 | Загазованность в ГРП, 1 порог | 220В, 50Гц |
| E1UEN01CQ001XG03 |  | Загазованность в ГРП, 2 порог | 220В, 50Гц |
| E1EKE01CP151XG01 | Дифф. манометр электроконтактный | Засорение фильтра №1 | 220В, 50Гц |
| E1EKE02CP151XG01 |  | Засорение фильтра №2 | 220В, 50Гц |
| E1CYE01CH001XM01 |  | Пожарная сигнализация сработала | =24В |
| Сборка задвижек ГРП-1 |  |  |  |
| E1CDA01GH002XM01 |  | Неисправность шкафа сборки задвижек | 220В, 50Гц |
| Шкаф ПТК |  |  |  |
| E1CJU01GH001 |  | Питание ввода №1 в норме | =24В |
| E1CJU01GH002 |  | Питание ввода №2 в норме | =24В |
| E1CJU01GH003 |  | Ввод 1 включен | =24В |
| E1CJU01GH004 |  | Ввод 2 включен | =24В |
| E1CJU01GH005 |  | Питание ИБП в норме | =24В |
| E1CJU01GH006 |  | Питание цепей внешних сигналов включено | =24В |
| E1CJU01GH007 |  | Питание цепей внутренних сигналов включено | =24В |
| E1CJU01GH008 |  | Питание датчиков 220В включено | =24В |
| E1CJU01GH009 |  | Дверь шкафа открыта | =24В |
| АСУ ГРП-2 |  |  |  |
| ГРП-2 |  |  |  |
| E2EKD01AA801XC51 | Регулирующий клапан ЗР-1 (линия 1) | Не открыто | =24В |
| E2EKD01AA801XC52 |  | Не закрыто | =24В |
| E2EKD01AA801ХС57 |  | Неисправность | =24В |
| E2EKD01AA801ХС10 |  | Готовность | =24В |
| E2EKD01AA801ХM01 |  | Автоматический выключатель отключен | =24В |
| E2EKD02AA801XC51 | Регулирующий клапан ЗР-1 (линия 2) | Не открыто | =24В |
| E2EKD02AA801XC52 |  | Не закрыто | =24В |
| E2EKD02AA801XC57 |  | Неисправность | =24В |
| E2EKD02AA801XC10 |  | Готовность | =24В |
| E2EKD02AA801XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | =24В |
| E2EKD01AA001XB51 | Задвижка 2-13Г на входе линии 1 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| E2EKD01AA001XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| E2EKD01AA001XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| E2EKD01AA001XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| E2EKD01AA002XB51 | Задвижка 2-14Г на выходе линии 1 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| E2EKD01AA002XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| E2EKD01AA002XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| E2EKD01AA002XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| E2EKD02AA001XB51 | Задвижка 2-15Г на входе линии 2 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| E2EKD02AA001XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| E2EKD02AA001XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| E2EKD02AA001XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| E2EKD02AA002XB51 | Задвижка 2-16Г на выходе линии 2 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| E2EKD02AA002XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| E2EKD02AA002XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| E2EKD02AA002XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| E2EKG02AA001XB51 | Задвижка 2-17Г на байпасе ГРП-2 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| E2EKG02AA001XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| E2EKG02AA001XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| E2EKG02AA001XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| E2EKG02AA001XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| E2EKA01AA001XB51 | Задвижка 2-3Г на входе ГРП-2 | Не открыто | 220В, 50Гц |
| E2EKA01AA001XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| E2EKA01AA001XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| E2EKA01AA001XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| E2EKA01AA001XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| E2EKG11AA001XB51 | Задвижка 2-19Г на выходе ГРП-2 к главному корпусу | Не открыто | 220В, 50Гц |
| E2EKG11AA001XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| E2EKG11AA001XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| E2EKG11AA001XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| E2EKG11AA001XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| E2EKG11AA002XB51 | Задвижка 4-ГД | Не открыто | 220В, 50Гц |
| E2EKG11AA002XB52 |  | Не закрыто | 220В, 50Гц |
| E2EKG11AA002XB06 |  | Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц |
| E2EKG11AA002XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| E2EKG11AA002XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| E2EKG12AA001XB01 | Дисковый затвор ГК-2 | Открыто | 220В, 50Гц |
| E2EKG12AA001XB02 |  | Закрыто | 220В, 50Гц |
| E2EKG12AA001XB04 |  | Превышение момента | 220В, 50Гц |
| E2EKG12AA001XB10 |  | Готовность | 220В, 50Гц |
| E2EKG12AA001XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц |
| E2EKG12AA001XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| E2UEN01CQ001XG01 | Сигнализатор газов СТМ-10 | Загазованность в ГРП, 1 порог | 220В, 50Гц |
| E2UEN01CQ001XG03 |  | Загазованность в ГРП, 2 порог | 220В, 50Гц |
| E2CYE01CH001XM01 |  | Пожарная сигнализация сработала | =24В |
| Сборка задвижек ГРП-2 |  |  |  |
| E2CDA01GH001XM01 |  | Неисправность шкафа сборки задвижек | 220В, 50Гц |
| Шкаф ПТК |  |  |  |
| E2CJU01GH001 |  | Питание ввода №1 в норме | =24В |
| E2CJU01GH002 |  | Питание ввода №2 в норме | =24В |
| E2CJU01GH003 |  | Ввод 1 включен | =24В |
| E2CJU01GH004 |  | Ввод 2 включен | =24В |
| E2CJU01GH005 |  | Питание ИБП в норме | =24В |
| E2CJU01GH006 |  | Питание цепей внешних сигналов включено | =24В |
| E2CJU01GH007 |  | Питание цепей внутренних сигналов включено | =24В |
| E2CJU01GH008 |  | Питание датчиков 220В включено | =24В |
| E2CJU01GH009 |  | Дверь шкафа открыта | =24В |
| Перемычка с высокой стороны между ГРП-1 ГРП-2 |  |  |  |
| E2EKA02AA001XC02 | Затвор со стороны газопровода на ГРП-2 | Не открыто | =24В |
| E2EKA02AA001XC01 |  | Не закрыто | =24В |
| E2EKA02AA001XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | =24В |
| E2EKA02AA001XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| E2EKA02AA002XC02 | Затвор со стороны газопровода на ГРП-1 | Не открыто | =24В |
| E2EKA02AA002XC01 |  | Не закрыто | =24В |
| E2EKA02AA002XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | =24В |
| E2EKA02AA002XL01 |  | Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц |
| E2EKD01AA801XC02 | Регулятор давления газа | Закрыто | =24В |
| E2EKD01AA801XC01 |  | Открыто | =24В |
| E2EKD01AA801XM01 |  | Автоматический выключатель отключен | =24В |

Перечень сокращений

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| АСУТП | Автоматизированная система управления технологическим процессом |
| ВК | Водогрейный котёл |
| ГРП | Газорегуляторный пункт |
| ИБП | Источник бесперебойного питания |
| ИМ | Исполнительный механизм |
| НСВ | Насос сырой воды |
| НКП | Насос конденсатный питательный |
| НАБ | Насосная аккумулирующая батарея (аккумулирующая насосная станция) |
| ПТК | Программно-технический комплекс |
| РТ | Регулятор температуры (регулирующий клапан) |
| ШУ | Шкаф управления |
| ЧРП | Частотно-регулируемый привод |

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № документа | Входящий № сопрово-дительного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | аннули-рованных |  |  |  |  |  |