## ОТР-ПД-РД
Приложение 1.1 Форма ведомости проверки результатов ПрПР и ПИР (ПрПД (кроме ТЗ), ПД, РД)
Ведомость проверки ПрПД/ПД/РД РД АСУ ТП
Заказчик ПрПД/ПД/РД : Инженерный центр
Проектировщик: ООО НПП "ЭСН"
Дата поступления ПрПД/ПД/РД на первичное рассмотрение: <Дата>
№ п.п. | Обозначение документа (с указанием раздела/марки документа) | Наименование документа | Страница/Лист/пункт документа | Замечание | Ссылка на пункты НПА, НТД, ЗнП | Наименование отдела/службы автора замечания | Ф.И.О. автора замечания, контактные данные | Ответ Проектировщика |  |  | Комментарий автора замечаний* |  | Ответ Проектировщика |  | Итоговая рецензия автора замечаний (с учетом решений согласительного совещания) | ПОВТОРНЫЕ ОТВЕТЫ | Ответ эксперта |  | ПОВТОРНЫЕ ОТВЕТЫ | Ответ эксперта |  | ПОВТОРНЫЕ ОТВЕТЫ | Ответ эксперта
[8 empty] | Статус 1 | Комментарий | Ф.И.О. специалиста, контактные данные | Рецензия | Комментарий | Статус 2 | Комментарий |  |  | Статус | Комментарий |  | Статус | Комментарий |  | Статус
Дата направления замечаний: 10.09.2025 | [7 empty] | Дата направления ответов: <Дата> |  |  | Дата направления комментариев: <Дата> |  | Дата направления ответов: <Дата> |  | <Дата>
Том 42
1 | 878.2023-АСУ ТП.П2 | Пояснительная записка | Лист 25/ абзац 3 | "Проведена первичная поверка средств измерений – служба метрологии предприятия или поставщик должны откалибровать датчики, о чем имеются протоколы поверки." Необходимо изменить на: "Все средства измерения, поставляемые и установленные исполнителем на узлах котельной должны иметь первичную поверку, о чем свидетельствуют записи в ФГИС Росстандарта «Аршин», либо средства измерения должны быть откалиброваны и иметь сертификат о калибровке в комплекте с протоколами. Все средства измерения должны иметь клеймо поверки или калибровки на корпуси или в техническом паспорте СИ, либо на свидетельстве о поверке/сертификате о калибровке." |  | УАСУ ТП | Столярчук А.Н. | Принято, документация откорректирована |  | Чураков И.О.
2 | 878.2023-АСУ ТП.С1 | Структурная схема комплекса технических средств | Лист 3 | Необходимо маркировать оборудование в рабочей документации в системе KKS согласно: Описание систем классификации и кодирования, 878.2023-АСУ ТП.П7 |  | УАСУ ТП | Столярчук А.Н. | Принято, документация откорректирована |  | Чураков И.О.
3 | 878.2023-АСУ ТП.С2 | Схема функциональной структуры | Лист 3, 17, 28, 39 | Необходимо маркировать оборудование в рабочей документации в системе KKS согласно: Описание систем классификации и кодирования, 878.2023-АСУ ТП.П7 |  | УАСУ ТП | Столярчук А.Н. | Принято, документация откорректирована |  | Чураков И.О.
4 | 878.2023-АСУ ТП.С2 | Схема функциональной структуры | Лист 35 | Функциональную схема ГРП-2 привести в соответствие с планами по модернизации |  | УАСУ ТП | Столярчук А.Н. | Принято, документация откорректирована |  | Чураков И.О.
5 | 878.2023-АСУ ТП.С2 | Схема функциональной структуры | Лист 14 | Необходимо маркировать сигналы в рабочей документации в системе KKS ПАО «Т Плюс» |  | УАСУ ТП | Столярчук А.Н. | Принято, документация откорректирована |  | Чураков И.О.
6 | 878.2023-АСУ ТП.С2 | Схема функциональной структуры | Лист 23 | Необходимо добавить сигналы по RS485 c узлов учёта тепла выводы А, В, С. |  | УАСУ ТП | Столярчук А.Н. | Принято, документация откорректирована |  | Чураков И.О.
7 | 878.2023-АСУ ТП.С2 | Схема функциональной структуры | Лист 34 | Необходимо добавить сигналы по RS485 c коммерческого узла учёта газа ГРП-1. |  | УАСУ ТП | Столярчук А.Н. | Принято, документация откорректирована |  | Чураков И.О.
8 | 878.2023-АСУ ТП.В1 | Перечень входных данных |  | Необходимо маркировать сигналы в рабочей документации в системе KKS согласно: Описание систем классификации и кодирования, 878.2023-АСУ ТП.П7 |  | УАСУ ТП | Столярчук А.Н. | Принято, документация откорректирована |  | Чураков И.О.
9 | 878.2023-АСУ ТП.В1 | Перечень входных данных |  | Необходимо добавить сигналы с узлов учёта тепла (расход , температура, давление и др) выводы А, В, С RS485 Modbus RTU |  | УАСУ ТП | Столярчук А.Н. | Принято, документация откорректирована |  | Чураков И.О.
10 | 878.2023-АСУ ТП.В1 | Перечень входных данных |  | Необходимо добавить сигналы с узлов учёта газа (расход, температура, давление и др.) ГРП-1, ГРП-2 RS485 Modbus RTU |  | УАСУ ТП | Столярчук А.Н. | Принято, документация откорректирована |  | Чураков И.О.
11 | 878.2023-АСУ ТП.В2 | Перечень выходных данных |  | Необходимо маркировать сигналы в рабочей документации в системе KKS согласно: Описание систем классификации и кодирования, 878.2023-АСУ ТП.П7 |  | УАСУ ТП | Столярчук А.Н. | Принято, документация откорректирована |  | Чураков И.О.
12 | 878.2023-АСУ ТП.СБ.1 | Схемы электрические принципиальные электроснабжения электроприёмников от основного, дополнительного и резервного источников | Лист 3 - Лист 11 | Необходимо маркировать оборудование и сигналы в рабочей документации в системе KKS согласно: Описание систем классификации и кодирования, 878.2023-АСУ ТП.П7 | СО-01-03-07-1 | УАСУ ТП | Столярчук А.Н. | Принято, документация откорректирована |  | Чураков И.О.
13 | 878.2023-АСУ ТП.СБ.1 | Схемы электрические принципиальные электроснабжения электроприёмников от основного, дополнительного и резервного источников | Лист 3 - Лист 11 | Необходимо указать ссылки на смежную РД. |  | УАСУ ТП | Столярчук А.Н. | Принято, документация откорректирована |  | Чураков И.О.
14 | 878.2023-АСУ ТП.СБ.1 | Схемы электрические принципиальные электроснабжения электроприёмников от основного, дополнительного и резервного источников | Лист 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | Схемы привести в соответствие с СТО 70238424.27.100.010-2011, СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ, Автоматизированные системы управления технологическими процессами, Условия создания, Нормы и требования, Рисунок 1. | СТО 70238424.27.100.010-2011 | УАСУ ТП | Столярчук А.Н. | Принято, документация откорректирована |  | Чураков И.О.
15 | 878.2023-АСУ ТП.СБ.1 | Схемы электрические принципиальные электроснабжения электроприёмников от основного, дополнительного и резервного источников | Лист 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | Выполнить ручные байбасы ИБП. |  | УАСУ ТП | Столярчук А.Н. | Принято, документация откорректирована |  | Чураков И.О.
16 |  | Структурная схема цифрового обмена с адресацией цифровых сетей АСУ ТП |  | Отсутствует |  | УАСУ ТП | Столярчук А.Н. | Принято, документация откорректирована | Отправлено 15.09.25 | Чураков И.О.
17 |  | Рабочая документация по системе единого времени |  | Отсутствует |  | УАСУ ТП | Столярчук А.Н. | Принято, документация откорректирована | Разработан раздел Описание системы единого времени, 878.2023-АСУ ТП.СЕВ | Чураков И.О.
18 |  | Структурная схема системы единого времени |  | Отсутствует |  | УАСУ ТП | Столярчук А.Н. | Принято, документация откорректирована |  | Чураков И.О.
19 |  | Рабочая документацция для заказа и изготовления шкафов. |  | Отсутствует |  | УАСУ ТП | Столярчук А.Н. | Принято, документация откорректирована | Отправлено 15.09.25 | Чураков И.О.
20 |  | Таблицы подключения сигналов и кабелей к шкафам |  | Отсутствует |  | УАСУ ТП | Столярчук А.Н. | Принято, документация откорректирована | Отправлено 18.09.25 | Чураков И.О.
21 |  | Журнал шинных и системных кабелей |  | Отсутствует |  | УАСУ ТП | Столярчук А.Н. | Принято, документация откорректирована | Разработан раздел Журнал шинных и системных кабелей, 878.2023-АСУ ТП.С8 | Чураков И.О.
22 |  | Видеограммы представления информации оператору |  | Отсутствует |  | УАСУ ТП | Столярчук А.Н. | Принято, документация откорректирована | Отправлено 16.09.25 | Чураков И.О.
23 |  | Структура иерархии видеограмм |  | Отсутствует |  | УАСУ ТП | Столярчук А.Н. | Принято, документация откорректирована | Добавлен в раздел Видеограммы представления информации операторау, 878.2023-АСУ ТП.АВ | Чураков И.О.
24 |  | Схемы программно-алгоритмические расчетных задач |  | Отсутствует |  | УАСУ ТП | Столярчук А.Н. | Принято, документация откорректирована | Отправлено 17.09.25 | Чураков И.О.
25 |  | Схемы программно-алгоритмические контроля, управления, автоматического регулирования и сигнализации. |  | Отсутствует |  | УАСУ ТП | Столярчук А.Н. | Принято, документация откорректирована |  | Чураков И.О.
26 |  | Планы размещения оборудования АСУТП |  | Отсутствует |  | УАСУ ТП | Столярчук А.Н. | Принято, документация откорректирована | Отправлено 15.09.25 | Чураков И.О.
Дата направления замечаний: <Дата> | [7 empty] | Дата направления ответов: <Дата> |  |  | Дата направления комментариев: <Дата> |  | Дата направления ответов: <Дата> |  | <Дата>
27 | РД АСУ ТП | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии котельной |  | Не предоставлен раздел 878.2023-АИИС КУЭ |  | ИТС в г.Иванов и вг. Владимире | Кузьмин А.Г. | Не принято, даются пояснения | Организация коммерческих узлов учета электроэнергии, тепла и газа и сбор данных в систему АСУ ТП не относится и не входит в документацию по АСУ ТП Водогрейной котельной. В перечне сигналов АСУ ТП Водогрейной котельной предусмотрены сигналы с узлов учета. Сами же узлы учета будут разработаны как отдельные разделы рабочей документации с уточнением какие именно параметры будут передаваться в АСУ ТП ВК. | Чураков И.О.
28 | РД АСУ ТП | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета теплоэнергоносителей котельной |  | Не предоставлен раздел 878.2023-АИИС КУТЭ |  | ИТС в г.Иванов и вг. Владимире | Кузьмин А.Г. | Не принято, даются пояснения |  | Чураков И.О.
29 | РД АСУ ТП | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета газа котельной |  | Не предоставлен раздел 878.2023-АИИС КУГ |  | ИТС в г.Иванов и вг. Владимире | Кузьмин А.Г. | Не принято, даются пояснения |  | Чураков И.О.
30 | РД АСУ ТП | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно техническогот обеспечения |  | Информационная безопасность не связана с СС ТОМ_5.5_878.2024-ИОС5 |  | Департамент телекоммуникаций | Лебедев Р.А. | Не принято, даются пояснения | ИБ не включена в данный договор, так как отсутствовало финансирование. Будет заключено дополнительное соглашение на организацию разработки раздела ИБ в составе документации на АСУ ТП. | Чураков И.О.
31 | РД АСУ ТП | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно техническогот обеспечения |  | Отсутствует описание взаимодействия АСУ ТП с корпоративной сетью котельной. |  | Начальник отдела ИТС ТУ в г. Иваново | Кузьмин А.Г. | Не принято, даются пояснения | Отсутствуют исходные данные о там, как разрабатываемая АСУТП ВК должна взаимодействовать с корпоративной сетью котельной. | Чураков И.О.
32 | РД АСУ ТП | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно техническогот обеспечения |  | Отсутствует интеграция АСУ ТП в существующую корпоративную сеть ИвТЭЦ-2. |  | Начальник отдела ИТС ТУ в г. Иваново | Кузьмин А.Г. | Не принято, даются пояснения | В серверный шкаф устанавливается межсетевой экран, через который АСУТП ВК интегрируется в существующую корпоративную сеть. | Чураков И.О.
33 | РД АСУ ТП | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно техническогот обеспечения |  | Отсутствует схема информационного обмена. |  | Начальник отдела ИТС ТУ в г. Иваново | Кузьмин А.Г. | Принято, документация откорректирована | Добавлено в структурную схему цифрового обмена, 878.2023-АСУ ТП.Г1 | Чураков И.О.
В столбце «Статус 1» указывается: | [11 empty] | * - Предъявление новых замечаний при проведении повторной экспертизы допускается только в случаях изменения исходных данных, появления дополнительной информации, влияющей на надежность и безопасность принятых проектных решений, и/или, когда внесенные изменения по замечаниям специалистов Профильных СП Заказчика повлияли на технические решения в других разделах проектной продукции.
Столбец1
1 | Принято, документация откорректирована
2 | Принято частично, даются пояснения
3 | Не принято, даются пояснения
В столбце «Статус 2» указывается:
1 | Принято, документация откорректирована
2 | Снято автором замечаний
В столбце «Рецензия» указывается:
1 | Ответ принят, замечание снято
2 | Ответ не принят, приводятся комментарии
3 | Ответ принят, но откорректированная документация не представлена

## ТЗ
Приложение 1.2 Ведомость проверки результатов ПрПР (ТЗ)
Ведомость проверки ТЗ по объекту <Наименование объекта>
Заказчик : <Наименование Заказчика>
Разработчик ТЗ: отдел /управление <Наименование отдела/управления> <наименование филиала>
Дата поступления на первичное рассмотрение: <Дата>
№ п.п. | Наименование документа | Страница/пункт документа | Замечание | Наименование отдела/службы автора замечания | Ф.И.О. автора замечания, контактные данные | Ответ инициатора/исполнителя |  |  | Комментарий автора замечаний* |  | Ответ инициатора /исполнителя(на комментарий автора замечаний с учетом решений согласительного совещания) |  | Итоговая рецензия автора замечаний | ПОВТОРНЫЕ ОТВЕТЫ | Ответ эксперта |  | ПОВТОРНЫЕ ОТВЕТЫ | Ответ эксперта |  | ПОВТОРНЫЕ ОТВЕТЫ | Ответ эксперта
[6 empty] | Статус 1 | Комментарий | Ф.И.О. специалиста, контактные данные | Рецензия | Комментарий | Статус 2 | Комментарий |  |  | Статус | Комментарий |  | Статус | Комментарий |  | Статус
Дата направления замечаний: <Дата> | [5 empty] | Дата направления ответов: <Дата> |  |  | Дата направления комментариев: <Дата> |  | Дата направления ответов: <Дата> |  | <Дата>
1
2
3
4
5
Дата направления замечаний: <Дата> | [5 empty] | Дата направления ответов: <Дата> |  |  | Дата направления комментариев: <Дата> |  | Дата направления ответов: <Дата> |  | <Дата> | <Дата>
6
7
В столбце «Статус 1» указывается: | [8 empty] | * - Предъявление новых замечаний при проведении повторной экспертизы допускается только в случаях изменения исходных данных, появления дополнительной информации, влияющей на надежность и безопасность принятых проектных решений, и/или, когда внесенные изменения по замечаниям специалистов Профильных СП Заказчика повлияли на технические решения в других разделах проектной продукции.
Столбец1
1 | Принято, документация откорректирована
2 | Принято частично, даются пояснения
3 | Не принято, даются пояснения
В столбце «Статус 2» указывается:
1 | Принято, документация откорректирована
2 | Снято автором замечаний
В столбце «Рецензия» указывается:
1 | Ответ принят, замечание снято
2 | Ответ не принят, приводятся комментарии
3 | Ответ принят, но откорректированная документация не представлена