ООО НПП «ЭСН»

Строительство водогрейной котельной 400 Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

(878.2023)

Перечень выходных данных

878.2023-АСУ ТП.В2

Том 42

Содержание

1 Перечень выходных сигналов	3

1.1 Перечень аналоговых сигналов	3

1.2 Перечень дискретных сигналов	4

1.3 Перечень резервных дискретных сигналов	37

2 Перечень выходных данных	39

2.1 Документы, содержание выходные данные	39

2.2 Выходные данные	39

Перечень сокращений	42

Перечень выходных сигналов

Перечень аналоговых сигналов

| KKS | Наименование измеряемой величины | Тип сигнала | Диапазон измерения |  | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |
| АСУТП ВК |  |  |  |  |  |
| F0CUB01DP001 | Задание для ЧРП НСВ №1,2 | RS485 Modbus RTU | 0 | 100 | % |
| F0CUB02DP001 | Задание для ЧРП НРВ №1,2 | RS485 Modbus RTU | 0 | 100 | % |
| F0CUB03DP001 | Задание для ЧРП ППН-№1…3 | RS485 Modbus RTU | 0 | 100 | % |
| F0CUB04DP001 | Задание для ЧРП котловых насосов №1…4 | RS485 Modbus RTU | 0 | 100 | % |
| F0CUB05DP001 | Задание для ЧРП ППНК-№1,2 | RS485 Modbus RTU | 0 | 100 | % |
| F1ANF10DP001 | Задание для ДВ №1 ВК-1 | Modbus TCP | 0 | 100 | % |
| F1ANF20DP001 | Задание для ДВ №2 ВК-1 | Modbus TCP | 0 | 100 | % |
| F1HHG10DP001 | Задание мощности на горелку №1 ВК-1 | Modbus TCP | 30 | 100 | % |
| F1HHG20DP001 | Задание мощности на горелку №2 ВК-1 | Modbus TCP | 30 | 100 | % |
| F2ANF10DP001 | Задание для ДВ №1 ВК-2 | Modbus TCP | 0 | 100 | % |
| F2ANF20DP001 | Задание для ДВ №2 ВК-2 | Modbus TCP | 0 | 100 | % |
| F2HHG10DP001 | Задание мощности на горелку №1 ВК-2 | Modbus TCP | 30 | 100 | % |
| F2HHG20DP001 | Задание мощности на горелку №2 ВК-2 | Modbus TCP | 30 | 100 | % |
| F3ANF10DP001 | Задание для ДВ №1 ВК-3 | Modbus TCP | 0 | 100 | % |
| F3ANF20DP001 | Задание для ДВ №2 ВК-3 | Modbus TCP | 0 | 100 | % |
| F3HHG10DP001 | Задание мощности на горелку №1 ВК-3 | Modbus TCP | 30 | 100 | % |
| F3HHG20DP001 | Задание мощности на горелку №2 ВК-3 | Modbus TCP | 30 | 100 | % |
| F4ANF10DP001 | Задание для ДВ №1 ВК-4 | Modbus TCP | 0 | 100 | % |
| F4ANF20DP001 | Задание для ДВ №2 ВК-4 | Modbus TCP | 0 | 100 | % |
| F4HHG10DP001 | Задание мощности на горелку №1 ВК-4 | Modbus TCP | 30 | 100 | % |
| F4HHG20DP001 | Задание мощности на горелку №2 ВК-4 | Modbus TCP | 30 | 100 | % |
| F5ANF10DP001 | Задание для ДВ №1 ВК-5 | Modbus TCP | 0 | 100 | % |
| F5ANF20DP001 | Задание для ДВ №2 ВК-5 | Modbus TCP | 0 | 100 | % |
| F5HHG10DP001 | Задание мощности на горелку №1 ВК-5 | Modbus TCP | 30 | 100 | % |
| F5HHG20DP001 | Задание мощности на горелку №2 ВК-5 | Modbus TCP | 30 | 100 | % |
| F6ANF10DP001 | Задание для ДВ №1 ВК-6 | Modbus TCP | 0 | 100 | % |
| F6ANF20DP001 | Задание для ДВ №2 ВК-6 | Modbus TCP | 0 | 100 | % |
| F6HHG10DP001 | Задание мощности на горелку №1 ВК-6 | Modbus TCP | 30 | 100 | % |
| F6HHG20DP001 | Задание мощности на горелку №2 ВК-6 | Modbus TCP | 30 | 100 | % |
| F7ANF10DP001 | Задание для ДВ №1 ВК-7 | Modbus TCP | 0 | 100 | % |
| F7ANF20DP001 | Задание для ДВ №2 ВК-7 | Modbus TCP | 0 | 100 | % |
| F7HHG10DP001 | Задание мощности на горелку №1 ВК-7 | Modbus TCP | 30 | 100 | % |
| F7HHG20DP001 | Задание мощности на горелку №2 ВК-7 | Modbus TCP | 30 | 100 | % |
| F8ANF10DP001 | Задание для ДВ №1 ВК-8 | Modbus TCP | 0 | 100 | % |
| F8ANF20DP001 | Задание для ДВ №2 ВК-8 | Modbus TCP | 0 | 100 | % |
| F8HHG10DP001 | Задание мощности на горелку №1 ВК-8 | Modbus TCP | 30 | 100 | % |
| F8HHG20DP001 | Задание мощности на горелку №2 ВК-8 | Modbus TCP | 30 | 100 | % |
| АСУ Здания теплообменников |  |  |  |  |  |
| N1CUB01DP001 | Задание для ЧРП СН-№1…4 | RS485 Modbus RTU | 0 | 100 | % |
| АСУТП НАБ |  |  |  |  |  |
| N2CUB01DP001 | Задание для ЧРП НАБ-№1,2 | RS485 Modbus RTU | 0 | 100 | % |
| N2CUB02DP001 | Задание для ЧРП НАБ-№3,4 | RS485 Modbus RTU | 0 | 100 | % |

Перечень дискретных сигналов

Для выходных данных учесть резерв не менее 10% для каждого типа выходов.

| KKS | Оборудование | Наименование сигнала | Тип сигнала |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АСУТП ВК |  |  |  |  |
| Насосы сырой воды |  |  |  |  |
| F0GAF03AA801YC01 | Регулирующий клапан РТ-1 на трубопроводе байпаса насосов НСВ | Больше | =24В |  |
| F0GAF03AA801YC02 |  | Меньше | =24В |  |
| ШУ насосами исходной воды НСВ №1,2 |  |  |  |  |
| F0CUB01GU001YB01 |  | Пуск насоса НСВ | RS485 Modbus RTU |  |
| F0CUB01GU001YB02 |  | Стоп насоса НСВ | RS485 Modbus RTU |  |
| Подогрев сырой воды |  |  |  |  |
| F0GAC01AA801YC01 | Регулятор производительности ХВО РД-3 | Больше | =24В |  |
| F0GAC01AA801YC02 |  | Меньше | =24В |  |
| F0GAC01AA802YC01 | Регулятор температуры сырой воды РТ-4 | Больше | =24В |  |
| F0GAC01AA802YC02 |  | Меньше | =24В |  |
| F0GBJ01AA801YC01 | Регулятор температуры умягченной воды РТ-71 | Больше | =24В |  |
| F0GBJ01AA801YC02 |  | Меньше | =24В |  |
| Эжектора и бак-газоотделитель |  |  |  |  |
| F0GAD12AA801YC01 | Регулятор температуры в баке газоотделителе Р-66 | Больше | =24В |  |
| F0GAD12AA801YC02 |  | Меньше | =24В |  |
| F0GAD16AA801YC01 | Регулятор уровня в баке газоотделителе РТ-68 | Больше | =24В |  |
| F0GAD16AA801YC02 |  | Меньше | =24В |  |
| F0GAD17AA801YC01 | Регулятор давления рабочей воды на эжектора РД-5 | Больше | =24В |  |
| F0GAD17AA801YC02 |  | Меньше | =24В |  |
| ШУ насосами рабочей воды НРВ №1,2 |  |  |  |  |
| F0CUB02GU001YB01 |  | Пуск насоса НРВ | RS485 Modbus RTU |  |
| F0CUB02GU001YB02 |  | Стоп насоса НРВ | RS485 Modbus RTU |  |
| Вакуумный деаэратор и подпитка теплосети |  |  |  |  |
| F0GDH11AA001YB01 | Задвижка на линии аварийного слива РК.КА9 | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| F0GDH11AA001YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| F0GDH11AA001YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| F0GHJ10AA801YC01 | Регулятор расхода сырой воды на охладитель выпара РД-2 | Больше | =24В |  |
| F0GHJ10AA801YC02 |  | Меньше | =24В |  |
| F0GHJ20AA801YC01 | Регулятор уровня в вакуумном деаэраторе РТ-63 | Больше | 220В, 50Гц |  |
| F0GHJ20AA801YC02 |  | Меньше | 220В, 50Гц |  |
| F0GHJ20AA802YC01 | Регулятор температуры ХОВ на вакуумный деаэратор РТ-59 | Больше | =24В |  |
| F0GHJ20AA802YC02 |  | Меньше | =24В |  |
| ШУ насосами подпитки теплосети ППН-1…3 |  |  |  |  |
| F0CUB03GU001YB01 |  | Пуск насоса ППН | RS485 Modbus RTU |  |
| F0CUB03GU001YB02 |  | Стоп насоса ППН | RS485 Modbus RTU |  |
| Коллекторы котловых насосов |  |  |  |  |
| F0NDG11AA001YB01 | Затвор дисковый К-27 на входе насосной группы №1 | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| F0NDG11AA001YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| F0NDG11AA001YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| F0NDG12AA001YB01 | Затвор дисковый К-26 на входе насосной группы №2 | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| F0NDG12AA001YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| F0NDG12AA001YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| F0NDG11AA002YB01 | Затвор дисковый К-37 на выходе насосной группы №1 | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| F0NDG11AA002YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| F0NDG11AA002YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| F0NDG12AA002YB01 | Затвор дисковый К-36 на выходе насосной группы №2 | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| F0NDG12AA002YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| F0NDG12AA002YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| Котловой насос №1 |  |  |  |  |
| F0NDG01AA001YB01 | Затвор дисковый К-34 на всасе котлового насоса №1 | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| F0NDG01AA001YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| F0NDG01AA001YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| F0NDG01AA002YB01 | Затвор дисковый К-35 на напоре котлового насоса №1 | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| F0NDG01AA002YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| F0NDG01AA002YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| Котловой насос №2 |  |  |  |  |
| F0NDG02AA001YB01 | Затвор дисковый К-32 на всасе котлового насоса №1 | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| F0NDG02AA001YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| F0NDG02AA001YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| F0NDG02AA002YB01 | Затвор дисковый К-33 на напоре котлового насоса №1 | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| F0NDG02AA002YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| F0NDG02AA002YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| Котловой насос №3 |  |  |  |  |
| F0NDG03AA001YB01 | Затвор дисковый К-30 на всасе котлового насоса №1 | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| F0NDG03AA001YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| F0NDG03AA001YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| F0NDG03AA002YB01 | Затвор дисковый К-31 на напоре котлового насоса №1 | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| F0NDG03AA002YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| F0NDG03AA002YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| Котловой насос №4 |  |  |  |  |
| F0NDG04AA001YB01 | Затвор дисковый К-28 на всасе котлового насоса №1 | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| F0NDG04AA001YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| F0NDG04AA001YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| F0NDG04AA002YB01 | Затвор дисковый К-29 на напоре котлового насоса №1 | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| F0NDG04AA002YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| F0NDG04AA002YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| ШУ котловыми насосами №1…4 |  |  |  |  |
| F0CUB04GU001YB01 |  | Пуск котлового насоса | RS485 Modbus RTU |  |
| F0CUB04GU001YB02 |  | Стоп котлового насоса | RS485 Modbus RTU |  |
| Общие трубопроводы обвязки котлов по котловой воде. Обратная котловая вода |  |  |  |  |
| F0NDG10AA002YB01 | Затвор дисковый секционирующий К-1С на коллекторе обратной котловой воды | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| F0NDG10AA002YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| F0NDG10AA002YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| F0NDG20AA801YC01 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду200 РТ-об1 | Больше | =24В |  |
| F0NDG20AA801YC02 |  | Меньше | =24В |  |
| F0NDG20AA802YC01 | Регулятор температуры обратной котловой воды Ду400 РТ-об2 | Больше | =24В |  |
| F0NDG20AA802YC02 |  | Меньше | =24В |  |
| F0NDG20AA803YC01 | Регулятор давления обратной котловой воды РД-К | Больше | =24В |  |
| F0NDG20AA803YC02 |  | Меньше | =24В |  |
| ШУ насосами подпитки котлового контура ППНК-1,2 |  |  |  |  |
| F0CUB05GU001YB01 |  | Пуск насоса подпитки котлового насоса | RS485 Modbus RTU |  |
| F0CUB05GU001YB02 |  | Стоп насоса подпитки котлового насоса | RS485 Modbus RTU |  |
| Общие трубопроводы обвязки котлов по котловой воде. Прямая котловая вода |  |  |  |  |
| F0NDF10AA002YB01 | Затвор дисковый секционирующий К-2С на коллекторе прямой котловой воды | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| F0NDF10AA002YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| F0NDF10AA002YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| Водогрейный котел ВК-1 |  |  |  |  |
| F1HAD10YB01 | ШКА | пуск котлоагрегата | Modbus TCP |  |
| F1HAD10YB02 |  | останов котлоагрегата | Modbus TCP |  |
| F1HAD10ZK01 |  | аварийный останов котлоагрегата | Modbus TCP |  |
| F1HAD10ZK02 |  | квитирование аварии | Modbus TCP |  |
| F1HAD10ZK03 |  | расход сетевой воды через котел недопустим - останов | Modbus TCP |  |
| F1HAD10ZK04 |  | температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | Modbus TCP |  |
| F1ANF10BB001YB01 |  | включить дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP |  |
| F1ANF10BB001YB02 |  | выключить дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP |  |
| F1ANF10BB001YB36 |  | работа от сети дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP |  |
| F1ANF10BB001YB35 |  | работа от чрп дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP |  |
| F1ANF20BB001YB01 |  | включить дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP |  |
| F1ANF20BB001YB02 |  | выключить дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP |  |
| F1ANF20BB001YB36 |  | работа от сети дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP |  |
| F1ANF20BB001YB35 |  | работа от чрп дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP |  |
| F1HAD10YB39 |  | местное управление | Modbus TCP |  |
| F1ANF10YB01 |  | старт горелки №1 | Modbus TCP |  |
| F1HHG10AA031YB01 |  | открыть газовый клапан №1 горелки №1 | Modbus TCP |  |
| F1HHG10AA031YB02 |  | закрыть газовый клапан №1 горелки №1 | Modbus TCP |  |
| F1HHG10AA032YB01 |  | открыть газовый клапан №2 горелки №1 | Modbus TCP |  |
| F1HHG10AA032YB02 |  | закрыть газовый клапан №2 горелки №1 | Modbus TCP |  |
| F1ANF20YB01 |  | старт горелки №2 | Modbus TCP |  |
| F1HHG20AA031YB01 |  | открыть газовый клапан №1 горелки №2 | Modbus TCP |  |
| F1HHG20AA031YB02 |  | закрыть газовый клапан №1 горелки №2 | Modbus TCP |  |
| F1HHG20AA032YB01 |  | открыть газовый клапан №2 горелки №2 | Modbus TCP |  |
| F1HHG20AA032YB02 |  | закрыть газовый клапан №2 горелки №2 | Modbus TCP |  |
| F1HAD10ZK05 |  | отключение всех дв – останов котла | Modbus TCP |  |
| F1HHG20AA801YC01 | Заслонка регулирующая газа котла | Больше | =24В |  |
| F1HHG20AA801YC02 |  | Меньше | =24В |  |
| F1HHG20AA201YB01 | Затвор продувной свечи газа котла | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| F1HHG20AA201YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| F1HHG20AA201YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| F1NDG10AA001YB01 | Затвор дисковый К-1 на входе котловой воды | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| F1NDG10AA001YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| F1NDG10AA001YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| F1NDG10AA801YC01 | Затвор дисковый РК.КА1 регулятор расхода воды | Больше | =24В |  |
| F1NDG10AA801YC02 |  | Меньше | =24В |  |
| F1NDF10AA001YB01 | Затвор дисковый К-2 на выходе котловой воды | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| F1NDF10AA001YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| F1NDF10AA001YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| Водогрейный котел ВК-2 |  |  |  |  |
| F2HAD10YB01 | ШКА | пуск котлоагрегата | Modbus TCP |  |
| F2HAD10YB02 |  | останов котлоагрегата | Modbus TCP |  |
| F2HAD10ZK01 |  | аварийный останов котлоагрегата | Modbus TCP |  |
| F2HAD10ZK02 |  | квитирование аварии | Modbus TCP |  |
| F2HAD10ZK03 |  | расход сетевой воды через котел недопустим - останов | Modbus TCP |  |
| F2HAD10ZK04 |  | температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | Modbus TCP |  |
| F2ANF20BB001YB01 |  | включить дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP |  |
| F2ANF20BB001YB02 |  | выключить дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP |  |
| F2ANF20BB001YB36 |  | работа от сети дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP |  |
| F2ANF20BB001YB35 |  | работа от чрп дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP |  |
| F2ANF20BB001YB01 |  | включить дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP |  |
| F2ANF20BB001YB02 |  | выключить дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP |  |
| F2ANF20BB001YB36 |  | работа от сети дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP |  |
| F2ANF20BB001YB35 |  | работа от чрп дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP |  |
| F2HAD10YB39 |  | местное управление | Modbus TCP |  |
| F2ANF20YB01 |  | старт горелки №1 | Modbus TCP |  |
| F2HHG10AA031YB01 |  | открыть газовый клапан №1 горелки №1 | Modbus TCP |  |
| F2HHG10AA031YB02 |  | закрыть газовый клапан №1 горелки №1 | Modbus TCP |  |
| F2HHG10AA032YB01 |  | открыть газовый клапан №2 горелки №1 | Modbus TCP |  |
| F2HHG10AA032YB02 |  | закрыть газовый клапан №2 горелки №1 | Modbus TCP |  |
| F2ANF20YB01 |  | старт горелки №2 | Modbus TCP |  |
| F2HHG20AA031YB01 |  | открыть газовый клапан №1 горелки №2 | Modbus TCP |  |
| F2HHG20AA031YB02 |  | закрыть газовый клапан №1 горелки №2 | Modbus TCP |  |
| F2HHG20AA032YB01 |  | открыть газовый клапан №2 горелки №2 | Modbus TCP |  |
| F2HHG20AA032YB02 |  | закрыть газовый клапан №2 горелки №2 | Modbus TCP |  |
| F2HAD10ZK05 |  | отключение всех дв – останов котла | Modbus TCP |  |
| F2HHG20AA801YC01 | Заслонка регулирующая газа котла | Больше | =24В |  |
| F2HHG20AA801YC02 |  | Меньше | =24В |  |
| F2HHG20AA201YB01 | Затвор продувной свечи газа котла | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| F2HHG20AA201YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| F2HHG20AA201YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| F2NDG10AA001YB01 | Затвор дисковый К-3 на входе котловой воды | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| F2NDG10AA001YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| F2NDG10AA001YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| F2NDG10AA801YC01 | Затвор дисковый РК.КА2 регулятор расхода воды | Больше | =24В |  |
| F2NDG10AA801YC02 |  | Меньше | =24В |  |
| F2NDF20AA001YB01 | Затвор дисковый К-4 на выходе котловой воды | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| F2NDF20AA001YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| F2NDF20AA001YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| Водогрейный котел ВК-3 |  |  |  |  |
| F3HAD10YB01 | ШКА | пуск котлоагрегата | Modbus TCP |  |
| F3HAD10YB02 |  | останов котлоагрегата | Modbus TCP |  |
| F3HAD10ZK01 |  | аварийный останов котлоагрегата | Modbus TCP |  |
| F3HAD10ZK02 |  | квитирование аварии | Modbus TCP |  |
| F3HAD10ZK03 |  | расход сетевой воды через котел недопустим - останов | Modbus TCP |  |
| F3HAD10ZK04 |  | температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | Modbus TCP |  |
| F3ANF30BB001YB01 |  | включить дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP |  |
| F3ANF30BB001YB02 |  | выключить дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP |  |
| F3ANF30BB001YB36 |  | работа от сети дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP |  |
| F3ANF30BB001YB35 |  | работа от чрп дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP |  |
| F3ANF20BB001YB01 |  | включить дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP |  |
| F3ANF20BB001YB02 |  | выключить дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP |  |
| F3ANF20BB001YB36 |  | работа от сети дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP |  |
| F3ANF20BB001YB35 |  | работа от чрп дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP |  |
| F3HAD10YB39 |  | местное управление | Modbus TCP |  |
| F3ANF30YB01 |  | старт горелки №1 | Modbus TCP |  |
| F3HHG10AA031YB01 |  | открыть газовый клапан №1 горелки №1 | Modbus TCP |  |
| F3HHG10AA031YB02 |  | закрыть газовый клапан №1 горелки №1 | Modbus TCP |  |
| F3HHG10AA032YB01 |  | открыть газовый клапан №2 горелки №1 | Modbus TCP |  |
| F3HHG10AA032YB02 |  | закрыть газовый клапан №2 горелки №1 | Modbus TCP |  |
| F3ANF20YB01 |  | старт горелки №2 | Modbus TCP |  |
| F3HHG20AA031YB01 |  | открыть газовый клапан №1 горелки №2 | Modbus TCP |  |
| F3HHG20AA031YB02 |  | закрыть газовый клапан №1 горелки №2 | Modbus TCP |  |
| F3HHG20AA032YB01 |  | открыть газовый клапан №2 горелки №2 | Modbus TCP |  |
| F3HHG20AA032YB02 |  | закрыть газовый клапан №2 горелки №2 | Modbus TCP |  |
| F3HAD10ZK05 |  | отключение всех дв – останов котла | Modbus TCP |  |
| F3HHG20AA801YC01 | Заслонка регулирующая газа котла | Больше | =24В |  |
| F3HHG20AA801YC02 |  | Меньше | =24В |  |
| F3HHG20AA201YB01 | Затвор продувной свечи газа котла | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| F3HHG20AA201YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| F3HHG20AA201YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| F3NDG10AA001YB01 | Затвор дисковый К-5 на входе котловой воды | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| F3NDG10AA001YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| F3NDG10AA001YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| F3NDG10AA801YC01 | Затвор дисковый РК.КА3 регулятор расхода воды | Больше | =24В |  |
| F3NDG10AA801YC02 |  | Меньше | =24В |  |
| F3NDF30AA001YB01 | Затвор дисковый К-6 на выходе котловой воды | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| F3NDF30AA001YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| F3NDF30AA001YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| Водогрейный котел ВК-4 |  |  |  |  |
| F4HAD10YB01 | ШКА | пуск котлоагрегата | Modbus TCP |  |
| F4HAD10YB02 |  | останов котлоагрегата | Modbus TCP |  |
| F4HAD10ZK01 |  | аварийный останов котлоагрегата | Modbus TCP |  |
| F4HAD10ZK02 |  | квитирование аварии | Modbus TCP |  |
| F4HAD10ZK03 |  | расход сетевой воды через котел недопустим - останов | Modbus TCP |  |
| F4HAD10ZK04 |  | температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | Modbus TCP |  |
| F4ANF40BB001YB01 |  | включить дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP |  |
| F4ANF40BB001YB02 |  | выключить дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP |  |
| F4ANF40BB001YB36 |  | работа от сети дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP |  |
| F4ANF40BB001YB35 |  | работа от чрп дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP |  |
| F4ANF20BB001YB01 |  | включить дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP |  |
| F4ANF20BB001YB02 |  | выключить дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP |  |
| F4ANF20BB001YB36 |  | работа от сети дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP |  |
| F4ANF20BB001YB35 |  | работа от чрп дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP |  |
| F4HAD10YB39 |  | местное управление | Modbus TCP |  |
| F4ANF40YB01 |  | старт горелки №1 | Modbus TCP |  |
| F4HHG10AA031YB01 |  | открыть газовый клапан №1 горелки №1 | Modbus TCP |  |
| F4HHG10AA031YB02 |  | закрыть газовый клапан №1 горелки №1 | Modbus TCP |  |
| F4HHG10AA032YB01 |  | открыть газовый клапан №2 горелки №1 | Modbus TCP |  |
| F4HHG10AA032YB02 |  | закрыть газовый клапан №2 горелки №1 | Modbus TCP |  |
| F4ANF20YB01 |  | старт горелки №2 | Modbus TCP |  |
| F4HHG20AA031YB01 |  | открыть газовый клапан №1 горелки №2 | Modbus TCP |  |
| F4HHG20AA031YB02 |  | закрыть газовый клапан №1 горелки №2 | Modbus TCP |  |
| F4HHG20AA032YB01 |  | открыть газовый клапан №2 горелки №2 | Modbus TCP |  |
| F4HHG20AA032YB02 |  | закрыть газовый клапан №2 горелки №2 | Modbus TCP |  |
| F4HAD10ZK05 |  | отключение всех дв – останов котла | Modbus TCP |  |
| F4HHG20AA801YC01 | Заслонка регулирующая газа котла | Больше | =24В |  |
| F4HHG20AA801YC02 |  | Меньше | =24В |  |
| F4HHG20AA201YB01 | Затвор продувной свечи газа котла | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| F4HHG20AA201YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| F4HHG20AA201YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| F4NDG10AA001YB01 | Затвор дисковый К-7 на входе котловой воды | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| F4NDG10AA001YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| F4NDG10AA001YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| F4NDG10AA801YC01 | Затвор дисковый РК.КА4 регулятор расхода воды | Больше | =24В |  |
| F4NDG10AA801YC02 |  | Меньше | =24В |  |
| F4NDF40AA001YB01 | Затвор дисковый К-8 на выходе котловой воды | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| F4NDF40AA001YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| F4NDF40AA001YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| Водогрейный котел ВК-5 |  |  |  |  |
| F5HAD10YB01 | ШКА | пуск котлоагрегата | Modbus TCP |  |
| F5HAD10YB02 |  | останов котлоагрегата | Modbus TCP |  |
| F5HAD10ZK01 |  | аварийный останов котлоагрегата | Modbus TCP |  |
| F5HAD10ZK02 |  | квитирование аварии | Modbus TCP |  |
| F5HAD10ZK03 |  | расход сетевой воды через котел недопустим - останов | Modbus TCP |  |
| F5HAD10ZK04 |  | температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | Modbus TCP |  |
| F5ANF50BB001YB01 |  | включить дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP |  |
| F5ANF50BB001YB02 |  | выключить дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP |  |
| F5ANF50BB001YB36 |  | работа от сети дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP |  |
| F5ANF50BB001YB35 |  | работа от чрп дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP |  |
| F5ANF20BB001YB01 |  | включить дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP |  |
| F5ANF20BB001YB02 |  | выключить дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP |  |
| F5ANF20BB001YB36 |  | работа от сети дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP |  |
| F5ANF20BB001YB35 |  | работа от чрп дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP |  |
| F5HAD10YB39 |  | местное управление | Modbus TCP |  |
| F5ANF50YB01 |  | старт горелки №1 | Modbus TCP |  |
| F5HHG10AA031YB01 |  | открыть газовый клапан №1 горелки №1 | Modbus TCP |  |
| F5HHG10AA031YB02 |  | закрыть газовый клапан №1 горелки №1 | Modbus TCP |  |
| F5HHG10AA032YB01 |  | открыть газовый клапан №2 горелки №1 | Modbus TCP |  |
| F5HHG10AA032YB02 |  | закрыть газовый клапан №2 горелки №1 | Modbus TCP |  |
| F5ANF20YB01 |  | старт горелки №2 | Modbus TCP |  |
| F5HHG20AA031YB01 |  | открыть газовый клапан №1 горелки №2 | Modbus TCP |  |
| F5HHG20AA031YB02 |  | закрыть газовый клапан №1 горелки №2 | Modbus TCP |  |
| F5HHG20AA032YB01 |  | открыть газовый клапан №2 горелки №2 | Modbus TCP |  |
| F5HHG20AA032YB02 |  | закрыть газовый клапан №2 горелки №2 | Modbus TCP |  |
| F5HAD10ZK05 |  | отключение всех дв – останов котла | Modbus TCP |  |
| F5HHG20AA801YC01 | Заслонка регулирующая газа котла | Больше | =24В |  |
| F5HHG20AA801YC02 |  | Меньше | =24В |  |
| F5HHG20AA201YB01 | Затвор продувной свечи газа котла | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| F5HHG20AA201YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| F5HHG20AA201YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| F5NDG10AA001YB01 | Затвор дисковый К-9 на входе котловой воды | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| F5NDG10AA001YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| F5NDG10AA001YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| F5NDG10AA801YC01 | Затвор дисковый РК.КА5 регулятор расхода воды | Больше | =24В |  |
| F5NDG10AA801YC02 |  | Меньше | =24В |  |
| F5NDF50AA001YB01 | Затвор дисковый К-10 на выходе котловой воды | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| F5NDF50AA001YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| F5NDF50AA001YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| Водогрейный котел ВК-6 |  |  |  |  |
| F6HAD10YB01 | ШКА | пуск котлоагрегата | Modbus TCP |  |
| F6HAD10YB02 |  | останов котлоагрегата | Modbus TCP |  |
| F6HAD10ZK01 |  | аварийный останов котлоагрегата | Modbus TCP |  |
| F6HAD10ZK02 |  | квитирование аварии | Modbus TCP |  |
| F6HAD10ZK03 |  | расход сетевой воды через котел недопустим - останов | Modbus TCP |  |
| F6HAD10ZK04 |  | температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | Modbus TCP |  |
| F6ANF60BB001YB01 |  | включить дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP |  |
| F6ANF60BB001YB02 |  | выключить дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP |  |
| F6ANF60BB001YB36 |  | работа от сети дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP |  |
| F6ANF60BB001YB35 |  | работа от чрп дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP |  |
| F6ANF20BB001YB01 |  | включить дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP |  |
| F6ANF20BB001YB02 |  | выключить дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP |  |
| F6ANF20BB001YB36 |  | работа от сети дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP |  |
| F6ANF20BB001YB35 |  | работа от чрп дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP |  |
| F6HAD10YB39 |  | местное управление | Modbus TCP |  |
| F6ANF60YB01 |  | старт горелки №1 | Modbus TCP |  |
| F6HHG10AA031YB01 |  | открыть газовый клапан №1 горелки №1 | Modbus TCP |  |
| F6HHG10AA031YB02 |  | закрыть газовый клапан №1 горелки №1 | Modbus TCP |  |
| F6HHG10AA032YB01 |  | открыть газовый клапан №2 горелки №1 | Modbus TCP |  |
| F6HHG10AA032YB02 |  | закрыть газовый клапан №2 горелки №1 | Modbus TCP |  |
| F6ANF20YB01 |  | старт горелки №2 | Modbus TCP |  |
| F6HHG20AA031YB01 |  | открыть газовый клапан №1 горелки №2 | Modbus TCP |  |
| F6HHG20AA031YB02 |  | закрыть газовый клапан №1 горелки №2 | Modbus TCP |  |
| F6HHG20AA032YB01 |  | открыть газовый клапан №2 горелки №2 | Modbus TCP |  |
| F6HHG20AA032YB02 |  | закрыть газовый клапан №2 горелки №2 | Modbus TCP |  |
| F6HAD10ZK05 |  | отключение всех дв – останов котла | Modbus TCP |  |
| F6HHG20AA801YC01 | Заслонка регулирующая газа котла | Больше | =24В |  |
| F6HHG20AA801YC02 |  | Меньше | =24В |  |
| F6HHG20AA201YB01 | Затвор продувной свечи газа котла | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| F6HHG20AA201YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| F6HHG20AA201YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| F6NDG10AA001YB01 | Затвор дисковый К-11 на входе котловой воды | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| F6NDG10AA001YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| F6NDG10AA001YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| F6NDG10AA801YC01 | Затвор дисковый РК.КА6 регулятор расхода воды | Больше | =24В |  |
| F6NDG10AA801YC02 |  | Меньше | =24В |  |
| F6NDF60AA001YB01 | Затвор дисковый К-12 на выходе котловой воды | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| F6NDF60AA001YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| F6NDF60AA001YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| Водогрейный котел ВК-7 |  |  |  |  |
| F7HAD10YB01 | ШКА | пуск котлоагрегата | Modbus TCP |  |
| F7HAD10YB02 |  | останов котлоагрегата | Modbus TCP |  |
| F7HAD10ZK01 |  | аварийный останов котлоагрегата | Modbus TCP |  |
| F7HAD10ZK02 |  | квитирование аварии | Modbus TCP |  |
| F7HAD10ZK03 |  | расход сетевой воды через котел недопустим - останов | Modbus TCP |  |
| F7HAD10ZK04 |  | температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | Modbus TCP |  |
| F7ANF70BB001YB01 |  | включить дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP |  |
| F7ANF70BB001YB02 |  | выключить дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP |  |
| F7ANF70BB001YB36 |  | работа от сети дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP |  |
| F7ANF70BB001YB35 |  | работа от чрп дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP |  |
| F7ANF20BB001YB01 |  | включить дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP |  |
| F7ANF20BB001YB02 |  | выключить дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP |  |
| F7ANF20BB001YB36 |  | работа от сети дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP |  |
| F7ANF20BB001YB35 |  | работа от чрп дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP |  |
| F7HAD10YB39 |  | местное управление | Modbus TCP |  |
| F7ANF70YB01 |  | старт горелки №1 | Modbus TCP |  |
| F7HHG10AA031YB01 |  | открыть газовый клапан №1 горелки №1 | Modbus TCP |  |
| F7HHG10AA031YB02 |  | закрыть газовый клапан №1 горелки №1 | Modbus TCP |  |
| F7HHG10AA032YB01 |  | открыть газовый клапан №2 горелки №1 | Modbus TCP |  |
| F7HHG10AA032YB02 |  | закрыть газовый клапан №2 горелки №1 | Modbus TCP |  |
| F7ANF20YB01 |  | старт горелки №2 | Modbus TCP |  |
| F7HHG20AA031YB01 |  | открыть газовый клапан №1 горелки №2 | Modbus TCP |  |
| F7HHG20AA031YB02 |  | закрыть газовый клапан №1 горелки №2 | Modbus TCP |  |
| F7HHG20AA032YB01 |  | открыть газовый клапан №2 горелки №2 | Modbus TCP |  |
| F7HHG20AA032YB02 |  | закрыть газовый клапан №2 горелки №2 | Modbus TCP |  |
| F7HAD10ZK05 |  | отключение всех дв – останов котла | Modbus TCP |  |
| F7HHG20AA801YC01 | Заслонка регулирующая газа котла | Больше | =24В |  |
| F7HHG20AA801YC02 |  | Меньше | =24В |  |
| F7HHG20AA201YB01 | Затвор продувной свечи газа котла | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| F7HHG20AA201YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| F7HHG20AA201YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| F7NDG10AA001YB01 | Затвор дисковый К-13 на входе котловой воды | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| F7NDG10AA001YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| F7NDG10AA001YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| F7NDG10AA801YC01 | Затвор дисковый РК.КА7 регулятор расхода воды | Больше | =24В |  |
| F7NDG10AA801YC02 |  | Меньше | =24В |  |
| F7NDF70AA001YB01 | Затвор дисковый К-14 на выходе котловой воды | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| F7NDF70AA001YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| F7NDF70AA001YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| Водогрейный котел ВК-8 |  |  |  |  |
| F8HAD10YB01 | ШКА | пуск котлоагрегата | Modbus TCP |  |
| F8HAD10YB02 |  | останов котлоагрегата | Modbus TCP |  |
| F8HAD10ZK01 |  | аварийный останов котлоагрегата | Modbus TCP |  |
| F8HAD10ZK02 |  | квитирование аварии | Modbus TCP |  |
| F8HAD10ZK03 |  | расход сетевой воды через котел недопустим - останов | Modbus TCP |  |
| F8HAD10ZK04 |  | температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | Modbus TCP |  |
| F8ANF80BB001YB01 |  | включить дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP |  |
| F8ANF80BB001YB02 |  | выключить дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP |  |
| F8ANF80BB001YB36 |  | работа от сети дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP |  |
| F8ANF80BB001YB35 |  | работа от чрп дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP |  |
| F8ANF20BB001YB01 |  | включить дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP |  |
| F8ANF20BB001YB02 |  | выключить дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP |  |
| F8ANF20BB001YB36 |  | работа от сети дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP |  |
| F8ANF20BB001YB35 |  | работа от чрп дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP |  |
| F8HAD10YB39 |  | местное управление | Modbus TCP |  |
| F8ANF80YB01 |  | старт горелки №1 | Modbus TCP |  |
| F8HHG10AA031YB01 |  | открыть газовый клапан №1 горелки №1 | Modbus TCP |  |
| F8HHG10AA031YB02 |  | закрыть газовый клапан №1 горелки №1 | Modbus TCP |  |
| F8HHG10AA032YB01 |  | открыть газовый клапан №2 горелки №1 | Modbus TCP |  |
| F8HHG10AA032YB02 |  | закрыть газовый клапан №2 горелки №1 | Modbus TCP |  |
| F8ANF20YB01 |  | старт горелки №2 | Modbus TCP |  |
| F8HHG20AA031YB01 |  | открыть газовый клапан №1 горелки №2 | Modbus TCP |  |
| F8HHG20AA031YB02 |  | закрыть газовый клапан №1 горелки №2 | Modbus TCP |  |
| F8HHG20AA032YB01 |  | открыть газовый клапан №2 горелки №2 | Modbus TCP |  |
| F8HHG20AA032YB02 |  | закрыть газовый клапан №2 горелки №2 | Modbus TCP |  |
| F8HAD10ZK05 |  | отключение всех дв – останов котла | Modbus TCP |  |
| F8HHG20AA801YC01 | Заслонка регулирующая газа котла | Больше | =24В |  |
| F8HHG20AA801YC02 |  | Меньше | =24В |  |
| F8HHG20AA201YB01 | Затвор продувной свечи газа котла | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| F8HHG20AA201YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| F8HHG20AA201YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| F8NDG10AA001YB01 | Затвор дисковый К-15 на входе котловой воды | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| F8NDG10AA001YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| F8NDG10AA001YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| F8NDG10AA801YC01 | Затвор дисковый РК.КА8 регулятор расхода воды | Больше | =24В |  |
| F8NDG10AA801YC02 |  | Меньше | =24В |  |
| F8NDF80AA001YB01 | Затвор дисковый К-16 на выходе котловой воды | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| F8NDF80AA001YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| F8NDF80AA001YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| Линии отопления |  |  |  |  |
| F0NDG24AA801YC01 | Клапан регулирующий до теплообменников по сети Т21 РТ-70 | Больше | 220В, 50Гц |  |
| F0NDG24AA801YC02 |  | Меньше | 220В, 50Гц |  |
| F0GCN01AA001YB01 | Кран запорный бака раствора щелочи 9Д | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| F0GCN01AA001YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| F0GCN01AA001YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| F0NDF24AA801YC01 | Клапан регулирующий К5 по сети Т1 до теплообменника К1 отопления и ГВС | Больше | 220В, 50Гц |  |
| F0NDF24AA801YC02 |  | Меньше | 220В, 50Гц |  |
| F0NDF24AA802YC01 | Клапан регулирующий К5а по сети Т1 до теплообменника К1 отопления и ГВС | Больше | 220В, 50Гц |  |
| F0NDF24AA802YC02 |  | Меньше | 220В, 50Гц |  |
| F0NDF24AA803YC01 | Клапан регулирующий К6 по сети Т1 до теплообменника К2 вентиляции | Больше | 220В, 50Гц |  |
| F0NDF24AA803YC02 |  | Меньше | 220В, 50Гц |  |
| F0NDG24AA001YB01 | Клапан электромагнитный К7 по сети Т94 подпитки контура отопления и ГВС | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| F0SAH21AA001YB01 | Клапан электромагнитный К13 на линии заполнения теплоносителя по сети Т21 системы вентиляции | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| F0EKG10AA001YB01 | Задвижка ГК-3 | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| F0EKG10AA001YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| F0EKG10AA001YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| F0EKG10AA002YB01 | Затвор дисковый на котлы №1-5 | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| F0EKG10AA002YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| F0EKG10AA002YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| F0EKG10AA003YB01 | Затвор дисковый на котлы №6-8 | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| F0EKG10AA003YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| F0EKG10AA003YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| АСУ Здания теплообменников |  |  |  |  |
| Тепловыводы. Обратная сетевая вода |  |  |  |  |
| N1NDB01AA001YB01 | Затвор дисковый Т-1 тепловывод "A" | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDB01AA001YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDB01AA001YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| N1NDB02AA001YB01 | Затвор дисковый Т-2 тепловывод "B" | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDB02AA001YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDB02AA001YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| N1NDB03AA001YB01 | Затвор дисковый Т-3 тепловывод "C" | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDB03AA001YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDB03AA001YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| Коллектор обратной сетевой воды |  |  |  |  |
| N1NDB10AA001YB01 | Затвор дисковый Т-4 на подаче сетевой воды в ГИГ | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDB10AA001YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDB10AA001YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| N1NDB10AA002YB01 | Затвор дисковый Т-5 на выходе сетевой воды из ГИГ | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDB10AA002YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDB10AA002YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| N1NDB10AA003YB01 | Затвор дисковый Т-6 на трубопроводе помимо ГИГ | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDB10AA003YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDB10AA003YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| N1NDB10AA004YB01 | Затвор дисковый Т-7 на отключение здания теплообменников по сетевой воде | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDB10AA004YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDB10AA004YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| Подпитки теплосети |  |  |  |  |
| N1NDK10AA801YC01 | Регулирующий клапан РД-80 на линии подпитки теплосети | Больше | =24В |  |
| N1NDK10AA801YC02 |  | Меньше | =24В |  |
| N1NDK10AA001YB01 | Затвор дисковый С-71 на линии подпитки теплосети | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDK10AA001YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDK10AA001YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| N1GAD11AA801YC01 | Регулирующий клапан РД-79 аварийной подпитки сырой водой | Больше | =24В |  |
| N1GAD11AA801YC02 |  | Меньше | =24В |  |
| N1NDE10AA802YC01 | Регулирующий клапан РД-75 от аккумуляторной насосной | Больше | =24В |  |
| N1NDE10AA802YC02 |  | Меньше | =24В |  |
| N1NDE10AA002YB01 | Затвор дисковый С-10 от аккумуляторной насосной | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDE10AA002YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDE10AA002YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| Коллекторы сетевых насосов |  |  |  |  |
| N1NDB11AA001YB01 | Затвор дисковый Т-8 на входе насосной группы №1 | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDB11AA001YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDB11AA001YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| N1NDB12AA001YB01 | Затвор дисковый Т-9 на входе насосной группы №2 | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDB12AA001YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDB12AA001YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| N1NDB11AA002YB01 | Затвор дисковый Т-18 на выходе насосной группы №1 | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDB11AA002YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDB11AA002YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| N1NDB12AA002YB01 | Затвор дисковый Т-19 на выходе насосной группы №2 | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDB12AA002YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDB12AA002YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| Сетевой насос СН-1 |  |  |  |  |
| N1NDC01AA001YB01 | Затвор дисковый Т-10 на всасе СН №1 | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDC01AA001YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDC01AA001YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| N1NDC01AA002YB01 | Затвор дисковый Т-11 на напоре СН №1 | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDC01AA002YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDC01AA002YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| Сетевой насос СН-2 |  |  |  |  |
| N1NDC02AA001YB01 | Затвор дисковый Т-12 на всасе СН №2 | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDC02AA001YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDC02AA001YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| N1NDC02AA002YB01 | Затвор дисковый Т-13 на напоре СН №2 | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDC02AA002YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDC02AA002YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| Сетевой насос СН-3 |  |  |  |  |
| N1NDC03AA001YB01 | Затвор дисковый Т-14 на всасе СН №3 | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDC03AA001YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDC03AA001YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| N1NDC03AA002YB01 | Затвор дисковый Т-15 на напоре СН №3 | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDC03AA002YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDC03AA002YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| Сетевой насос СН-4 |  |  |  |  |
| N1NDC04AA001YB01 | Затвор дисковый Т-16 на всасе СН №4 | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDC04AA001YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDC04AA001YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| N1NDC04AA002YB01 | Затвор дисковый Т-17 на напоре СН №4 | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDC04AA002YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDC04AA002YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| ШУ СН-1…4 |  |  |  |  |
| N1CUB01GU001YB01 |  | Пуск сетевого насоса | RS485 Modbus RTU |  |
| N1CUB01GU001YB02 |  | Стоп сетевого насоса | RS485 Modbus RTU |  |
| Общие трубопроводы обвязки теплообменников по сетевой воде. Обратная сетевая вода |  |  |  |  |
| N1NDB20AA001YB01 | Затвор дисковый секционирующий Т-1С на входе сетевой воды в теплообменники | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDB20AA001YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDB20AA001YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| N1NDB21AA801YC01 | Регулирующий клапан РДТА-1 на линии помимо теплообменников | Больше | =24В |  |
| N1NDB21AA801YC02 |  | Меньше | =24В |  |
| N1NDB22AA801YC01 | Регулирующий клапан РДТА-2 на линии помимо теплообменников | Больше | =24В |  |
| N1NDB22AA801YC02 |  | Меньше | =24В |  |
| N1NDB23AA001YB01 | Затвор дисковый зТА-0 помимо регуляторов расхода | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDB23AA001YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDB23AA001YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| Общие трубопроводы обвязки теплообменников по сетевой воде. Прямая сетевая вода |  |  |  |  |
| N1NDA10AA001YB01 | Затвор дисковый секционирующий Т-2С на выходе сетевой воды из теплообменников | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDA10AA001YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDA10AA001YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| Тепловыводы. Прямая сетевая вода |  |  |  |  |
| N1NDA01AA001YB01 | Затвор дисковый Т-29 тепловывод "A" | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDA01AA001YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDA01AA001YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| N1NDA02AA001YB01 | Затвор дисковый Т-30 тепловывод "B" | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDA02AA001YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDA02AA001YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| N1NDA03AA001YB01 | Затвор дисковый Т-31 тепловывод "C" | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDA03AA001YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDA03AA001YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| Общие трубопроводы обвязки теплообменников по котловой воде. Прямая котловая вода |  |  |  |  |
| N1NDF10AA001YB01 | Затвор дисковый секционирующий К-3С на входе котловой воды в теплообменники | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDF10AA001YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDF10AA001YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| Общие трубопроводы обвязки теплообменников по котловой воде. Обратная котловая вода |  |  |  |  |
| N1NDG20AA001YB01 | Затвор дисковый секционирующий К-4С на выходе котловой воды из теплообменников | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDG20AA001YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDG20AA001YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| Теплообменник ТА-1 |  |  |  |  |
| N1NDD01AA002YB01 | Затвор дисковый Т-20 на выходе сетевой воды из ТА-1 | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDD01AA002YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDD01AA002YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| N1NDD01AA004YB01 | Затвор дисковый К-17 на выходе котловой воды из ТА-1 | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDD01AA004YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDD01AA004YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| Теплообменник ТА-2 |  |  |  |  |
| N1NDD02AA002YB01 | Затвор дисковый Т-21 на выходе сетевой воды из ТА-2 | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDD02AA002YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDD02AA002YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| N1NDD02AA004YB01 | Затвор дисковый К-18 на выходе котловой воды из ТА-2 | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDD02AA004YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDD02AA004YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| Теплообменник ТА-3 |  |  |  |  |
| N1NDD03AA002YB01 | Затвор дисковый Т-22 на выходе сетевой воды из ТА-3 | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDD03AA002YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDD03AA002YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| N1NDD03AA004YB01 | Затвор дисковый К-19 на выходе котловой воды из ТА-3 | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDD03AA004YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDD03AA004YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| Теплообменник ТА-4 |  |  |  |  |
| N1NDD04AA002YB01 | Затвор дисковый Т-23 на выходе сетевой воды из ТА-4 | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDD04AA002YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDD04AA002YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| N1NDD04AA004YB01 | Затвор дисковый К-20 на выходе котловой воды из ТА-4 | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDD04AA004YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDD04AA004YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| Теплообменник ТА-5 |  |  |  |  |
| N1NDD05AA002YB01 | Затвор дисковый Т-24 на выходе сетевой воды из ТА-5 | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDD05AA002YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDD05AA002YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| N1NDD05AA004YB01 | Затвор дисковый К-21 на выходе котловой воды из ТА-5 | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDD05AA004YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDD05AA004YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| Теплообменник ТА-6 |  |  |  |  |
| N1NDD06AA002YB01 | Затвор дисковый Т-25 на выходе сетевой воды из ТА-6 | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDD06AA002YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDD06AA002YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| N1NDD06AA004YB01 | Затвор дисковый К-22 на выходе котловой воды из ТА-6 | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDD06AA004YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDD06AA004YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| Теплообменник ТА-7 |  |  |  |  |
| N1NDD07AA002YB01 | Затвор дисковый Т-26 на выходе сетевой воды из ТА-7 | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDD07AA002YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDD07AA002YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| N1NDD07AA004YB01 | Затвор дисковый К-23 на выходе котловой воды из ТА-7 | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDD07AA004YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDD07AA004YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| Теплообменник ТА-8 |  |  |  |  |
| N1NDD08AA002YB01 | Затвор дисковый Т-27 на выходе сетевой воды из ТА-8 | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDD08AA002YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDD08AA002YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| N1NDD08AA004YB01 | Затвор дисковый К-24 на выходе котловой воды из ТА-8 | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDD08AA004YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDD08AA004YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| Теплообменник ТА-9 |  |  |  |  |
| N1NDD09AA002YB01 | Затвор дисковый Т-28 на выходе сетевой воды из ТА-9 | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDD09AA002YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDD09AA002YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| N1NDD09AA004YB01 | Затвор дисковый К-15 на выходе котловой воды из ТА-9 | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDD09AA004YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| N1NDD09AA004YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| АСУ ТП НАБ |  |  |  |  |
| Общие трубопроводы заполнения баков |  |  |  |  |
| N2NDE10AA001YB01 | Затвор дисковый 12ПТА | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| N2NDE10AA001YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| N2NDE10AA001YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| N2NDE10AA801YC01 | Регулирующий клапан РД1 | Больше | =24В |  |
| N2NDE10AA801YC02 |  | Меньше | =24В |  |
| Общие трубопроводы откачки из баков |  |  |  |  |
| N2NDE20AA001YB01 | Затвор дисковый 11ПТА | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| N2NDE20AA001YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| N2NDE20AA001YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| Трубопровод аварийного сброса сетевой воды |  |  |  |  | Трубопровод аварийного сброса сетевой воды |
| N2NDE20AA002YB01 | Задвижка 3ПТА | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| N2NDE20AA002YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| N2NDE20AA002YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| N2NDE20AA801YC01 | Регулирующий клапан РД0 | Больше | =24В |  |
| N2NDE20AA801YC02 |  | Меньше | =24В |  |
| Аккумуляторный бак АБ№1 |  |  |  |  |
| N2NDE11AA001YB01 | Задвижка 9ПТА-1 | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| N2NDE11AA001YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| N2NDE11AA001YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| N2NDE11AA002YB01 | Задвижка 10ПТА-1 | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| N2NDE11AA002YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| N2NDE11AA002YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| Аккумуляторный бак АБ№2 |  |  |  |  |
| N2NDE12AA001YB01 | Задвижка 9ПТА-2 | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| N2NDE12AA001YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| N2NDE12AA001YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| N2NDE12AA002YB01 | Задвижка 10ПТА-2 | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| N2NDE12AA002YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| N2NDE12AA002YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| Насос НАБ-1 |  |  |  |  |
| N2NDE01CP001ZM52 |  | Давление на всасе НАБ-1 норма | =24В |  |
| N2NDE01CP002ZM04 |  | Давление на напоре НАБ-1 низко | =24В |  |
| N2NDE01AA002ZB02 |  | Шаровый кран 5ПТА-1 на напоре насоса закрыт | =24В |  |
| N2CHY01EZ010ZK01 |  | Технологическая защита НАБ-1 сработала | =24В |  |
| N2NDE01AA001YB01 | Шаровый кран 4ПТА-1 на всасе насоса | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| N2NDE01AA001YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| N2NDE01AA001YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| N2NDE01AA002YB01 | Шаровый кран 5ПТА-1 на напоре насоса | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| N2NDE01AA002YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| N2NDE01AA002YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| Насос НАБ-2 |  |  |  |  |
| N2NDE02CP001ZM52 |  | Давление на всасе НАБ-2 норма | =24В |  |
| N2NDE02CP002ZM04 |  | Давление на напоре НАБ-2 низко | =24В |  |
| N2NDE02AA002ZB02 |  | Шаровый кран 5ПТА-2 на напоре насоса закрыт | =24В |  |
| N2CHY02EZ010ZK01 |  | Технологическая защита НАБ-2 сработала | =24В |  |
| N2NDE02AA001YB01 | Шаровый кран 4ПТА-2 на всасе насоса | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| N2NDE02AA001YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| N2NDE02AA001YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| N2NDE02AA002YB01 | Шаровый кран 5ПТА-2 на напоре насоса | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| N2NDE02AA002YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| N2NDE02AA002YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| ШУ НАБ-1, НАБ-2 |  |  |  |  |
| N2CUB01GU001YB01 |  | Пуск насосной группы НАБ-1, НАБ-2 | =24В |  |
| N2CUB01GU001YB02 |  | Стоп насосной группы НАБ-1, НАБ-2 | =24В |  |
| Насос НАБ-3 |  |  |  |  | Насос НАБ-3 |
| N2NDE03CP001ZM52 |  | Давление на всасе НАБ-3 норма | =24В |  |
| N2NDE03CP002ZM04 |  | Давление на напоре НАБ-3 низко | =24В |  |
| N2NDE03AA002ZB02 |  | Шаровый кран 5ПТА-3 на напоре насоса закрыт | =24В |  |
| N2CHY03EZ010ZK01 |  | Технологическая защита НАБ-3 сработала | =24В |  |
| N2NDE03AA001YB01 | Шаровый кран 4ПТА-3 на всасе насоса | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| N2NDE03AA001YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| N2NDE03AA001YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| N2NDE03AA002YB01 | Шаровый кран 5ПТА-3 на напоре насоса | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| N2NDE03AA002YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| N2NDE03AA002YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| Насос НАБ-4 |  |  |  |  |
| N2NDE04CP001ZM52 |  | Давление на всасе НАБ-4 норма | =24В |  |
| N2NDE04CP002ZM04 |  | Давление на напоре НАБ-4 низко | =24В |  |
| N2NDE04AA002ZB02 |  | Шаровый кран 5ПТА-4 на напоре насоса закрыт | =24В |  |
| N2CHY04EZ010ZK01 |  | Технологическая защита НАБ-4 сработала | =24В |  |
| N2NDE04AA001YB01 | Шаровый кран 4ПТА-4 на всасе насоса | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| N2NDE04AA001YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| N2NDE04AA001YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| N2NDE04AA002YB01 | Шаровый кран 5ПТА-4 на напоре насоса | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| N2NDE04AA002YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| N2NDE04AA002YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| ШУ НАБ-3, НАБ-4 |  |  |  |  |
| N2CUB02GU001YB01 |  | Пуск насосной группы НАБ-3, НАБ-4 | =24В |  |
| N2CUB02GU001YB02 |  | Стоп насосной группы НАБ-3, НАБ-4 | =24В |  |
| АСУ ГРП-1 |  |  |  |
| ГРП-1 |  |  |  |
| E1EKD01AA801YC01 | Регулирующая заслонка №1 | Больше | =24В |  |
| E1EKD01AA801YC02 |  | Меньше | =24В |  |
| E1EKD02AA801YC01 | Регулирующая заслонка №2 | Больше | =24В |  |
| E1EKD02AA801YC02 |  | Меньше | =24В |  |
| E1EKA01AA001YB01 | Задвижка 2-Г | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| E1EKA01AA001YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| E1EKA01AA001YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| E1EKG11AA001YB01 | Задвижка 3-Г | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| E1EKG11AA001YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| E1EKG11AA001YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| E1EKG12AA001YB01 | Дисковый затвор ГК-1 | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| E1EKG12AA001YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| E1EKG12AA001YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| АСУ ГРП-2 |  |  |  |
| ГРП-2 |  |  |  |
| E2EKD01AA801YC01 | Регулирующий клапан ЗР-1 (линия 1) | Больше | =24В |  |
| E2EKD01AA801YC02 |  | Меньше | =24В |  |
| E2EKD02AA801YC01 | Регулирующий клапан ЗР-1 (линия 2) | Больше | =24В |  |
| E2EKD02AA801YC02 |  | Меньше | =24В |  |
| E2EKD01AA001YB01 | Задвижка 2-13Г на входе линии 1 | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| E2EKD01AA001YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| E2EKD01AA001YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| E2EKD01AA002YB01 | Задвижка 2-14Г на выходе линии 1 | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| E2EKD01AA002YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| E2EKD01AA002YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| E2EKD02AA001YB01 | Задвижка 2-15Г на входе линии 2 | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| E2EKD02AA001YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| E2EKD02AA001YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| E2EKD02AA002YB01 | Задвижка 2-16Г на выходе линии 2 | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| E2EKD02AA002YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| E2EKD02AA002YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| E2EKG02AA001YB01 | Задвижка 2-17Г на байпасе ГРП-2 | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| E2EKG02AA001YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| E2EKG02AA001YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| E2EKA01AA001YB01 | Задвижка 2-3Г на входе ГРП-2 | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| E2EKA01AA001YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| E2EKA01AA001YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| E2EKG11AA001YB01 | Задвижка 2-19Г на выходе ГРП-2 к главному корпусу | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| E2EKG11AA001YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| E2EKG11AA001YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| E2EKG11AA002YB01 | Задвижка 4-ГД | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| E2EKG11AA002YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| E2EKG11AA002YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| E2EKG12AA001YB01 | Дисковый затвор ГК-2 | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| E2EKG12AA001YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| E2EKG12AA001YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| Перемычка с высокой стороны между ГРП-1 ГРП-2 |  |  |  |
| E2EKA02AA001YB01 | Затвор со стороны газопровода на ГРП-2 | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| E2EKA02AA001YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| E2EKA02AA001YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| E2EKA02AA002YB01 | Затвор со стороны газопровода на ГРП-1 | Открыть | 220В, 50Гц |  |
| E2EKA02AA002YB02 |  | Закрыть | 220В, 50Гц |  |
| E2EKA02AA002YB03 |  | Стоп | 220В, 50Гц |  |
| E2EKA02AA801YC01 | Регулятор давления газа | Больше | =24В |  |
| E2EKA02AA801YC02 |  | Меньше | =24В |  |
| АСУ ЭТО |  |  |  |
| Здание РУСН |  |  |  |
| F0CBB05YB01 | РУ-6 кВ, ячейка 5 (Ввод 1) | вв включить | МЭК 60870-5-104 |  |
| F0CBB05YB02 |  | вв выключить | МЭК 60870-5-104 |  |
| F0CBB08YB01 | РУ-6 кВ, ячейка 8 (Ввод 2) | вв включить | МЭК 60870-5-104 |  |
| F0CBB08YB02 |  | вв выключить | МЭК 60870-5-104 |  |
| F0CBB01YB01 | РУ-6 кВ, ячейка 1 (Ввод 1 к ТСН-35 2ТП-1000/6/0,4 кВ аккумулирующей насосной) | вв включить | МЭК 60870-5-104 |  |
| F0CBB01YB02 |  | вв выключить | МЭК 60870-5-104 |  |
| F0CBB02YB01 | РУ-6 кВ, ячейка 2 (Ввод 1 к РУ-6 кВ здания расположения теплообменников) | вв включить | МЭК 60870-5-104 |  |
| F0CBB02YB02 |  | вв выключить | МЭК 60870-5-104 |  |
| F0CBB03YB01 | РУ-6 кВ, ячейка 3 (Ввод 1 к Т-1 2ТП-3200/6/0,4 кВ здания РУСН) | вв включить | МЭК 60870-5-104 |  |
| F0CBB03YB02 |  | вв выключить | МЭК 60870-5-104 |  |
| F0CBB04YB01 | РУ-6 кВ, ячейка 4 (Ввод к ТСН-1 здания РУСН) | вв включить | МЭК 60870-5-104 |  |
| F0CBB04YB02 |  | вв выключить | МЭК 60870-5-104 |  |
| F0CBB06YB01 | РУ-6 кВ, ячейка 6 (секционный выключатель I с.ш. РУ-6 кВ) | вв включить | МЭК 60870-5-104 |  |
| F0CBB06YB02 |  | вв выключить | МЭК 60870-5-104 |  |
| F0CBB07YB01 | РУ-6 кВ, ячейка 7 (секционный выключатель II с.ш. РУ-6 кВ) | вв включить | МЭК 60870-5-104 |  |
| F0CBB07YB02 |  | вв выключить | МЭК 60870-5-104 |  |
| F0CBB09YB01 | РУ-6 кВ, ячейка 9 (Ввод к ТСН-2 здания РУСН) | вв включить | МЭК 60870-5-104 |  |
| F0CBB09YB02 |  | вв выключить | МЭК 60870-5-104 |  |
| F0CBB10YB01 | РУ-6 кВ, ячейка 10 (Ввод 2 к Т-2 2ТП-3200/6/0,4 кВ здания РУСН) | вв включить | МЭК 60870-5-104 |  |
| F0CBB10YB02 |  | вв выключить | МЭК 60870-5-104 |  |
| F0CBB11YB01 | РУ-6 кВ, ячейка 11 (Ввод 2 к РУ-6 кВ здания расположения теплообменников) | вв включить | МЭК 60870-5-104 |  |
| F0CBB11YB02 |  | вв выключить | МЭК 60870-5-104 |  |
| F0CBB12YB01 | РУ-6 кВ, ячейка 12 (Ввод 2 к ТСН-36 2ТП-1000/6/0,4 кВ аккумулирующей насосной) | вв включить | МЭК 60870-5-104 |  |
| F0CBB12YB02 |  | вв выключить | МЭК 60870-5-104 |  |
| Здание расположения теплообменников |  |  |  |
| N1CBB01YB01 | РУ-6 кВ, ячейка 1 (Ввод к ТСН-3 здания расположения теплообменников) | вв включить | МЭК 60870-5-104 |  |
| N1CBB01YB02 |  | вв выключить | МЭК 60870-5-104 |  |
| N1CBB02YB01 | РУ-6 кВ, ячейка 2 (Ввод 1 к Т-3 2ТП-1000/6/0,4 кВ здания расположения теплообменников) | вв включить | МЭК 60870-5-104 |  |
| N1CBB02YB02 |  | вв выключить | МЭК 60870-5-104 |  |
| N1CBB03YB01 | РУ-6 кВ, ячейка 3 (питание сетевого насоса К3.1) | вв включить | МЭК 60870-5-104 |  |
| N1CBB03YB02 |  | вв выключить | МЭК 60870-5-104 |  |
| N1CBB04YB01 | РУ-6 кВ, ячейка 4 (питание сетевого насоса К3.2) | вв включить | МЭК 60870-5-104 |  |
| N1CBB04YB02 |  | вв выключить | МЭК 60870-5-104 |  |
| N1CBB05YB01 | РУ-6 кВ, ячейка 5 (Ввод 1 РУ-6 кВ здания расположения теплообменников) | вв включить | МЭК 60870-5-104 |  |
| N1CBB05YB02 |  | вв выключить | МЭК 60870-5-104 |  |
| N1CBB06YB01 | РУ-6 кВ, ячейка 6 (Ввод 1 ВЧРП здания расположения теплообменников) | вв включить | МЭК 60870-5-104 |  |
| N1CBB06YB02 |  | вв выключить | МЭК 60870-5-104 |  |
| N1CBB07YB01 | РУ-6 кВ, ячейка 7 (секционный выключатель I с.ш. РУ-6 кВ) | вв включить | МЭК 60870-5-104 |  |
| N1CBB07YB02 |  | вв выключить | МЭК 60870-5-104 |  |
| N1CBB08YB01 | РУ-6 кВ, ячейка 8 (секционный выключатель II с.ш. РУ-6 кВ) | вв включить | МЭК 60870-5-104 |  |
| N1CBB08YB02 |  | вв выключить | МЭК 60870-5-104 |  |
| N1CBB09YB01 | РУ-6 кВ, ячейка 9 (Ввод 2 РУ-6 кВ здания расположения теплообменников) | вв включить | МЭК 60870-5-104 |  |
| N1CBB09YB02 |  | вв выключить | МЭК 60870-5-104 |  |
| N1CBB10YB01 | РУ-6 кВ, ячейка 10 (Ввод 2 ВЧРП здания расположения теплообменников) | вв включить | МЭК 60870-5-104 |  |
| N1CBB10YB02 |  | вв выключить | МЭК 60870-5-104 |  |
| N1CBB11YB01 | РУ-6 кВ, ячейка 11 (питание сетевого насоса К3.3) | вв включить | МЭК 60870-5-104 |  |
| N1CBB11YB02 |  | вв выключить | МЭК 60870-5-104 |  |
| N1CBB12YB01 | РУ-6 кВ, ячейка 12 (питание сетевого насоса К3.4) | вв включить | МЭК 60870-5-104 |  |
| N1CBB12YB02 |  | вв выключить | МЭК 60870-5-104 |  |
| N1CBB13YB01 | РУ-6 кВ, ячейка 13 (Ввод 2 к Т-4 2ТП-1000/6/0,4 кВ здания расположения теплообменников) | вв включить | МЭК 60870-5-104 |  |
| N1CBB13YB02 |  | вв выключить | МЭК 60870-5-104 |  |
| N1CBB14YB01 | РУ-6 кВ, ячейка 14 (Ввод к ТСН-4 здания расположения теплообменников) | вв включить | МЭК 60870-5-104 |  |
| N1CBB14YB02 |  | вв выключить | МЭК 60870-5-104 |  |

Перечень резервных дискретных сигналов

| KKS модуля | Тип модуля | KKS терминальной панели | Тип терминальной панели | Номера резервных каналов на модуле | Тип сигнала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шкаф АСУТП ВК F0CJU01 |  |  |  |  |  |
| Каркас F0CJU01RK01 |  |  |  |  |  |
| F0CJU01A103 | M1251O | F0CJU01A61 | TP-O | 31,32 | =24В |
| F0CJU01A104 | M1251O | F0CJU01A62 | TP-O | 31,32 | =24В |
| F0CJU01A105 | M1251O | F0CJU01A63 | TP-O | 31,32 | =24В |
| F0CJU01A106 | M1251O | F0CJU01A64 | TP-O | 7…32 (26) | =24В |
| F0CJU01A107 | M1251O | F0CJU01A65 | TP-O | 19…32 (14) | =24В |
| F0CJU01A108 | M1251O | F0CJU01A66 | TP-O | 27…32 (6) | =24В |
| F0CJU01A109 | M1251O | F0CJU01A67 | TP-O | 9…32 (24) | =24В |
| F0CJU01A110 | M1251O | F0CJU01A68 | TP-O | 21…32 (12) | =24В |
| F0CJU01A111 | M1251O | F0CJU01A69 | TP-O | 21…32 (12) | =24В |
| F0CJU01A112 | M1251O | F0CJU01A610 | TP-O | 10…32 (23) | =24В |
| Итог: | 320 каналов для подключения управляющих сигналов, из них 189 резервных (~38%). |  |  |  |  |
| Шкаф АСУТП Зд N1CJU01 |  |  |  |  |  |
| Каркас N1CJU01RK02 |  |  |  |  |  |
| N1CJU01A124 | M1251O | N1CJU01A61 | TP-O | 28…32 (5) | =24В |
| N1CJU01A125 | M1251O | N1CJU01A62 | TP-O | 28…32 (5) | =24В |
| N1CJU01A126 | M1251O | N1CJU01A63 | TP-O | 28…32 (5) | =24В |
| N1CJU01A127 | M1251O | N1CJU01A64 | TP-O | 28…32 (5) | =24В |
| N1CJU01A128 | M1251O | N1CJU01A65 | TP-O | 28…32 (5) | =24В |
| N1CJU01A129 | M1251O | N1CJU01A66 | TP-O | 17…32 (16) | =24В |
| Итог: | 192 канала для подключения управляющих сигналов, из них 41 резервных (~21%). |  |  |  |  |
| Шкаф АСУТП НАБ N2CJU01 |  |  |  |  |  |
| Каркас N2CJU01RK02 |  |  |  |  |  |
| N2CJU01A115 | M1251O | N2CJU01A61 | TP-O | 29…32 (4) | =24В |
| N2CJU01A116 | M1251O | N2CJU01A62 | TP-O | 22…32 (11) | =24В |
| N2CJU01A117 | M1251O | N2CJU01A63 | TP-O | 21…32 (12) | =24В |
| Итог: | 96 каналов для подключения управляющих сигналов, из них 25 резервных (~26%). |  |  |  |  |
| Шкаф АСУТП ГРП-1 E1CJU01 |  |  |  |  |  |
| Каркас E1CJU01RK01 |  |  |  |  |  |
| E1CJU01A105 | M1251O | E1CJU01A61 | TP-O | 14…32 (19) | =24В |
| Итог: | 32 канала для подключения управляющих сигналов, из них 19 резервных (~59%). |  |  |  |  |
| Шкаф АСУТП ГРП-2 E2CJU01 |  |  |  |  |  |
| Каркас E2CJU01RK01 |  |  |  |  |  |
| E2CJU01A108 | M1251O | E2CJU01A61 | TP-O | 29…32 (4) | =24В |
| E2CJU01A109 | M1251O | E2CJU01A62 | TP-O | 12…32 (21) | =24В |
| Итог: | 64 канала для подключения управляющих сигналов, из них 25 резервных (~39%). |  |  |  |  |
| Шкаф АСУТП ЭТО E3CJU01 |  |  |  |  |  |
| Каркас E3CJU01RK01 |  |  |  |  |  |
| E3CJU01A107 | M1251O | E3CJU01A61 | TP-O | 8…32 (25) | =24В |
| Итог: | 32 канала для подключения управляющих сигналов, из них 25 резервных (~78%). |  |  |  |  |

Перечень выходных данных

Документы, содержание выходные данные

Наименования и кодовые обозначения документов или сообщений, содержащих выходные данные.

- Оперативный журнал событий – хронологический журнал регистрации всех событий в системе.

- Протокол аварийных ситуаций – специальный журнал (лог) регистрации аварийных и внештатных ситуаций.

- Графики (тренды) – графическое представление архивных данных в виде трендов изменений параметров.

- Суточный отчет о работе котельной – ежедневный отчет о ключевых показателях работы котельной.

- Сменный рапорт – отчет о работе оборудования и событий за дежурную смену оператора.

- Отчеты по техническому обслуживанию и неисправностям – отчеты о проведенном техническом обслуживании и выявленных неисправностях оборудования.

- Информационные сообщения во внешние системы (АС ТЭП, АСДУ) – автоматизированные сообщения, передаваемые в смежные внешние системы (систему технико-экономических показателей и систему диспетчерского управления).

Выходные данные

Наименование, кодовое обозначение, характеристики и допустимые форматы выходных данных.

| Наименование выходных данных | Кодовое обозначение | Характеристики (периодичность формирования, источник данных, назначение) |
| --- | --- | --- |
| Оперативный журнал событий | Ж1 | Формируется в реальном времени при возникновении событий; источник данных – подсистема регистрации сообщений АСУ ТП; назначение – обеспечение операторов и инженерного персонала полной хронологии событий для оперативного контроля и анализа. |
| Протокол аварийных ситуаций | П1 | Формируется автоматически при срабатывании аварийных сигналов и защитных устройств; источник данных – система аварийной сигнализации АСУ ТП; назначение – фиксация всех аварийных ситуаций и срабатываний защит для немедленного оповещения персонала и последующего разбора причин аварий. |
| Графики (тренды) | Г1 | Непрерывное накопление архивных данных с заданным интервалом дискретизации; источник данных – система архивирования (историческая база данных АСУ ТП) по аналоговым и дискретным сигналам; назначение – анализ динамики технологических параметров за выбранный период, обнаружение отклонений и тенденций. |
| Суточный отчет о работе котельной | О1 | Формируется автоматически раз в сутки (например, в конце суток); источник данных – архив оперативных и учетных данных за сутки (база данных АСУ ТП); назначение – представление сводной информации о работе котельной за сутки (производительность, расход топлива, аварии, простой оборудования и т.п.) для руководства и технических служб. |
| Сменный рапорт | О2 | Формируется в конце каждой рабочей смены оперативного персонала; источник данных – оперативные и архивные данные АСУ ТП за период данной смены; назначение – фиксация параметров работы оборудования и событий за смену, для передачи информации между сменами и контроля соблюдения режима работы. |
| Отчеты по техническому обслуживанию и неисправностям | О3 | Формируются по завершении регламентных работ или при возникновении серьезных неисправностей; источник данных – журналы технического обслуживания и регистрация неисправностей в системе; назначение – документирование выполненного технического обслуживания, деталей обнаруженных неисправностей и принятых мер для анализа надежности и планирования дальнейшего обслуживания. |
| Информационные сообщения во внешние системы (АС ТЭП, АСДУ) | С1 | Формируются и передаются в режиме реального времени либо периодически по заданному регламенту; источник данных – подсистема сбора и передачи данных АСУ ТП (непосредственно данные датчиков, счетчиков и расчетные показатели котельной); назначение – обеспечение внешних систем (АС ТЭП, АСДУ) актуальными данными о работе котельной для сводного учета технико-экономических показателей и диспетчерского контроля. |

Перечень сокращений

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| АСУ ТП | Автоматизированная система управления технологическим процессом |
| АС ТЭП | Автоматизированная система технико-экономических показателей |
| АСДУ | Автоматизированная система диспетчерского управления |
| ВК | Водогрейный котёл |
| ГРП | Газорегуляторный пункт |
| ГВС | Горячее водоснабжение |
| ДВ | Дутьевой вентилятор |
| ХВО | Химводоочистка |
| ЧРП | Частотно-регулируемый привод |
| СН | Сетевой насос |
| НСВ | Насос сырой воды |
| НРВ | Насос рабочей воды |
| РД | Регулятор давления |
| РТ | Регулятор температуры |
| РУ-6 кВ | Распределительное устройство напряжением 6 кВ |
| РУСН | Распределительное устройство собственных нужд |
| ТСН | Трансформатор собственных нужд |
| 2ТП | Двухобмоточный трансформатор |
| ШУ | Шкаф управления |
| ГИГ | Гидравлический источник теплосети (гидравлический интегратор, контур теплопункта) |
| ЭТО | Электротехническое оборудование |
| Modbus RTU | Протокол промышленной связи Modbus (Remote Terminal Unit) |
| Modbus TCP | Протокол промышленной связи Modbus по Ethernet (TCP/IP) |
| RS-485 | Последовательный интерфейс передачи данных (стандарт TIA/EIA-485) |
| МЭК 60870-5-104 | Международный стандарт обмена данными по протоколу телемеханики (IEC 60870-5-104) |

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № документа | Входящий № сопрово-дительного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | аннули-рованных |  |  |  |  |  |