ООО НПП «ЭСН»

Строительство водогрейной котельной 400 Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

(878.2023)

Система единого времени

878.2023-АСУ ТП.СЕВ

Том 42

Содержание

1 Пояснительная записка	3

1.1 Назначение системы	3

1.2 Основание для разработки	3

1.3 Состав системы	3

1.4 Требования к системе	3

2 Структурная схема	5

3 Схемы электрические и монтажные	6

3.1 Указания по монтажу	6

4 Спецификация оборудования	8

5 Взаимодействие с подсистемами АСУТП	9

Перечень сокращений	10

Перечень терминов	11

Пояснительная записка

Назначение системы

Система единого времени (СЕВ) предназначена для обеспечения единой и точной временной синхронизации всех автоматизированных устройств и подсистем проекта АСУТП ВК Ивановской ТЭЦ-2. Это необходимо для корректной фиксации временных меток событий и обеспечения согласованности операций во всех подсистемах. СЕВ устанавливается в серверный шкаф.

Основание для разработки

- ТЗ на разработку АСУ ТП ВК;

Состав системы

Состав СЕВ включает следующие компоненты:

- Основной сервер точного времени RTNTP-1A (содержит встроенный приёмник GPS/ГЛОНАСС/Galileo);

- Резервный сервер точного времени RTNTP-1A (аналогичная конфигурация);

- Коммутационное оборудование;

- Протокол синхронизации: NTP (Network Time Protocol) версии 4 (RFC 5905);

- Клиенты NTP в подсистемах АСУТП:

  - ПЛК в шкафу ПТК ВК;

  - ПЛК в шкафу ПТК Зд;

  - ПЛК в шкафу ПТК НАБ;

  - ПЛК в шкафу ПТК ГРП-1;

  - ПЛК в шкафу ПТК ГРП-2;

  - ПЛК в шкафу ПТК ЭТО;

  - серверы и АРМ.

Требования к системе

- Точность NTP: ±1 мс;

- Резервирование источников времени;

- Резервирование источников питания;

- Статическая адресация.

Структурная схема

Основной и резервный серверы точного времени подключены к локальной сети АСУТП и связаны с потребителями через коммутаторы. Адреса потребителей указаны в разделе 878.2023-АСУ ТП.Г1 «Структурная схема цифрового обмена» Ниже приведена упрощённая структурная схема взаимодействия компонентов СЕВ:

АРМы

Серверы СКАДА

ПЛК ЭТО

ПЛК ГРП-2

ПЛК ГРП-1

ПЛК НАБ

ПЛК Зд

ПЛК ВК

Резервный сервер единого времени

Основной сервер единого времени

Ethernet NTP

Ethernet NTP

Условные обозначения:

- - резервная сеть;

- - основная сеть.

Структурная схема СЕВ отображает:

- Основной сервер времени;

- Резервный сервер времени;

- Потребителей NTP;

- Резервируемые каналы сети.

Схемы электрические и монтажные

| Шкафы серверные (* - Z0CJU01, Z0CJU02) |  |
| --- | --- |
| Схема электрическая | Схема монтажная |

Указания по монтажу

- При установке крепление устройства осуществить на 35 мм DIN-рельс с помощью встроенного крепления;

- Антенна должна устанавливаться за пределами помещения с целью обеспечения качественного приема сигналов ГНСС. При необходимости (слабый уровень сигнала, большая протяженность антенного тракта) использовать магистральный усилитель, подобранный исходя из коэффициента усиления используемой антенны и затухания кабеля;

- При расчете длины антенного тракта необходимо учитывать ослабление радиочастотного сигнала в применяемом кабеле, количество соединений, наличие дополнительных элементов (усилитель, элементы грозозащиты, делители и т.п.). Антенный тракт должен обеспечивать коэффициент усиления в пределах от 20 до 30 дБ;

- Антенну желательно размещать на крыше здания. Место установки следует выбирать так, чтобы верхняя полусфера не затенялась элементами конструкции здания и прочими искусственными или естественными препятствиями. При необходимости предпринять меры по грозозащите антенного тракта;

- Не рекомендуется размещать приемную антенну прибора вблизи источников радиоизлучения (передающей аппаратуры);

- Использовать высокочастотный коаксиальный кабель с волновым сопротивление 50±5 Ом;

- В зависимости от типа используемого кабеля рекомендуемая длина для антенного тракта не должна превышать 65 м;

- Подключить активную антенну к разъему SMA (Разъем Р5). Подключение антенны производить при выключенном питании прибора. При подключении необходимо соблюдать меры защиты от статического электричества.

Спецификация оборудования

| Обозн | Наименование | Тип, марка | Производитель | Ед.изм. | Кол-во | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| RM01 | Модуль резервирования 20А | DPSRED20A | DKC | Шт. | 2 | Учтено в сервере |
| PS11,12 | Блок питания "MODULAR POWER", однофазный, 15Вт, 0.6А, 24В | XCSD1015W024VAA | DKC | Шт. | 4 | Учтено в сервере |
| UPS1,2 | Онлайн ИБП (3 кВА / 2,7 кВт) | SR1103L | ШТИЛЬ | Шт. | 4 | Учтено в сервере |
| SW01 | Промышленный управляемый коммутатор DKC монтируемый в 19 стойку, 4 порта 100Base X SFP, 24x10/100Base T X порта RJ45 | N2100-4SFP24T-P5 | DKC | Шт. | 2 | Учтено в сервере |
| TSV1,2 | Cервер точного времени по стандарту NTP | RTNTP-1A | ООО «Р-Тех» | Шт. | 2 |  |
| ANA1,2 | Антенна для СЕВ |  |  | Шт. | 2 |  |

Взаимодействие с подсистемами АСУТП

Все подсистемы АСУТП подключаются к системе единого времени по локальной сети. Каждый контроллер ПЛК и сервер системы автоматизации настроены на регулярный опрос NTP-серверов для получения текущего времени. Сетевые коммутаторы передают UDP-пакеты протокола NTP от серверов ко всем потребителям синхросигнала. В случае отказа основного сервера устройства автоматически переключаются на резервный для продолжения синхронизации без прерываний.

Перечень сокращений

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| СЕВ | Система единого времени |
| АСУТП | Автоматизированная система управления технологическим процессом |
| ВК | Водогрейный котёл |
| Зд | Здание теплообменников |
| НАБ | Насосная аккумулирующих баков |
| ГРП-1 | Газорегуляторный пункт №1 |
| ГРП-2 | Газорегуляторный пункт №2 |
| ЭТО | Электротехническое оборудование |
| ПЛК | Программируемый логический контроллер |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| SCADA | Supervisory Control And Data Acquisition (система диспетчерского управления и сбора данных) |
| NTP | Network Time Protocol (сетевой протокол времени) |
| UDP | User Datagram Protocol (протокол пользовательских датаграмм) |
| IP | Internet Protocol (сетевой протокол) |
| GPS | Global Positioning System (глобальная система позиционирования) |
| ГЛОНАСС | Глобальная навигационная спутниковая система |

Перечень терминов

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Система единого времени | Совокупность аппаратных и программных средств, обеспечивающих единую точную временную синхронизацию всех подсистем АСУТП. |
| Сервер точного времени | Аппаратно-программное устройство, обеспечивающее выдачу эталонного времени по протоколу NTP. |
| Протокол NTP | Сетевой протокол синхронизации времени (Network Time Protocol), обеспечивающий передачу временных меток по сети Ethernet. |
| ПЛК | Программируемый логический контроллер, обеспечивающий локальное управление технологическим процессом. |
| Сервер SCADA | Сервер верхнего уровня системы управления, осуществляющий сбор, хранение и отображение технологической информации. |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место оператора для контроля и управления процессами АСУТП. |
| Временная синхронизация | Процесс согласования времени между всеми устройствами сети для обеспечения корректной работы систем управления и регистрации событий. |

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № документа | Входящий № сопрово-дительного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | аннули-рованных |  |  |  |  |  |