## атм1
Список каналов на ПНР по объекту "Балаковская ТЭЦ-4 филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс"" г.Балаково, котел ПТВМ-180 №3
№ поз. |  | Для расчета сметных норм | [6 empty] | Распределение каналов по принадлежности
поз. по ФСА | Описание сигнала | КПТС-ТОУ |  | ТОУ-КПТС |  | Оп-КПТС |  |  | к подсистемам I,II,III категории техн. сложности |  |  | Метрологическая сложность |  |  | Развитость информац. функций |  |  | Развитость функций управления
|  | Кау | Кду | Каи | Кди | Каи | Кди | СмС | I | II | III | КаиМ1 | КаиМ2 | КаиМ3 | КиИ1 | КиИ2 | КиИ3 | КуУ1 | КуУ2 | КуУ3
g3P 01..20 1 | Давление газа между ПЗК гр.1..20 (20шт) |  |  | 20 | [6 empty] | 20 | 20
g3P 01..20 2 | Давление газа перед горелками 1..20 (20шт) |  |  | 20 | [6 empty] | 20 | 20
a3P 01..20 1 | Давление воздуха перед гор. 1..20 (20шт) |  |  | 20 | [6 empty] | 20 | 20
w3T001 | Температура теплоносителя на входе в котел |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
w3P001 | Давление теплоносителя на входе в котел |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
w3T00 2..4 | Температура теплоносителя на выходе из котла |  |  | 3 | [6 empty] | 3 | 3
w3P00 2..4 | Давление теплоносителя на выходе из котла |  |  | 3 | [6 empty] | 3 | 3
w3dP00 1..3 | Расход теплоносителя на входе в котел |  |  | 3 | [6 empty] | 3 | 3
g3P001 | Давление газа на входе |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
g3P00 2..4 | Давление газа в коллекторе |  |  | 3 | [6 empty] | 3 | 3
g3dP001 | Расход газа на котел |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
g3T001 | Температура газа в коллекторе |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
b3X00 1..6 | Датчик интенсивности пламени в топке |  |  | 6 | [6 empty] | 6 | 6
a3CO00 1..4 | Датчик загазованности СО |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | 4
g3sM 01..20 1 | Датчик положения регулятора Газа перед горелкой |  |  | 20 | [6 empty] | 20 | 20
a3sM 01..20 1 | Датчик положения регулятора Воздуха перед горелкой |  |  | 20 | [6 empty] | 20 | 20
f3sM00 1..3 | Датчик положения регулятора Разрежения |  |  | 3 | [6 empty] | 3 | 3
g3sM001 | Датчик положения регулятора газа в коллекторе |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
f3X001 | Газоанализатор дымовых газов |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | 2
f3P00 1..3 | Разрежение в топке котла |  |  | 3 | [6 empty] | 3 | 3
f3T001 | Температура уход.газов на выходе из котла |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
g3V 01..20 1 | ПЗК1 подачи газа на горелку 1..20 (20шт)
| Открыть |  | 20 | [7 empty] | 20 | [7 empty] | 20
| Открыт |  |  |  | 20 | [5 empty] | 20 |  |  |  |  | 20
| Ручной/Автомат (Панель оператора) | [5 empty] | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40
| Открыть (Панель оператора) | [5 empty] | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20
| Закрыть (Панель оператора) | [5 empty] | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20
g3V 01..20 2 | ПЗК2 подачи газа на горелку 1..20 (20шт)
| Открыть |  | 20 | [7 empty] | 20 | [7 empty] | 20
| Открыт |  |  |  | 20 | [5 empty] | 20 |  |  |  |  | 20
| Ручной/Автомат (АРМ) | [5 empty] | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40
| Открыть (АРМ) | [5 empty] | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20
| Закрыть (АРМ) | [5 empty] | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20
g3sM 01..20 1 | Регулирующий затвор газа перед гор. 1..20 (20шт)
| Открыть |  | 20 | [7 empty] | 20 | [7 empty] | 20
| Закрыть |  | 20 | [7 empty] | 20 | [7 empty] | 20
| Открыто |  |  |  | 20 | [5 empty] | 20 |  |  |  |  | 20
| Закрыто |  |  |  | 20 | [5 empty] | 20 |  |  |  |  | 20
| Ручной/Автомат (АРМ) | [5 empty] | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40
| Открыть (АРМ) | [5 empty] | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20
| Закрыть (АРМ) | [5 empty] | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20
a3sM 01..20 1 | Шибер воздуха горелки 1..20 (20шт)
| Открыть |  | 20 | [7 empty] | 20 | [7 empty] | 20
| Закрыть |  | 20 | [7 empty] | 20 | [7 empty] | 20
| Открыто |  |  |  | 20 | [5 empty] | 20 |  |  |  |  | 20
| Закрыто |  |  |  | 20 | [5 empty] | 20 |  |  |  |  | 20
| Ручной/Автомат (АРМ) | [5 empty] | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40
| Открыть (АРМ) | [5 empty] | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20
| Закрыть (АРМ) | [5 empty] | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20
g3V00 1..2 | Клапан продувочный газа
| Открыть |  | 2 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2
| Открыт |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
| Ручной/Автомат (АРМ) | [5 empty] | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4
| Открыть (АРМ) | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
| Закрыть (АРМ) | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
g3M001, w3M00 1..2 | Задвижка на газопроводе перед котлом, воды до и после котла
| Закрыть (АРМ, Панель оператора) |  | 3 |  |  |  | 6 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 6 |  |  | 3
| Открыть (АРМ, Панель оператора) |  | 3 |  |  |  | 6 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 6 |  |  | 3
| Стоп (АРМ, Панель оператора) |  | 3 |  |  |  | 6 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 6 |  |  | 3
| Открыта |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
| Закрыта |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
| Движение |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
| Открыть от поста |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
| Закрыть от поста |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
| Стоп от поста |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
| Дистанционный режим |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
| Автомат (АРМ, Панель оператора) | [5 empty] | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6
| Ручной (АРМ, Панель оператора) | [5 empty] | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6
g3V(03,04,10,11,17,18)4 | Клапан запальника растоп. гор. гр. 1..5(6шт)
| Открыть |  | 6 | [7 empty] | 6 | [7 empty] | 6
| Открыт |  |  |  | 6 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 6
| Ручной/Автомат (АРМ) | [5 empty] | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12
| Открыть (АРМ) | [5 empty] | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6
| Закрыть (АРМ) | [5 empty] | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6
b3X(03,04,10,11,17,18)1 | Трансформатор розжига растоп. гор. гр. 1..5(6шт)
| Включить |  | 6 | [7 empty] | 6 | [7 empty] | 6
b3X(03,04,10,11,17,18)2 | Контроль факела запальн. растоп.гор.гр. 1..5 (6шт) |  |  |  | 6 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 6
b3X(03,04,10,11,17,18)3 | Контроль факела горелки растоп.гор.гр. 1..5 (6шт) |  |  |  | 6 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 6
a3M 01..20 1 | Вентилятор горелки 1..20 (20шт)
| Включить |  | 20 | [7 empty] | 20 | [7 empty] | 20
| Включен |  |  |  | 20 | [5 empty] | 20 |  |  |  |  | 20
| Ручной/Автомат (АРМ) | [5 empty] | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40
| Включить (АРМ) | [5 empty] | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20
| Отключить (АРМ) | [5 empty] | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20
g3V 01..20 3 | Клапан безопасности горелок 1..20 (20шт)
| Открыть |  | 20 | [7 empty] | 20 | [7 empty] | 20
| Открыт |  |  |  | 20 | [5 empty] | 20 |  |  |  |  | 20
| Ручной/Автомат (АРМ) | [5 empty] | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40
| Открыть (АРМ) | [5 empty] | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20
| Закрыть (АРМ) | [5 empty] | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20
f3sM00 1..3 | Регулятор разрежения 1, 2, 3
| Закрыть |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3
| Открыть |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3
| Автомат |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
| Закрыта |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
| Открыта |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
| Ручной/автомат (АРМ) | [5 empty] | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6
| Открыть (АРМ) | [5 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
| Закрыть (АРМ) | [5 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
| Задание разрежения (АРМ) | [5 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
g3sM001 | Регулятор давления газа в коллекторе
| Закрыть |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| Открыть |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| Автомат |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
| Закрыта |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
| Открыта |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
| Ручной/автомат (АРМ) | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
| Открыть (АРМ) | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| Закрыть (АРМ) | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| Задание разрежения (АРМ) | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
a3CH00 1..4 | Прибор контроля загазованности поСН4
| СН4 порог |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
ШУГ1..5 | Управление горелками 01..20
| Пуск |  |  |  | 20 | [5 empty] | 20 |  |  |  |  | 20
| Стоп |  |  |  | 20 | [5 empty] | 20 |  |  |  |  | 20
| Пуск опрессовки (АРМ) | [5 empty] | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20
| Сброс опрессовки (АРМ) | [5 empty] | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20
| Пуск (АРМ, Панель оператора) | [5 empty] | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40
| Стоп (АРМ, Панель оператора) | [5 empty] | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40
| Сброс звуковой сигнализации (АРМ) | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| Кнопка Аварийного отключения группы |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 5
| Пуск котла |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
| Стоп котла |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
| Пуск котла (АРМ) | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| Стоп котла (АРМ) | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
АРМ
| ФГУ Розжига | [5 empty] | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 9
| Общая мнемосхема, кнопки управления экранами (АРМ, Панель оператора) | [5 empty] | 23 |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 23
Сигнализация
| Предупредительная сигнализация |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| Аварийная световая сигнализация |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| Аварийная звуковая сигнализация |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| Кнопка Сброс звуковой сигнализации |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
| Котел в работе |  | 2 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2
| Автомат разрежения 1, 2, 3 |  | 3 | [7 empty] | 3 | [7 empty] | 3
| Автомат регулятора газа |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| Ввод 1 в норме |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
| Ввод 2 в норме |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
| Режим Вводов Автомат |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
| Ввод 2 Включен |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
|  | 40 | 741 | 715 | 1284 | 50 | 2984 | 0 | 0 | 0 | 5764 | 755 | 0 | 0 | 0 | 4268 | 0 | 0 | 781 | 0
|  | Кау | Кду | Каи | Кди | Каи | Кди | СмС | КобщI | КобщII | КобщIII | КаиМ1 | КаиМ2 | КаиМ3 | КобщиИ1 | КобщиИ2 | КобщиИ3 | КобщуУ1 | КобщуУ2 | КобщуУ3
|  | Кобщу = | 781 | Кобщи = |  | 5033 |  | 0 | Кобщ = |  | 5764 | Каи = |  | 755 | Кобщи = |  | 4268 | Кобщу = |  | 781
Исчисление объемов работ.
1. В соответствии с п. 2.2.2 (ТЕРп 81-05-2001-И1) Базовая норма для сложной системы, имеющие в своем составе подсистемы с разной категорией технической сложности, определяется применением к соответствующей базовой норме для системы I категории технической сложности коэффициента сложности (С) расчиываемого по формуле:
С=(1+0,313хК2общ/Кобщ)*(1+0,566*К3общ/Кобщ)
где:
К1общ, К2общ, К3общ - общее количество аналоговых и дискретных каналов информационных и управления относимых к подсистемам соответственноI, II и III категории технической сложности
Кобщ = К1общ + К2общ + К3общ
В этом случае базовая норма для сложной системы расчитывается по формуле:
Нбсл=Нб1 х С; при условии 1 < C < 1,313 (УСЛОВИЕ №1)
Нбсл=Нб2 х С:1,313; при условии 1,313 < C < 1,566 (УСЛОВИЕ №2)
| По результатам расчета количества каналов имеем | Кобщ = |  | 5814
|  | К1общ = |  | 0
|  | К2общ = |  | 0
|  | К3общ = |  | 5764
Таким образом:
| С=(1+0,313хК2общ/Кобщ)*(1+0,566*К3общ/Кобщ) = |  | 1.5611
| На основании расчета величина получившегося коэффициента С удовлетворяет условию № | [6 empty] | 2
| Принимая это во внимание базовая норма сложной системы Нбсл будет расчитываться исходя из | [7 empty] | 2 | категории
| технической сложности системы управления с применением к ней результирующего коэффициента С= | [7 empty] | 1.189
Расчет коэфициентов
| М = (1+0,14*КаиМ2/Каи) * (1+0,51*КаиМ3/Каи) = |  | (1+0,14*0/755)*(1+0,51*0/755) = | [5 empty] | 1
| И = (1+0,51*КобщиИ2/Кобщи) * (1+1,03*КобщиИ3/Кобщи) = |  | (1+0,51*4268/4268)*(1+1,03*0/4268) = | [5 empty] | 1.51
| У = (1+0,61* КобщуУ2 / Кобщу)*( 1+1,39* КобщуУ3 / Кобщу) = |  | (1+0,61 * 781/781) * (1+ 1,39*0/781) = | [5 empty] | 1.61
| Фми = 0,5+ Каи / Кобщи * М * И = |  | 0,5 + 755/4268 * 1 * 1,51 = | [5 empty] | 0.7145
| Фу = 1,0+(1,3* Кау + 0,95* Кду )/ КобщАСУ * У = |  | 1,0+(1,3*40 + 0,95*741)/5764*1,61= | [5 empty] | 1.2113
| (Фим x Фу) = | [7 empty] | 0.86547
Таким образом по результатам расчета общий коэффициент для расчета базовой нормы сложной системы будет иметь вид:
| Нслб | = Нб | 2 | х | С | х | Фми | х | Фу
или
| Нслб | = Нб | 2 | х | 1.189 | х | 0.7145 | х | 1.2113
или
| Нслб | = Нб | 2 | х | 1.029
Для расчета сметных норм:
| Количество сигналов системы управления | Кобщ = |  | 5814
| Категория сложности системы | катег. т.с. = |  | 2
| Коэффициент к заработной плате | Козп = |  | 1.029