## AO
Наименование измеряемой величины | Тип сигнала | Диапазон измерения |  | Единицы измерения
|  | min | max
АСУТП ВК
Задание для ЧРП НСВ №1,2 | RS485 Modbus RTU | 0 | 100 | %
Задание для ЧРП НРВ №1,2 | RS485 Modbus RTU | 0 | 100 | %
Задание для ЧРП ППН-№1…3 | RS485 Modbus RTU | 0 | 100 | %
Задание для ЧРП котловых насосов №1…4 | RS485 Modbus RTU | 0 | 100 | %
Задание для ЧРП ППНК-№1,2 | RS485 Modbus RTU | 0 | 100 | %
Задание для ДВ №1 ВК-1 | Modbus TCP | 0 | 100 | %
Задание для ДВ №2 ВК-1 | Modbus TCP | 0 | 100 | %
Задание мощности на горелку №1 ВК-1 | Modbus TCP | 30 | 100 | %
Задание мощности на горелку №2 ВК-1 | Modbus TCP | 30 | 100 | %
Задание для ДВ №1 ВК-2 | Modbus TCP | 0 | 100 | %
Задание для ДВ №2 ВК-2 | Modbus TCP | 0 | 100 | %
Задание мощности на горелку №1 ВК-2 | Modbus TCP | 30 | 100 | %
Задание мощности на горелку №2 ВК-2 | Modbus TCP | 30 | 100 | %
Задание для ДВ №1 ВК-3 | Modbus TCP | 0 | 100 | %
Задание для ДВ №2 ВК-3 | Modbus TCP | 0 | 100 | %
Задание мощности на горелку №1 ВК-3 | Modbus TCP | 30 | 100 | %
Задание мощности на горелку №2 ВК-3 | Modbus TCP | 30 | 100 | %
Задание для ДВ №1 ВК-4 | Modbus TCP | 0 | 100 | %
Задание для ДВ №2 ВК-4 | Modbus TCP | 0 | 100 | %
Задание мощности на горелку №1 ВК-4 | Modbus TCP | 30 | 100 | %
Задание мощности на горелку №2 ВК-4 | Modbus TCP | 30 | 100 | %
Задание для ДВ №1 ВК-5 | Modbus TCP | 0 | 100 | %
Задание для ДВ №2 ВК-5 | Modbus TCP | 0 | 100 | %
Задание мощности на горелку №1 ВК-5 | Modbus TCP | 30 | 100 | %
Задание мощности на горелку №2 ВК-5 | Modbus TCP | 30 | 100 | %
Задание для ДВ №1 ВК-6 | Modbus TCP | 0 | 100 | %
Задание для ДВ №2 ВК-6 | Modbus TCP | 0 | 100 | %
Задание мощности на горелку №1 ВК-6 | Modbus TCP | 30 | 100 | %
Задание мощности на горелку №2 ВК-6 | Modbus TCP | 30 | 100 | %
Задание для ДВ №1 ВК-7 | Modbus TCP | 0 | 100 | %
Задание для ДВ №2 ВК-7 | Modbus TCP | 0 | 100 | %
Задание мощности на горелку №1 ВК-7 | Modbus TCP | 30 | 100 | %
Задание мощности на горелку №2 ВК-7 | Modbus TCP | 30 | 100 | %
Задание для ДВ №1 ВК-8 | Modbus TCP | 0 | 100 | %
Задание для ДВ №2 ВК-8 | Modbus TCP | 0 | 100 | %
Задание мощности на горелку №1 ВК-8 | Modbus TCP | 30 | 100 | %
Задание мощности на горелку №2 ВК-8 | Modbus TCP | 30 | 100 | %
АСУ Здания теплообменников
Задание для ЧРП СН-№1…4 | RS485 Modbus RTU | 0 | 100 | %
АСУТП НАБ
Задание для ЧРП НАБ-№1,2 | RS485 Modbus RTU | 0 | 100 | %
Задание для ЧРП НАБ-№3,4 | RS485 Modbus RTU | 0 | 100 | %

## DO
Оборудование | Наименование сигнала | Тип сигнала | Оборудование | Наименование сигнала | Тип сигнала
АСУТП ВК |  |  | АСУТП ВК
Насосы сырой воды |  |  | Насосы сырой воды
Регулирующий клапан РТ-1 на трубопроводе байпаса насосов НСВ | Больше | =24В | Регулирующий клапан РТ-1 на трубопроводе байпаса насосов НСВ | Больше | =24В
| Меньше | =24В |  | Меньше | =24В
ШУ насосами исходной воды НСВ №1,2 |  |  | ШУ насосами исходной воды НСВ №1,2
| Пуск насоса НСВ | RS485 Modbus RTU |  | Пуск насоса НСВ | RS485 Modbus RTU
| Стоп насоса НСВ | RS485 Modbus RTU |  | Стоп насоса НСВ | RS485 Modbus RTU
Подогрев сырой воды |  |  | Подогрев сырой воды
Регулятор производительности ХВО РД-3 | Больше | =24В | Регулятор производительности ХВО РД-3 | Больше | =24В
| Меньше | =24В |  | Меньше | =24В
Регулятор температуры сырой воды РТ-4 | Больше | =24В | Регулятор температуры сырой воды РТ-4 | Больше | =24В
| Меньше | =24В |  | Меньше | =24В
Регулятор температуры умягченной воды РТ-71 | Больше | =24В | Регулятор температуры умягченной воды РТ-71 | Больше | =24В
| Меньше | =24В |  | Меньше | =24В
Эжектора и бак-газоотделитель
Регулятор температуры в баке газоотделителе Р-66 | Больше | =24В
| Меньше | =24В
Регулятор уровня в баке газоотделителе РТ-68 | Больше | =24В
| Меньше | =24В
Регулятор давления рабочей воды на эжектора РД-5 | Больше | =24В
| Меньше | =24В
ШУ насосами рабочей воды НРВ №1,2
| Пуск насоса НРВ | RS485 Modbus RTU
| Стоп насоса НРВ | RS485 Modbus RTU
Вакуумный деаэратор и подпитка теплосети
Задвижка на линии аварийного слива РК.КА9 | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Регулятор расхода сырой воды на охладитель выпара РД-2 | Больше | =24В
| Меньше | =24В
Регулятор уровня в вакуумном деаэраторе РТ-63 | Больше | 220В, 50Гц
| Меньше | 220В, 50Гц
Регулятор температуры ХОВ на вакуумный деаэратор РТ-59 | Больше | =24В
| Меньше | =24В
ШУ насосами подпитки теплосети ППН-1…3
| Пуск насоса ППН | RS485 Modbus RTU
| Стоп насоса ППН | RS485 Modbus RTU
Коллекторы котловых насосов
Затвор дисковый К-27 на входе насосной группы №1 | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Затвор дисковый К-26 на входе насосной группы №2 | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Затвор дисковый К-37 на выходе насосной группы №1 | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Затвор дисковый К-36 на выходе насосной группы №2 | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Котловой насос №1
Затвор дисковый К-34 на всасе котлового насоса №1 | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Затвор дисковый К-35 на напоре котлового насоса №1 | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Котловой насос №2
Затвор дисковый К-32 на всасе котлового насоса №1 | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Затвор дисковый К-33 на напоре котлового насоса №1 | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Котловой насос №3
Затвор дисковый К-30 на всасе котлового насоса №1 | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Затвор дисковый К-31 на напоре котлового насоса №1 | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Котловой насос №4
Затвор дисковый К-28 на всасе котлового насоса №1 | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Затвор дисковый К-29 на напоре котлового насоса №1 | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
ШУ котловыми насосами №1…4
| Пуск котлового насоса | RS485 Modbus RTU
| Стоп котлового насоса | RS485 Modbus RTU
Общие трубопроводы обвязки котлов по котловой воде. Обратная котловая вода
Затвор дисковый секционирующий К-1С на коллекторе обратной котловой воды | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Регулятор температуры обратной котловой воды Ду200 РТ-об1 | Больше | =24В
| Меньше | =24В
Регулятор температуры обратной котловой воды Ду400 РТ-об2 | Больше | =24В
| Меньше | =24В
Регулятор давления обратной котловой воды РД-К | Больше | =24В
| Меньше | =24В
ШУ насосами подпитки котлового контура ППНК-1,2
| Пуск насоса подпитки котлового насоса | RS485 Modbus RTU
| Стоп насоса подпитки котлового насоса | RS485 Modbus RTU
Общие трубопроводы обвязки котлов по котловой воде. Прямая котловая вода
Затвор дисковый секционирующий К-2С на коллекторе прямой котловой воды | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Водогрейный котел ВК-1
ШКА | пуск котлоагрегата | Modbus TCP
| останов котлоагрегата | Modbus TCP
| аварийный останов котлоагрегата | Modbus TCP
| квитирование аварии | Modbus TCP
| расход сетевой воды через котел недопустим - останов | Modbus TCP
| температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | Modbus TCP
| включить дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP
| выключить дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP
| работа от сети дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP
| работа от чрп дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP
| включить дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP
| выключить дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP
| работа от сети дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP
| работа от чрп дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP
| местное управление | Modbus TCP
| старт горелки №1 | Modbus TCP
| открыть газовый клапан №1 горелки №1 | Modbus TCP
| закрыть газовый клапан №1 горелки №1 | Modbus TCP
| открыть газовый клапан №2 горелки №1 | Modbus TCP
| закрыть газовый клапан №2 горелки №1 | Modbus TCP
| старт горелки №2 | Modbus TCP
| открыть газовый клапан №1 горелки №2 | Modbus TCP
| закрыть газовый клапан №1 горелки №2 | Modbus TCP
| открыть газовый клапан №2 горелки №2 | Modbus TCP
| закрыть газовый клапан №2 горелки №2 | Modbus TCP
| отключение всех дв – останов котла | Modbus TCP
Заслонка регулирующая газа котла | Больше | =24В
| Меньше | =24В
Затвор продувной свечи газа котла | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Затвор дисковый К-1 на входе котловой воды | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Затвор дисковый РК.КА1 регулятор расхода воды | Больше | =24В
| Меньше | =24В
Затвор дисковый К-2 на выходе котловой воды | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Водогрейный котел ВК-2
ШКА | пуск котлоагрегата | Modbus TCP
| останов котлоагрегата | Modbus TCP
| аварийный останов котлоагрегата | Modbus TCP
| квитирование аварии | Modbus TCP
| расход сетевой воды через котел недопустим - останов | Modbus TCP
| температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | Modbus TCP
| включить дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP
| выключить дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP
| работа от сети дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP
| работа от чрп дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP
| включить дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP
| выключить дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP
| работа от сети дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP
| работа от чрп дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP
| местное управление | Modbus TCP
| старт горелки №1 | Modbus TCP
| открыть газовый клапан №1 горелки №1 | Modbus TCP
| закрыть газовый клапан №1 горелки №1 | Modbus TCP
| открыть газовый клапан №2 горелки №1 | Modbus TCP
| закрыть газовый клапан №2 горелки №1 | Modbus TCP
| старт горелки №2 | Modbus TCP
| открыть газовый клапан №1 горелки №2 | Modbus TCP
| закрыть газовый клапан №1 горелки №2 | Modbus TCP
| открыть газовый клапан №2 горелки №2 | Modbus TCP
| закрыть газовый клапан №2 горелки №2 | Modbus TCP
| отключение всех дв – останов котла | Modbus TCP
Заслонка регулирующая газа котла | Больше | =24В
| Меньше | =24В
Затвор продувной свечи газа котла | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Затвор дисковый К-3 на входе котловой воды | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Затвор дисковый РК.КА2 регулятор расхода воды | Больше | =24В
| Меньше | =24В
Затвор дисковый К-4 на выходе котловой воды | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Водогрейный котел ВК-3
ШКА | пуск котлоагрегата | Modbus TCP
| останов котлоагрегата | Modbus TCP
| аварийный останов котлоагрегата | Modbus TCP
| квитирование аварии | Modbus TCP
| расход сетевой воды через котел недопустим - останов | Modbus TCP
| температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | Modbus TCP
| включить дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP
| выключить дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP
| работа от сети дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP
| работа от чрп дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP
| включить дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP
| выключить дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP
| работа от сети дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP
| работа от чрп дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP
| местное управление | Modbus TCP
| старт горелки №1 | Modbus TCP
| открыть газовый клапан №1 горелки №1 | Modbus TCP
| закрыть газовый клапан №1 горелки №1 | Modbus TCP
| открыть газовый клапан №2 горелки №1 | Modbus TCP
| закрыть газовый клапан №2 горелки №1 | Modbus TCP
| старт горелки №2 | Modbus TCP
| открыть газовый клапан №1 горелки №2 | Modbus TCP
| закрыть газовый клапан №1 горелки №2 | Modbus TCP
| открыть газовый клапан №2 горелки №2 | Modbus TCP
| закрыть газовый клапан №2 горелки №2 | Modbus TCP
| отключение всех дв – останов котла | Modbus TCP
Заслонка регулирующая газа котла | Больше | =24В
| Меньше | =24В
Затвор продувной свечи газа котла | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Затвор дисковый К-5 на входе котловой воды | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Затвор дисковый РК.КА3 регулятор расхода воды | Больше | =24В
| Меньше | =24В
Затвор дисковый К-6 на выходе котловой воды | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Водогрейный котел ВК-4
ШКА | пуск котлоагрегата | Modbus TCP
| останов котлоагрегата | Modbus TCP
| аварийный останов котлоагрегата | Modbus TCP
| квитирование аварии | Modbus TCP
| расход сетевой воды через котел недопустим - останов | Modbus TCP
| температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | Modbus TCP
| включить дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP
| выключить дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP
| работа от сети дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP
| работа от чрп дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP
| включить дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP
| выключить дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP
| работа от сети дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP
| работа от чрп дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP
| местное управление | Modbus TCP
| старт горелки №1 | Modbus TCP
| открыть газовый клапан №1 горелки №1 | Modbus TCP
| закрыть газовый клапан №1 горелки №1 | Modbus TCP
| открыть газовый клапан №2 горелки №1 | Modbus TCP
| закрыть газовый клапан №2 горелки №1 | Modbus TCP
| старт горелки №2 | Modbus TCP
| открыть газовый клапан №1 горелки №2 | Modbus TCP
| закрыть газовый клапан №1 горелки №2 | Modbus TCP
| открыть газовый клапан №2 горелки №2 | Modbus TCP
| закрыть газовый клапан №2 горелки №2 | Modbus TCP
| отключение всех дв – останов котла | Modbus TCP
Заслонка регулирующая газа котла | Больше | =24В
| Меньше | =24В
Затвор продувной свечи газа котла | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Затвор дисковый К-7 на входе котловой воды | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Затвор дисковый РК.КА4 регулятор расхода воды | Больше | =24В
| Меньше | =24В
Затвор дисковый К-8 на выходе котловой воды | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Водогрейный котел ВК-5
ШКА | пуск котлоагрегата | Modbus TCP
| останов котлоагрегата | Modbus TCP
| аварийный останов котлоагрегата | Modbus TCP
| квитирование аварии | Modbus TCP
| расход сетевой воды через котел недопустим - останов | Modbus TCP
| температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | Modbus TCP
| включить дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP
| выключить дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP
| работа от сети дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP
| работа от чрп дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP
| включить дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP
| выключить дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP
| работа от сети дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP
| работа от чрп дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP
| местное управление | Modbus TCP
| старт горелки №1 | Modbus TCP
| открыть газовый клапан №1 горелки №1 | Modbus TCP
| закрыть газовый клапан №1 горелки №1 | Modbus TCP
| открыть газовый клапан №2 горелки №1 | Modbus TCP
| закрыть газовый клапан №2 горелки №1 | Modbus TCP
| старт горелки №2 | Modbus TCP
| открыть газовый клапан №1 горелки №2 | Modbus TCP
| закрыть газовый клапан №1 горелки №2 | Modbus TCP
| открыть газовый клапан №2 горелки №2 | Modbus TCP
| закрыть газовый клапан №2 горелки №2 | Modbus TCP
| отключение всех дв – останов котла | Modbus TCP
Заслонка регулирующая газа котла | Больше | =24В
| Меньше | =24В
Затвор продувной свечи газа котла | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Затвор дисковый К-9 на входе котловой воды | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Затвор дисковый РК.КА5 регулятор расхода воды | Больше | =24В
| Меньше | =24В
Затвор дисковый К-10 на выходе котловой воды | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Водогрейный котел ВК-6
ШКА | пуск котлоагрегата | Modbus TCP
| останов котлоагрегата | Modbus TCP
| аварийный останов котлоагрегата | Modbus TCP
| квитирование аварии | Modbus TCP
| расход сетевой воды через котел недопустим - останов | Modbus TCP
| температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | Modbus TCP
| включить дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP
| выключить дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP
| работа от сети дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP
| работа от чрп дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP
| включить дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP
| выключить дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP
| работа от сети дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP
| работа от чрп дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP
| местное управление | Modbus TCP
| старт горелки №1 | Modbus TCP
| открыть газовый клапан №1 горелки №1 | Modbus TCP
| закрыть газовый клапан №1 горелки №1 | Modbus TCP
| открыть газовый клапан №2 горелки №1 | Modbus TCP
| закрыть газовый клапан №2 горелки №1 | Modbus TCP
| старт горелки №2 | Modbus TCP
| открыть газовый клапан №1 горелки №2 | Modbus TCP
| закрыть газовый клапан №1 горелки №2 | Modbus TCP
| открыть газовый клапан №2 горелки №2 | Modbus TCP
| закрыть газовый клапан №2 горелки №2 | Modbus TCP
| отключение всех дв – останов котла | Modbus TCP
Заслонка регулирующая газа котла | Больше | =24В
| Меньше | =24В
Затвор продувной свечи газа котла | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Затвор дисковый К-11 на входе котловой воды | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Затвор дисковый РК.КА6 регулятор расхода воды | Больше | =24В
| Меньше | =24В
Затвор дисковый К-12 на выходе котловой воды | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Водогрейный котел ВК-7
ШКА | пуск котлоагрегата | Modbus TCP
| останов котлоагрегата | Modbus TCP
| аварийный останов котлоагрегата | Modbus TCP
| квитирование аварии | Modbus TCP
| расход сетевой воды через котел недопустим - останов | Modbus TCP
| температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | Modbus TCP
| включить дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP
| выключить дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP
| работа от сети дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP
| работа от чрп дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP
| включить дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP
| выключить дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP
| работа от сети дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP
| работа от чрп дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP
| местное управление | Modbus TCP
| старт горелки №1 | Modbus TCP
| открыть газовый клапан №1 горелки №1 | Modbus TCP
| закрыть газовый клапан №1 горелки №1 | Modbus TCP
| открыть газовый клапан №2 горелки №1 | Modbus TCP
| закрыть газовый клапан №2 горелки №1 | Modbus TCP
| старт горелки №2 | Modbus TCP
| открыть газовый клапан №1 горелки №2 | Modbus TCP
| закрыть газовый клапан №1 горелки №2 | Modbus TCP
| открыть газовый клапан №2 горелки №2 | Modbus TCP
| закрыть газовый клапан №2 горелки №2 | Modbus TCP
| отключение всех дв – останов котла | Modbus TCP
Заслонка регулирующая газа котла | Больше | =24В
| Меньше | =24В
Затвор продувной свечи газа котла | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Затвор дисковый К-13 на входе котловой воды | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Затвор дисковый РК.КА7 регулятор расхода воды | Больше | =24В
| Меньше | =24В
Затвор дисковый К-14 на выходе котловой воды | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Водогрейный котел ВК-8
ШКА | пуск котлоагрегата | Modbus TCP
| останов котлоагрегата | Modbus TCP
| аварийный останов котлоагрегата | Modbus TCP
| квитирование аварии | Modbus TCP
| расход сетевой воды через котел недопустим - останов | Modbus TCP
| температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | Modbus TCP
| включить дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP
| выключить дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP
| работа от сети дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP
| работа от чрп дутьевой вентилятор №1 | Modbus TCP
| включить дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP
| выключить дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP
| работа от сети дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP
| работа от чрп дутьевой вентилятор №2 | Modbus TCP
| местное управление | Modbus TCP
| старт горелки №1 | Modbus TCP
| открыть газовый клапан №1 горелки №1 | Modbus TCP
| закрыть газовый клапан №1 горелки №1 | Modbus TCP
| открыть газовый клапан №2 горелки №1 | Modbus TCP
| закрыть газовый клапан №2 горелки №1 | Modbus TCP
| старт горелки №2 | Modbus TCP
| открыть газовый клапан №1 горелки №2 | Modbus TCP
| закрыть газовый клапан №1 горелки №2 | Modbus TCP
| открыть газовый клапан №2 горелки №2 | Modbus TCP
| закрыть газовый клапан №2 горелки №2 | Modbus TCP
| отключение всех дв – останов котла | Modbus TCP
Заслонка регулирующая газа котла | Больше | =24В
| Меньше | =24В
Затвор продувной свечи газа котла | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Затвор дисковый К-15 на входе котловой воды | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Затвор дисковый РК.КА8 регулятор расхода воды | Больше | =24В
| Меньше | =24В
Затвор дисковый К-16 на выходе котловой воды | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Линии отопления
Клапан регулирующий до теплообменников по сети Т21 РТ-70 | Больше | 220В, 50Гц
| Меньше | 220В, 50Гц
Кран запорный бака раствора щелочи 9Д | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Клапан регулирующий К5 по сети Т1 до теплообменника К1 отопления и ГВС | Больше | 220В, 50Гц
| Меньше | 220В, 50Гц
Клапан регулирующий К5а по сети Т1 до теплообменника К1 отопления и ГВС | Больше | 220В, 50Гц
| Меньше | 220В, 50Гц
Клапан регулирующий К6 по сети Т1 до теплообменника К2 вентиляции | Больше | 220В, 50Гц
| Меньше | 220В, 50Гц
Клапан электромагнитный К7 по сети Т94 подпитки контура отопления и ГВС | Открыть | 220В, 50Гц
Клапан электромагнитный К13 на линии заполнения теплоносителя по сети Т21 системы вентиляции | Открыть | 220В, 50Гц
Задвижка ГК-3 | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Затвор дисковый на котлы №1-5 | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Затвор дисковый на котлы №6-8 | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
АСУ Здания теплообменников
Тепловыводы. Обратная сетевая вода
Затвор дисковый Т-1 тепловывод "A" | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Затвор дисковый Т-2 тепловывод "B" | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Затвор дисковый Т-3 тепловывод "C" | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Коллектор обратной сетевой воды
Затвор дисковый Т-4 на подаче сетевой воды в ГИГ | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Затвор дисковый Т-5 на выходе сетевой воды из ГИГ | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Затвор дисковый Т-6 на трубопроводе помимо ГИГ | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Затвор дисковый Т-7 на отключение здания теплообменников по сетевой воде | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Подпитки теплосети
Регулирующий клапан РД-80 на линии подпитки теплосети | Больше | =24В
| Меньше | =24В
Затвор дисковый С-71 на линии подпитки теплосети | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Регулирующий клапан РД-79 аварийной подпитки сырой водой | Больше | =24В
| Меньше | =24В
Регулирующий клапан РД-75 от аккумуляторной насосной | Больше | =24В
| Меньше | =24В
Затвор дисковый С-10 от аккумуляторной насосной | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Коллекторы сетевых насосов
Затвор дисковый Т-8 на входе насосной группы №1 | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Затвор дисковый Т-9 на входе насосной группы №2 | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Затвор дисковый Т-18 на выходе насосной группы №1 | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Затвор дисковый Т-19 на выходе насосной группы №2 | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Сетевой насос СН-1
Затвор дисковый Т-10 на всасе СН №1 | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Затвор дисковый Т-11 на напоре СН №1 | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Сетевой насос СН-2
Затвор дисковый Т-12 на всасе СН №2 | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Затвор дисковый Т-13 на напоре СН №2 | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Сетевой насос СН-3
Затвор дисковый Т-14 на всасе СН №3 | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Затвор дисковый Т-15 на напоре СН №3 | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Сетевой насос СН-4
Затвор дисковый Т-16 на всасе СН №4 | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Затвор дисковый Т-17 на напоре СН №4 | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
ШУ СН-1…4
| Пуск сетевого насоса | RS485 Modbus RTU
| Стоп сетевого насоса | RS485 Modbus RTU
Общие трубопроводы обвязки теплообменников по сетевой воде. Обратная сетевая вода
Затвор дисковый секционирующий Т-1С на входе сетевой воды в теплообменники | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Регулирующий клапан РДТА-1 на линии помимо теплообменников | Больше | =24В
| Меньше | =24В
Регулирующий клапан РДТА-2 на линии помимо теплообменников | Больше | =24В
| Меньше | =24В
Затвор дисковый зТА-0 помимо регуляторов расхода | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Общие трубопроводы обвязки теплообменников по сетевой воде. Прямая сетевая вода
Затвор дисковый секционирующий Т-2С на выходе сетевой воды из теплообменников | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Тепловыводы. Прямая сетевая вода
Затвор дисковый Т-29 тепловывод "A" | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Затвор дисковый Т-30 тепловывод "B" | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Затвор дисковый Т-31 тепловывод "C" | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Общие трубопроводы обвязки теплообменников по котловой воде. Прямая котловая вода
Затвор дисковый секционирующий К-3С на входе котловой воды в теплообменники | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Общие трубопроводы обвязки теплообменников по котловой воде. Обратная котловая вода
Затвор дисковый секционирующий К-4С на выходе котловой воды из теплообменников | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Теплообменник ТА-1
Затвор дисковый Т-20 на выходе сетевой воды из ТА-1 | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Затвор дисковый К-17 на выходе котловой воды из ТА-1 | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Теплообменник ТА-2
Затвор дисковый Т-21 на выходе сетевой воды из ТА-2 | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Затвор дисковый К-18 на выходе котловой воды из ТА-2 | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Теплообменник ТА-3
Затвор дисковый Т-22 на выходе сетевой воды из ТА-3 | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Затвор дисковый К-19 на выходе котловой воды из ТА-3 | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Теплообменник ТА-4
Затвор дисковый Т-23 на выходе сетевой воды из ТА-4 | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Затвор дисковый К-20 на выходе котловой воды из ТА-4 | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Теплообменник ТА-5
Затвор дисковый Т-24 на выходе сетевой воды из ТА-5 | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Затвор дисковый К-21 на выходе котловой воды из ТА-5 | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Теплообменник ТА-6
Затвор дисковый Т-25 на выходе сетевой воды из ТА-6 | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Затвор дисковый К-22 на выходе котловой воды из ТА-6 | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Теплообменник ТА-7
Затвор дисковый Т-26 на выходе сетевой воды из ТА-7 | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Затвор дисковый К-23 на выходе котловой воды из ТА-7 | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Теплообменник ТА-8
Затвор дисковый Т-27 на выходе сетевой воды из ТА-8 | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Затвор дисковый К-24 на выходе котловой воды из ТА-8 | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Теплообменник ТА-9
Затвор дисковый Т-28 на выходе сетевой воды из ТА-9 | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Затвор дисковый К-15 на выходе котловой воды из ТА-9 | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
АСУ ТП НАБ
Общие трубопроводы заполнения баков
Затвор дисковый 12ПТА | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Регулирующий клапан РД1 | Больше | =24В
| Меньше | =24В
Общие трубопроводы заполнения баков
Затвор дисковый 11ПТА | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Общие трубопроводы откачки из баков
Задвижка 3ПТА | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Регулирующий клапан РД0 | Больше | =24В
| Меньше | =24В
Аккумуляторный бак АБ№1
Задвижка 9ПТА-1 | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Задвижка 10ПТА-1 | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Аккумуляторный бак АБ№2
Задвижка 9ПТА-2 | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Задвижка 10ПТА-2 | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Насос НАБ-1
| Давление на всасе НАБ-1 норма | =24В
| Давление на напоре НАБ-1 низко | =24В
| Шаровый кран 5ПТА-1 на напоре насоса закрыт | =24В
| Технологическая защита НАБ-1 сработала | =24В
Шаровый кран 4ПТА-1 на всасе насоса | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Шаровый кран 5ПТА-1 на напоре насоса | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Насос НАБ-2
| Давление на всасе НАБ-2 норма | =24В
| Давление на напоре НАБ-2 низко | =24В
| Шаровый кран 5ПТА-2 на напоре насоса закрыт | =24В
| Технологическая защита НАБ-2 сработала | =24В
Шаровый кран 4ПТА-2 на всасе насоса | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Шаровый кран 5ПТА-2 на напоре насоса | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
ШУ НАБ-1, НАБ-2
| Пуск насосной группы НАБ-1, НАБ-2 | =24В
| Стоп насосной группы НАБ-1, НАБ-2 | =24В
Насос НАБ-3
| Давление на всасе НАБ-3 норма | =24В
| Давление на напоре НАБ-3 низко | =24В
| Шаровый кран 5ПТА-3 на напоре насоса закрыт | =24В
| Технологическая защита НАБ-3 сработала | =24В
Шаровый кран 4ПТА-3 на всасе насоса | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Шаровый кран 5ПТА-3 на напоре насоса | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Насос НАБ-4
| Давление на всасе НАБ-4 норма | =24В
| Давление на напоре НАБ-4 низко | =24В
| Шаровый кран 5ПТА-4 на напоре насоса закрыт | =24В
| Технологическая защита НАБ-4 сработала | =24В
Шаровый кран 4ПТА-4 на всасе насоса | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Шаровый кран 5ПТА-4 на напоре насоса | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
ШУ НАБ-3, НАБ-4
| Пуск насосной группы НАБ-3, НАБ-4 | =24В
| Стоп насосной группы НАБ-3, НАБ-4 | =24В
АСУ ГРП-1
ГРП-1
Регулирующая заслонка №1 | Больше | =24В
| Меньше | =24В
Регулирующая заслонка №2 | Больше | =24В
| Меньше | =24В
Задвижка 2-Г | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Задвижка 3-Г | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Дисковый затвор ГК-1 | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
АСУ ГРП-2
ГРП-2
Регулирующий клапан ЗР-1 (линия 1) | Больше | =24В
| Меньше | =24В
Регулирующий клапан ЗР-1 (линия 2) | Больше | =24В
| Меньше | =24В
Задвижка 2-13Г на входе линии 1 | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Задвижка 2-14Г на выходе линии 1 | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Задвижка 2-15Г на входе линии 2 | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Задвижка 2-16Г на выходе линии 2 | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Задвижка 2-17Г на байпасе ГРП-2 | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Задвижка 2-3Г на входе ГРП-2 | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Задвижка 2-19Г на выходе ГРП-2 к главному корпусу | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Задвижка 4-ГД | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Дисковый затвор ГК-2 | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
Стоп
Перемычка с высокой стороны между ГРП-1 ГРП-2
Затвор со стороны газопровода на ГРП-2 | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Затвор со стороны газопровода на ГРП-1 | Открыть | 220В, 50Гц
| Закрыть | 220В, 50Гц
| Стоп | 220В, 50Гц
Регулятор давления газа | Больше | =24В
| Меньше | =24В
АСУ ЭТО
Здание РУСН
РУ-6 кВ, ячейка 5 (Ввод 1) | вв включить | МЭК 60870-5-104
| вв выключить | МЭК 60870-5-104
РУ-6 кВ, ячейка 8 (Ввод 2) | вв включить | МЭК 60870-5-104
| вв выключить | МЭК 60870-5-104
РУ-6 кВ, ячейка 1 (Ввод 1 к ТСН-35 2ТП-1000/6/0,4 кВ аккумулирующей насосной) | вв включить | МЭК 60870-5-104
| вв выключить | МЭК 60870-5-104
РУ-6 кВ, ячейка 2 (Ввод 1 к РУ-6 кВ здания расположения теплообменников) | вв включить | МЭК 60870-5-104
| вв выключить | МЭК 60870-5-104
РУ-6 кВ, ячейка 3 (Ввод 1 к Т-1 2ТП-3200/6/0,4 кВ здания РУСН) | вв включить | МЭК 60870-5-104
| вв выключить | МЭК 60870-5-104
РУ-6 кВ, ячейка 4 (Ввод к ТСН-1 здания РУСН) | вв включить | МЭК 60870-5-104
| вв выключить | МЭК 60870-5-104
РУ-6 кВ, ячейка 6 (секционный выключатель I с.ш. РУ-6 кВ) | вв включить | МЭК 60870-5-104
| вв выключить | МЭК 60870-5-104
РУ-6 кВ, ячейка 7 (секционный выключатель II с.ш. РУ-6 кВ) | вв включить | МЭК 60870-5-104
| вв выключить | МЭК 60870-5-104
РУ-6 кВ, ячейка 9 (Ввод к ТСН-2 здания РУСН) | вв включить | МЭК 60870-5-104
| вв выключить | МЭК 60870-5-104
РУ-6 кВ, ячейка 10 (Ввод 2 к Т-2 2ТП-3200/6/0,4 кВ здания РУСН) | вв включить | МЭК 60870-5-104
| вв выключить | МЭК 60870-5-104
РУ-6 кВ, ячейка 11 (Ввод 2 к РУ-6 кВ здания расположения теплообменников) | вв включить | МЭК 60870-5-104
| вв выключить | МЭК 60870-5-104
РУ-6 кВ, ячейка 12 (Ввод 2 к ТСН-36 2ТП-1000/6/0,4 кВ аккумулирующей насосной) | вв включить | МЭК 60870-5-104
| вв выключить | МЭК 60870-5-104
Здание расположения теплообменников
РУ-6 кВ, ячейка 1 (Ввод к ТСН-3 здания расположения теплообменников) | вв включить | МЭК 60870-5-104
| вв выключить | МЭК 60870-5-104
РУ-6 кВ, ячейка 2 (Ввод 1 к Т-3 2ТП-1000/6/0,4 кВ здания расположения теплообменников) | вв включить | МЭК 60870-5-104
| вв выключить | МЭК 60870-5-104
РУ-6 кВ, ячейка 3 (питание сетевого насоса К3.1) | вв включить | МЭК 60870-5-104
| вв выключить | МЭК 60870-5-104
РУ-6 кВ, ячейка 4 (питание сетевого насоса К3.2) | вв включить | МЭК 60870-5-104
| вв выключить | МЭК 60870-5-104
РУ-6 кВ, ячейка 5 (Ввод 1 РУ-6 кВ здания расположения теплообменников) | вв включить | МЭК 60870-5-104
| вв выключить | МЭК 60870-5-104
РУ-6 кВ, ячейка 6 (Ввод 1 ВЧРП здания расположения теплообменников) | вв включить | МЭК 60870-5-104
| вв выключить | МЭК 60870-5-104
РУ-6 кВ, ячейка 7 (секционный выключатель I с.ш. РУ-6 кВ) | вв включить | МЭК 60870-5-104
| вв выключить | МЭК 60870-5-104
РУ-6 кВ, ячейка 8 (секционный выключатель II с.ш. РУ-6 кВ) | вв включить | МЭК 60870-5-104
| вв выключить | МЭК 60870-5-104
РУ-6 кВ, ячейка 9 (Ввод 2 РУ-6 кВ здания расположения теплообменников) | вв включить | МЭК 60870-5-104
| вв выключить | МЭК 60870-5-104
РУ-6 кВ, ячейка 10 (Ввод 2 ВЧРП здания расположения теплообменников) | вв включить | МЭК 60870-5-104
| вв выключить | МЭК 60870-5-104
РУ-6 кВ, ячейка 11 (питание сетевого насоса К3.3) | вв включить | МЭК 60870-5-104
| вв выключить | МЭК 60870-5-104
РУ-6 кВ, ячейка 12 (питание сетевого насоса К3.4) | вв включить | МЭК 60870-5-104
| вв выключить | МЭК 60870-5-104
РУ-6 кВ, ячейка 13 (Ввод 2 к Т-4 2ТП-1000/6/0,4 кВ здания расположения теплообменников) | вв включить | МЭК 60870-5-104
| вв выключить | МЭК 60870-5-104
РУ-6 кВ, ячейка 14 (Ввод к ТСН-4 здания расположения теплообменников) | вв включить | МЭК 60870-5-104
| вв выключить | МЭК 60870-5-104

## AI
Наименование измеряемой величины | Тип сигнала | Диапазон измерения |  | Единицы измерения
|  | min | max
АСУТП ВК
Трубопроводы исходной воды
Температура исходной воды | 4-20мА | 0 | 100 | °C
Давление исходной воды | 4-20мА | 0 | 3 | кгс/см²
Давление исходной воды до сетчатого фильтра | 4-20мА | 0 | 3 | кгс/см²
Давление исходной воды после сетчатого фильтра | 4-20мА | 0 | 3 | кгс/см²
Насосы сырой воды
Давление сырой воды на всасе НСВ-1 (К5.1) | 4-20мА | -1 | 3 | кгс/см²
Давление сырой воды на напоре НСВ-1 (К5.1) | 4-20мА | 0 | 8 | кгс/см²
Давление сырой воды на всасе НСВ-2 (К5.2) | 4-20мА | -1 | 3 | кгс/см²
Давление сырой воды на напоре НСВ-2 (К5.2) | 4-20мА | 0 | 8 | кгс/см²
Давление исходной воды в трубопроводе байпаса насосов НСВ | 4-20мА | 0 | 3 | кгс/см²
Давление исходной воды после насосов НСВ | 4-20мА | 0 | 8 | кгс/см²
Температура подшипника №1 К5.1 | R | 0 | 150 | °C
Температура подшипника №2 К5.1 | R | 0 | 150 | °C
Ток электродвигателя К5.1 | 4-20мА | 0 | 250 | А
Температура подшипника №1 К5.2 | R | 0 | 150 | °C
Температура подшипника №2 К5.2 | R | 0 | 150 | °C
Ток электродвигателя К5.2 | 4-20мА | 0 | 250 | А
Регулирующий клапан РТ-1 на трубопроводе байпаса насосов НСВ: Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | %
ШУ насосами исходной воды НСВ №1,2
Выходная частота ЧРП НСВ №1,2 | RS485 Modbus RTU | 0 | 50 | Гц
Аварийная подпитка сырой водой
Температура воды аварийной подпитки | 4-20мА | 0 | 100 | °C
Давление воды аварийной подпитки | 4-20мА | 0 | 8 | кгс/см²
Расход воды аварийной подпитки | 4-20мА | 0 | 450 | т/ч
Подогрев сырой воды
Температура воды после подогревателя исходной воды К11 | Pt500 (Pt100) | 0 | 180 | °C
Температура умягченной воды после подогревателя К16 | Pt500 (Pt100) | 0 | 180 | °C
Регулятор производительности ХВО РД-3: Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | %
Регулятор температуры сырой воды РТ-4: Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | %
Регулятор температуры умягченной воды РТ-71: Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | %
Эжектора и бак-газоотделитель
Расход воды на бак-газоотделитель | 4-20мА | 0 | 15 | т/ч
Температура воды в баке-газоотделителе | 4-20мА | 0 | 100 | °C
Давление на всасе насоса рабочей воды К10.5.1 | 4-20мА | -1 | 1 | кгс/см²
Давление на напоре насоса рабочей воды К10.5.1 | 4-20мА | 0 | 6 | кгс/см²
Давление на всасе насоса рабочей воды К10.5.2 | 4-20мА | -1 | 1 | кгс/см²
Давление на напоре насоса рабочей воды К10.5.2 | 4-20мА | 0 | 6 | кгс/см²
Уровень в баке-газоотделителе | 4-20мА | 0 | 2 | м
Давление рабочей воды на эжектора | 4-20мА | 0 | 6 | кгс/см²
Температура парогазовой смеси на входе в эжектора | 4-20мА | 0 | 100 | °C
Температура подшипника №1 К10.5.1 | R | 0 | 150 | °C
Температура подшипника №2 К10.5.1 | R | 0 | 150 | °C
Ток электродвигателя К10.5.1 | 4-20мА | 0 | 200 | А
Температура подшипника №1 К10.5.2 | R | 0 | 150 | °C
Температура подшипника №2 К10.5.2 | R | 0 | 150 | °C
Ток электродвигателя К10.5.2 | 4-20мА | 0 | 200 | А
ШУ насосами рабочей воды НРВ №1,2
Выходная частота ЧРП НРВ №1,2 | RS485 Modbus RTU | 0 | 50 | Гц
Вакуумный деаэратор и подпитка теплосети
Температура выпара вакуумного деаэратора | 4-20мА | 0 | 100 | °C
Давление в линии выпара вакуумного деаэратора | 4-20мА | 0 | -0.9 | кгс/см²
Температура деаэрированной воды на выходе из бака-аккумулятора вакуумного деаэратора | 4-20мА | 0 | 100 | °C
Давление деаэрированной воды на выходе из бака-аккумулятора вакуумного деаэратора | 4-20мА | 0 | 1 | кгс/см²
Уровень в баке-аккумуляторе вакуумного деаэратора | 4-20мА | 0 | 2025-07-02 | м
Уровень в баке-аккумуляторе вакуумного деаэратора | 4-20мА | 0 | 2025-07-02 | м
Давление на всасе насоса подпитки теплосети К6.1 | 4-20мА | -1 | 1 | кгс/см²
Давление на напоре насоса подпитки теплосети К6.1 | 4-20мА | 0 | 6 | кгс/см²
Давление на всасе насоса подпитки теплосети К6.2 | 4-20мА | -1 | 1 | кгс/см²
Давление на напоре насоса подпитки теплосети К6.2 | 4-20мА | 0 | 6 | кгс/см²
Давление на всасе насоса подпитки теплосети К6.3 | 4-20мА | -1 | 1 | кгс/см²
Давление на напоре насоса подпитки теплосети К6.3 | 4-20мА | 0 | 6 | кгс/см²
Расход подпитки теплосети от деаэратора | 4-20мА | 0 | 400 | т/ч
Давление подпитки теплосети от деаэратора | 4-20мА | 0 | 6 | кгс/см²
Температура подпитки теплосети от деаэратора | 4-20мА | 0 | 100 | °C
Расход сырой воды к ХВО | 4-20мА | 0 | 400 | т/ч
Температура хим.очищенной воды перед ПХОВ-1 | 4-20мА | 0 | 200 | °C
Давление хим.очищенной воды перед ПХОВ 1 | 4-20мА | 0 | 6 | кгс/см²
Температура хим.очищенной воды после ПХОВ-1 | 4-20мА | 0 | 200 | °C
Давление хим.очищенной воды после ПХОВ 1 | 4-20мА | 0 | 6 | кгс/см²
Температура хим.очищенной воды перед ПХОВ-2 | 4-20мА | 0 | 200 | °C
Давление хим.очищенной воды перед ПХОВ 2 | 4-20мА | 0 | 6 | кгс/см²
Температура хим.очищенной воды после ПХОВ-2 | 4-20мА | 0 | 200 | °C
Давление хим.очищенной воды после ПХОВ 2 | 4-20мА | 0 | 6 | кгс/см²
Расход хим.очищенной воды к ваккумному деаэратору подпитки т/с | 4-20мА | 0 | 400 | т/ч
Температура хим.очищенной воды к ваккумному деаэратору подпитки т/с | 4-20мА | 0 | 200 | °C
Температура греющей воды на ПХОВ-1 | 4-20мА | 0 | 200 | °C
Давление греющей воды на ПХОВ-1 | 4-20мА | 0 | 10 | кгс/см²
Температура греющей воды после ПХОВ-1 | 4-20мА | 0 | 200 | °C
Давление греющей воды после ПХОВ-1 | 4-20мА | 0 | 9 | кгс/см²
Температура греющей воды на ПХОВ-2 | 4-20мА | 0 | 200 | °C
Давление греющей воды на ПХОВ-2 | 4-20мА | 0 | 10 | кгс/см²
Температура греющей воды после ПХОВ-2 | 4-20мА | 0 | 200 | °C
Давление греющей воды после ПХОВ-2 | 4-20мА | 0 | 9 | кгс/см²
Температура подшипника №1 К6.1 | R | 0 | 150 | °C
Температура подшипника №2 К6.1 | R | 0 | 150 | °C
Ток электродвигателя К6.1 | 4-20мА | 0 | 280 | А
Температура подшипника №1 К6.2 | R | 0 | 150 | °C
Температура подшипника №2 К6.2 | R | 0 | 150 | °C
Ток электродвигателя К6.2 | 4-20мА | 0 | 280 | А
Температура подшипника №1 К6.3 | R | 0 | 150 | °C
Температура подшипника №2 К6.3 | R | 0 | 150 | °C
Ток электродвигателя К6.3 | 4-20мА | 0 | 280 | А
pH сырой воды после ХВО: Содержание pH | 4-20мА | 2025-03-07 | 9
Регулятор расхода сырой воды на охладитель выпара РД-2: Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | %
Регулятор температуры ХОВ на вакуумный деаэратор РТ-59: Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | %
ШУ насосами подпитки теплосети ППН-1…3
Выходная частота ЧРП ППН-1…3 | RS485 Modbus RTU | 0 | 50 | Гц
Котловой насос №1
Давление на всасе котлового насоса №1 | 4-20мА | -1 | 10 | кгс/см²
Давление на напоре котлового насоса №1 | 4-20мА | 0 | 16 | кгс/см²
Котловой насос №1: Температура подшипника №1 | R | 0 | 150 | °C
Температура подшипника №2 | R | 0 | 150 | °C
Температура подшипника №3 | R | 0 | 150 | °C
Температура подшипника №4 | R | 0 | 150 | °C
Температура обмоток электродвигателя фаза U | R | 0 | 150 | °C
Температура обмоток электродвигателя фаза V | R | 0 | 150 | °C
Температура обмоток электродвигателя фаза W | R | 0 | 150 | °C
Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №4, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Ток электродвигателя | 4-20мА | 0 | 800 | А
Котловой насос №2
Давление на всасе котлового насоса №2 | 4-20мА | -1 | 10 | кгс/см²
Давление на напоре котлового насоса №2 | 4-20мА | 0 | 16 | кгс/см²
Котловой насос №2: Температура подшипника №1 | R | 0 | 150 | °C
Температура подшипника №2 | R | 0 | 150 | °C
Температура подшипника №3 | R | 0 | 150 | °C
Температура подшипника №4 | R | 0 | 150 | °C
Температура обмоток электродвигателя фаза U | R | 0 | 150 | °C
Температура обмоток электродвигателя фаза V | R | 0 | 150 | °C
Температура обмоток электродвигателя фаза W | R | 0 | 150 | °C
Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №4, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Ток электродвигателя | 4-20мА | 0 | 800 | А
Котловой насос №3
Давление на всасе котлового насоса №3 | 4-20мА | -1 | 10 | кгс/см²
Давление на напоре котлового насоса №3 | 4-20мА | 0 | 16 | кгс/см²
Котловой насос №3: Температура подшипника №1 | R | 0 | 150 | °C
Температура подшипника №2 | R | 0 | 150 | °C
Температура подшипника №3 | R | 0 | 150 | °C
Температура подшипника №4 | R | 0 | 150 | °C
Температура обмоток электродвигателя фаза U | R | 0 | 150 | °C
Температура обмоток электродвигателя фаза V | R | 0 | 150 | °C
Температура обмоток электродвигателя фаза W | R | 0 | 150 | °C
Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №4, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Ток электродвигателя | 4-20мА | 0 | 800 | А
Котловой насос №4
Давление на всасе котлового насоса №4 | 4-20мА | -1 | 10 | кгс/см²
Давление на напоре котлового насоса №4 | 4-20мА | 0 | 16 | кгс/см²
Котловой насос №4: Температура подшипника №1 | R | 0 | 150 | °C
Температура подшипника №2 | R | 0 | 150 | °C
Температура подшипника №3 | R | 0 | 150 | °C
Температура подшипника №4 | R | 0 | 150 | °C
Температура обмоток электродвигателя фаза U | R | 0 | 150 | °C
Температура обмоток электродвигателя фаза V | R | 0 | 150 | °C
Температура обмоток электродвигателя фаза W | R | 0 | 150 | °C
Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №4, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Ток электродвигателя | 4-20мА | 0 | 800 | А
ШУ котловыми насосами №1…4
Выходная частота ЧРП котловых насосов №1…4 | RS485 Modbus RTU | 0 | 50 | Гц
Общие трубопроводы обвязки котлов по котловой воде. Обратная котловая вода
Температура обратной котловой воды на выходе из системы вентиляции | 4-20мА | 0 | 200 | °C
Давление обратной котловой воды на выходе из системы вентиляции | 4-20мА | 0 | 6 | кгс/см²
Давление обратной котловой воды на входе в котельную | 4-20мА | 0 | 6 | кгс/см²
Уровень в баке-аккумуляторе запаса котловой воды | 4-20мА | 0 | 2025-02-02 | м
Давление на всасе насоса №1 подпитки котлового контура К23.1 | 4-20мА | -1 | 0.5 | кгс/см²
Давление на напоре насоса №1 подпитки котлового контура К23.1 | 4-20мА | 0 | 2025-05-06 | кгс/см²
Давление на всасе насоса №2 подпитки котлового контура К23.2 | 4-20мА | -1 | 0.5 | кгс/см²
Давление на напоре насоса №2 подпитки котлового контура К23.2 | 4-20мА | 0 | 2025-05-06 | кгс/см²
Температура обратной котловой воды на входе в котельную | 4-20мА | 0 | 200 | °C
Давление обратной котловой воды в коллекторе перед котлами | 4-20мА | 0 | 25 | кгс/см²
Ток электродвигателя К23.1 | 4-20мА | 0 | 50 | А
Ток электродвигателя К23.2 | 4-20мА | 0 | 50 | А
Содержание кислорода в подпиточной воде котлового контура после БВД-10: Содержание кислорода | 4-20мА | 0 | 50 | мкг/л
Содержание кислорода в обратной котловой воде после подпитки: Содержание кислорода | 4-20мА | 0 | 50 | мкг/л
Регулятор температуры обратной котловой воды Ду200 РТ-об1: Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | %
Регулятор температуры обратной котловой воды Ду400 РТ-об2: Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | %
Регулятор давления обратной котловой воды РД-К: Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | %
ШУ насосами подпитки котлового контура ППНК-1,2
Выходная частота ЧРП ППНК-1,2 | RS485 Modbus RTU | 0 | 50 | Гц
Общие трубопроводы обвязки котлов по котловой воде. Прямая котловая вода
Температура прямой котловой воды в общем коллекторе котлов | 4-20мА | 0 | 200 | °C
Давление прямой котловой воды на подогреватели ХОВ | 4-20мА | 0 | 25 | кгс/см²
Температура прямой котловой воды на подогреватели ХОВ | 4-20мА | 0 | 200 | °C
Расход воды на теплообменники К11, К16 | 4-20мА | 0 | 400 | т/ч
Расход воды на теплообменник К12 | 4-20мА | 0 | 400 | т/ч
Водогрейный котел ВК-1
Температура воды после задвижки | 4-20мА | 0 | 200 | °C
Давление воды перед котлом | 4-20мА | 0 | 25 | кгс/см²
Температура воды перед котлом | 4-20мА | 0 | 200 | °C
Давление воды после котла | 4-20мА | 0 | 25 | кгс/см²
Температура воды после котла | 4-20мА | 0 | 200 | °C
Давление газа перед фильтром котла | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
Давление газа после фильтра котла | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
Давление газа перед котлом до регулятора | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
Давление газа перед котлом после регулятора | 4-20мА | 0 | 1.0 | кгс/см²
Расход газа на горелку №1 | RS485 Modbus RTU | 0 | 2500.0 | м³/ч
Расход газа на горелку №2 | RS485 Modbus RTU | 0 | 2500.0 | м³/ч
Расход сетевой воды через котел | Modbus TCP | 0 |  | т/ч
Температура уходящих газов | Modbus TCP | 0 |  | °C
Содержание о2 в уходящих газах | Modbus TCP | 0 |  | %
Разряжение в топке котла | Modbus TCP |  |  | Па
Разряжение за котлом | Modbus TCP |  |  | Па
Температура воды на входе в котел | Modbus TCP | 0 |  | °C
Температура воды на выходе из котла | Modbus TCP | 0 |  | °C
Заслонка регулирующая газа котла: Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | %
Регулятор расхода воды через ВК: Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | %
Частота дутьевого вентилятора №1 | Modbus TCP | 0 | 50 | Гц
Ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | Modbus TCP | 0 |  | А
Частота дутьевого вентилятора №2 | Modbus TCP | 0 | 50 | Гц
Ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | Modbus TCP | 0 |  | А
Давление между газовыми клапанами горелки №1 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см²
Давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см²
Давление воздуха перед горелкой №1 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см²
Давление между газовыми клапанами горелки №2 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см²
Давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см²
Давление воздуха перед горелкой №2 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см²
Водогрейный котел ВК-2
Температура воды после задвижки | 4-20мА | 0 | 200 | °C
Давление воды перед котлом | 4-20мА | 0 | 25 | кгс/см²
Температура воды перед котлом | 4-20мА | 0 | 200 | °C
Давление воды после котла | 4-20мА | 0 | 25 | кгс/см²
Температура воды после котла | 4-20мА | 0 | 200 | °C
Давление газа перед фильтром котла | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
Давление газа после фильтра котла | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
Давление газа перед котлом до регулятора | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
Давление газа перед котлом после регулятора | 4-20мА | 0 | 1.0 | кгс/см²
Расход газа на горелку №1 | RS485 Modbus RTU | 0 | 2500.0 | м³/ч
Расход газа на горелку №2 | RS485 Modbus RTU | 0 | 2500.0 | м³/ч
Расход сетевой воды через котел | Modbus TCP | 0 |  | т/ч
Температура уходящих газов | Modbus TCP | 0 |  | °C
Содержание о2 в уходящих газах | Modbus TCP | 0 |  | %
Разряжение в топке котла | Modbus TCP |  |  | Па
Разряжение за котлом | Modbus TCP |  |  | Па
Температура воды на входе в котел | Modbus TCP | 0 |  | °C
Температура воды на выходе из котла | Modbus TCP | 0 |  | °C
Заслонка регулирующая газа котла: Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | %
Регулятор расхода воды через ВК: Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | %
Частота дутьевого вентилятора №1 | Modbus TCP | 0 | 50 | Гц
Ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | Modbus TCP | 0 |  | А
Частота дутьевого вентилятора №2 | Modbus TCP | 0 | 50 | Гц
Ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | Modbus TCP | 0 |  | А
Давление между газовыми клапанами горелки №1 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см²
Давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см²
Давление воздуха перед горелкой №1 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см²
Давление между газовыми клапанами горелки №2 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см²
Давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см²
Давление воздуха перед горелкой №2 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см²
Водогрейный котел ВК-3
Температура воды после задвижки | 4-20мА | 0 | 200 | °C
Давление воды перед котлом | 4-20мА | 0 | 25 | кгс/см²
Температура воды перед котлом | 4-20мА | 0 | 200 | °C
Давление воды после котла | 4-20мА | 0 | 25 | кгс/см²
Температура воды после котла | 4-20мА | 0 | 200 | °C
Давление газа перед фильтром котла | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
Давление газа после фильтра котла | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
Давление газа перед котлом до регулятора | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
Давление газа перед котлом после регулятора | 4-20мА | 0 | 1.0 | кгс/см²
Расход газа на горелку №1 | RS485 Modbus RTU | 0 | 2500.0 | м³/ч
Расход газа на горелку №2 | RS485 Modbus RTU | 0 | 2500.0 | м³/ч
Расход сетевой воды через котел | Modbus TCP | 0 |  | т/ч
Температура уходящих газов | Modbus TCP | 0 |  | °C
Содержание о2 в уходящих газах | Modbus TCP | 0 |  | %
Разряжение в топке котла | Modbus TCP |  |  | Па
Разряжение за котлом | Modbus TCP |  |  | Па
Температура воды на входе в котел | Modbus TCP | 0 |  | °C
Температура воды на выходе из котла | Modbus TCP | 0 |  | °C
Заслонка регулирующая газа котла: Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | %
Регулятор расхода воды через ВК: Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | %
Частота дутьевого вентилятора №1 | Modbus TCP | 0 | 50 | Гц
Ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | Modbus TCP | 0 |  | А
Частота дутьевого вентилятора №2 | Modbus TCP | 0 | 50 | Гц
Ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | Modbus TCP | 0 |  | А
Давление между газовыми клапанами горелки №1 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см²
Давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см²
Давление воздуха перед горелкой №1 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см²
Давление между газовыми клапанами горелки №2 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см²
Давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см²
Давление воздуха перед горелкой №2 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см²
Водогрейный котел ВК-4
Температура воды после задвижки | 4-20мА | 0 | 200 | °C
Давление воды перед котлом | 4-20мА | 0 | 25 | кгс/см²
Температура воды перед котлом | 4-20мА | 0 | 200 | °C
Давление воды после котла | 4-20мА | 0 | 25 | кгс/см²
Температура воды после котла | 4-20мА | 0 | 200 | °C
Давление газа перед фильтром котла | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
Давление газа после фильтра котла | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
Давление газа перед котлом до регулятора | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
Давление газа перед котлом после регулятора | 4-20мА | 0 | 1.0 | кгс/см²
Расход газа на горелку №1 | RS485 Modbus RTU | 0 | 2500.0 | м³/ч
Расход газа на горелку №2 | RS485 Modbus RTU | 0 | 2500.0 | м³/ч
Расход сетевой воды через котел | Modbus TCP | 0 |  | т/ч
Температура уходящих газов | Modbus TCP | 0 |  | °C
Содержание о2 в уходящих газах | Modbus TCP | 0 |  | %
Разряжение в топке котла | Modbus TCP |  |  | Па
Разряжение за котлом | Modbus TCP |  |  | Па
Температура воды на входе в котел | Modbus TCP | 0 |  | °C
Температура воды на выходе из котла | Modbus TCP | 0 |  | °C
Заслонка регулирующая газа котла: Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | %
Регулятор расхода воды через ВК: Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | %
Частота дутьевого вентилятора №1 | Modbus TCP | 0 | 50 | Гц
Ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | Modbus TCP | 0 |  | А
Частота дутьевого вентилятора №2 | Modbus TCP | 0 | 50 | Гц
Ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | Modbus TCP | 0 |  | А
Давление между газовыми клапанами горелки №1 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см²
Давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см²
Давление воздуха перед горелкой №1 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см²
Давление между газовыми клапанами горелки №2 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см²
Давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см²
Давление воздуха перед горелкой №2 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см²
Водогрейный котел ВК-5
Температура воды после задвижки | 4-20мА | 0 | 200 | °C
Давление воды перед котлом | 4-20мА | 0 | 25 | кгс/см²
Температура воды перед котлом | 4-20мА | 0 | 200 | °C
Давление воды после котла | 4-20мА | 0 | 25 | кгс/см²
Температура воды после котла | 4-20мА | 0 | 200 | °C
Давление газа перед фильтром котла | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
Давление газа после фильтра котла | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
Давление газа перед котлом до регулятора | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
Давление газа перед котлом после регулятора | 4-20мА | 0 | 1.0 | кгс/см²
Расход газа на горелку №1 | RS485 Modbus RTU | 0 | 2500.0 | м³/ч
Расход газа на горелку №2 | RS485 Modbus RTU | 0 | 2500.0 | м³/ч
Расход сетевой воды через котел | Modbus TCP | 0 |  | т/ч
Температура уходящих газов | Modbus TCP | 0 |  | °C
Содержание о2 в уходящих газах | Modbus TCP | 0 |  | %
Разряжение в топке котла | Modbus TCP |  |  | Па
Разряжение за котлом | Modbus TCP |  |  | Па
Температура воды на входе в котел | Modbus TCP | 0 |  | °C
Температура воды на выходе из котла | Modbus TCP | 0 |  | °C
Заслонка регулирующая газа котла: Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | %
Регулятор расхода воды через ВК: Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | %
Частота дутьевого вентилятора №1 | Modbus TCP | 0 | 50 | Гц
Ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | Modbus TCP | 0 |  | А
Частота дутьевого вентилятора №2 | Modbus TCP | 0 | 50 | Гц
Ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | Modbus TCP | 0 |  | А
Давление между газовыми клапанами горелки №1 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см²
Давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см²
Давление воздуха перед горелкой №1 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см²
Давление между газовыми клапанами горелки №2 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см²
Давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см²
Давление воздуха перед горелкой №2 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см²
Водогрейный котел ВК-6
Температура воды после задвижки | 4-20мА | 0 | 200 | °C
Давление воды перед котлом | 4-20мА | 0 | 25 | кгс/см²
Температура воды перед котлом | 4-20мА | 0 | 200 | °C
Давление воды после котла | 4-20мА | 0 | 25 | кгс/см²
Температура воды после котла | 4-20мА | 0 | 200 | °C
Давление газа перед фильтром котла | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
Давление газа после фильтра котла | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
Давление газа перед котлом до регулятора | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
Давление газа перед котлом после регулятора | 4-20мА | 0 | 1.0 | кгс/см²
Расход газа на горелку №1 | RS485 Modbus RTU | 0 | 2500.0 | м³/ч
Расход газа на горелку №2 | RS485 Modbus RTU | 0 | 2500.0 | м³/ч
Расход сетевой воды через котел | Modbus TCP | 0 |  | т/ч
Температура уходящих газов | Modbus TCP | 0 |  | °C
Содержание о2 в уходящих газах | Modbus TCP | 0 |  | %
Разряжение в топке котла | Modbus TCP |  |  | Па
Разряжение за котлом | Modbus TCP |  |  | Па
Температура воды на входе в котел | Modbus TCP | 0 |  | °C
Температура воды на выходе из котла | Modbus TCP | 0 |  | °C
Заслонка регулирующая газа котла: Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | %
Регулятор расхода воды через ВК: Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | %
Частота дутьевого вентилятора №1 | Modbus TCP | 0 | 50 | Гц
Ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | Modbus TCP | 0 |  | А
Частота дутьевого вентилятора №2 | Modbus TCP | 0 | 50 | Гц
Ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | Modbus TCP | 0 |  | А
Давление между газовыми клапанами горелки №1 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см²
Давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см²
Давление воздуха перед горелкой №1 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см²
Давление между газовыми клапанами горелки №2 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см²
Давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см²
Давление воздуха перед горелкой №2 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см²
Водогрейный котел ВК-7
Температура воды после задвижки | 4-20мА | 0 | 200 | °C
Давление воды перед котлом | 4-20мА | 0 | 25 | кгс/см²
Температура воды перед котлом | 4-20мА | 0 | 200 | °C
Давление воды после котла | 4-20мА | 0 | 25 | кгс/см²
Температура воды после котла | 4-20мА | 0 | 200 | °C
Давление газа перед фильтром котла | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
Давление газа после фильтра котла | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
Давление газа перед котлом до регулятора | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
Давление газа перед котлом после регулятора | 4-20мА | 0 | 1.0 | кгс/см²
Расход газа на горелку №1 | RS485 Modbus RTU | 0 | 2500.0 | м³/ч
Расход газа на горелку №2 | RS485 Modbus RTU | 0 | 2500.0 | м³/ч
Расход сетевой воды через котел | Modbus TCP | 0 |  | т/ч
Температура уходящих газов | Modbus TCP | 0 |  | °C
Содержание о2 в уходящих газах | Modbus TCP | 0 |  | %
Разряжение в топке котла | Modbus TCP |  |  | Па
Разряжение за котлом | Modbus TCP |  |  | Па
Температура воды на входе в котел | Modbus TCP | 0 |  | °C
Температура воды на выходе из котла | Modbus TCP | 0 |  | °C
Заслонка регулирующая газа котла: Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | %
Регулятор расхода воды через ВК: Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | %
Частота дутьевого вентилятора №1 | Modbus TCP | 0 | 50 | Гц
Ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | Modbus TCP | 0 |  | А
Частота дутьевого вентилятора №2 | Modbus TCP | 0 | 50 | Гц
Ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | Modbus TCP | 0 |  | А
Давление между газовыми клапанами горелки №1 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см²
Давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см²
Давление воздуха перед горелкой №1 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см²
Давление между газовыми клапанами горелки №2 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см²
Давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см²
Давление воздуха перед горелкой №2 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см²
Водогрейный котел ВК-8
Температура воды после задвижки | 4-20мА | 0 | 200 | °C
Давление воды перед котлом | 4-20мА | 0 | 25 | кгс/см²
Температура воды перед котлом | 4-20мА | 0 | 200 | °C
Давление воды после котла | 4-20мА | 0 | 25 | кгс/см²
Температура воды после котла | 4-20мА | 0 | 200 | °C
Давление газа перед фильтром котла | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
Давление газа после фильтра котла | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
Давление газа перед котлом до регулятора | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
Давление газа перед котлом после регулятора | 4-20мА | 0 | 1.0 | кгс/см²
Расход газа на горелку №1 | RS485 Modbus RTU | 0 | 2500.0 | м³/ч
Расход газа на горелку №2 | RS485 Modbus RTU | 0 | 2500.0 | м³/ч
Расход сетевой воды через котел | Modbus TCP | 0 |  | т/ч
Температура уходящих газов | Modbus TCP | 0 |  | °C
Содержание о2 в уходящих газах | Modbus TCP | 0 |  | %
Разряжение в топке котла | Modbus TCP |  |  | Па
Разряжение за котлом | Modbus TCP |  |  | Па
Температура воды на входе в котел | Modbus TCP | 0 |  | °C
Температура воды на выходе из котла | Modbus TCP | 0 |  | °C
Заслонка регулирующая газа котла: Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | %
Регулятор расхода воды через ВК: Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100 | %
Частота дутьевого вентилятора №1 | Modbus TCP | 0 | 50 | Гц
Ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | Modbus TCP | 0 |  | А
Частота дутьевого вентилятора №2 | Modbus TCP | 0 | 50 | Гц
Ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | Modbus TCP | 0 |  | А
Давление между газовыми клапанами горелки №1 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см²
Давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см²
Давление воздуха перед горелкой №1 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см²
Давление между газовыми клапанами горелки №2 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см²
Давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см²
Давление воздуха перед горелкой №2 | Modbus TCP | 0 |  | кгс/см²
Система кислотной промывки
Давление на всасе НКП-1 | 4-20мА | -1 | 25 | кгс/см²
Давление на напоре НКП-1 | 4-20мА | 0 | 25 | кгс/см²
Давление на всасе НКП-2 | 4-20мА | -1 | 25 | кгс/см²
Давление на напоре НКП-2 | 4-20мА | 0 | 25 | кгс/см²
Ток электродвигателя НКП-1 | 4-20мА | 0 | 250 | А
Ток электродвигателя НКП-2 | 4-20мА | 0 | 250 | А
Наружный воздух
Температура наружного воздуха | 4-20мА | -50 | 100 | °C
Давление до теплообменников по сети Т11 | 4-20мА | 0 | 25 | кгс/см²
Температура до теплообменников по сети Т11 | Pt500 (Pt100) | 0 | 180 | °C
Температура Т3 в систему ГВС АБК котельной | Pt500 (Pt100) | 0 | 180 | °C
Температура В1 от насосной станции | Pt500 (Pt100) | 0 | 180 | °C
Температура после охладителя выпара | 4-20мА | -50 | 200 | °C
Уровень воды бака раствора щелочи | 4-20мА | 0 | 2 | м
Уровень воды бака раствора щелочи | 4-20мА | 0 | 2 | м
Сигналы из АОВ.1
Температура внутреннего контура теплосети | 50П | -50 | 200 | °C
Температура внешнего контура теплосети | 50П | -50 | 200 | °C
Давление подпитки теплосети | 4-20мА | 0 | 10 | кгс/см²
Давление рециркуляции теплосети | 4-20мА | 0 | 10 | кгс/см²
Котельная
Давление газа на входе в котельную | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
Температура газа на входе в котельную | 4-20мА | -50 | 200.0 | °C
АСУ Здания теплообменников
Коллектор обратной сетевой воды
Давление обратной сетевой воды до фильтра ГИГ | 4-20мА | 0.0 | 10.0 | кгс/см²
Давление обратной сетевой воды после фильтра ГИГ | 4-20мА | 0.0 | 10.0 | кгс/см²
Давление обратной сетевой воды на входе в здание теплообменников | 4-20мА | 0.0 | 10.0 | кгс/см²
Температура обратной сетевой воды на входе в здание теплообменников | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C
Давление обратной сетевой воды (регулирование) | 4-20мА | 0.0 | 10.0 | кгс/см²
Давление обратной сетевой воды до сетевых насосов (коллектор) | 4-20мА | 0.0 | 10.0 | кгс/см²
Температура обратной сетевой воды до сетевых насосов (коллектор) | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C
Подпитки теплосети
Температура подпиточной воды от деаэратора | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C
Давление воды на аварийную подпитку | 4-20мА | 0.0 | 10.0 | кгс/см²
Температура воды на аварийную подпитку | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C
Давление сетевой воды до сетевых насосов (группа 1) | 4-20мА | -1.0 | 9.0 | кгс/см²
Давление сетевой воды после сетевых насосов (группа 1) | 4-20мА | 0.0 | 25.0 | кгс/см²
Давление сетевой воды после сетевых насосов (группа 1) сигнализация | 4-20мА | 0.0 | 25.0 | кгс/см²
Давление сетевой воды до сетевых насосов (группа 2) | 4-20мА | -1.0 | 9.0 | кгс/см²
Давление сетевой воды после сетевых насосов (группа 2) | 4-20мА | 0.0 | 25.0 | кгс/см²
Давление сетевой воды после сетевых насосов (группа 2) сигнализация | 4-20мА | 0.0 | 25.0 | кгс/см²
Регулирующий клапан РД-80 на линии подпитки теплосети: Положение ИМ | 4-20мА | 0.0 | 100.0 | %
Регулирующий клапан РД-79 аварийной подпитки сырой водой: Положение ИМ | 4-20мА | 0.0 | 100.0 | %
Регулирующий клапан РД-75 от аккумуляторной насосной: Положение ИМ | 4-20мА | 0.0 | 100.0 | %
Сетевой насос СН-1
Давление на всасе насоса СН-1 | 4-20мА | 0.0 | 10.0 | кгс/см²
Давление на напоре насоса СН-1 | 4-20мА | 0.0 | 25.0 | кгс/см²
Сетевой насос СН-1: Температура подшипника №1 | R | 0 | 150 | °C
Температура подшипника №2 | R | 0 | 150 | °C
Температура подшипника №3 | R | 0 | 150 | °C
Температура подшипника №4 | R | 0 | 150 | °C
Температура обмоток электродвигателя фаза U | R | 0 | 150 | °C
Температура обмоток электродвигателя фаза V | R | 0 | 150 | °C
Температура обмоток электродвигателя фаза W | R | 0 | 150 | °C
Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №4, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Ток электродвигателя | 4-20мА | 0 | 800 | А
Сетевой насос СН-2
Давление на всасе насоса СН-2 | 4-20мА | 0.0 | 10.0 | кгс/см²
Давление на напоре насоса СН-2 | 4-20мА | 0.0 | 25.0 | кгс/см²
Сетевой насос СН-2: Температура подшипника №1 | R | 0 | 150 | °C
Температура подшипника №2 | R | 0 | 150 | °C
Температура подшипника №3 | R | 0 | 150 | °C
Температура подшипника №4 | R | 0 | 150 | °C
Температура обмоток электродвигателя фаза U | R | 0 | 150 | °C
Температура обмоток электродвигателя фаза V | R | 0 | 150 | °C
Температура обмоток электродвигателя фаза W | R | 0 | 150 | °C
Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №4, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Ток электродвигателя | 4-20мА | 0 | 800 | А
Сетевой насос СН-3
Давление на всасе насоса СН-3 | 4-20мА | 0.0 | 10.0 | кгс/см²
Давление на напоре насоса СН-3 | 4-20мА | 0.0 | 25.0 | кгс/см²
Сетевой насос СН-3: Температура подшипника №1 | R | 0 | 150 | °C
Температура подшипника №2 | R | 0 | 150 | °C
Температура подшипника №3 | R | 0 | 150 | °C
Температура подшипника №4 | R | 0 | 150 | °C
Температура обмоток электродвигателя фаза U | R | 0 | 150 | °C
Температура обмоток электродвигателя фаза V | R | 0 | 150 | °C
Температура обмоток электродвигателя фаза W | R | 0 | 150 | °C
Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №4, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Ток электродвигателя | 4-20мА | 0 | 800 | А
Сетевой насос СН-4
Давление на всасе насоса СН-4 | 4-20мА | 0.0 | 10.0 | кгс/см²
Давление на напоре насоса СН-4 | 4-20мА | 0.0 | 25.0 | кгс/см²
Сетевой насос СН-4: Температура подшипника №1 | R | 0 | 150 | °C
Температура подшипника №2 | R | 0 | 150 | °C
Температура подшипника №3 | R | 0 | 150 | °C
Температура подшипника №4 | R | 0 | 150 | °C
Температура обмоток электродвигателя фаза U | R | 0 | 150 | °C
Температура обмоток электродвигателя фаза V | R | 0 | 150 | °C
Температура обмоток электродвигателя фаза W | R | 0 | 150 | °C
Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №1, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №2, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №3, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Вибрация подшипника №4, осевая составляющая | 4-20мА | 0 | 2025-09-11 | мм/с
Ток электродвигателя | 4-20мА | 0 | 800 | А
ШУ СН-1…4
Выходная частота ЧРП | RS485 Modbus RTU | 0.0 | 50.0 | Гц
Общие трубопроводы обвязки теплообменников по сетевой воде. Обратная сетевая вода
Давление обратной сетевой воды перед теплообменниками | 4-20мА | 0.0 | 25.0 | кгс/см²
Температура обратной сетевой воды перед теплообменниками | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C
Регулирующий клапан РДТА-1 на линии помимо теплообменников: Положение ИМ | 4-20мА | 0.0 | 100.0 | %
Регулирующий клапан РДТА-2 на линии помимо теплообменников: Положение ИМ | 4-20мА | 0.0 | 100.0 | %
Общие трубопроводы обвязки теплообменников по сетевой воде. Прямая сетевая вода
Давление сетевой воды после всех теплообменных аппаратов | 4-20мА | 0.0 | 25.0 | кгс/см²
Температура сетевой воды после всех теплообменных аппаратов | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C
Общие трубопроводы обвязки теплообменников по котловой воде. Прямая котловая вода
Температура котловой воды перед сетевыми теплообменниками | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C
Теплообменник ТА-1
Температура сетевой воды на выходе из ТА-1 | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C
Температура котловой воды на выходе из ТА-1 | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C
Теплообменник ТА-2
Температура сетевой воды на выходе из ТА-2 | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C
Температура котловой воды на выходе из ТА-2 | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C
Теплообменник ТА-3
Температура сетевой воды на выходе из ТА-3 | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C
Температура котловой воды на выходе из ТА-3 | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C
Теплообменник ТА-4
Температура сетевой воды на выходе из ТА-4 | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C
Температура котловой воды на выходе из ТА-4 | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C
Теплообменник ТА-5
Температура сетевой воды на выходе из ТА-5 | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C
Температура котловой воды на выходе из ТА-5 | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C
Теплообменник ТА-6
Температура сетевой воды на выходе из ТА-6 | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C
Температура котловой воды на выходе из ТА-6 | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C
Теплообменник ТА-7
Температура сетевой воды на выходе из ТА-7 | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C
Температура котловой воды на выходе из ТА-7 | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C
Теплообменник ТА-8
Температура сетевой воды на выходе из ТА-8 | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C
Температура котловой воды на выходе из ТА-8 | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C
Теплообменник ТА-9
Температура сетевой воды на выходе из ТА-9 | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C
Температура котловой воды на выходе из ТА-9 | 4-20мА | 0.0 | 200.0 | °C
Пожарный водопровод
Давление воды после пожарных насосов. Датчик 1 | 4-20мА | 0.0 | 16.0 | кгс/см²
Давление воды после пожарных насосов. Датчик 2 | 4-20мА | 0.0 | 16.0 | кгс/см²
АСУТП НАБ
Общие трубопроводы заполнения баков
Давление в напорном коллекторе НАБ | 4-20мА | 0 | 10 | кгс/см²
Расход воды на заполнение аккумуляторных баков | 4-20мА | 0 | 2000 | м³/ч
Расход воды на подпитку теплосети от аккумуляторных баков | 4-20мА | 0 | 2000 | м³/ч
Регулирующий клапан РД1: Положение ИМ | 4-20мА | 0.0 | 100.0 | %
Общие трубопроводы откачки из баков
Давление в коллекторе всаса НАБ | 4-20мА | 0 | 10 | кгс/см²
Температура воды от аккумуляторных баков | 4-20мА | 0 | 100 | °C
Трубопровод аварийного сброса сетевой воды
Регулирующий клапан РД0: Положение ИМ | 4-20мА | 0.0 | 100.0 | %
Аккумуляторный бак АБ№1
Уровень в АБ№1 | 4-20мА | 0 | 16 | М
Аккумуляторный бак АБ№2
Уровень в АБ№2 | 4-20мА | 0 | 16 | М
Насос НАБ-1
Давление на всасе НАБ-1 | 4-20мА | -1 | 3 | кгс/см²
Давление на напоре НАБ-1 | 4-20мА | 0 | 10 | кгс/см²
Насос НАБ-1: Ток электродвигателя | RS485 Modbus RTU | 0 | 500 | А
Насос НАБ-2
Давление на всасе НАБ-2 | 4-20мА | -1 | 3 | кгс/см²
Давление на напоре НАБ-2 | 4-20мА | 0 | 10 | кгс/см²
Насос НАБ-2: Ток электродвигателя | RS485 Modbus RTU | 0 | 500 | А
ШУ НАБ-1, НАБ-2
Выходная частота ЧРП | RS485 Modbus RTU | 0 | 100 | Гц
Задание для ЧРП НАБ-1,2 | RS485 Modbus RTU | 0 | 100 | %
Насос НАБ-3
Давление на всасе НАБ-3 | 4-20мА | -1 | 3 | кгс/см²
Давление на напоре НАБ-3 | 4-20мА | 0 | 10 | кгс/см²
Насос НАБ-3: Ток электродвигателя | RS485 Modbus RTU | 0 | 500 | А
Насос НАБ-4
Давление на всасе НАБ-4 | 4-20мА | -1 | 3 | кгс/см²
Давление на напоре НАБ-4 | 4-20мА | 0 | 10 | кгс/см²
Насос НАБ-4: Ток электродвигателя | RS485 Modbus RTU | 0 | 500 | А
ШУ НАБ-3, НАБ-4
Выходная частота ЧРП | RS485 Modbus RTU | 0 | 100 | Гц
Задание для ЧРП НАБ-3,4 | RS485 Modbus RTU | 0 | 100 | %
Резервуар для хранения герметизирующей жидкости
Уровень герметизирующей жидкости в резервуаре хранения | 4-20мА | 0 | 2025-02-03 | М
Помещение НАБ
Температура воздуха в машзале НАБ | 4-20мА | -50 | 100 | °C
Температура воздуха в помещении управления НАБ | 4-20мА | -50 | 100 | °C
АСУ ГРП-1
Давление после заслонки №1 (11а) | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
Давление после заслонки №2 (12а) | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
Давление на выходе ГРП-1 (13а) | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
Давление на входе ГРП-1 (14а) | 4-20мА | 0 | 6.0 | кгс/см²
Температура на выходе ГРП-1 (15а) | 100П, 4-х пр. | -50 | 200.0 | °C
Температура на входе ГРП-1 (16а) | 100П, 4-х пр. | -50 | 200.0 | °C
Давление до фильтра №1 | 4-20мА | 0 | 6.0 | кгс/см²
Давление после фильтра №1 | 4-20мА | 0 | 6.0 | кгс/см²
Регулирующая заслонка №1: Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100.0 | %
Регулирующая заслонка №2: Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100.0 | %
АСУ ГРП-2
ГРП-2
Давление после клапана ЗР-1 | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
Давление после клапана ЗР-2 | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
Давление на входе ГРП-2 | 4-20мА | 0 | 10.0 | кгс/см²
Давление на выходе ГРП-2 | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
Давление на выходе ГРП-2 | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
Давление на выходе ГРП-2 | 4-20мА | 0 | 2025-05-02 | кгс/см²
Температура на входе в ГРП-2 | 100П, 4-х пр. | -50 | 305.0 | °C
Температура на выходе ГРП-2 | 100П, 4-х пр. | -50 | 350.0 | °C
Регулирующий клапан ЗР-1 (линия 1): Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100.0 | %
Регулирующий клапан ЗР-1 (линия 2): Положение ИМ | 4-20мА | 0 | 100.0 | %
Перемычка с высокой стороны между ГРП-1 ГРП-2
Давление газа после регулятора (регулирование) | 4-20мА | 0 | 6.0 | кгс/см²
Давление газа после регулятора | 4-20мА | 0 | 6.0 | кгс/см²
Давление газа до регулятора | 4-20мА | 0 | 10.0 | кгс/см²
Расход газа | 4-20мА | 0 | 30000 | м³/ч
Расход газа | RS485 Modbus RTU | 0 | 30000 | м³/ч
АСУ ЭТО
Здание РУСН
Силовой трансформатор Т-1
температура обмотки фаза а, высокая сторона | 4-20мА |  |  | °C
температура обмотки фаза в, высокая сторона | 4-20мА |  |  | °C
температура обмотки фаза с, высокая сторона | 4-20мА |  |  | °C
температура обмотки фаза а, низкая сторона | 4-20мА |  |  | °C
температура обмотки фаза в, низкая сторона | 4-20мА |  |  | °C
температура обмотки фаза с, низкая сторона | 4-20мА |  |  | °C
напряжение низкая сторона | 4-20мА |  |  | В
напряжение высокая сторона | 4-20мА |  |  | В
ток фаза а низкая сторона | 4-20мА |  |  | А
ток фаза в низкая сторона | 4-20мА |  |  | А
ток фаза с низкая сторона | 4-20мА |  |  | А
Силовой трансформатор Т-2
температура обмотки фаза а, высокая сторона | 4-20мА |  |  | °C
температура обмотки фаза в, высокая сторона | 4-20мА |  |  | °C
температура обмотки фаза с, высокая сторона | 4-20мА |  |  | °C
температура обмотки фаза а, низкая сторона | 4-20мА |  |  | °C
температура обмотки фаза в, низкая сторона | 4-20мА |  |  | °C
температура обмотки фаза с, низкая сторона | 4-20мА |  |  | °C
напряжение низкая сторона | 4-20мА |  |  | В
напряжение высокая сторона | 4-20мА |  |  | В
ток фаза а низкая сторона | 4-20мА |  |  | А
ток фаза в низкая сторона | 4-20мА |  |  | А
ток фаза с низкая сторона | 4-20мА |  |  | А
Здание расположения теплообменников
Встроенная трансформаторная подстанция. Силовой трансформатор Т-3
температура обмотки фаза а, высокая сторона | 4-20мА |  |  | °C
температура обмотки фаза в, высокая сторона | 4-20мА |  |  | °C
температура обмотки фаза с, высокая сторона | 4-20мА |  |  | °C
температура обмотки фаза а, низкая сторона | 4-20мА |  |  | °C
температура обмотки фаза в, низкая сторона | 4-20мА |  |  | °C
температура обмотки фаза с, низкая сторона | 4-20мА |  |  | °C
напряжение низкая сторона | 4-20мА |  |  | В
напряжение высокая сторона | 4-20мА |  |  | В
ток фаза а низкая сторона | 4-20мА |  |  | А
ток фаза в низкая сторона | 4-20мА |  |  | А
ток фаза с низкая сторона | 4-20мА |  |  | А
Встроенная трансформаторная подстанция. Силовой трансформатор Т-4
температура обмотки фаза а, высокая сторона | 4-20мА |  |  | °C
температура обмотки фаза в, высокая сторона | 4-20мА |  |  | °C
температура обмотки фаза с, высокая сторона | 4-20мА |  |  | °C
температура обмотки фаза а, низкая сторона | 4-20мА |  |  | °C
температура обмотки фаза в, низкая сторона | 4-20мА |  |  | °C
температура обмотки фаза с, низкая сторона | 4-20мА |  |  | °C
напряжение низкая сторона | 4-20мА |  |  | В
напряжение высокая сторона | 4-20мА |  |  | В
ток фаза а низкая сторона | 4-20мА |  |  | А
ток фаза в низкая сторона | 4-20мА |  |  | А
ток фаза с низкая сторона | 4-20мА |  |  | А
Аккумулирующая насосная
Встроенная трансформаторная подстанция КТП СН НАБ ТЦ. Силовой трансформатор ТСН-35
температура обмотки фаза а, высокая сторона | 4-20мА |  |  | °C
температура обмотки фаза в, высокая сторона | 4-20мА |  |  | °C
температура обмотки фаза с, высокая сторона | 4-20мА |  |  | °C
температура обмотки фаза а, низкая сторона | 4-20мА |  |  | °C
температура обмотки фаза в, низкая сторона | 4-20мА |  |  | °C
температура обмотки фаза с, низкая сторона | 4-20мА |  |  | °C
напряжение низкая сторона | 4-20мА |  |  | В
напряжение высокая сторона | 4-20мА |  |  | В
ток фаза а низкая сторона | 4-20мА |  |  | А
ток фаза в низкая сторона | 4-20мА |  |  | А
ток фаза с низкая сторона | 4-20мА |  |  | А
Встроенная трансформаторная подстанция КТП СН НАБ ТЦ. Силовой трансформатор ТСН-36
температура обмотки фаза а, высокая сторона | 4-20мА |  |  | °C
температура обмотки фаза в, высокая сторона | 4-20мА |  |  | °C
температура обмотки фаза с, высокая сторона | 4-20мА |  |  | °C
температура обмотки фаза а, низкая сторона | 4-20мА |  |  | °C
температура обмотки фаза в, низкая сторона | 4-20мА |  |  | °C
температура обмотки фаза с, низкая сторона | 4-20мА |  |  | °C
напряжение низкая сторона | 4-20мА |  |  | В
напряжение высокая сторона | 4-20мА |  |  | В
ток фаза а низкая сторона | 4-20мА |  |  | А
ток фаза в низкая сторона | 4-20мА |  |  | А
ток фаза с низкая сторона | 4-20мА |  |  | А

## DI
Оборудование | Наименование сигнала | Тип сигнала
АСУТП ВК
Насосы сырой воды
| Датчик "сухого хода" на напоре НСВ-1 (К5.1) | =24В
| Датчик "сухого хода" на напоре НСВ-2 (К5.2) | =24В
Регулирующий клапан РТ-1 на трубопроводе байпаса насосов НСВ | Не открыто | =24В
| Не закрыто | =24В
| Превышение момента | =24В
| Неисправность | =24В
| Готовность | =24В
| Автоматический выключатель отключен | =24В
Подогрев сырой воды
| Сигнализация начала/окончания процесса регенирации Фильтр К9.2.1 сработала | =24В
| Сигнализация начала/окончания процесса регенирации Фильтр К9.2.2 сработала | =24В
Регулятор производительности ХВО РД-3 | Открыто | 220В, 50Гц
| Закрыто | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Регулятор температуры сырой воды РТ-4 | Открыто | 220В, 50Гц
| Закрыто | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Регулятор температуры умягченной воды РТ-71 | Открыто | 220В, 50Гц
| Закрыто | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Эжектора и бак-газоотделитель
| Датчик "сухого хода" на напоре НРВ-1 (К10.5.1) сработала | =24В
| Датчик "сухого хода" на напоре НРВ-2 (К10.5.2) сработала | =24В
Регулятор температуры в баке газоотделителе Р-66 | Открыто | 220В, 50Гц
| Закрыто | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Регулятор уровня в баке газоотделителе РТ-68 | Открыто | 220В, 50Гц
| Закрыто | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Регулятор давления рабочей воды на эжектора РД-5 | Открыто | 220В, 50Гц
| Закрыто | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Вакуумный деаэратор и подпитка теплосети
| Датчик "сухого хода" на напоре ППН 1 (К6.1) | =24В
| Датчик "сухого хода" на напоре ППН 2 (К6.2) | =24В
| Датчик "сухого хода" на напоре ППН 3 (К6.3) | =24В
| Датчик реле протока через охладитель выпара | =24В
pH сырой воды после ХВО | Содержание рН меньше уставки | =24В
| Содержание рН больше уставки | =24В
Задвижка на линии аварийного слива РК.КА9 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Регулятор расхода сырой воды на охладитель выпара РД-2 | Не открыто | =24В
| Не закрыто | =24В
| Превышение момента | =24В
| Неисправность | =24В
| Готовность | =24В
| Автоматический выключатель отключен | =24В
Регулятор уровня в вакуумном деаэраторе РТ-63 | Открыто | 220В, 50Гц
| Закрыто | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Регулятор температуры ХОВ на вакуумный деаэратор РТ-59 | Не открыто | =24В
| Не закрыто | =24В
| Превышение момента | =24В
| Неисправность | =24В
| Готовность | =24В
| Автоматический выключатель отключен | =24В
Коллекторы котловых насосов
Затвор дисковый К-27 на входе насосной группы №1 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Затвор дисковый К-26 на входе насосной группы №2 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Затвор дисковый К-37 на выходе насосной группы №1 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Затвор дисковый К-36 на выходе насосной группы №2 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Котловой насос №1
| Датчик "сухого хода" на напоре котлового насоса №1 (К4.1) | =24В
Затвор дисковый К-34 на всасе котлового насоса №1 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Затвор дисковый К-35 на напоре котлового насоса №1 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Котловой насос №2
| Датчик "сухого хода" на напоре котлового насоса №2 (К4.2) | =24В
Затвор дисковый К-32 на всасе котлового насоса №2 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Затвор дисковый К-33 на напоре котлового насоса №2 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Котловой насос №3
| Датчик "сухого хода" на напоре котлового насоса №3 (К4.3) | =24В
Затвор дисковый К-30 на всасе котлового насоса №3 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Затвор дисковый К-31 на напоре котлового насоса №3 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Котловой насос №4
| Датчик "сухого хода" на напоре котлового насоса №4 (К4.4) | =24В
Затвор дисковый К-28 на всасе котлового насоса №4 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Затвор дисковый К-29 на напоре котлового насоса №4 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Общие трубопроводы обвязки котлов по котловой воде. Обратная котловая вода
| Датчик "сухого хода" на напоре ППНК 1 (К23.1) | =24В
| Датчик "сухого хода" на напоре ППНК 2 (К23.2) | =24В
Содержание кислорода в подпиточной воде котлового контура после БВД-10 | Содержание кислорода меньше уставки | =24В
| Содержание кислорода больше уставки | =24В
Содержание кислорода в обратной котловой воде после подпитки | Содержание кислорода меньше уставки | =24В
| Содержание кислорода больше уставки | =24В
Затвор дисковый секционирующий К-1С на коллекторе обратной котловой воды | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Регулятор температуры обратной котловой воды Ду200 РТ-об1 | Не открыто | =24В
| Не закрыто | =24В
| Превышение момента | =24В
| Неисправность | =24В
| Готовность | =24В
| Автоматический выключатель отключен | =24В
Регулятор температуры обратной котловой воды Ду400 РТ-об2 | Не открыто | =24В
| Не закрыто | =24В
| Превышение момента | =24В
| Неисправность | =24В
| Готовность | =24В
| Автоматический выключатель отключен | =24В
Регулятор давления обратной котловой воды РД-К | Открыто | 220В, 50Гц
| Закрыто | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Общие трубопроводы обвязки котлов по котловой воде. Прямая котловая вода
Затвор дисковый секционирующий К-2С на коллекторе прямой котловой воды | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Водогрейный котел ВК-1
ШКА | Котлоагрегат в работе | Modbus TCP
| Котлоагрегат остановлен | Modbus TCP
| Авария котлоагрегата | Modbus TCP
ШУГ | Дутьевой вентилятор №1 включен | Modbus TCP
| Дутьевой вентилятор №1 отключен | Modbus TCP
| Авария дутьевого вентилятора №1 | Modbus TCP
| Авария чрп дутьевого вентилятора №1 | Modbus TCP
| Дутьевой вентилятор №2 включен | Modbus TCP
| Дутьевой вентилятор №2 отключен | Modbus TCP
| Авария дутьевого вентилятора №2 | Modbus TCP
| Авария чрп дутьевого вентилятора №2 | Modbus TCP
| Давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | Modbus TCP
| Наличие факела запальника горелки №1 | Modbus TCP
| Газовый клапан №1 открыт | Modbus TCP
| Газовый клапан №1 закрыт | Modbus TCP
| Газовый клапан №2 открыт | Modbus TCP
| Газовый клапан №2 закрыт | Modbus TCP
| Горелка №1 в работе | Modbus TCP
| Авария горелки №1 – останов котла | Modbus TCP
| Наличие факела горелки №1 | Modbus TCP
| Давление газа перед горелкой №1 - минимально | Modbus TCP
| Давление газа перед горелкой №1 максимально | Modbus TCP
| Давление воздуха перед горелкой №1 минимально | Modbus TCP
| Давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | Modbus TCP
| Наличие факела запальника горелки №2 | Modbus TCP
| Газовый клапан №1 открыт | Modbus TCP
| Газовый клапан №1 закрыт | Modbus TCP
| Газовый клапан №2 открыт | Modbus TCP
| Газовый клапан №2 закрыт | Modbus TCP
| Горелка №2 в работе | Modbus TCP
| Авария горелки №2 – останов котла | Modbus TCP
| Наличие факела горелки №2 | Modbus TCP
| Давление газа перед горелкой №2 - минимально | Modbus TCP
| Давление газа перед горелкой №2 максимально | Modbus TCP
| Давление воздуха перед горелкой №2 минимально | Modbus TCP
Заслонка регулирующая газа котла | Не открыто | =24В
| Не закрыто | =24В
| Неисправность | =24В
| Готовность | =24В
| Автоматический выключатель отключен | =24В
Затвор продувной свечи газа котла | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
Затвор дисковый К-1 на входе котловой воды в ВК-1 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Затвор дисковый РК.КА1 регулятор расхода воды через ВК-1 | Не открыто | =24В
| Не закрыто | =24В
| Превышение момента | =24В
| Неисправность | =24В
| Готовность | =24В
| Автоматический выключатель отключен | =24В
Затвор дисковый К-2 на выходе котловой воды из ВК-1 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Водогрейный котел ВК-2
ШКА | Котлоагрегат в работе | Modbus TCP
| Котлоагрегат остановлен | Modbus TCP
| Авария котлоагрегата | Modbus TCP
ШУГ | Дутьевой вентилятор №1 включен | Modbus TCP
| Дутьевой вентилятор №1 отключен | Modbus TCP
| Авария дутьевого вентилятора №1 | Modbus TCP
| Авария чрп | Modbus TCP
| Дутьевой вентилятор №2 включен | Modbus TCP
| Дутьевой вентилятор №2 отключен | Modbus TCP
| Авария дутьевого вентилятора №2 | Modbus TCP
| Авария чрп | Modbus TCP
| Давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | Modbus TCP
| Наличие факела запальника горелки №1 | Modbus TCP
| Газовый клапан №1 открыт | Modbus TCP
| Газовый клапан №1 закрыт | Modbus TCP
| Газовый клапан №2 открыт | Modbus TCP
| Газовый клапан №2 закрыт | Modbus TCP
| Горелка №1 в работе | Modbus TCP
| Авария горелки №1 – останов котла | Modbus TCP
| Наличие факела горелки №1 | Modbus TCP
| Давление газа перед горелкой №1 - минимально | Modbus TCP
| Давление газа перед горелкой №1 максимально | Modbus TCP
| Давление воздуха перед горелкой №1 минимально | Modbus TCP
| Давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | Modbus TCP
| Наличие факела запальника горелки №2 | Modbus TCP
| Газовый клапан №1 открыт | Modbus TCP
| Газовый клапан №1 закрыт | Modbus TCP
| Газовый клапан №2 открыт | Modbus TCP
| Газовый клапан №2 закрыт | Modbus TCP
| Горелка №2 в работе | Modbus TCP
| Авария горелки №2 – останов котла | Modbus TCP
| Наличие факела горелки №2 | Modbus TCP
| Давление газа перед горелкой №2 - минимально | Modbus TCP
| Давление газа перед горелкой №2 максимально | Modbus TCP
| Давление воздуха перед горелкой №2 минимально | Modbus TCP
Заслонка регулирующая газа котла | Не открыто | =24В
| Не закрыто | =24В
| Неисправность | =24В
| Готовность | =24В
| Автоматический выключатель отключен | =24В
Затвор продувной свечи газа котла | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
Затвор дисковый К-3 на входе котловой воды в ВК-2 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Затвор дисковый РК.КА2 регулятор расхода воды через ВК-2 | Не открыто | =24В
| Не закрыто | =24В
| Превышение момента | =24В
| Неисправность | =24В
| Готовность | =24В
| Автоматический выключатель отключен | =24В
Затвор дисковый К-4 на выходе котловой воды из ВК-2 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Водогрейный котел ВК-3
ШКА | Котлоагрегат в работе | Modbus TCP
| Котлоагрегат остановлен | Modbus TCP
| Авария котлоагрегата | Modbus TCP
ШУГ | Дутьевой вентилятор №1 включен | Modbus TCP
| Дутьевой вентилятор №1 отключен | Modbus TCP
| Авария дутьевого вентилятора №1 | Modbus TCP
| Авария чрп | Modbus TCP
| Дутьевой вентилятор №2 включен | Modbus TCP
| Дутьевой вентилятор №2 отключен | Modbus TCP
| Авария дутьевого вентилятора №2 | Modbus TCP
| Авария чрп | Modbus TCP
| Давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | Modbus TCP
| Наличие факела запальника горелки №1 | Modbus TCP
| Газовый клапан №1 открыт | Modbus TCP
| Газовый клапан №1 закрыт | Modbus TCP
| Газовый клапан №2 открыт | Modbus TCP
| Газовый клапан №2 закрыт | Modbus TCP
| Горелка №1 в работе | Modbus TCP
| Авария горелки №1 – останов котла | Modbus TCP
| Наличие факела горелки №1 | Modbus TCP
| Давление газа перед горелкой №1 - минимально | Modbus TCP
| Давление газа перед горелкой №1 максимально | Modbus TCP
| Давление воздуха перед горелкой №1 минимально | Modbus TCP
| Давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | Modbus TCP
| Наличие факела запальника горелки №2 | Modbus TCP
| Газовый клапан №1 открыт | Modbus TCP
| Газовый клапан №1 закрыт | Modbus TCP
| Газовый клапан №2 открыт | Modbus TCP
| Газовый клапан №2 закрыт | Modbus TCP
| Горелка №2 в работе | Modbus TCP
| Авария горелки №2 – останов котла | Modbus TCP
| Наличие факела горелки №2 | Modbus TCP
| Давление газа перед горелкой №2 - минимально | Modbus TCP
| Давление газа перед горелкой №2 максимально | Modbus TCP
| Давление воздуха перед горелкой №2 минимально | Modbus TCP
Заслонка регулирующая газа котла | Не открыто | =24В
| Не закрыто | =24В
| Неисправность | =24В
| Готовность | =24В
| Автоматический выключатель отключен | =24В
Затвор продувной свечи газа котла | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
Затвор дисковый К-5 на входе котловой воды в ВК-3 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Затвор дисковый РК.КА3 регулятор расхода воды через ВК-3 | Не открыто | =24В
| Не закрыто | =24В
| Превышение момента | =24В
| Неисправность | =24В
| Готовность | =24В
| Автоматический выключатель отключен | =24В
Затвор дисковый К-6 на выходе котловой воды из ВК-3 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Водогрейный котел ВК-4
ШКА | Котлоагрегат в работе | Modbus TCP
| Котлоагрегат остановлен | Modbus TCP
| Авария котлоагрегата | Modbus TCP
ШУГ | Дутьевой вентилятор №1 включен | Modbus TCP
| Дутьевой вентилятор №1 отключен | Modbus TCP
| Авария дутьевого вентилятора №1 | Modbus TCP
| Авария чрп | Modbus TCP
| Дутьевой вентилятор №2 включен | Modbus TCP
| Дутьевой вентилятор №2 отключен | Modbus TCP
| Авария дутьевого вентилятора №2 | Modbus TCP
| Авария чрп | Modbus TCP
| Давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | Modbus TCP
| Наличие факела запальника горелки №1 | Modbus TCP
| Газовый клапан №1 открыт | Modbus TCP
| Газовый клапан №1 закрыт | Modbus TCP
| Газовый клапан №2 открыт | Modbus TCP
| Газовый клапан №2 закрыт | Modbus TCP
| Горелка №1 в работе | Modbus TCP
| Авария горелки №1 – останов котла | Modbus TCP
| Наличие факела горелки №1 | Modbus TCP
| Давление газа перед горелкой №1 - минимально | Modbus TCP
| Давление газа перед горелкой №1 максимально | Modbus TCP
| Давление воздуха перед горелкой №1 минимально | Modbus TCP
| Давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | Modbus TCP
| Наличие факела запальника горелки №2 | Modbus TCP
| Газовый клапан №1 открыт | Modbus TCP
| Газовый клапан №1 закрыт | Modbus TCP
| Газовый клапан №2 открыт | Modbus TCP
| Газовый клапан №2 закрыт | Modbus TCP
| Горелка №2 в работе | Modbus TCP
| Авария горелки №2 – останов котла | Modbus TCP
| Наличие факела горелки №2 | Modbus TCP
| Давление газа перед горелкой №2 - минимально | Modbus TCP
| Давление газа перед горелкой №2 максимально | Modbus TCP
| Давление воздуха перед горелкой №2 минимально | Modbus TCP
Заслонка регулирующая газа котла | Не открыто | =24В
| Не закрыто | =24В
| Неисправность | =24В
| Готовность | =24В
| Автоматический выключатель отключен | =24В
Затвор продувной свечи газа котла | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
Затвор дисковый К-7 на входе котловой воды в ВК-4 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Затвор дисковый РК.КА4 регулятор расхода воды через ВК-4 | Не открыто | =24В
| Не закрыто | =24В
| Превышение момента | =24В
| Неисправность | =24В
| Готовность | =24В
| Автоматический выключатель отключен | =24В
Затвор дисковый К-8 на выходе котловой воды из ВК-4 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Водогрейный котел ВК-5
ШКА | Котлоагрегат в работе | Modbus TCP
| Котлоагрегат остановлен | Modbus TCP
| Авария котлоагрегата | Modbus TCP
ШУГ | Дутьевой вентилятор №1 включен | Modbus TCP
| Дутьевой вентилятор №1 отключен | Modbus TCP
| Авария дутьевого вентилятора №1 | Modbus TCP
| Авария чрп | Modbus TCP
| Дутьевой вентилятор №2 включен | Modbus TCP
| Дутьевой вентилятор №2 отключен | Modbus TCP
| Авария дутьевого вентилятора №2 | Modbus TCP
| Авария чрп | Modbus TCP
| Давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | Modbus TCP
| Наличие факела запальника горелки №1 | Modbus TCP
| Газовый клапан №1 открыт | Modbus TCP
| Газовый клапан №1 закрыт | Modbus TCP
| Газовый клапан №2 открыт | Modbus TCP
| Газовый клапан №2 закрыт | Modbus TCP
| Горелка №1 в работе | Modbus TCP
| Авария горелки №1 – останов котла | Modbus TCP
| Наличие факела горелки №1 | Modbus TCP
| Давление газа перед горелкой №1 - минимально | Modbus TCP
| Давление газа перед горелкой №1 максимально | Modbus TCP
| Давление воздуха перед горелкой №1 минимально | Modbus TCP
| Давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | Modbus TCP
| Наличие факела запальника горелки №2 | Modbus TCP
| Газовый клапан №1 открыт | Modbus TCP
| Газовый клапан №1 закрыт | Modbus TCP
| Газовый клапан №2 открыт | Modbus TCP
| Газовый клапан №2 закрыт | Modbus TCP
| Горелка №2 в работе | Modbus TCP
| Авария горелки №2 – останов котла | Modbus TCP
| Наличие факела горелки №2 | Modbus TCP
| Давление газа перед горелкой №2 - минимально | Modbus TCP
| Давление газа перед горелкой №2 максимально | Modbus TCP
| Давление воздуха перед горелкой №2 минимально | Modbus TCP
Заслонка регулирующая газа котла | Не открыто | =24В
| Не закрыто | =24В
| Неисправность | =24В
| Готовность | =24В
| Автоматический выключатель отключен | =24В
Затвор продувной свечи газа котла | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
Затвор дисковый К-9 на входе котловой воды в ВК-5 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Затвор дисковый РК.КА5 регулятор расхода воды через ВК-5 | Не открыто | =24В
| Не закрыто | =24В
| Превышение момента | =24В
| Неисправность | =24В
| Готовность | =24В
| Автоматический выключатель отключен | =24В
Затвор дисковый К-10 на выходе котловой воды из ВК-5 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Водогрейный котел ВК-6
ШКА | Котлоагрегат в работе | Modbus TCP
| Котлоагрегат остановлен | Modbus TCP
| Авария котлоагрегата | Modbus TCP
ШУГ | Дутьевой вентилятор №1 включен | Modbus TCP
| Дутьевой вентилятор №1 отключен | Modbus TCP
| Авария дутьевого вентилятора №1 | Modbus TCP
| Авария чрп | Modbus TCP
| Дутьевой вентилятор №2 включен | Modbus TCP
| Дутьевой вентилятор №2 отключен | Modbus TCP
| Авария дутьевого вентилятора №2 | Modbus TCP
| Авария чрп | Modbus TCP
| Давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | Modbus TCP
| Наличие факела запальника горелки №1 | Modbus TCP
| Газовый клапан №1 открыт | Modbus TCP
| Газовый клапан №1 закрыт | Modbus TCP
| Газовый клапан №2 открыт | Modbus TCP
| Газовый клапан №2 закрыт | Modbus TCP
| Горелка №1 в работе | Modbus TCP
| Авария горелки №1 – останов котла | Modbus TCP
| Наличие факела горелки №1 | Modbus TCP
| Давление газа перед горелкой №1 - минимально | Modbus TCP
| Давление газа перед горелкой №1 максимально | Modbus TCP
| Давление воздуха перед горелкой №1 минимально | Modbus TCP
| Давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | Modbus TCP
| Наличие факела запальника горелки №2 | Modbus TCP
| Газовый клапан №1 открыт | Modbus TCP
| Газовый клапан №1 закрыт | Modbus TCP
| Газовый клапан №2 открыт | Modbus TCP
| Газовый клапан №2 закрыт | Modbus TCP
| Горелка №2 в работе | Modbus TCP
| Авария горелки №2 – останов котла | Modbus TCP
| Наличие факела горелки №2 | Modbus TCP
| Давление газа перед горелкой №2 - минимально | Modbus TCP
| Давление газа перед горелкой №2 максимально | Modbus TCP
| Давление воздуха перед горелкой №2 минимально | Modbus TCP
Заслонка регулирующая газа котла | Не открыто | =24В
| Не закрыто | =24В
| Неисправность | =24В
| Готовность | =24В
| Автоматический выключатель отключен | =24В
Затвор продувной свечи газа котла | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
Затвор дисковый К-11 на входе котловой воды в ВК-6 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Затвор дисковый РК.КА6 регулятор расхода воды через ВК-6 | Не открыто | =24В
| Не закрыто | =24В
| Превышение момента | =24В
| Неисправность | =24В
| Готовность | =24В
| Автоматический выключатель отключен | =24В
Затвор дисковый К-12 на выходе котловой воды из ВК-6 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Водогрейный котел ВК-7
ШКА | Котлоагрегат в работе | Modbus TCP
| Котлоагрегат остановлен | Modbus TCP
| Авария котлоагрегата | Modbus TCP
ШУГ | Дутьевой вентилятор №1 включен | Modbus TCP
| Дутьевой вентилятор №1 отключен | Modbus TCP
| Авария дутьевого вентилятора №1 | Modbus TCP
| Авария чрп | Modbus TCP
| Дутьевой вентилятор №2 включен | Modbus TCP
| Дутьевой вентилятор №2 отключен | Modbus TCP
| Авария дутьевого вентилятора №2 | Modbus TCP
| Авария чрп | Modbus TCP
| Давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | Modbus TCP
| Наличие факела запальника горелки №1 | Modbus TCP
| Газовый клапан №1 открыт | Modbus TCP
| Газовый клапан №1 закрыт | Modbus TCP
| Газовый клапан №2 открыт | Modbus TCP
| Газовый клапан №2 закрыт | Modbus TCP
| Горелка №1 в работе | Modbus TCP
| Авария горелки №1 – останов котла | Modbus TCP
| Наличие факела горелки №1 | Modbus TCP
| Давление газа перед горелкой №1 - минимально | Modbus TCP
| Давление газа перед горелкой №1 максимально | Modbus TCP
| Давление воздуха перед горелкой №1 минимально | Modbus TCP
| Давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | Modbus TCP
| Наличие факела запальника горелки №2 | Modbus TCP
| Газовый клапан №1 открыт | Modbus TCP
| Газовый клапан №1 закрыт | Modbus TCP
| Газовый клапан №2 открыт | Modbus TCP
| Газовый клапан №2 закрыт | Modbus TCP
| Горелка №2 в работе | Modbus TCP
| Авария горелки №2 – останов котла | Modbus TCP
| Наличие факела горелки №2 | Modbus TCP
| Давление газа перед горелкой №2 - минимально | Modbus TCP
| Давление газа перед горелкой №2 максимально | Modbus TCP
| Давление воздуха перед горелкой №2 минимально | Modbus TCP
Заслонка регулирующая газа котла | Не открыто | =24В
| Не закрыто | =24В
| Неисправность | =24В
| Готовность | =24В
| Автоматический выключатель отключен | =24В
Затвор продувной свечи газа котла | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
Затвор дисковый К-13 на входе котловой воды в ВК-7 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Затвор дисковый РК.КА7 регулятор расхода воды через ВК-7 | Не открыто | =24В
| Не закрыто | =24В
| Превышение момента | =24В
| Неисправность | =24В
| Готовность | =24В
| Автоматический выключатель отключен | =24В
Затвор дисковый К-14 на выходе котловой воды из ВК-7 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Водогрейный котел ВК-8
ШКА | Котлоагрегат в работе | Modbus TCP
| Котлоагрегат остановлен | Modbus TCP
| Авария котлоагрегата | Modbus TCP
ШУГ | Дутьевой вентилятор №1 включен | Modbus TCP
| Дутьевой вентилятор №1 отключен | Modbus TCP
| Авария дутьевого вентилятора №1 | Modbus TCP
| Авария чрп | Modbus TCP
| Дутьевой вентилятор №2 включен | Modbus TCP
| Дутьевой вентилятор №2 отключен | Modbus TCP
| Авария дутьевого вентилятора №2 | Modbus TCP
| Авария чрп | Modbus TCP
| Давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | Modbus TCP
| Наличие факела запальника горелки №1 | Modbus TCP
| Газовый клапан №1 открыт | Modbus TCP
| Газовый клапан №1 закрыт | Modbus TCP
| Газовый клапан №2 открыт | Modbus TCP
| Газовый клапан №2 закрыт | Modbus TCP
| Горелка №1 в работе | Modbus TCP
| Авария горелки №1 – останов котла | Modbus TCP
| Наличие факела горелки №1 | Modbus TCP
| Давление газа перед горелкой №1 - минимально | Modbus TCP
| Давление газа перед горелкой №1 максимально | Modbus TCP
| Давление воздуха перед горелкой №1 минимально | Modbus TCP
| Давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | Modbus TCP
| Наличие факела запальника горелки №2 | Modbus TCP
| Газовый клапан №1 открыт | Modbus TCP
| Газовый клапан №1 закрыт | Modbus TCP
| Газовый клапан №2 открыт | Modbus TCP
| Газовый клапан №2 закрыт | Modbus TCP
| Горелка №2 в работе | Modbus TCP
| Авария горелки №2 – останов котла | Modbus TCP
| Наличие факела горелки №2 | Modbus TCP
| Давление газа перед горелкой №2 - минимально | Modbus TCP
| Давление газа перед горелкой №2 максимально | Modbus TCP
| Давление воздуха перед горелкой №2 минимально | Modbus TCP
Заслонка регулирующая газа котла | Не открыто | =24В
| Не закрыто | =24В
| Неисправность | =24В
| Готовность | =24В
| Автоматический выключатель отключен | =24В
Затвор продувной свечи газа котла | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
Затвор дисковый К-15 на входе котловой воды в ВК-8 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Затвор дисковый РК.КА8 регулятор расхода воды через ВК-8 | Не открыто | =24В
| Не закрыто | =24В
| Превышение момента | =24В
| Неисправность | =24В
| Готовность | =24В
| Автоматический выключатель отключен | =24В
Затвор дисковый К-16 на выходе котловой воды из ВК-8 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Система кислотной промывки
| Датчик "сухого хода" на напоре НКП-1 | =24В
| Датчик "сухого хода" на напоре НКП-2 | =24В
Линии отопления
Клапан регулирующий до теплообменников по сети Т21 РТ-70 | Открыто | 220В, 50Гц
| Закрыто | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Кран запорный бака раствора щелочи 9Д | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Сигналы из АОВ.1
| Сигнализация "сухого хода" насосов К3 раб, К3 рез | =24В
| Сигнализация "сухого хода" насосов К4 раб, К4 рез | =24В
| Сигнализация "сухого хода" насосов К12 | =24В
Клапан регулирующий К5 по сети Т1 до теплообменника К1 отопления и ГВС | Открыто | 220В, 50Гц
| Закрыто | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Клапан регулирующий К5а по сети Т1 до теплообменника К1 отопления и ГВС | Открыто | 220В, 50Гц
| Закрыто | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Клапан регулирующий К6 по сети Т1 до теплообменника К2 вентиляции | Открыто | 220В, 50Гц
| Закрыто | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Клапан электромагнитный К7 по сети Т94 подпитки контура отопления и ГВС | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Клапан электромагнитный К13 на линии заполнения теплоносителя по сети Т21 системы вентиляции | Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Сборка задвижек здания котельной
| Неисправность шкафа ввода Ш-1 сборки задвижек | 220В, 50Гц
Шкаф ПТК
| Питание ввода №1 в норме | =24В
| Питание ввода №2 в норме | =24В
| Ввод 1 включен | =24В
| Ввод 2 включен | =24В
| Питание ИБП в норме | =24В
| Питание цепей внешних сигналов включено | =24В
| Питание цепей внутренних сигналов включено | =24В
| Питание датчиков 220В включено | =24В
| Дверь шкафа открыта | =24В
Шкаф серверный №1
| Питание ввода №1 в норме | =24В
| Питание ввода №2 в норме | =24В
| Ввод 1 включен | =24В
| Ввод 2 включен | =24В
| Питание ИБП в норме | =24В
| Дверь шкафа открыта | =24В
Шкаф серверный №2
| Питание ввода №1 в норме | =24В
| Питание ввода №2 в норме | =24В
| Ввод 1 включен | =24В
| Ввод 2 включен | =24В
| Питание ИБП в норме | =24В
| Дверь шкафа открыта | =24В
Котельная
Задвижка ГК-3 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
Затвор дисковый на котлы №1-5 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
Затвор дисковый на котлы №6-8 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
АСУ Здания теплообменников
Тепловыводы. Обратная сетевая вода
Затвор дисковый Т-1 тепловывод "A" | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Затвор дисковый Т-2 тепловывод "B" | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Затвор дисковый Т-3 тепловывод "С" | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Коллектор обратной сетевой воды
Затвор дисковый Т-4 на подаче сетевой воды в ГИГ | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Затвор дисковый Т-5 на выходе сетевой воды из ГИГ | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Затвор дисковый Т-6 на трубопроводе помимо ГИГ | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Затвор дисковый Т-7 на отключение здания теплообменников по сетевой воде | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Подпитки теплосети
Регулирующий клапан РД-80 на линии подпитки теплосети | Не открыто | =24В
| Не закрыто | =24В
| Превышение момента | =24В
| Неисправность | =24В
| Готовность | =24В
| Автоматический выключатель отключен | =24В
Затвор дисковый С-71 на линии подпитки теплосети | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Регулирующий клапан РД-79 аварийной подпитки сырой водой | Не открыто | =24В
| Не закрыто | =24В
| Превышение момента | =24В
| Неисправность | =24В
| Готовность | =24В
| Автоматический выключатель отключен | =24В
Регулирующий клапан РД-75 от аккумуляторной насосной | Не открыто | =24В
| Не закрыто | =24В
| Превышение момента | =24В
| Неисправность | =24В
| Готовность | =24В
| Автоматический выключатель отключен | =24В
Затвор дисковый С-10 от аккумуляторной насосной | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Коллекторы сетевых насосов
Затвор дисковый Т-8 на входе насосной группы №1 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Затвор дисковый Т-9 на входе насосной группы №2 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Затвор дисковый Т-18 на выходе насосной группы №1 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Затвор дисковый Т-19 на выходе насосной группы №2 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Сетевой насос СН-1
Затвор дисковый Т-10 на всасе СН №1 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Затвор дисковый Т-11 на напоре СН №1 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Сетевой насос СН-2
Затвор дисковый Т-12 на всасе СН №2 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Затвор дисковый Т-13 на напоре СН №2 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Сетевой насос СН-3
Затвор дисковый Т-14 на всасе СН №3 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Затвор дисковый Т-15 на напоре СН №3 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Сетевой насос СН-4
Затвор дисковый Т-16 на всасе СН №4 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Затвор дисковый Т-17 на напоре СН №4 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Общие трубопроводы обвязки теплообменников по сетевой воде. Обратная сетевая вода
Затвор дисковый секционирующий Т-1С на входе сетевой воды в теплообменники | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Регулирующий клапан РДТА-1 на линии помимо теплообменников | Не открыто | =24В
| Не закрыто | =24В
| Превышение момента | =24В
| Неисправность | =24В
| Готовность | =24В
| Автоматический выключатель отключен | =24В
Регулирующий клапан РДТА-2 на линии помимо теплообменников | Не открыто | =24В
| Не закрыто | =24В
| Превышение момента | =24В
| Неисправность | =24В
| Готовность | =24В
| Автоматический выключатель отключен | =24В
Затвор дисковый зТА-0 помимо регуляторов расхода | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Общие трубопроводы обвязки теплообменников по сетевой воде. Обратная сетевая вода
Затвор дисковый секционирующий Т-2С на выходе сетевой воды из теплообменников | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Тепловыводы. Прямая сетевая вода
Затвор дисковый Т-29 тепловывод "A" | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Затвор дисковый Т-30 тепловывод "B" | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Затвор дисковый Т-31 тепловывод "С" | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Общие трубопроводы обвязки теплообменников по котловой воде. Прямая котловая вода
Затвор дисковый секционирующий К-3С на входе котловой воды в теплообменники | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Общие трубопроводы обвязки теплообменников по котловой воде. Прямая котловая вода
Затвор дисковый секционирующий К-4С на выходе котловой воды из теплообменников | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Теплообменник ТА-1
Затвор дисковый Т-20 на выходе сетевой воды из ТА-1 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Затвор дисковый К-17 на выходе котловой воды из ТА-1 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Теплообменник ТА-2
Затвор дисковый Т-21 на выходе сетевой воды из ТА-2 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Затвор дисковый К-18 на выходе котловой воды из ТА-2 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Теплообменник ТА-3
Затвор дисковый Т-22 на выходе сетевой воды из ТА-3 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Затвор дисковый К-19 на выходе котловой воды из ТА-3 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Теплообменник ТА-4
Затвор дисковый Т-23 на выходе сетевой воды из ТА-4 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Затвор дисковый К-20 на выходе котловой воды из ТА-4 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Теплообменник ТА-5
Затвор дисковый Т-24 на выходе сетевой воды из ТА-5 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Затвор дисковый К-21 на выходе котловой воды из ТА-5 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Теплообменник ТА-6
Затвор дисковый Т-25 на выходе сетевой воды из ТА-6 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Затвор дисковый К-22 на выходе котловой воды из ТА-6 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Теплообменник ТА-7
Затвор дисковый Т-26 на выходе сетевой воды из ТА-7 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Затвор дисковый К-23 на выходе котловой воды из ТА-7 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Теплообменник ТА-8
Затвор дисковый Т-27 на выходе сетевой воды из ТА-8 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Затвор дисковый К-24 на выходе котловой воды из ТА-8 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Теплообменник ТА-9
Затвор дисковый Т-28 на выходе сетевой воды из ТА-9 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Затвор дисковый К-25 на выходе котловой воды из ТА-9 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Пожарный водопровод
| Давление воды до пожарных насосов ниже уставки. Датчик "сухого хода" | RS485 Modbus RTU
Сборка задвижек здания теплообменников
| Неисправность шкафа ввода Ш-1 сборки задвижек | 220В, 50Гц
Шкаф ПТК
| Питание ввода №1 в норме | =24В
| Ввод 1 включен | =24В
| Питание ИБП в норме | =24В
| Питание цепей внешних сигналов включено | =24В
| Питание цепей внутренних сигналов включено | =24В
| Питание датчиков 220В включено | =24В
| Дверь шкафа открыта | =24В
АСУ ТП НАБ
Общие трубопроводы заполнения баков
Затвор дисковый 12ПТА | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Регулирующий клапан РД1 | Не открыто | =24В
| Не закрыто | =24В
| Превышение момента | =24В
| Неисправность | =24В
| Готовность | =24В
| Автоматический выключатель отключен | =24В
Общие трубопроводы откачки из баков
Затвор дисковый 11ПТА | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Трубопровод аварийного сброса сетевой воды
Задвижка 3ПТА | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Регулирующий клапан РД0 | Не открыто | =24В
| Не закрыто | =24В
| Превышение момента | =24В
| Неисправность | =24В
| Готовность | =24В
| Автоматический выключатель отключен | =24В
Аккумуляторный бак АБ№1
Задвижка 9ПТА-1 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Задвижка 10ПТА-1 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Аккумуляторный бак АБ№2
Задвижка 9ПТА-2 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Задвижка 10ПТА-2 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на открытие | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Насос НАБ-1
Насос НАБ-1 | Назначен режим "рабочий" | RS485 Modbus RTU
| Назначен режим "резервный" | RS485 Modbus RTU
| Назначен режим "ремонт" | RS485 Modbus RTU
| Работа от ПЧ | RS485 Modbus RTU
| Работа от сети | RS485 Modbus RTU
| Авария | RS485 Modbus RTU
| Насос включен | 220В, 50Гц
| Насос отключен | 220В, 50Гц
Шаровый кран 4ПТА-1 на всасе насоса | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Шаровый кран 5ПТА-1 на напоре насоса | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Насос НАБ-2
Насос НАБ-2 | Назначен режим "рабочий" | RS485 Modbus RTU
| Назначен режим "резервный" | RS485 Modbus RTU
| Назначен режим "ремонт" | RS485 Modbus RTU
| Работа от ПЧ | RS485 Modbus RTU
| Работа от сети | RS485 Modbus RTU
| Авария | RS485 Modbus RTU
| Насос включен | 220В, 50Гц
| Насос отключен | 220В, 50Гц
Шаровый кран 4ПТА-2 на всасе насоса | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Шаровый кран 5ПТА-2 на напоре насоса | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
ШУ НАБ-1, НАБ-2
| Назначен режим управления "автоматический" | RS485 Modbus RTU
| Назначен режим управления "ручной" | RS485 Modbus RTU
Насос НАБ-3
Насос НАБ-3 | Назначен режим "рабочий" | RS485 Modbus RTU
| Назначен режим "резервный" | RS485 Modbus RTU
| Назначен режим "ремонт" | RS485 Modbus RTU
| Работа от ПЧ | RS485 Modbus RTU
| Работа от сети | RS485 Modbus RTU
| Авария | RS485 Modbus RTU
| Насос включен | 220В, 50Гц
| Насос отключен | 220В, 50Гц
Шаровый кран 4ПТА-3 на всасе насоса | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Шаровый кран 5ПТА-3 на напоре насоса | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Насос НАБ-4
Насос НАБ-4 | Назначен режим "рабочий" | RS485 Modbus RTU
| Назначен режим "резервный" | RS485 Modbus RTU
| Назначен режим "ремонт" | RS485 Modbus RTU
| Работа от ПЧ | RS485 Modbus RTU
| Работа от сети | RS485 Modbus RTU
| Авария | RS485 Modbus RTU
| Насос включен | 220В, 50Гц
| Насос отключен | 220В, 50Гц
Шаровый кран 4ПТА-4 на всасе насоса | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
Шаровый кран 5ПТА-4 на напоре насоса | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
ШУ НАБ-3, НАБ-4
| Назначен режим управления "автоматический" | RS485 Modbus RTU
| Назначен режим управления "ручной" | RS485 Modbus RTU
Сборка задвижек НАБ
| Неисправность шкафа ввода Ш-1 сборки задвижек | 220В, 50Гц
Шкаф ПТК
| Питание ввода №1 в норме | =24В
| Ввод 1 включен | =24В
| Питание ИБП в норме | =24В
| Питание цепей внешних сигналов включено | =24В
| Питание цепей внутренних сигналов включено | =24В
| Питание датчиков 220В включено | =24В
| Дверь шкафа открыта | =24В
АСУ ГРП-1
ГРП-1
Регулирующая заслонка №1 | Закрыто | =24В
| Открыто | =24В
Регулирующая заслонка №2 | Закрыто | =24В
| Открыто | =24В
Задвижка 2-Г | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
Задвижка 3-Г | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
Дисковый затвор ГК-1 | Открыто | 220В, 50Гц
| Закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента | 220В, 50Гц
| Готовность | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
Сигнализатор газов СТМ-10 | Загазованность в ГРП, 1 порог | 220В, 50Гц
| Загазованность в ГРП, 2 порог | 220В, 50Гц
Дифф. манометр электроконтактный | Засорение фильтра №1 | 220В, 50Гц
| Засорение фильтра №2 | 220В, 50Гц
| Пожарная сигнализация сработала | =24В
Сборка задвижек ГРП-1
| Неисправность шкафа сборки задвижек | 220В, 50Гц
Шкаф ПТК
| Питание ввода №1 в норме | =24В
| Питание ввода №2 в норме | =24В
| Ввод 1 включен | =24В
| Ввод 2 включен | =24В
| Питание ИБП в норме | =24В
| Питание цепей внешних сигналов включено | =24В
| Питание цепей внутренних сигналов включено | =24В
| Питание датчиков 220В включено | =24В
| Дверь шкафа открыта | =24В
АСУ ГРП-2
ГРП-2
Регулирующий клапан ЗР-1 (линия 1) | Не открыто | =24В
| Не закрыто | =24В
| Неисправность | =24В
| Готовность | =24В
| Автоматический выключатель отключен | =24В
Регулирующий клапан ЗР-1 (линия 2) | Не открыто | =24В
| Не закрыто | =24В
| Неисправность | =24В
| Готовность | =24В
| Автоматический выключатель отключен | =24В
Задвижка 2-13Г на входе линии 1 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
Задвижка 2-14Г на выходе линии 1 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
Задвижка 2-15Г на входе линии 2 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
Задвижка 2-16Г на выходе линии 2 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
Задвижка 2-17Г на байпасе ГРП-2 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
Задвижка 2-3Г на входе ГРП-2 | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
Задвижка 2-19Г на выходе ГРП-2 к главному корпусу | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
Задвижка 4-ГД | Не открыто | 220В, 50Гц
| Не закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента на закрытие | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
Дисковый затвор ГК-2 | Открыто | 220В, 50Гц
| Закрыто | 220В, 50Гц
| Превышение момента | 220В, 50Гц
| Готовность | 220В, 50Гц
| Автоматический выключатель отключен | 220В, 50Гц
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
Сигнализатор газов СТМ-10 | Загазованность в ГРП, 1 порог | 220В, 50Гц
| Загазованность в ГРП, 2 порог | 220В, 50Гц
| Пожарная сигнализация сработала | =24В
Сборка задвижек ГРП-2
| Неисправность шкафа сборки задвижек | 220В, 50Гц
Шкаф ПТК
| Питание ввода №1 в норме | =24В
| Питание ввода №2 в норме | =24В
| Ввод 1 включен | =24В
| Ввод 2 включен | =24В
| Питание ИБП в норме | =24В
| Питание цепей внешних сигналов включено | =24В
| Питание цепей внутренних сигналов включено | =24В
| Питание датчиков 220В включено | =24В
| Дверь шкафа открыта | =24В
Перемычка с высокой стороны между ГРП-1 ГРП-2
Затвор со стороны газопровода на ГРП-2 | Не открыто | =24В
| Не закрыто | =24В
| Автоматический выключатель отключен | =24В
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
Затвор со стороны газопровода на ГРП-1 | Не открыто | =24В
| Не закрыто | =24В
| Автоматический выключатель отключен | =24В
| Дистанционный режим работы | 220В, 50Гц
Регулятор давления газа | Закрыто | =24В
| Открыто | =24В
| Автоматический выключатель отключен | =24В