## ОТР-ПД-РД
Приложение 1
№ п.п. | Замечание | ПОВТОРНЫЕ ОТВЕТЫ | Ответ эксперта |  | ПОВТОРНЫЕ ОТВЕТЫ | Ответ эксперта |  | ПОВТОРНЫЕ ОТВЕТЫ | Ответ эксперта | Ответы на замечания
|  |  | Статус | Комментарий |  | Статус | Комментарий |  | Статус
1 | В плане отсутствует организация коммерческих узлов учета тепла и газа и сбор данных в систему АСУ ТП и АИИСТиКУ | [8 empty] | Организация коммерческих узлов учета тепла и газа и сбор данных в систему АСУ ТП и АИИСТиКУ не относится и не входит в документацию по АСУ ТП Водогрейной котельной. В перечне сигналов АСУ ТП Водогрейной котельной предусмотрены сигналы с узлов учета. Сами же узлы учета будут разработаны как отдельные разделы рабочей документации с уточнением какие именно параметры будут передаваться в АСУ ТП ВК.
2 | В плане отсутствует организация системы АИИС КУЭ и вывод ее на ОРЭМ | [8 empty] | Организация системы АИИС КУЭ и вывод ее на ОРЭМ не относится и не входит в документацию по АСУ ТП Водогрейной котельной
3 | Информационная безопасность- не описано | [8 empty] | ИБ не включена в данный договор, так как отсутствовало финансирование. Не позднее 05.2025 будет заключено дополнительное соглашение на организацию разработки раздела ИБ в составе документации на АСУ ТП.
4 | Схема организационной структуры. Не понятно о какой структуре идет речь | [8 empty] | см. ГОСТ 34.201-2020, а также распоряжение №63-р от 29.09.2023г.
5 | Схема функциональной структуры. Не понятно о какой структуре идет речь | [8 empty] | см. ГОСТ 34.201-2020, а также распоряжение №63-р от 29.09.2023г.
6 | Описание массива информации. Не понтно о массиве какой информации идет речь | [8 empty] | см. ГОСТ 34.201-2020, а также распоряжение №63-р от 29.09.2023г.
7 | Описание алгоритма. Не понятно о каком алгоритме идет речь | [8 empty] | см. ГОСТ 34.201-2020, а также распоряжение №63-р от 29.09.2023г.
8 | Взаимодействие АСУ ТП с корпоративной сетью котельной. Отсутствует | [8 empty] | Данная информация будет указана на структурной схеме, а также в разделе Описание информационного обеспечения системы и в Разделе ИБ.
9 | Интеграция АСУ ТП в существующую корпоративную сеть ИвТЭЦ-2. Отсутствует | [8 empty] | Данная информация будет указана на структурной схеме, а также в разделе Описание информационного обеспечения системы и в Разделе ИБ.
10 | Схема информационного обмена. Отсутствует | [8 empty] | Данная информация будет указана на структурной схеме, а также в разделе Описание информационного обеспечения системы и в Разделе ИБ.

## ТЗ
Приложение 1.2 Ведомость проверки результатов ПрПР (ТЗ)
Ведомость проверки ТЗ по объекту <Наименование объекта>
Заказчик : <Наименование Заказчика>
Разработчик ТЗ: отдел /управление <Наименование отдела/управления> <наименование филиала>
Дата поступления на первичное рассмотрение: <Дата>
№ п.п. | Наименование документа | Страница/пункт документа | Замечание | Наименование отдела/службы автора замечания | Ф.И.О. автора замечания, контактные данные | Ответ инициатора/исполнителя |  |  | Комментарий автора замечаний* |  | Ответ инициатора /исполнителя(на комментарий автора замечаний с учетом решений согласительного совещания) |  | Итоговая рецензия автора замечаний | ПОВТОРНЫЕ ОТВЕТЫ | Ответ эксперта |  | ПОВТОРНЫЕ ОТВЕТЫ | Ответ эксперта |  | ПОВТОРНЫЕ ОТВЕТЫ | Ответ эксперта
[6 empty] | Статус 1 | Комментарий | Ф.И.О. специалиста, контактные данные | Рецензия | Комментарий | Статус 2 | Комментарий |  |  | Статус | Комментарий |  | Статус | Комментарий |  | Статус
Дата направления замечаний: <Дата> | [5 empty] | Дата направления ответов: <Дата> |  |  | Дата направления комментариев: <Дата> |  | Дата направления ответов: <Дата> |  | <Дата>
1
2
3
4
5
Дата направления замечаний: <Дата> | [5 empty] | Дата направления ответов: <Дата> |  |  | Дата направления комментариев: <Дата> |  | Дата направления ответов: <Дата> |  | <Дата> | <Дата>
6
7
В столбце «Статус 1» указывается: | [8 empty] | * - Предъявление новых замечаний при проведении повторной экспертизы допускается только в случаях изменения исходных данных, появления дополнительной информации, влияющей на надежность и безопасность принятых проектных решений, и/или, когда внесенные изменения по замечаниям специалистов Профильных СП Заказчика повлияли на технические решения в других разделах проектной продукции.
Столбец1
1 | Принято, документация откорректирована
2 | Принято частично, даются пояснения
3 | Не принято, даются пояснения
В столбце «Статус 2» указывается:
1 | Принято, документация откорректирована
2 | Снято автором замечаний
В столбце «Рецензия» указывается:
1 | Ответ принят, замечание снято
2 | Ответ не принят, приводятся комментарии
3 | Ответ принят, но откорректированная документация не представлена