ООО НПП «ЭСН»

Строительство водогрейной котельной 400 Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

(878.2023)

Описание организации информационной базы

878.2023-АСУ ТП.П6

Том 42

Содержание

1 Описание внутримашинной информационной базы	3

1.1 Перечни баз данных и массивов информации	3

1.2 Организация ведения внутримашинной информационной базы	6

2 Описание внемашинной информационной базы	10

2.1 Перечень документов и информационных сообщений	10

2.2 Процедуры формирования и передачи документов/сообщений	11

Перечень сокращений	15

Перечень терминов	16

Описание внутримашинной информационной базы

Перечни баз данных и массивов информации

При описании структуры внутримашинной информационной базы должны быть приведены перечни баз данных и массивов информации, а также логические связи между ними. Для массива информации указывают логическую структуру внутри массива информации или дают ссылку на документ «Описание массива информации».

Внутримашинная информационная база АСУТП/ВК реализована на программно-техническом комплексе, включающем промышленные контроллеры и серверы/рабочие станции. Основные массивы (базы) данных внутри системы следующие:

- База данных реального времени (Оперативная БД): централизованная база данных, хранящая текущие значения всех технологических параметров и сигналов системы. Эта база данных развернута на сервере АСУТП и в оперативной памяти рабочих станций – она постоянно обновляется по мере поступления новых данных от контроллеров. БД реального времени высокопроизводительна и обеспечивает быстрый доступ ко всем переменным для интерфейсов и алгоритмов управления. Физически, она реализована средствами SCADA-сервера и хранится в памяти и на диске сервера; при этом БД реального времени отделена от архивных баз данных. Тип хранения: встроенная SCADA-БД (проприетарный формат НПФ «КРУГ»); носитель – жесткие диски сервера (SSD/HDD) в RAID-массиве для надежности. Состав: все теги (переменные) системы – порядка нескольких тысяч физических сигналов (аналоговых и дискретных) и связанное с ними вычисляемое/логическое программное состояние. Связи: Оперативная БД получает данные от контроллеров (входные сигналы), предоставляет их модулям архивации, отображения и внешнего обмена. Она связана с архивными базами (путем записи изменений) и с АРМ оператора (для вывода на экраны в реальном времени).

- Архивные базы данных: предназначены для долговременного хранения информации о работе объекта. Тип носителей: жесткие диски большого объема, объединенные в RAID для надежности; резервный сервер для архивов обеспечивает отказоустойчивость. Состав и виды архивов:

  - Архив трендов (история параметров): хранит временные ряды значений аналоговых с заданным шагом или при изменении. Формат хранения – бинарные файлы или базы данных, оптимизированные под хронологические данные (реализовано в модуле АБД SCADA). Глубина хранения – не менее 3 лет. В архив трендов поступают данные из БД реального времени. Связи: архив трендов используется подсистемами формирования отчетов и графиков, а также может выгружаться во внешние системы для анализа.

  - Архив событий и сигнализации: хранит журнал событий системы – срабатывание аварийных и предупреждающих сигналов, изменение состояний оборудования, действия оператора. Формат – журнал событий в базе данных или журналируемые файлы; каждое событие содержит отметку времени (синхронизированную по СЕВ) и атрибуты (тип события, источник, описание). Данный архив наполняется автоматически модулем протоколирования при возникновении событий. Архив событий тесно связан с БД реального времени: события генерируются триггерами на изменение значений (например, достижение порога давления) или дискретными переходами (сработал датчик), а также действиями пользователей.

  - Архив отчетных документов (печатных форм): в системе SCADA реализовано сохранение копий сформированных отчетов и распечатанных документов в электронном виде. Этот архив хранит файлы отчетов (формат PDF/HTML или внутренний) с отметкой времени генерации. Он позволяет восстановить, что было напечатано или сгенерировано автоматически, за прошлые периоды. Связи: наполнение происходит при каждой генерации отчетов (суточных, сменных и пр.), файлы сохраняются на диске сервера и доступны для просмотра.

- Конфигурационные базы и справочники: помимо оперативных данных, информационная база включает набор массивов, описывающих структуру системы и оборудования. Это базы данных, содержащие справочник оборудования и сигнала (с описанием каждого тега: наименование, единицы, диапазоны, привязка к контроллеру/адресу ввода-вывода), база параметров регуляторов и уставок (значения настроек, уставок аварий), а также пользовательские базы – например, таблицы для вычисления технико-экономических показателей, рецептурные или графики регулирования. Эти массивы реализованы чаще всего в виде таблиц СУБД, входящих в проект SCADA (внутренняя база проекта) либо внешних файлов (например, XML/CSV, если предусмотрено импортирование). Носители: внутренний системный диск сервера/АРМ; Состав: метаданные системы (не непосредственно измерения, а их описания). Связи: конфигурационные базы связаны с программным обеспечением – при запуске они загружаются в оперативную память и определяют, какие теги и с какими атрибутами будут в БД реального времени, какие формулы расчетов используются и т.д. Изменения в конфигурационных базах происходят в ходе модернизации/настройки системы (не в реальном времени, а в режиме конфигурирования). Сюда же можно отнести и базу данных пользователей и прав доступа (хранит учетные записи, пароли и привилегии) – ее носитель SSD/HDD сервера, формат – встроенная БД SCADA или ОС.

Типы носителей и СУБД: Все базы данных размещаются на промышленном серверном оборудовании. Оперативная и архивная базы находятся на жестком диске сервера (емкость не менее 1 ТБ), с возможностью резервирования (RAID, резервный сервер). В качестве СУБД может применяться встроенная база SCADA КРУГ-2000 (собственный формат хранения реального времени и архивов), поддерживающая ODBC-драйвер для внешнего доступа. Операционная система сервера – Astra Linux (отечественная ОС), что обеспечивает совместимость с отечественными СУБД при необходимости. В проектах на SCADA КРУГ-2000 обычно не требуется внешняя СУБД для основных оперативных архивов – используются собственные механизмы. Однако при формировании отчетов возможно задействование, к примеру, SQLite или PostgreSQL для агрегирования данных, либо экспорт в форматы Excel. Файлы архивов могут храниться в каталогах по датам или в виде единых баз данных на сервере.

Таким образом, физически информационная база – это совокупность файлов и записей на дисковых массивах серверов, а также переменных в памяти контроллеров и станций, организованная в виде реальной времени БД и архивных БД. Разделение на оперативную и архивную части обеспечивает оптимальную скорость работы: высокая скорость обновления текущих данных и длительное хранение исторической информации на диске. Для защиты носителей данных применены RAID-массивы и резервное копирование на внешние носители (например, регулярная выгрузка архивов на USB-накопители).

В таблице ниже обобщены основные массивы внутримашинной информационной базы:

- Оперативная база данных – тип: встроенная SCADA-БД (память/диск); состав: все текущие параметры; связи: источник для всех остальных модулей (архив, HMI, обмен).

- Архив трендов – тип: файлы/база архивов; состав: хронологические ряды значений параметров; связи: получает данные из оперативной БД, используется для графиков и отчетов.

- Архив событий (протокол) – тип: файлы журнала/база событий; состав: записи о событиях и авариях; связи: наполняется триггерами из оперативной БД, используется для журналов и анализа.

- Архив отчетных документов – тип: файлы (PDF/HTML) на диске; состав: сохраненные копии отчетов, формулярных ведомостей; связи: формируются приложениями отчётности, доступны операторам и инженерам.

- Базы конфигурации и справочники – тип: таблицы проекта SCADA/файлы; состав: описание тегов, оборудования, уставки; связи: используются при инициализации системы, для интерфейсов и алгоритмов.

Каждый из этих массивов информации имеет наименование, тип и четко определенные связи с другими: оперативная база – центральная, связывает контроллеры, человеко-машинный интерфейс и архивы; архивные базы – подмножества данных оперативной, связанных временной или событийной зависимостью; конфигурационные – определяют структуру и интерпретацию данных оперативной базы.

Организация ведения внутримашинной информационной базы

В подразделе «Организация ведения внутримашинной информационной базы» приводят последовательность процедур при ее создании, актуализации и обслуживании с указанием, при необходимости, регламента выполнения процедур и средств ее защиты от разрушения и несанкционированного доступа. Должны быть описаны связи между данными, содержащимися во внутримашинной информационной базе, и входными данными.

Создание информационной базы: Процедура формирования базы данных начинается на этапе проектирования системы. В интегрированной среде разработки (ИСР «КРУГОЛ» в случае SCADA КРУГ-2000) конструкторы создают генератор базы данных проекта, где вводятся все переменные (теги) с их атрибутами. Для каждого датчика, каждого сигнала определены имя, тип, диапазон, единицы измерения, адрес подключения (например, модуль ввода ПЛК или регистр Modbus). Эти данные единожды заносятся в проектную БД (в соответствии с перечнями сигналов по объектам). Далее, при конфигурировании SCADA, на основании этой структуры автоматически создается база данных реального времени. При вводе системы в эксплуатацию производится начальная загрузка базы: контроллеры прошиваются программами, в которых также содержатся переменные (база данных контроллера синхронизирована с базой SCADA). Затем сервер SCADA загружает конфигурацию проекта, формируя пустые структуры архивов (файлы или таблицы) и привязываясь к оперативной БД. В момент запуска системы начинается наполнение БД: контроллеры начинают передавать текущие значения входных сигналов, инициализируются начальные состояния дискретных сигналов, заполняются системные данные (время, служебные метки). Таким образом, создание базы – регламентная разовая процедура при инсталляции/пусконаладке, выполняемая инженером АСУТП согласно проектной документации.

Актуализация и обновление данных: После запуска АСУТП ведение информационной базы происходит в автоматическом режиме реального времени. Контроллеры по определенному циклу опрашивают входные модули и полевые устройства, обновляя значения переменных. Затем с заданной периодичностью или по событиям сервер запрашивает данные с контроллеров и обновляет оперативную БД. Каждый такой цикл опроса – это фактически актуализация значений: новые данные перезаписывают старые. Параллельно, архивные процессы периодически считывают из оперативной БД накопившиеся изменения и дописывают их в архивные файлы (например, тренды – раз в минуту или при изменении более чем на заданный гистерезис). Процедуры актуализации включают также контроль целостности данных: SCADA отслеживает связь с контроллерами, и при обрыве связи помечает данные как недостоверные, чтобы не записывать в архив пропущенные выборки. При восстановлении связи возможна догрузка пропущенных данных, если это поддерживается протоколом (например, в терминалах РЗА с буфером событий).

Актуализация справочной информации происходит при изменениях системы – например, при добавлении нового прибора или изменении калибровки. В этом случае регламентом предусмотрено внести изменения в проектную базу данных (обычно инженером через среду разработки). Такие изменения выполняются по утвержденному регламенту, с журналированием: все действия по изменению конфигурации протоколируются и сопровождаются резервным копированием старой конфигурации.

Обслуживание и резервное копирование: Обслуживание внутримашинной информационной базы регламентируется ведомственными нормами и рекомендациями производителя SCADA. Регламентные процедуры включают ежедневный контроль работы архивов (инженер проверяет, что данные архивируются корректно, нет ли переполнения диска), ежемесячное резервное копирование архивных данных и конфигурации на внешние носители, а также периодическую выгрузку устаревших данных за прошлые периоды. Глубина хранения на сервере не менее 3 лет, а более старые данные могут переноситься во внешние архивы. Практически это реализовано через экспорт архивных файлов на съемные носители (USB HDD) или в облако предприятия, либо через запись на DVD-диски. Например, раз в квартал инженер АСУТП останавливает службу архивации на несколько минут, копирует самые старые файлы архивов на внешний диск, затем удаляет их с сервера для освобождения места. Все копии хранятся в архиве предприятия. Кроме того, перед обновлением или перенастройкой системы выполняется резервное копирование конфигурационных баз и программ (создаются образы дисков и резервные копии проекта SCADA).

Обслуживание включает также контроль защиты данных: на сервере настроено автоматическое резервирование (зеркалирование) БД и архива в реальном времени – при сбое основного сервера резервный автоматически принимает функции (горячее резервирование). В состав ПТК входят механизмы бесперебойного питания (ИБП), обеспечивающие сохранность БД при потере электропитания. При восстановлении питания система загружает последнюю сохраненную копию оперативной БД и продолжает сбор данных.

Защита от несанкционированного доступа: Информационная база защищена на нескольких уровнях. Во-первых, реализована разграничение доступа на уровне программных средств: обращение к базе данных возможно только через программные модули SCADA, которые требуют аутентификации пользователя. Для каждого пользователя (оператор, инженер, администратор) заданы права доступа – например, операторы могут просматривать значения и квитировать аварии, но не могут изменять конфигурацию; инженер имеет доступ к настройкам, но его действия пишутся в журнал конфигурации. Вся авторизация интегрирована с базой данных пользователей и протоколируется: вход в систему под учетной записью регистрируется с указанием времени, а действия (например, изменение уставки, вмешательство в базу) фиксируются в журнале событий безопасности. Во-вторых, на уровне ОС отключен несанкционированный доступ к файловой системе: USB-порты и внешние накопители на рабочих станциях операторов заблокированы и доступны только администратору; сетевые экраны предотвращают удаленный доступ извне на сервер АСУТП. База данных защищена и от разрушения случайными сбоями: применены аппаратные RAID, резервные сервера, ИБП, а также мониторинг состояния – система выдаёт предупреждения при достижении критического заполнения диска, при сбоях записи в архив. В рамках политики информационной безопасности реализована антивирусная защита на сервере. Все это минимизирует риск утраты или компрометации данных информационной базы.

Связь с входными данными: Внутримашинная база напрямую связана со всеми входными потоками информации. Источники входных данных – это полевые датчики, сигналы от технологического оборудования, и внешние системы. Все они через устройства ввода-вывода и коммуникационные интерфейсы заносят данные в оперативную БД. Например, аналоговый датчик давления подключен к модулю ввода ПЛК, затем АЦП преобразует сигнал и записывает в регистр памяти контроллера, откуда драйвер SCADA по OPC UA его считывает и кладет в переменную БД. Дискретные сигналы (DI) считываются контроллером и передаются как битовые поля. Цифровые интерфейсные устройства (например, электронный расходомер с Modbus RTU или терминал РЗА с протоколом МЭК-104) встраиваются через соответствующие коммуникационные драйверы, и их данные отображаются в тех же переменных БД реального времени. Таким образом, вся информация из вне оказывается представленной внутри системы как значения переменных БД с указанием времени получения. Обратная связь: на основе этих данных система формирует выходные воздействия – управляемые переменные (дискретные выходы, аналоговые задания). Выходные сигналы поступают из алгоритмов SCADA/ПЛК и записываются сначала в БД (как новое целевое значение), а затем передаются на оборудование (через модули вывода или протокол). Тем самым, внутримашинная информационная база не только хранит входные данные, но и генерирует выходные: входные измерения обновляют БД, а изменения определенных переменных БД приводят к воздействию на объект.

Взаимосвязи между локальными данными и общесистемными входными данными также документированы. Например, данные автономных локальных систем (САУ котлов Eurotherm) интегрируются через интерфейс Modbus в общую БД АСУТП/ВК; при этом входные данные от тех САУ поступают в систему аналогично полевым сигналам. Регламент организации этих связей отражен в проектной документации: указаны точки подключения, протоколы и форматы передаваемой информации, согласованные с поставщиками оборудования.

Таким образом, ведение внутримашинной БД организовано как непрерывный цикл сбора, хранения, обновления и защиты данных. Процедуры автоматизированы и устойчивы к сбоям; вмешательство человека требуется в основном для планового обслуживания и конфигурации. Все этапы – от создания базы до ежедневного ведения – выполнены в соответствии с ГОСТ 34 и отраслевыми стандартами по информационному обеспечению АСУТП, что гарантирует актуальность, достоверность и безопасность данных на протяжении всего жизненного цикла системы.

Описание внемашинной информационной базы

Раздел «Описание внемашинной информационной базы» должен содержать перечень документов и других информационных сообщений, использование которых предусмотрено в АС, с указанием для каждого документа или сообщения автоматизируемых функций, при реализации которых его формируют или используют.

Для каждого документа или сообщения должна быть описана процедура его формирования и передачи.

Перечень документов и информационных сообщений

Внемашинная информационная база АСУТП/ВК включает документацию и сообщения, которые существуют вне вычислительных средств, но формируются или используются системой в ходе ее работы. К таким документам и сообщениям относятся:

- Оперативный журнал событий (журнал диспетчера) – совокупность записей о важных событиях технологического процесса, ведется автоматически системой и используется оперативным персоналом для контроля ситуации. Он представляет собой распечатки или электронные формы суточных/сменных журналов, где фиксируются аварии, предупреждения, изменения режимов и действия операторов с указанием времени. Формируется подсистемой регистрации событий (автоматизированно), используется в функции оперативного контроля и анализа аварийности.

- Протокол аварийных ситуаций (аварийный журнал) – специализированный документ, отражающий хронологию развития аварий или нештатных ситуаций. В него входят отчеты о срабатывании защит, отключениях оборудования, превышениях параметров с временными отметками и значениями. Автоматизированная функция регистрации аварий формирует данный протокол. Используется для разбора причин аварий, для работы комиссий по расследованию инцидентов.

- Графические тренды (оперативные графики) – это информационные сообщения в виде графиков изменений параметров (температуры, давления, нагрузки) за выбранный период. Они могут выводиться на экран и печататься как оперативные формы. Автоматически формируются подсистемой архивирования и визуализации при запросе оператора. Используются функцией анализа режимов и при регулировании – оператор просматривает тренды для принятия решений.

- Суточный отчет о работе котельной – документ, формируемый системой раз в сутки, содержащий обобщенную информацию за прошедшие сутки: выработка тепловой энергии, расход газа, вода, электрическая энергия, максимальные и минимальные значения ключевых параметров, количество срабатываний защит, отклонения от заданного режима. Этот отчет относится к автоматизируемым функциям расчета технико-экономических показателей (ТЭП) и оперативного анализа качества ведения режима. Формируется программой отчётности АСУТП автоматически по расписанию (например, в полночь) или по запросу инженера. Используется руководством котельной и техническими службами для анализа эффективности работы и предоставления данных вышестоящим организациям.

- Отчеты по техническому обслуживанию и неисправностям – документы, в которых фиксируются результаты встроенного контроля оборудования АСУТП. Например, еженедельный отчет о состоянии средств автоматизации: связь с ПЛК, уровень сигнала датчиков, неисправные каналы. Такие отчеты формируются системой диагностики (если предусмотрена) или инженером по запросу (основываясь на журналах ошибок). Используются службой АСУТП и ремонтным персоналом для планирования ТО и устранения неисправностей.

- Информационные сообщения в вышестоящие системы: АСУТП/ВК интегрирована с корпоративной системой учета и диспетчеризации, поэтому в качестве «внемашинных» информационных потоков можно рассматривать передаваемые сообщения и данные во внешние инстанции. Например, пакет технологических данных для системы АС ТЭП (автоматизированная система технико-экономических показателей) – содержит значения выработки тепла, расхода топлива и воды за отчетный период. Или сообщения в диспетчерскую централизацию (АСДУ) – о состоянии котельной, которые отправляются по каналам связи. Эти сообщения формируются автоматизировано интерфейсными модулями и используются внешними системами для свода по предприятию или региону.

- Журналы операторских действий и доступа – хотя хранятся в системе, по запросу они могут выводиться как документы. Включают хронологию действий операторов (какие команды отдавались, когда входили/выходили из системы). Используются службой безопасности и администраторами для контроля за соблюдением регламентов (внешние по отношению к технологическому процессу, но важные организационные документы).

Процедуры формирования и передачи документов/сообщений

Журнал событий формируется непрерывно модулем протоколирования системы. Каждое событие (авария, предупреждение, действие оператора) сразу записывается в электронный журнал (архив событий). Процедура формирования печатной версии – по команде оператора: обычно в конце смены или суток оператор вызывает на АРМ функцию «Распечатать журнал за период». Система фильтрует события за указанный промежуток, формирует отчетный документ с заголовком (например, «Оперативный журнал событий за 01.08.2025 00:00–24:00») и отправляет его на принтер. Передача реализуется путем печати; также предусмотрена возможность экспорта – например, сохранения в PDF на внешнем носителе, если необходимо передать журнал по электронной почте. Ответственный – дежурный персонал, обеспечивающий съем информации. Для аварийного журнала возможно автоматическое распечатывание при крупных авариях: при наступлении события определенного класса система может сразу выводить протокол событий на принтер для быстрого ознакомления руководства.

Графики (тренды) формируются по запросу пользователя через интерфейс SCADA. Оператор выбирает интересующие параметры и период – система обращается к архивам трендов, извлекает данные и строит график на экране. Передача этого сообщения – визуальная (на монитор) либо через печать: оператор может нажать «Печать графика» и тогда система отправит отрисованный график на принтер. Графики не передаются наружу автоматически, но оператор или инженер может сохранить их в файл (например, PNG изображение или CSV данные) и уже вручную вложить, к примеру, в отчет в офисной системе. Таким образом, процедура формирования – интерактивная, а передача – по усмотрению пользователя (печать или экспорт файла).

Суточный отчет генерируется автоматически по расписанию. В конце суток (в 00:00) система запускает скрипт формирования отчета: собирает необходимые данные (суточная выработка, средние/максимальные значения параметров, расход топлива и т.д. – рассчитанные на основе архивов). Далее отчет компонуется по шаблону (табличная форма) и сохраняется на сервере как файл. Процедура передачи: утром инженер АСУТП либо ответственный оператор берет этот файл и распечатывает на установленном принтере. Также данные отчета могут автоматически пересылаться в корпоративную систему: например, АСУТП может по завершении генерации отправить определенные ключевые цифры (выработка, расход) на сервер АС ТЭП через сетевое соединение. В любом случае, формирование полностью автоматическое, а передача либо физически печатным документом руководству, либо в электронном виде – в смежные системы.

Сменный рапорт формируется комбинированно: частично автоматически, частично – с участием человека. В конце смены оператор открывает форму сменного отчета на АРМ. Система автоматически заполняет в форму текущее время, имя оператора, значения некоторых важных показателей на начало и конец смены (например, давление в сети в начале и конце смены, количество пусков оборудования за смену, объем подпитки за смену – эти данные вычисляются по архивам). Оператор дополняет документ вручную – вписывает комментарии о проведенных работах, принятых заявках, замеченных неполадках. После этого нажимает «Сохранить/распечатать». Система сохраняет заполненный рапорт (например, в журнале рапортов смен) и выводит копию на принтер. Передача этого документа осуществляется при личной встрече смен: старший оператора сдающей смены передает распечатанный рапорт сменщику и начальнику смены. Электронная копия хранится на сервере и может быть просмотрена руководством удаленно.

Отчеты по ТО и неисправностям обычно формируются инженером АСУТП по необходимости. Процедура: инженер выбирает в меню отчета период и тип данных (например, «неисправности за месяц»). Система собирает из журнала событий все записи, связанные с отказами оборудования или диагностическими сообщениями за указанный месяц, группирует их по типам оборудования и формирует документ (таблица с перечнем неисправностей, датами, длительностью, статусом ремонта). Этот документ сохраняется как файл и распечатывается. Далее он передается инженером АСУТП начальнику цеха или другому ответственному лицу для планирования ремонтов. То есть передача – организационная, через печать и вручение, а не автоматическая рассылка.

Передача данных во внешние информационные системы: АСУТП/ВК выполняет передачу ряда сообщений и данных в системы верхнего уровня (вне рамок ПТК). Например, ежечасно может отправляться телеметрическая сводка в диспетчерскую (температура воды на выходе котельной, давление, нагрузка). Процедура: специальный коммуникационный шлюз собирает из оперативной БД требуемые параметры и передает их по каналу связи во внешнюю систему. Эта операция автоматическая, по расписанию или при изменениях. Передача обычно идет по выделенной связи, без участия человека. Формат сообщений согласован с принимающей стороной – например, это либо запись в их базу данных, либо файл. В обоих случаях, по сути, вне машинной средой выступает уже внешняя система-получатель. Аналогично, для АС ТЭП: раз в месяц или сутки АСУТП выгружает файл с ТЭП, который затем экономист загружает в свою систему – или же АСУТП напрямую пишет в базу АС ТЭП (если есть интеграция).

Документооборот и хранение: Все сформированные документы (журналы, отчеты) после передачи адресатам хранятся определенное время. Бумажные журналы – в течение, как правило, года в архиве цеха, затем утилизируются согласно номенклатуре дел. Электронные файлы отчетов хранятся на сервере (в архиве печатных документов) не менее 3 лет, доступ к ним имеют инженеры при аудитах или разборах. Если требуется передать электронную копию документа во внешние органы (например, надзорной организации) – инженер извлекает файл из архива и отправляет по установленному порядку (через корпоративную почту, записав на носитель и т.п., с соответствующим актом).

В целом, процедуры формирования внемашинных документов и сообщений в АСУТП/ВК автоматизированы максимально, чтобы снизить ручной труд оперативного персонала. Передача информации построена таким образом, чтобы необходимые данные своевременно доходили до адресатов: оперативный персонал получает распечатки для наглядности и подписания, руководство – сводные отчеты, диспетчеры – телеметрические сообщения, а службы безопасности – журналы действий. Каждая процедура имеет свой регламент (например, инструкция оператора АСУТП по ведению журналов и формированию отчетов), что соответствует требованиям стандарта ГОСТ 34 по информационному обеспечению. Это гарантирует, что информация, генерируемая системой, будет правильно оформлена, доставлена и учтена вне вычислительной среды, поддерживая непрерывность управления и отчетности на объекте.

Перечень сокращений

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| АС | Автоматизированная система |
| АСДУ | Автоматизированная система диспетчерского управления |
| АС ТЭП | Автоматизированная система технико-экономических показателей |
| АСУ | Автоматизированная система управления |
| АСУТП | Автоматизированная система управления технологическим процессом |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| БД | База данных |
| ВК | Водогрейная котельная |
| ГРП | Газорегуляторный пункт |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ИБП | Источник бесперебойного питания |
| КKS | KKS – система кодирования и обозначения оборудования и сигналов |
| ОРС | OPC – стандартный интерфейс обмена данными в промышленной автоматизации |
| ПЛК | Программируемый логический контроллер |
| ПТК | Программно-технический комплекс |
| РАС | Регистрация аварийных сигналов |
| РЗА | Релейная защита и автоматика |
| РУ | Распределительное устройство |
| РУСН | Распределительное устройство собственных нужд |
| САУ | Система автоматического управления |
| СЕВ | Система единого времени |
| СОПТ | Система оперативного постоянного тока |
| СУБД | Система управления базами данных |
| ТЗ | Техническое задание |
| ТЭП | Технико-экономические показатели |
| SCADA | Supervisory Control And Data Acquisition – система диспетчерского управления и сбора данных |

Перечень терминов

| Термин | Расшифровка |
| --- | --- |
| Архив трендов | Массив данных, содержащий хронологические ряды значений параметров технологического процесса с заданным шагом записи |
| Архив событий | Массив данных, фиксирующий момент возникновения событий, изменений состояний оборудования и действий операторов с временными метками |
| База данных реального времени | Центральная база данных АСУТП, содержащая актуальные значения всех переменных системы, обновляемых в процессе работы |
| Блокировка технологическая | Программно-аппаратная функция, предотвращающая выполнение управляющих воздействий при опасных или недопустимых условиях |
| Журнал событий | Документ или массив данных, содержащий записи о событиях, происшедших в системе за определённый период |
| Логическая структура информационной базы | Организация состава данных, форматов и взаимосвязей между данными без привязки к физическим носителям |
| Массив информации | Совокупность однородных данных, объединённых по назначению, структуре и способу хранения |
| Оперативный журнал | Документ, содержащий хронологическую запись событий, действий и параметров за смену или сутки |
| Организация ведения базы данных | Регламент процедур создания, актуализации, обслуживания и защиты базы данных |
| Отчёт суточный | Автоматически формируемый документ, содержащий агрегированные показатели работы объекта за сутки |
| Протокол аварий | Документ, фиксирующий ход и параметры аварийной ситуации в хронологическом порядке |
| Сменный рапорт | Документ, оформляемый оператором по завершении смены, включающий сведения о работе оборудования, параметрах и происшествиях |
| Физическая структура информационной базы | Реализация базы данных на конкретных носителях, в конкретных форматах и СУБД |
| Шлюз коммуникационный | Программно-аппаратное средство, обеспечивающее обмен данными между АСУТП и внешними системами по стандартным протоколам |

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № документа | Входящий № сопрово-дительного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | аннули-рованных |  |  |  |  |  |