ООО НПП «ЭСН»

Строительство водогрейной котельной 400 Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

(878.2023)

Перечень мероприятий по заземлению и схемы заземлений

878.2023-АСУ ТП.В12

Том 42

Содержание

1 Перечень мероприятий по заземлению	3

2 Описание схемы заземления	5

Перечень сокращений	6

Перечень терминов	7

Перечень мероприятий по заземлению

Для системы АСУ ТП Ивановской ТЭЦ-2 предусматриваются следующие мероприятия по заземлению:

- Обязательное заземление всех технических средств. Все приборы, контроллеры, шкафы и прочие технические средства системы АСУ ТП подлежат обязательному защитному заземлению. Организация отдельного контура защитного заземления для данного оборудования не требуется – используется единый контур заземления объекта. На каждом устройстве должны быть предусмотрены отчётливо различимые болты или специальные клеммы для подключения защитного заземления, в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.030-81.

- Соответствие нормативным требованиям. Заземление оборудования и элементов системы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими нормативными документами: Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), требованиями стандарта ГОСТ 12.1.030-81 (ССБТ, Электробезопасность, Защитное заземление и зануление), а также согласно указаниям технических руководств заводов-изготовителей на оборудование. Все элементы заземляющей системы должны соответствовать установленным нормам по электрическому сопротивлению и сечению проводников, обеспечивая надежную защиту и электробезопасность.

- Использование единого контура заземления объекта. Для заземления системы АСУ ТП применяется общий контур заземления электроустановок Ивановской ТЭЦ-2. Шкафы автоматики следует подключать к ближайшей предусмотренной проектом полосе заземления объекта – согласно решениям, указанным в разделе ЭМ проекта. Таким образом, все точки заземления системы АСУ ТП присоединяются к единому заземляющему контуру предприятия, что обеспечивает выравнивание потенциалов между оборудованием АСУ ТП и другим электротехническим оборудованием объекта.

- Заземление внутри шкафов управления. В каждом шкафу автоматики предусмотрены внутренние шины заземления:

  - Шина: медная с резьбовыми отверстиями (болтовыми соединениями) для присоединения всех металлических частей аппаратуры внутри шкафа (корпусов приборов, монтажных плат, DIN-реек и т. п.). Все нетоковедущие металлические части оборудования в шкафу должны быть надежно соединены с этой шиной.

  - Клеммы для экранов кабелей: отдельные клеммы для присоединения экранов контрольных и сигнальных кабелей. Экранные жилы кабелей рекомендуется заземлять на эту отдельную клемму, что позволяет избежать влияния токов земли на сигнальные цепи.

После завершения монтажных работ необходимо соединить металлический корпус каждого шкафа и установленную в нем внутреннюю заземляющую шину с общим контуром заземления объекта. Подключение выполняется отдельным проводником защитного заземления соответствующего сечения к ближайшей точке заземляющей системы (например, к болту на заземляющей полосе в пределах помещения). Места присоединения должны быть очищены от краски и надежно затянуты болтовыми соединениями. В результате шкаф, все его внутренние металлические элементы, а также экраны кабелей будут объединены с системой уравнивания потенциалов предприятия через единый заземляющий контур.

Описание схемы заземления

Схема заземления системы АСУ ТП основана на использовании единого заземляющего контура Ивановской ТЭЦ-2, обеспечивающего защитное заземление и выравнивание потенциалов для всего оборудования. Главная заземляющая шина объекта (контур заземления) служит общим узлом, к которому присоединяются все защитные заземляющие проводники от оборудования системы управления. В проекте (раздел ЭМ) предусмотрены заземляющие полосы (магистрали) вблизи мест установки шкафов и приборов; к этим полосам подключаются шины заземления шкафов автоматики и отдельные устройства.

Каждый шкаф управления имеет внутреннюю систему заземления: его корпус и заземляющая шина внутри шкафа соединены между собой и посредством отдельного PE-проводника присоединены к контуру заземления объекта. Экранные проводники кабелей подключены на отдельные клеммы внутри шкафа и заземлены в одной точке. Таким образом, реализована схема защитного заземления всех элементов АСУ ТП без создания отдельных заземляющих контуров: все устройства подключены к общей системе заземления предприятия. Эта схема обеспечивает надежную защиту персонала от поражения электрическим током и устойчивую работу системы за счёт минимизации помех и разности потенциалов между оборудованием.

Перечень сокращений

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| АСУ ТП | Автоматизированная система управления технологическим процессом |
| ВК | Водогрейная котельная |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| ЭМ | Электромонтаж, раздел проектной документации |

Перечень терминов

| Термин | Расшифровка |
| --- | --- |
| Контур заземления | Система заземляющих проводников и заземлителей, обеспечивающая электрическое соединение оборудования с землей |
| Шина заземления | Металлическая полоса или шина, предназначенная для присоединения заземляющих проводников и металлических частей оборудования |
| Шкаф автоматики | Конструктивное изделие, в котором размещается аппаратура управления, защиты и связи системы АСУ ТП |
| Экран кабеля | Металлическая оболочка или оплетка кабеля, предназначенная для защиты от электромагнитных помех |
| Уравнивание потенциалов | Электрическое соединение металлических частей оборудования с целью устранения разности потенциалов |

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № документа | Входящий № сопрово-дительного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | аннули-рованных |  |  |  |  |  |