ООО НПП «ЭСН»

Строительство водогрейной котельной 400 Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

(878.2023)

Описание технологического процесса обработки данных

878.2023-АСУ ТП.ПГ

Том 42

Содержание

1 Состав и последовательность выполнения технологических операций	3

1.1 Сбор и регистрация информации	3

1.2 Подготовка информации	4

1.3 Контроль информации	4

1.4 Передача информации	5

1.5 Обработка информации	6

1.6 Отображение информации	7

1.7 Хранение информации	8

1.8 Выдача информации	9

Перечень сокращений	11

Перечень терминов	12

Состав и последовательность выполнения технологических операций

Сбор и регистрация информации

На нижнем уровне системы установлены первичные датчики и устройства контроля технологического оборудования (термометрические преобразователи, манометры, концевые выключатели, реле, датчики защиты и др.). Эти датчики формируют входные аналоговые и дискретные сигналы, несущие информацию о параметрах технологического процесса. Сбор информации осуществляется посредством ввода этих сигналов в программно-технический комплекс АСУТП. Аналоговые сигналы передаются преимущественно сигналом 4–20 мА и сопротивлением (преобразователи термосопротивления). В системе ВК Ивановской ТЭЦ-2 измеряются десятки аналоговых параметров, таких как температуры подшипников и токи электродвигателей насосов, уровни, давления, расход воды и др., полный перечень которых приведён в документе «Перечень входных данных». Дискретные входные сигналы отражают состояния оборудования и срабатывания сигнализаций. Среди них – положения задвижек и клапанов (например, признаки «не открыто/не закрыто», сигнал перегруза привода, готовность, отключение автомата питания привода и т.д.), а также аварийные сигналы защиты (например, срабатывание датчиков «сухого хода» насосов).

Регистрация информации заключается в приёме и преобразовании этих входных сигналов средствами контроллеров и модулей ввода. Аналоговые сигналы поступают на модули аналогового ввода серии ТРЭЙ-5В. Каждый такой модуль содержит каналы измерения тока 4–20 мА. Каналы могут быть сконфигурированы под нужный тип сигнала; при этом в модуле реализован автоматический контроль обрыва: если ток 4–20 мА опускается ниже определённого значения, фиксируется обрыв внешней линии датчика. Аналоговые модули выполняют оцифровку сигналов высокоточным АЦП и первичную фильтрацию для подавления помех. Дискретные сигналы поступают на модули дискретного ввода с типовым уровнем 24 В DC. Один модуль M1252D принимает до 32 дискретных сигналов и оснащён функцией программируемой фильтрации каждого канала (задаваемое время фильтрации фронтов от 1 до 254 мс) для устранения дребезга контактов. Наличие напряжения на входе отображается индикатором на модуле, что облегчает регистрацию и диагностику состояния входных цепей. Все сигналы от полевых устройств через экранированные многожильные кабели заведены на специальные терминальные панели, расположенные внутри шкафа управления. Терминальные панели серии ТРЭЙ-5В типов TP-D (для дискретных входов), TP-O (для дискретных выходов) и TP-U (универсальные для аналоговых цепей) служат для удобного подключения и группировки проводов. От каждой панели к соответствующему модулю ввода-вывода проложен комплект специализированных соединительных шлейфов (кабели CIDC/CIDCS), что позволяет быстро отключать/заменять модули без нарушения полевых соединений. Таким образом, на этапе сбора и регистрации осуществляется приём всех входных сигналов, их преобразование в цифровую форму и индикация текущего состояния каналов.

Подготовка информации

Подготовка данных включает приведение сырой измерительной информации к виду, пригодному для последующей автоматической обработки, отображения и хранения. Контроллер АСУТП выполняет масштабирование цифровых значений сигналов в инженерные единицы измерения согласно калибровкам и диапазонам, указанным в паспортах датчиков. Например, значения токового входа 4–20 мА преобразуются во внутренние переменные, соответствующие физическим величинам (°C, кгс/см², т/ч и т.п.) с учётом градуировочных коэффициентов. Для термометрических сигналов (с сопротивительными датчиками типа Pt100/500) производится линеаризация и вычисление температуры по заданным таблицам преобразования. Аналоговые измерения могут усредняться с заданным интервалом для фильтрации помех и исключения кратковременных всплесков. Параметры фильтрации модулей АЦП выбираются таким образом, чтобы обеспечить достаточное подавление сетевых наводок без потери динамики процесса. Одновременно контроллер выполняет диагностику достоверности данных: проверяются контрольные признаки модулей о возможном выходе сигнала за диапазон, обрыве линии или коротком замыкании входа. На этапе подготовки информация приводится к стандартным форматам и проходит первичный контроль качества, что позволяет использовать её в алгоритмах управления и отображать операторам без дополнительных поправок.

Контроль информации

Этап контроля информации предназначен для автоматического контроля корректности и безопасности параметров технологического процесса на основе полученных данных. Программно реализованы функции мониторинга ключевых показателей с сравнениями их значений с допустимыми пределами и уставками. Контроллер непрерывно отслеживает, находятся ли измеренные параметры в заданных нормах: при выходе за аварийные или предупредительные уставки генерируются сигналы предупреждения, аварийная сигнализация и задействуются защитные алгоритмы. Например, при снижении давления ниже допустимого или недопустимом повышении температуры сработают соответствующие дискретные сигналы тревоги, загорятся предупредительные индикаторы на экране операторской панели, а в системе РАС (регистрация аварийных ситуаций) зафиксируется событие. Также происходит контроль дискретных состояний: отсутствие разрешённого состояния оборудования в требуемый момент времени или появление запрещённого состояния трактуется как неисправность или авария. Программные модули контроля реализуют логические взаимосвязи сигналов – при наступлении определённых сочетаний входных условий формируются сигналы блокировок, отключений оборудования или перехода системы в безопасное состояние. Контроль информации охватывает и входные, и выходные данные: перед выдачей управляющих воздействий контроллер проверяет готовность исполнительных механизмов, состояние межблокировок и разрешающих сигналов. Все выявленные отклонения и сбои регистрируются в системе, отражаются на АРМ оператора и заносятся в архив событий. Таким образом, этап контроля обеспечивает достоверность и безопасность обрабатываемой информации, служит основой для реализации защит и предотвращения неверных воздействий на оборудование.

Передача информации

Передача собранной и предварительно обработанной информации осуществляется между уровнями системы и отдельными устройствами через промышленную сеть и последовательные линии связи. В АСУТП ВК Ивановской ТЭЦ-2 организована локальная вычислительная сеть (ЛВС) на базе Ethernet, объединяющая контроллеры среднего уровня, операторские станции верхнего уровня и коммуникационные шлюзы. Для подключения оборудования к сети используются управляемые коммутаторы ТРЭЙ S304 и DKC N2100, установленные в шкафах. Коммутаторы обеспечивают обмен данными по протоколу TCP/IP между контроллером, сервером и АРМ, а также резервирование сети. Скорость передачи по медным портам Ethernet достигает 1000 Мбит/с, также имеются порты SFP для оптических линий 1000Base-X, что соответствует требованиям по пропускной способности для обмена данными верхнего уровня.

Помимо Ethernet, в системе используются последовательные интерфейсы для связи с подконтрольным оборудованием. В шкафах АСУТП установлены модули Ethernet-сервер последовательных интерфейсов ТРЭЙ S343, предназначенные для сопряжения сети Ethernet с устройствами, имеющими только порты RS-485. Через S343 реализуется опрос частотно-регулируемых приводов насосов, шкафов управления насосами и прочих локальных контроллеров, поддерживающих Modbus RTU. Ethernet-сервер S343 выполняет двунаправленное преобразование протоколов: пакеты Modbus TCP, приходящие по сети от контроллера, преобразуются в запросы Modbus RTU для последовательной линии RS-485, и наоборот – ответы Modbus RTU упаковываются обратно в Modbus TCP. Такой режим «Modbus-шлюза» позволяет напрямую управлять по сети устройствами с интерфейсом RS-485, как если бы они были подключены к контроллеру локально. В частности, команды на пуск/останов насосных агрегатов и задания скоростей их приводов передаются по RS-485 через протокол Modbus RTU – например, шкафы управления насосами сырой воды НСВ №1,2 принимают команды «Пуск/Стоп насоса» от контроллера именно по сети RS-485. Линии RS-485 соединены с портами S343, количество портов и их роль (мастер/слейв) настроены согласно требуемой топологии обмена. Благодаря поддержке multimaster-режима Ethernet-сервер позволяет нескольким узлам параллельно получать данные от устройств по Modbus RTU без конфликта шины.

Обмен данными между контроллером и сервером SCADA осуществляется по промышленному протоколу OPC UA. Таким образом, все актуальные технологические параметры, состояния сигналов и сообщения формируются контроллером и через коммутаторы поступают на сервер верхнего уровня в режиме реального времени. Обратным потоком по той же сети передаются управляющие команды оператора и задания на регуляторы. Надёжность передачи обеспечивается резервированием каналов и источников питания сетевого оборудования (коммутаторы и сервер подключены через ИБП согласно требованиям к верхнему уровню АСУТП).

Обработка информации

Обработка информации включает в себя комплекс функций вычисления, логической обработки и формирования управляющих воздействий, выполняемых контроллерами среднего уровня. ПЛК на среднем уровне системы после получения и проверки входных данных исполняют программу автоматического управления технологическим процессом. Согласно техническому заданию, средний уровень представляет собой распределённую систему на базе программируемых контроллеров, обеспечивающую сбор и первичную обработку сигналов, а также функции автоматического управления и регулирования. Контроллеры обрабатывают информацию об объектах управления и состоянии оборудования, формируют на этой основе управляющие воздействия на исполнительные механизмы – как по командам оператора, так и в полностью автоматическом режиме. В программном обеспечении реализованы алгоритмы автоматического регулирования параметров котельной: поддержание температуры сетевой воды, давления в контурах, уровня в деаэраторе и т.п. ПИД-регуляторы, заложенные в ПО контроллера, рассчитывают отклонения от заданных значений и вырабатывают корректирующие воздействия. Например, на основе измеренной температуры воды после котла контроллер вычисляет требуемое положение регулирующего клапана, а по давлению – производит разгрузку/нагрузку сетевых насосов. Помимо контуров регулирования, программно выполняются дискретные алгоритмы: последовательное управление – автоматизированный пуск, останов и переключение оборудования (насосных агрегатов, горелок, вентиляторов) по заданному порядку; логическое управление – включение/отключение механизмов при выполнении условий (например, отключение насоса при срабатывании защиты от сухого хода); технологические защиты и блокировки – автоматическое предотвращение аварий (отключение газа при затухании горелки, останов оборудования при аварийном перегреве и т.д.). Алгоритмы блокировок и защит действуют строго по логическим схемам проекта и исключают подачу неисправных или опасных команд. В ходе обработки данных контроллер также ведёт вычисление сводных и расчётных показателей – например, суммарных расходов, тепловой мощности (Гкал/ч), часов наработки оборудования, диагностических коэффициентов. Эти значения выводятся на отображение и могут регистрироваться для отчетности. Параллельно контроллер осуществляет протоколирование событий – фиксацию времени и параметров при переключениях состояний. Обработка информации завершается формированием готовых к передаче на верхний уровень данных: актуализированного массива технологических параметров для АРМ и сигналов управления для исполнительных устройств. Таким образом, на данном этапе реализуется интеллектуальное управление технологическим процессом в соответствии с заложенными алгоритмами, с использованием всей совокупности собранной информации.

Отображение информации

Отображение информации осуществляется на верхнем уровне АСУТП – на рабочих местах персонала и панелях оператора, обеспечивая визуализацию технологических параметров и состояний оборудования. Согласно техническому заданию, верхний уровень включает несколько операторских станций (АРМ) с программным обеспечением, реализующим функции представления информации, дистанционного управления, настройки системы, протоколирования и архивирования. На Водогрейной котельной Ивановской ТЭЦ-2 предусмотрено четыре двухмониторных АРМ оператора, установленных в помещении операторной, а также дополнительные АРМы для смежных подсистем (РЗА, ЭТО) и инженерный (администраторский) АРМ. На экранах рабочих станций отображаются мнемосхемы котельной установки, на которых в реальном времени показываются значения температур, давлений, уровней, позиций арматуры и пр. (всего – все параметры из Перечня входных сигналов), а также состояние агрегатов (работает/остановлен, авария, ремонт и т.д.). Цветовая индикация и мигающие символы используются для привлечения внимания к аварийным ситуациям и выходу параметров за допуски. Операторские панели позволяют персоналу осуществлять дистанционное управление: с экрана можно подать команды на пуск/останов механизмов, изменение уставок, квитирование сигнализации и т.п. – эти действия передаются вниз на контроллеры. В составе шкафов АСУТП предусмотрена панель оператора Weintek cMT2128X (сенсорный 12-дюймовый терминал), выполняющая роль локального HMI. Данная панель интегрирована в сеть и получает от контроллера данные для визуализации на своем экране – она дублирует основные показания и позволяет проводить местное управление оборудованием при техническом обслуживании либо в случае недоступности АРМ. Отображение информации на Weintek-панели организовано в виде экранов (с технологическими схемами, графиками тенденций, списка аварий и т.д.). Пользовательский интерфейс предусматривает русскоязычные надписи, понятные обозначения агрегатов и удобную навигацию между разделами. Все отображаемые данные проходят обновление с дискретностью не более 1 секунды. В случае возникновения нештатной ситуации система отображает всплывающие окна аварий, звуковую сигнализацию и запись в журнал аварий. Таким образом, этап отображения обеспечивает оперативный контроль технологического процесса персоналом – все необходимые сведения выводятся человеку в наглядной форме, что дает возможность своевременно реагировать на изменения и эффективно управлять котельной.

Хранение информации

Хранение информации в АСУТП организовано на верхнем уровне. Сервер, размещённый в шкафу серверного оборудования, выполняет роль архивационного устройства: на нём осуществляется долговременная регистрация технологических параметров, событий и отчетных данных. Программное обеспечение сервера на базе НПФ «КРУГ» получает от контроллеров обновления параметров и заносит их в базу данных с привязкой ко времени. Журнал событий фиксирует все значимые изменения дискретных сигналов (срабатывания защит, действия оператора, аварийные отключения и пр.) с точностью времени до миллисекунд, используя сигнал единого времени. Периодичность архивирования аналоговых параметров выбирается исходя из требований к детализации – обычно 1 раз в секунду или чаще для быстро меняющихся величин. Архивные данные хранятся на жёстких дисках сервера; для повышения надёжности реализовано резервирование (RAID-массив с зеркалированием) и ИБП для защиты от потери питания. Доступ к архивам осуществляется с операторских станций: штатными средствами SCADA. Можно просматривать тренды параметров за любой промежуток времени, списки событий, формировать отчёты за смену/сутки/месяц. Кроме того, возможно выгрузка данных во внешние файлы для дальнейшего анализа. В рамках хранения данных реализованы и функции протоколирования – автоматического формирования протоколов и сохранения их в заданном формате. Требуемый объём и длительность хранения регламентированы ТЗ. Таким образом, система хранения информации обеспечивает накопление знаний о ходе технологического процесса, служит для анализа режимов работы, расследования инцидентов и оптимизации эксплуатации оборудования.

Выдача информации

Выдача информации охватывает несколько аспектов: во-первых, выдачу управляющих сигналов на исполнительные механизмы для непосредственного воздействия на технологический процесс, и во-вторых, передачу информации во внешние системы и операторам в виде отчетов или сигналов оповещения.

Выдача управляющих сигналов. На основании результатов обработки (алгоритмов регулирования и логики управления) контроллер формирует команды для исполнительных устройств – клапанов, задвижек, насосов, горелок и пр. Эти команды выводятся через модули дискретного вывода и сервера последовательных интерфейсов. Дискретные команды подаются с модулей M1251O (32-канальный модуль дискретного вывода) на соответствующие выходные линии 24 В DC. Каждый выходной канал управляет катушкой реле, коммутирующим цепь управления механизмом. В шкафу АСУТП все дискретные выходы выполнены через промежуточные электромеханические реле типа Finder: для цепей питания 220 В применены реле с катушкой 220 В AC/DC, а для цепей 24 В – реле с катушкой 24 В, что обеспечивает гальваническую развязку контроллера от внешних цепей и надёжное коммутационное управление исполнительными устройствами. Состояние каждого выходного канала контролируется самим модулем (наличие перегруза, короткого замыкания и перегрева фиксируется и диагностируется на уровне модуля M1251O). Аналоговые управляющие воздействия (например, задание на частоту вращения насосного привода, уставка клапана-регулятора и пр.) выдаются в цифровом виде по протоколу. В рассматриваемой системе задания на частотно-регулируемые приводы (ЧРП) котловых и сетевых насосов передаются по Modbus RTU через RS-485 (значение в процентах от 0 до 100% частоты), минуя необходимость аналогового выхода. Перед выдачей каждой команды контроллер проверяет условия безопасности: блокировки не допускают открытие клапанов вне требуемой последовательности, включение насоса при закрытой заслонке на линии и т.д. Выдача команд может осуществляться как автоматически по алгоритму, так и по нажатию оператором кнопки на АРМ – в последнем случае команда также поступает в контроллер, который её обрабатывает и выпускает на выходы с учётом всех ограничений. Информация о факте выдачи каждой команды и её результате регистрируется в журнале.

Выдача информации во внешние системы. АСУТП котельной интегрируется со смежными и вышестоящими системами, обеспечивая обмен данными и сигналами. Реализовано подключение АСУТП ВК к корпоративной системе сбора данных, посредством протоколов OPC UA на уровень предприятия. Через этот канал выдаются обобщённые параметры (тепловая нагрузка, состояние оборудования, аварийные сигналы) для отображения инженерно-диспетчерскому персоналу вне котельной.

Таким образом, на этапе выдачи информации АСУТП формирует и направляет управляющие воздействия на оборудование котельной, осуществляя тем самым автоматизированное ведение технологического процесса, а также выдает сводную информацию о работе системы наружу – операторам и в смежные информационные системы, обеспечивая интеграцию котельной в общее управленческое пространство ТЭЦ.

Перечень сокращений

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |

Перечень терминов

| Термин | Расшифровка |
| --- | --- |

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № документа | Входящий № сопрово-дительного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | аннули-рованных |  |  |  |  |  |