ООО НПП «ЭСН»

Строительство водогрейной котельной 400 Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

(878.2023)

Описание массива информации

878.2023-АСУ ТП.П8

Том 42

Содержание

1 Массив аналоговых параметров (МАП)	4

2 Массив дискретных сигналы и состояния (МДС)	5

3 Аварийные и предупредительные сообщения (МАС)	6

4 Архивные и отчётные данные (МАО)	7

5 Справочно-нормативные данные (МСН)	8

6 Диагностическая и сервисная информация (МДИ)	9

7 Выводы	10

Перечень сокращений	11

Перечень терминов	12

Верхний уровень АСУТП котельной обеспечивает сбор и обработку технологических данных, обмен с контроллерами, ведение истории событий и формирование отчётов.

Массив аналоговых параметров (МАП)

Массив МАП содержит числовые значения физических величин, измеряемых датчиками по всей котельной. Измерения охватывают теплоэнергетические параметры (температура, давление, расход, уровень), механические и электрические величины, состав газов и качество воды. Каждое значение хранится как float (4 байта) с собственной меткой времени (8 байт), что даёт 12 байт на запись.

Основные подсистемы и измерения

- Трубопроводы исходной воды, насосы и байпасы, аварийная подпитка и подогреватели – измеряются температуры, давления, расход, токи и частоты приводов.

- Эжекторы, бак-газоотделитель и вакуумный деаэратор – уровень и расход воды, температуры и давления рабочей воды, токи насосов и выходные частоты частотных приводов.

- Химическая водоочистка – pH, проводимость, температура и уровень воды, расход реагентов, положения задвижек.

- Котельные насосы, теплофикационные подстанции, топливоподача и горелки, параметры котла –контролируются давления, уровни, температуры, расход топлива, токи двигателей, положения заслонок.

- Механические и электрические параметры. Вибрации подшипников, скорости вращения, токи и напряжения двигателей.

- Расчётные параметры. Около 50 параметров вычисляются на верхнем уровне (время наработки насосов и вентиляторов, тепловая мощность котлов, удельные расходы топлива, коэффициенты эффективности и др.). Они также сохраняются каждую секунду.

Объём и характеристики

- Количество каналов. 715 аналоговых входных каналов, 40 аналоговых команд и ~50 расчётных величин.

- Частота записи. Все значения фиксируются каждую секунду. За сутки для 715 входных каналов объём данных составляет около 707 МБ (715 × 86 400 с × 12 байт). Аналоговые команды (40 каналов) добавляют ~40 МБ, а расчётные параметры (50 каналов) — ~50 МБ. Общий объём аналоговых данных за сутки составляет около 0,8 ГБ.

- Использование. Данные нужны для мониторинга процесса, анализа трендов и расчёта отчётов; проверка достоверности выполняется при каждой записи.

Массив дискретных сигналы и состояния (МДС)

Массив МДС хранит двоичные состояния оборудования, клапанов, защит и режимов управления. Каждое значение представляет собой один бит и сопровождается 8-байтной меткой времени. Входной массив содержит 1 284 канала, выходной – 741 канал.

Группы сигналов

- Насосы, вентиляторы и горелки. Пуск/стоп, подтверждение готовности.

- Клапаны и задвижки. Команды и обратная связь по положению задвижек, клапанов, затворов.

- Защитные устройства и системы безопасности. Сигналы низкого/высокого уровня, давления и температуры, загазованность, пожарная сигнализация, отказ двигателей, блокировки.

- Питание и режимы. Наличие основного и резервного питания, переключение АВР, состояние бесперебойного питания, режимы «Автомат/Ручной».

Объём и характеристики

- Частота записи. Каждое дискретное значение фиксируется каждую секунду. При размере записи 8,125 байта (1 бит + метка времени) суточный архив для 1 284 входных каналов составляет около 860 МБ, а для 741 выходного канала – около 496 МБ. Общий объём дискретных данных – примерно 1,36 ГБ в сутки.

- Назначение. Данные используются для индикации, логических блокировок, формирования аварийных сообщений и анализа работы оборудования.

Аварийные и предупредительные сообщения (МАС)

МАС фиксирует события, связанные с выходом параметров за нормальные пределы или другими важными изменениями процесса. Каждое сообщение содержит приоритет, краткий текст (обычно до 20 символов), битовую сигнатуру и 8-байтную метку времени. В нормальном режиме регистрируется 50–200 аварийно-предупредительных сообщений в сутки. Суточный объём архива таких сообщений невелик (порядка 6–10 кБ) по сравнению с остальными массивами.

Архивные и отчётные данные (МАО)

Массив МАО объединяет все значения параметров и событий с дискретностью 1 с и формирует итоговые отчёты. Суточный объём архива складывается из трёх компонентов:

- Аналоговые архивы: ≈0,8 ГБ/сутки (данные из МАП и уставок).

- Дискретные архивы: ≈1,36 ГБ/сутки (сигналы из МДС).

- Аварийные логи и отчёты: до 10 кБ/сутки сообщений; ежедневные протоколы котельной – ≈200 кБ.

- Общий объём: совокупный архив – примерно 2,15 ГБ/сутки (≈0,78 ТБ/год).

Справочно-нормативные данные (МСН)

МСН содержит паспортные характеристики датчиков и исполнительных механизмов, нормативные уставки и пределы, коэффициенты расчётов, тарифы и другие константные данные. Объём МСН невелик (порядка 2 МБ); изменения вносятся при перенастройке оборудования или обновлении нормативов.

Диагностическая и сервисная информация (МДИ)

МДИ включает служебные сообщения от контроллеров и оборудования: коды неисправностей, результаты самодиагностики, сообщения метрологического контроля, данные о версиях ПО и обновлениях. Всего типов таких сообщений около 150. Суточный объём МДИ составляет несколько килобайт.

Выводы

Такие объёмы требуют тщательного планирования СУБД, сетевой инфраструктуры и резервирования. Необходимы надёжные механизмы хранения, высокоскоростные каналы связи и полноценное резервное копирование на верхнем уровне АСУТП.

Перечень сокращений

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| АСУТП | Автоматизированная система управления технологическим процессом |
| МАП | Массив аналоговых параметров |
| МДС | Массив дискретных сигналов и состояний |
| МАС | Массив аварийных и предупредительных сообщений |
| МАО | Массив архивных и отчётных данных |
| МСН | Массив справочно-нормативных данных |
| МДИ | Массив диагностической и сервисной информации |
| СУБД | Система управления базами данных |
| АВР | Автоматический ввод резерва |
| ПО | Программное обеспечение |

Перечень терминов

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Аналоговый параметр | Непрерывно изменяющаяся физическая величина (температура, давление, расход, уровень), измеряемая датчиками и сохраняемая в массиве МАП. |
| Дискретный сигнал | Двоичное состояние оборудования или системы (вкл./выкл., авария/норма), хранимое в массиве МДС. |
| Метка времени | Временная отметка, присваиваемая каждому записанному параметру или сообщению. |
| Архив | Совокупность накопленных данных (аналоговых, дискретных, аварийных), формируемых системой для хранения и анализа. |
| Отчёт | Документ или файл, формируемый на основе архивных данных за выбранный период. |
| Аварийное сообщение | Событие, фиксирующее выход параметра за допустимые пределы или срабатывание защиты. |
| Предупредительное сообщение | Событие, сигнализирующее о приближении параметра к критическим границам. |
| Расчётный параметр | Величина, вычисляемая верхним уровнем АСУТП на основе измерений (например, тепловая мощность, КПД котла). |
| Справочно-нормативные данные | Константные сведения (паспорта оборудования, уставки, тарифы, коэффициенты), используемые в системе. |
| Диагностическая информация | Служебные данные об ошибках, кодах неисправностей, результатах самодиагностики оборудования. |
| Сервисная информация | Сообщения о версиях ПО, обновлениях, метрологическом контроле. |
| Архитектура верхнего уровня | Совокупность серверов, баз данных и программных средств для хранения, обработки и отображения информации. |

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № документа | Входящий № сопрово-дительного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | аннули-рованных |  |  |  |  |  |