ООО НПП «ЭСН»

Строительство водогрейной котельной 400 Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

(878.2023)

Нормы расхода запасных частей, инструмента и принадлежностей

878.2023-АСУ ТП.В10

Том 42

Содержание

1 Исходные данные для расчёта норм расхода ЗИП	3

1.1 Ведомость оборудования, для которого рассчитывается ЗИП	3

1.2 Требование ТЗ	4

2 Методика расчёта норм расхода	5

3 Расчёт норм расхода ЗИП	6

Исходные данные для расчёта норм расхода ЗИП

Ведомость оборудования, для которого рассчитывается ЗИП

| № | Наименование ЗИП | Марка / Модель | Завод изготовитель | Ед. изм. | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Каркас основной для размещения резервированных мастеров и модулей ввода/вывода | CR6 MR-0 | НПФ «Круг» | шт. | 6 |  |
| 2 | Каркас основной для размещения модулей ввода/вывода | CR6 IOR-0 | НПФ «Круг» | шт. | 7 |  |
| 3 | Соединитель STBUS | CSB-1 | НПФ «Круг» | шт. | 20 |  |
| 4 | Мастер-модуль Cortex-A17, 1GHz, SRAM-512MB, FLASH-4GB, 4×Ethernet, RS-485/232/422 | M1201E-0 | НПФ «Круг» | шт. | 12 |  |
| 5 | Модуль аналогового ввода тока 0-20 мА, 4-20 мА, напряжения 0-10 В, 8 изолированных каналов | M1234A-0 | НПФ «Круг» | шт. | 73 |  |
| 6 | Модуль аналогового ввода сопротивления (3-х или 4- проводные схемы), 8 каналов | M1231TR-0 | НПФ «Круг» | шт. | 14 |  |
| 7 | Модуль дискретного ввода с 32 каналами | M1252D-0 | НПФ «Круг» | шт. | 42 |  |
| 8 | Модуль дискретного вывода с 32 каналами | M1251O-0 | НПФ «Круг» | шт. | 24 |  |
| 9 | Заглушка резервных мест в каркасе (фальш-панель) | 5TE | НПФ «Круг» | шт. | 32 |  |
| 10 | Ethernet сервер последовательных интерфейсов (RS-232/485) | S343-0 | НПФ «Круг» | шт. | 5 |  |
| 11 | Управляемый коммутатор TREI 8-портовый Ethernet 10/100/1000 RJ-45 | S304-0 | НПФ «Круг» | шт. | 10 |  |
| 12 | SFP-модуль дальность 20 км | SFP-SM-20-0 | НПФ «Круг» | шт. | 20 |  |
| 13 | Терминальная панель дискретного ввода 32 канала, =24 В | TP-D | НПФ «Круг» | шт. | 42 |  |
| 14 | Терминальная панель дискретного вывода 32 канала, 0.35 А | TP-O | НПФ «Круг» | шт. | 24 |  |
| 15 | Терминальная панель универсальная (для модулей M1234A, M1231TR и др.) | TP-U | НПФ «Круг» | шт. | 83 |  |
| 16 | Кабель Ethernet красный (1м) | CUTP-1/R | НПФ «Круг» | шт. | 6 |  |
| 17 | Кабель Ethernet зеленый (1м) | CUTP-1/G | НПФ «Круг» | шт. | 6 |  |
| 18 | Кабель ST-BUS (2м) | C401-2 | НПФ «Круг» | шт. | 14 |  |
| 19 | Кабель соединения модуль-терминальная панель (6м) | CIDC-6-3-3-3-3 | НПФ «Круг» | шт. | 80 |  |
| 20 | Комплект клавиатура + мышь | Desktop MK120 | Logitech | Шт. | 7 |  |
| 21 | Монитор 27’’ Full HD (1920 × 1080) 75 Гц с антибликовым покрытием | B27F1 | Aquarius | Шт. | 12 |  |
| 22 | Промышленная ЭВМ AdvantiX в составе: | IPC-SYS1-2 | AdvantiX | Шт. | 7 |  |
| 23 | Компактный отказоустойчивый 1U сервер в составе: | GS-104-E1 | AdvantiX | Шт. | 2 |  |

Требование ТЗ

«Номенклатура и количество ЗИП должны гарантировать бесперебойную работу программно-технического комплекса – в состав ЗИП включается 10 % модулей каждого типа, но не менее чем по одному модулю каждого типа.»

Это требование фактически задаёт коэффициент нормы расхода k = 0,1 для модульных изделий (модули ввода-вывода, терминальные панели, сетевые модули).

Мастер-модуль по требованию заказчика увеличить до 2 шт. в ЗИП.

«Срок службы системы с учётом замены отдельных модулей - не менее 15-ти лет.»

«Срок службы СВТ— не менее 10 лет в режиме эксплуатации — 24/7/365.»

Методика расчёта норм расхода

2.1. Нормы расхода запасных частей для восстанавливаемых объектов задаются коэффициентным методом в виде:

- Nзип=k∙Nуст, где

Nзип-требуемое количество единиц ЗИП по данному типу;

Nуст- общее количество установленных изделий данного типа;

k-коэффициент нормы расхода.

2.2. В данном проекте, в соответствии с ТЗ, для модульных изделий принят:

- k=0,1 10% от установленного количества,

- при этом выполняется условие  Nзип≥1 (не менее одного модуля каждого типа)

2.3. Поскольку срок эксплуатации комплекса T = 15 лет, коэффициент k=0,1 задаёт норму расхода ЗИП на весь расчётный срок эксплуатации.

То есть выбранный коэффициент k=0,1 является установленной нормативной величиной, обеспечивающей требуемый запас над ожидаемым количеством отказов и соответствующей требованию ТЗ.

Расчёт норм расхода ЗИП

Формула расчёта: Nзип=max⁡(1;0,1∙Nуст)

| № | Наименование ЗИП | Марка / Модель | MTBF, часы | MTTF, лет | Ед. изм. | Nуст | Nзип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Каркас основной для размещения резервированных мастеров и модулей ввода/вывода | CR6 MR-0 | 1 351 400 |  | шт. | 6 | 1 |
| 2 | Каркас основной для размещения модулей ввода/вывода | CR6 IOR-0 | 1 347 300 |  | шт. | 7 | 1 |
| 3 | Соединитель STBUS | CSB-1 |  |  | шт. | 20 | 2 |
| 4 | Мастер-модуль Cortex-A17, 1GHz, SRAM-512MB, FLASH-4GB, 4×Ethernet, RS-485/232/422 | M1201E-0 | 305 010 |  | шт. | 12 | 2 |
| 5 | Модуль аналогового ввода тока 0-20 мА, 4-20 мА, напряжения 0-10 В, 8 изолированных каналов | M1234A-0 | 810 300 |  | шт. | 73 | 7 |
| 6 | Модуль аналогового ввода сопротивления (3-х или 4- проводные схемы), 8 каналов | M1231TR-0 | 381 298 |  | шт. | 14 | 1 |
| 7 | Модуль дискретного ввода с 32 каналами | M1252D-0 | 809 409 |  | шт. | 42 | 4 |
| 8 | Модуль дискретного вывода с 32 каналами | M1251O-0 | 620 529 |  | шт. | 24 | 1 |
| 9 | Заглушка резервных мест в каркасе (фальш-панель) | 5TE |  |  | шт. | 32 | 3 |
| 10 | Ethernet сервер последовательных интерфейсов (RS-232/485) | S343-0 |  |  | шт. | 5 | 1 |
| 11 | Управляемый коммутатор TREI 8-портовый Ethernet 10/100/1000 RJ-45 | S304-0 | 354 000 |  | шт. | 10 | 1 |
| 12 | SFP-модуль дальность 20 км | SFP-SM-20-0 |  |  | шт. | 20 | 2 |
| 13 | Терминальная панель дискретного ввода 32 канала, =24 В | TP-D |  | 1481 | шт. | 42 | 4 |
| 14 | Терминальная панель дискретного вывода 32 канала, 0.35 А | TP-O |  | 486 | шт. | 24 | 2 |
| 15 | Терминальная панель универсальная (для модулей M1234A, M1231TR и др.) | TP-U |  | 1850 | шт. | 83 | 8 |
| 16 | Кабель Ethernet красный (1м) | CUTP-1/R |  |  | шт. | 6 | 1 |
| 17 | Кабель Ethernet зеленый (1м) | CUTP-1/G |  |  | шт. | 6 | 1 |
| 18 | Кабель ST-BUS (2м) | C401-2 |  |  | шт. | 14 | 1 |
| 19 | Кабель соединения модуль-терминальная панель (6м) | CIDC-6-3-3-3-3 |  |  | шт. | 80 | 15 |
| 20 | Комплект клавиатура + мышь | Desktop MK120 |  | ≈17 | Шт. | 7 | 1 |
| 21 | Монитор 27’’ Full HD (1920 × 1080) 75 Гц с антибликовым покрытием | B27F1 |  |  | Шт. | 12 | 1 |
| 22 | Промышленная ЭВМ AdvantiX | IPC-SYS1-2 |  | * | Шт. | 7 | 1 |
| 23 | Компактный отказоустойчивый 1U сервер | GS-104-E1 |  | * | Шт. | 2 | 1 |

*рекомендуется заменять элемент питания марки CR2032, находящийся на процессорной плате, через 3-4 года работы.

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № документа | Входящий № сопрово-дительного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | аннули-рованных |  |  |  |  |  |