Приложение №1 к Техническому заданию

| Подрядчик ООО НПП «ЭСН» ________________/_______________/ м.п. | Заказчик ПАО «Т Плюс» ________________/_______________/ м.п. |
| --- | --- |

Характеристики объекта

  - Водогрейные котлы 1-8 типа Eurotherm-58

В водогрейной котельной установлены 8 водогрейных котла типа Eurotherm-58, единичной тепловой мощностью 50 Гкал/ч (58МВт). Основной вид топлива - газ, резервный - газ.

Каждый котел имеет индивидуальную систему подачи воздуха и удаления дымовых газов, топка котла оборудована 2-мя газовыми горелками. Отвод дымовых газов осуществляется через индивидуальные дымовые трубы, объединенные по 3 шт в одной несущей стальной башне (2 несущие башни по 3 трубы и 1 несущая башня на 2 трубы).

Котлы предназначены для нагрева воды котлового контура с последующей передачей тепла сетевой воде через промежуточные теплообменники.

Режим работы – основной (источник тепла для потребителей г. Иваново)

Максимально допустимая температура теплоносителя котлового контура -	150°С.

Максимально допустимая температура сетевого контура со срезкой в соответствии с существующей схемой подготовки и отпуска потребителям сетевой воды - со срезкой 115°С.

Каждый котел поставляется со своим шкафом управления горением и шкафом котловой автоматики, обеспечивающим самостоятельную работу котла Схемы ШКА и перечень оборудования, будут предоставлены по запросу.

В схему управления каждым котлом входит система газоснабжения котла, система подачи воздуха на горение, система отвода дымовых газов, отключающая арматура на подающем и обратном трубопроводе котловой воды.

  - Котловая вода

Схемой управления котлом предусматривается дистанционное управление электрофицированными задвижками на входе и выходе котловой воды из котла. Для возможности регулирования расхода котловой воды через каждый котел предусмотрена установка электрофицированной регулирующей арматуры.

Для повышения надежности работы оборудования в аварийных ситуациях, проектом предусмотрена установка секционирующей запорной арматуры (электрофицированной).

  - Сетевая вода

Схемой управления предусматривается местное и дистанционное управление электрофицированными задвижками:

- на выходе котловой воды (греющая среда) из промежуточного теплообменника;

- на выходе сетевой воды (нагреваемая среда) из теплообменника.

Также предусмотрена установка электрифицировнаной запорной арматуры на линиях обвязки сетевых насосов, ГИГ, на подающем и обратном трубопроводах ниток А, В, С.

Для повышения надежности работы оборудования в аварийных ситуациях, проектом предусмотрена установка секционирующей запорной арматуры (электрофицированной) на коллекторах котловой и сетевой воды.

  - Газоснабжение

Газоснабжение котлов предусмотрено от общего коллектора, идущего вдоль ряда Е котельного цеха.

Для обеспечения надежности на коллекторе предусмотрена установка секционирующей электрофицированной арматуры, обеспечивающей возможность отключения 4-х котлов.

Газоснабжение каждого котла включает в себя подводящий газопровод к котлу, газовые блоки газоснабжения горелок (2 шт. на каждом котле), систему продувочных газопроводов.

На общем газопроводе к котлу установлены последовательно:

- запорная арматура с ручным приводом,

- заглушка;

- газовый фильтр;

- регулирующий клапан.

Перед каждой газовой рампой горелки предусмотрена установка турбинного счетчика расхода газа.

Газовая рампа горелки включает в себя:

- шаровый кран;

- газовый компенсатор;

- газовый фильтр;

- газовый блок клапанов в комплекте с необходимыми приборами КИП;

- газовая заслонка.

Продувочные трубопроводы предусмотрены от каждого участка газопровода ограниченного запорной либо регулирующей арматурой. Каждая продувочная линия оснащена запорной арматурой с штуцером для отбора проб.

Запорная арматура на общем газопроводе котла предназначена для ручного отключения газоснабжения котла.

Регулирующий клапан на общем газопроводе котла обеспечивает снижение давления газа до требуемых значений устойчивой работы блока газовых клапанов.

Газовая заслонка обеспечивает регулирование тепловой мощности котла за счет изменения расхода газа на котел.

Газовый блок к горелке котла обеспечивает функции:

- безопасный розжиг котла,

- плавное регулирование подачи газа на горелку в пусковом режиме,

- автоматическую отсечку газа без подвода электропитания от внешнего источника, при нарушении технологических параметров работы котла, недопустимом отклонении давления газа или воздуха перед горелкой, при погасании факела.

  - Газовоздушный тракт

Включает в себя тракт подачи воздуха на горение и тракт отвода дымовых газов.

Тракт подачи воздуха

Включает в себя 2 установленных параллельно дутьевых вентилятора, объединенных по всасывающей стороне, а по напорной стороне – индивидуальные короба – воздуховоды к каждой горелке.

Предусмотрена возможность забора воздуха как снаружи так и из здания ПВК с переключением при помощи перекидного шибера с автоматическим управлением и с возможностью фиксации промежуточного положения. Основной режим работы – забор воздуха из помещения котельного цеха и с улицы (смешение потоков воздуха для достижения требуемых параметров температуры воздуха перед котельной, а также полезное использование теплоизбытков, вследствие выделения тепла от оборудования).

На всасе группы дутьевых вентиляторов имеется направляющий аппарат с электроприводом. На напоре вентиляторов установлены ручные отсекающие шибера.

На воздуховодах к каждой горелке котла установлены электрофицированные клапана, обеспечивающие регулирование количества подаваемого воздуха на горение в зависимости от количества газа для поддержания необходимого избытка воздуха.

Тракт отвода дымовых газов

Включает в себя систему газоходов, отсечной клапан с ручным приводом для отключения газового тракта неработающего котла, предохранительные мембранные клапаны.

Эвакуация дымовых газов осуществляется через индивидуальную для каждого котла стальную дымовую трубу.

  - Котловой насос

Циркуляция котловой воды в отопительный период обеспечивается 3-мя котловыми насосами Delium D300-460В-а-Ч/Ч-УХЛ3 (Н=47,7 м.вод.ст, G=1750м3/ч. ЭД: U=380В, N=315кВт).

Всего установлено 4 насоса, 3 рабочих, один резервный.

Работа насоса предусмотрена от ЧРП.

Перечень контролируемых параметров – см. приложенный перечень сигналов.

  - Химводоподготовка котлового и сетевого контуров

Сетевой контур предусматривает наличие открытого разбора ГВС.

Котловой контур – замкнутый. Предусмотрено восполнение потерь в случае ввода оборудования в работу, а также восполнение потерь от возможных утечек.

Для возможности подпитки контуров на котельную подается вода питьевого качества из сетей АО «Водоканал».

Для возможности подготовки воды предусмотрена установка:

- вакуумного деаэратора с аккумулирующим баком, баком рабочей воды, необходимым насосным и технологическим оборудованием;

- системы дозирования реагента Puro Tech;

- системы дозирования щелочи;

- системы умягчения (натрий-катионирование);

- блочно-вакуумного деаэратора БВД-10.

  - Химводоподготовка сетевого контура

Для подпитки сетевого контура используется вода питьевого качества. Поставщик воды – АО «Водоканал»

Обработку воды для подпитки теплосети (сетевого контура) предусматривается производить ингибитором коррозии и накипеобразования PuroTech 110 F с подщелачиваением, повышая рН воды до диапазона 8,3-9,0 ед. рН.

Данный вид обработки воды позволяет предотвратить образование минеральных отложений на теплопередающих поверхностях при высокой накипеобразующей способности воды, обеспечивая работу оборудования без повреждений вследствие отложений накипи и шлама при полном или частичном отключении существующих установок, с помощью которых снижается жесткость и (или) щелочность воды.

Применение реагента PuroTech 110F, как ингибитора коррозии позволит предотвратить накопление соединений железа в воде и образование железоокисных отложений, а также уменьшить повреждаемость оборудования и трубопроводов от внутренней коррозии.

Реагент PuroTech 110 F имеет разрешение на использование в системах теплоснабжения с открытым водоразбором. Рабочая концентрация реагента до 10 мг/дм3.

PuroTech 110 F – ингибитор коррозии и накипеобразования на основе комплекса фосфоновых кислот со структурными особенностями как функциональных групп фосфорной кислоты, так и карбоновых кислот и дисперсантов-полимеров. Это обеспечивает отличные свойства ингибирования накипи и коррозии. В условиях высоких температур его свойства против накипи лучше, чем у других органофосфонатов. Используется при высоких температурах нагрева, высокой жесткости, щёлочности и при высоком карбонатном индексе теплоносителя.

Применяется для предотвращения процессов накипеобразования и коррозии в трубопроводах и теплообменном оборудовании систем теплоснабжения.

Воздействие фосфонатов на отложения, содержащие соединения кальция и магния, приводит к изменению их структуры и постепенному разрушению. В результате при длительном дозировании фосфонатов в воду имеющиеся плотные отложения разрыхляются и могут удаляться с поверхности металла.

PuroTech 110F – это жидкий, удобный в применении ингибитор. Эффективно работает в широком диапазоне рН и солесодержания воды. Безопасен в работе.

Эффективность применения реагента PuroTech 110F значительно повышается благодаря наличию в составе реагента полимерных дисперсантов (термостабильных полимеров).

Водорастворимые полимеры используются:

- для замедления или прекращения образования различных типов накипи (низкорастворимые неорганические соли).

-  для диспергирования - с целью избежать образования различных типов осадков, шламовых отложений (органических и неорганических).

Применение реагента PuroTech 110F позволяет отказаться от использования схем умягчения воды, организации солевого и бакового хозяйства.

Реагент PuroTech 110F дозируют в систему насосом-дозатором пропорционально количеству подпиточной воды. Дозировка реагента может производиться как в концентрированном (через статический смеситель), так и в разбавленном водой виде. Доза PuroTech 110F устанавливается в зависимости от состава подпиточной воды и может колебаться в пределах от 2 до 10 г/м3.

На указанное качество воды реагент Puro Tech 110F дозируется с дозой 6 г/м3 воды.

При количестве подпиточной воды 450 т/час и температуре нагрева воды до 150 0С, расход реагента составит 6 г/м3*450 м3/ч = 2700 г/час.

При работе со средней производительностью 450 м3/час полгода (отопительный сезон) понадобиться след. количество ингибитора: 2700 г/час*4380 часов = 11 826 000 г = 11,83 т на год.

Дозировку ингибитора можно осуществлять как из товарной емкости, так и из стационарной, оснащенной уровнемером и автоматической дозировкой пропорционально расходу подпиточной воды (принципиальная схема представлена ниже). Перекачивать реагент из товарной емкости в расходную ёмкость следует бочковым насосом.

Для подщелачивания воды следует предусмотреть подачу щелочи (NaOH) в подпиточную воду. Подачу щелочи возможно автоматизировать по рН подпиточной воды, поддерживая диапазон 8,3 – 9,0 ед. рН. Организация подачи щелочи аналогична подачи ингибитора Puro Tech 110F.

Расход щелочи 45 % NaOН составит около 1,5-3,0 литров в час при производительности установки 450 м3/ч и рН исходной воды 7,8 -7,9 ед. рН.

Необходимо предусмотреть затраты на установку двух мембранных  насосов дозаторов (1 раб+1 рез) для дозирования ингибитора накипеобразования, мембранных насосов дозаторов (1 раб+1 рез) для дозирования щелочи. Производительность насосов предусмотреть до 10 л/час.

Дозировку щелочи, как и дозировку ингибитора, в трубопровод подпиточной воды теплосети производить в концентрированном (товарном) виде через статический смеситель.

Далее подготовленная вода направляется в вакуумный деаэратор для деаэрирования.

  - Химводоподготовка котлового контура

Для восполнения потерь воды вследствие возможных утечек, а также в связи с возможным заполнением технологического оборудования (котлы, участки трубопроводов, теплообменники и прочее) предусмотрена химводоподгтовка котлового контура.

Для подготовки используется вода питьевого качества. Поставщик – АО «Водоканал».

Вода поступает на установку умягчения (натрий-катионирование), состоящая из:

- установка высокопроизводительных фильтров для жесткой воды с автоматизированным клапаном управления Runxin TMF 77АЗ, с корпусом из стеклопластика типоразмера 30x72;

- применение засыпки ионообменной смоль/ Lewatit S 1667 (или аналог). Совместно с типоразмером фильтров обеспечивается производительность 15м3/ с (max - 18м3/ ч );

- установка реагентного бака для соли объемом 500л для возможности организации автоматической промывки фильтров.

Далее умягченная вода подается на блочный вакумный деаэратор БВД-10. Перед подачей на деаэратор вода предварительно подогревается до необходимой температуры в пластинчатом теплообменнике.

Автоматический клапан управления Runxin F77A3 (N77A3) с расходомером предназначен для засыпных фильтров очистки воды. Помогает координировать и контролировать работу бытовых и коммерческих комплексов оборудования очистки и водоподготовки. Применяется в системах умягчения воды.

Особенности Runxin F77A3 (N77A3):

- Дисковая конструкция клапана;

- Светодиодный экран (LED);

- Индикация длительного отключения электроэнергии (введенные параметры сохраняются в течение 3 дней;

- Во время промывки выход фильтра закрыт;

- Разъем для подключения внешнего управляемого устройства;

- Разъем входного управляющего сигнала;

- Блокировка кнопок;

- Время регенерации задается как в заданный день, так и в заданное время;

- Блоки управления по расходу воды имеют четыре настраиваемых режима начала регенерации:

- Немедленная регенерация по объему;

- Отложенная регенерация по объему;

- Немедленная регенерация с автоматическим расчетом ресурса;

- Отложенная регенерация с автоматическим расчетом ресурса;

- Возможность задать обратную промывку не в каждом цикле регенерации;

- Блоки управления по расходу воды могут осуществлять регенерацию независимо от водопотребления с заданным интервалом (0–40 дней);

- В блоках управления наполнение реагентного бака осуществляется в рабочем режиме; режим заполнения солевого бака управляется шаровым клапаном с сервоприводом.

Блочный вакуумный деаэратора БВД-10 применяется для глубокой деаэрации подпиточной воды расходом до 10 м3/ч.

Деаэратор устанавливается на нулевой отметке, имеет габаритный размер по высоте не более 3,8 м.

Подача деаэрированной воды производится подающими насосами входящими в состав деаэратора. Подпитка теплосети или наполнение аккумуляторных баков.

Узел создания вакуума состоит из вакуумных водокольцевых насосов и бака газоотделителя входящих в состав деаэратора.

Деаэратор работает в автоматическом режиме. Щит управления укомплектован контроллером и панелью оператора. Возможность оптимизации алгоритма работы деаэратора под конкретные условия.

Пуск/останов деаэратора по внешнему сигналу – команда диспетчера, сработка датчика по давлению или уровню. Передача данных о работе деаэратора по протоколу MODBUS. Встраивание деаэратора в общую систему диспетчеризации.

  - Вакуумный деаэратор

Для дегазации подпиточной воды сетевого контура в схеме котельной имеется деаэратор вакуумного типа: ДСВ-400 производительностью 400т/ч соответственно. Схема теплоснабжения потребителей ТЭЦ-2 одноконтурная с открытым водоразбором. В соответствии с техническим задание максимальный расход подпиточной воды составляет 560т/ч, минимальная 120т/ч, среднесуточная – 280т/ч.

На деаэрацию подается подготовленная вода (за счет дозирования реагентов).

Деаэрационная установка состоит из двух ступеней деаэрации: центробежно- вихревого деаэратора (ЦВД) и капельных деаэраторов (КД). Рассмотрим деаэрационную установку вакуумного типа.  Деаэрируемая вода поступает внутрь отсека нагрева воды ЦВД через тангенциальные патрубки и приобретает вращательное движение.

Устанавливается вертикальная граница раздела вращающихся сред: по краям вода, в центре – паро-газовая смесь. Далее вода, неконденсируемые газы направляются через технологические окна в в циклон. Деаэрированная вода, сохраняет вращательное движение внутри циклона. Пар и газы сепарируются в центральную часть циклона за счет действия центробежных сил, весь выпар направляется в трубу удаления выпара, а деаэрированная вода – в отводящий патрубок, оттуда – в КД. ЦВД деаэрирует из воды до от 50 до 99% газов. Труднее поддаются деаэрации последние остатки газов. Они деаэрируются в капельном деаэраторе, за счет разделения потока воды на капли, с помощью радиальных отверстий, и их вскипания в паровом пространстве деаэраторного бака. Образовавшийся выпар удаляется из бака- аккумулятора по выпарной трубе. Остаточное содержание агрессивных газов после двух ступеней деаэрации обычно ниже нормативных.

При температуре воды ниже 100 0С деаэрационная установка может работать в вакуумном режиме, если трубы выпара от ЦВД и от бака аккумулятора присоединить к эжектору.

Деаэрация осуществляется без подачи греющей среды, деаэрируемая вода должна быть нагрета до соответствующей температуры.

Центробежно-капельный деаэратор объединяет в одном корпусе две ступени центробежно-вихревого деаэратора.

Для обеспечения технологического процесса в деаэраторе создается вакуум, посредством водоструйного эжектора (2 шт, один рабочий, один резервный). На эжектор подается вода от насосов рабочей воды. Далее вода отработанная рабочая вода сливается в бак рабочей воды для дегазации. Регулирование режима работы установки осуществляется в автоматическом режиме с возможностью перехода на ручной режим.

Для защиты деаэраторного бака от повышения уровня в схеме предусмотрена задвижка аварийного слива, обеспечивающая сброс воды при превышении уровня.

Работа деаэратора предусматривается на период работы котельной – в отопительный период. Допускается работа деаэратора в межотопительный период для подпитки существующего сетевого контура.

  - Аккумулирующая насосная с баками-аккумуляторами

В связи с отпуском теплоносителя потребителям по открытой схеме на котельной имеется существенное колебание объема подпиточной воды по часам и суткам. Для покрытия неравномерности потребности в подпиточной воде, а также обеспечения аварийного запаса на площадке водогрейной имеются 2 бака аккумулятора горячей воды. Баки аккумуляторы - существующие.

Баки находятся под атмосферным давлением. Для предотвращения повторного обогащения подпиточной воды кислородом применяется пленка-герметик.

Аккумулирующая насосная расположена в отдельно стоящем здании. В машзале установлено 4 насоса – 2 насоса большой производительности и 2 насоса малой производительности.

Работа насосов предусмотрена от ЧРП.

  - Здание расположения теплообменников

Для организации разделения на котловой и сетевой контура предусмотрена установка промежуточных пластинчатых теплообменников.

Отключение потоков котловой и сетевой воды предусмотрено за счет применения электрифицированной и ручной запорной арматуры.

Для повышения надежности работы оборудования предусмотрена установка электрифицированной секционирующей арматуры на коллекторах котлового и сетевого контуров.

Перечень контролируемых параметров - см. приложенный перечень сигналов.

Сетевой насос

Циркуляция сетевой воды в отопительный период обеспечивается 3-мя сетевыми насосами - Delium D300-580А-Ч/Ч-УХЛ3.1 (Н=109 м.вод.ст, G=1896м3/ч. ЭД: U=6000В, N=800кВт).

Обозначение и описание остальных насосов указано в приложенном перечне сигналов.

  - Газовый регуляторный пункт

Газовый регуляторный пункт (ГРП-1)

Оборудование ГРП-1 расположено в отдельностоящем здании и предназначено для редуцирования и технического учета природного газа, поступающего на водогрейную котельную.

Давление природного газа на входе - 0,3МПа,

Давление природного газа на выходе - 0,1МПа.

Газопровод на вводе в ГРП-1 включает в себя последовательно установленную арматуру:

- запорная арматура с электроприводом,

- заглушка,

- расходомер для технического учета газа.

Далее параллельно установлены два фильтра газа с ручной отключающей арматурой до фильтра.

Далее предусмотрены 2 нитки редуцирования (рабочая + резервная), имеющие следующую арматуру:

- регулятор давления газа с электроприводом,

- запорная арматура с ручным приводом.

На выходе из ГРП имеется запорная арматура с электроприводом.

Продувочные трубопроводы предусмотрены от каждого участка газопровода ограниченного запорной либо регулирующей арматурой. Каждая продувочная линия оснащена запорной арматурой со штуцером для отбора проб.

Перечень измерений и исполнительных механизмов приведен ГРП-1 в перечне сигналов.

До ГРП-1 осуществляется коммерческий учет газа.

Газовый регуляторный пункт (ГРП-2)

Оборудование ГРП-2 расположено в отдельностоящем здании и предназначено для редуцирования и технического учета природного газа, поступающего на водогрейную котельную.

Давление природного газа на входе - 0,6МПа,

Давление природного газа на выходе - 0,1МПа.

Газопровод на вводе в ГРП-2 включает в себя последовательно установленную арматуру:

- запорная арматура с электроприводом,

- заглушка,

- фильтры газа,

- расходомер для технического учета газа,

- ручная запорная арматура.

Далее предусмотрены 2 нитки редуцирования (рабочая + резервная), имеющие следующую арматуру:

- запорная арматура с электроприводом,

- регулятор давления газа с электроприводом,

- запорная арматура с электроприводом.

- Запорная арматура с электроприводом на линии помимо ГРП-2

На выходе из ГРП-2 имеется запорная арматура с электроприводом.

Продувочные трубопроводы предусмотрены от каждой каждого участка газопровода ограниченного запорной либо регулирующей арматурой. Каждая продувочная линия оснащена запорной арматурой со штуцером для отбора проб.

Перечень измерений и исполнительных механизмов ГРП-2 приведен в перечне сигналов.

До ГРП-2 осуществляется коммерческий учет газа.

Перемычка по высокой стороне между ГРП-1 и ГРП-2

Перемычка, связывающая подводящие газопроводы ГРП-1 и ГРП-2 располагается на улице.. Она связывает 2 газопровода, имеющего давления:

- Линия питания ГРП-1 (0,3МПа);

- Линия питания ГРП-2 (0,6МПа).

Перемычка предусматривает возможност подачи газа от газопровода ГРП-1 к ГРП-2 и от газопровода ГРП-2 к ГРП-1.

На перемычке установлены:

- Запорная арматура с электроприводом – 2 шт;

- Регулятор давления газа – 1 шт (для снижения давления газа в случае его подачи от ГРП-2 к ГРП-1);

- Узел технического учета газа с устройством подготовки потока.