Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ

по объекту «Строительство водогрейной котельной 400Гкал/ч на территории Ивановской ТЭЦ-2» филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс»

| Наименование работ: |  |  | «Строительство водогрейной котельной 400Гкал/ч на территории Ивановской ТЭЦ-2» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик работ: |  |  | АО «Инженерный центр» |  |  |
| Адрес филиала, на котором выполняются работы: |  |  | 600016, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 108 |  |  |
| Адрес выполнения работ: |  |  | 153416, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76 |  |  |
| № п/п | Показатель |  | Описание |
| 1 | 2 |  | 3 |
|  | Срок выполнения работ. |  | В соответствии с графиком по Договору |
|  | Характеристика объекта |  | Объектами автоматизации Водогрейной котельной являются: - Водогрейные котлы 1-8 типа Eurotherm-58 (мощность каждого 50Гкал/ч (58МВт)). - Промежуточные теплообменники для разделения котлового и сетевого контуров. - Система дозирования реагентов в подпиточную воду сетевого контура. - Деаэрирование подпиточной воды сетевого контура. - Умягчение воды для подпитки котлового контура (система натрий-катионирования). - Деаэрирование умягченной воды для подпитки котлового контура (блочный вакуумный деаэратор бвд-10). - Схема выдачи тепловой мощности (втм), включая общекотельное оборудование (око). - ВПУ. - Система отопления. - Система канализации, в том числе ливневой. - Система электроосвещения. - Система электроснабжения (в т.ч. Заземления и молниезащиты). - Система вентиляции здания котельной и абк. - Система вентиляции здания расположения теплообменников. - Газовый регуляторный пункт (грп) №1. - Газовый регуляторный пункт (грп) №2. - Насосная аккумулирующих баков подпитки тепловой сети. - Двухтрансформаторная ктп 6/0,4 кв, кру-6кв, ру-0,4кв для питания здания котельной. - Два трансформатора 6/0,4 кв, ру 0,4кв для питания здания расположения теплообменников. - Два трансформатора 6/0,4 кв, ру 0,4кв для питания аккумулирующей насосной. - Другие системы, необходимые для эксплуатации объекта. Подробное описание систем представлено в приложении №1. |
|  | Требования к результату работ |  | - Общие требования к результату работ - Разработанная документация должна соответствовать: - ГОСТ 34.201-2020 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»; - ГОСТ 34.602-2020 «Техническое задание на создание автоматизированной системы»; - ГОСТ Р 59793-2021 «Автоматизированные системы. Стадии создания»; - СТО 70238424.27.100.010-2011 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) ТЭС. Условия создания. Нормы и требования»; - СТО 70238424.27.100.078-2009 «Системы КИП и тепловой автоматики ТЭС. Условия создания. Нормы и требования»; - Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации; - Федеральному закону №187 от 26.07.2017 «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; - Указу Президента РФ №166 от 30.03.2022 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». - Документация должна быть выполнена в полном объеме, включая все необходимые чертежи, схемы, спецификации, пояснительные записки и инструкции, обеспечивающие возможность реализации, монтажа, наладки и эксплуатации АСУТП/ВК. - Все технические решения, оборудование и программное обеспечение должны быть произведены на территории Российской Федерации или государств-членов Евразийского экономического союза и включены в реестр российской радиоэлектронной продукции в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.11.2015 №1236. - Результаты работ должны обеспечивать интеграцию АСУТП/ВК с существующей локальной вычислительной сетью (ЛВС) Ивановской ТЭЦ-2, включая передачу данных по протоколу OPC, а также выполнение требований по информационной безопасности. - Документация должна быть согласована с Заказчиком (АО «Инженерный центр») и утверждена в установленном порядке. - Состав результатов работ Результаты работ должны включать следующие основные компоненты: - Проектная документация: - Ведомость технического проекта. - Пояснительная записка с описанием технических решений и обоснованием их выбора. - Структурная схема комплекса технических средств (КТС) АСУТП/ВК. - Схема функциональной структуры системы. - Описание автоматизированных функций, включая алгоритмы управления, регулирования, защит и блокировок. - Перечень входных и выходных сигналов с указанием их характеристик. - Схемы электрические принципиальные управления и электроснабжения. - Описание информационного и программного обеспечения системы. - Схема локальной вычислительной сети (ЛВС) и системы единого времени (СЕВ). - Перечень мероприятий по заземлению и схемы заземлений. - Рабочая документация: - Полный комплект рабочих чертежей для монтажа технических средств автоматизации, включая: - Схемы соединений и подключения внешних проводок. - Таблицы соединений и подключений. - Чертежи общего вида и установки технических средств. - Планы расположения оборудования и проводок. - Спецификации оборудования и материалов. - Опросные листы и карты заказа на оборудование, заполненные по формам производителей. - Локальная смета на выполнение работ. - Альбом видеокадров/мнемосхем для операторских станций. - Логические схемы сигнализаций и блокировок. - Программное обеспечение: - Базовое программное обеспечение (системное и инструментальное), включая: - Операционные системы с поддержкой многозадачного и многопользовательского режима. - СУБД с необходимыми лицензиями. - Средства архивирования, резервного копирования и обеспечения информационной безопасности. - Прикладное программное обеспечение, разработанное для реализации функций АСУТП/ВК, включая: - Программы для сбора, обработки и хранения технологической информации. - Алгоритмы управления, регулирования, защит и блокировок. - Интерфейсы операторских станций (АРМ) с мнемосхемами, трендами, журналами событий и тревог. - Исходные тексты технологических программ и инструментальные средства для их модификации. - Инструкции и эксплуатационная документация: - Руководства по эксплуатации АСУТП/ВК для оперативного и инженерного персонала. - Инструкции по монтажу, наладке и обслуживанию оборудования. - Паспорта на средства измерений (СИ) и технические средства. - Описание базы данных, инструкция по ее формированию и ведению. - Регламент копирования и восстановления программного и информационного обеспечения. - Нормы расхода и ведомость комплекта запасных частей, инструмента и принадлежностей (ЗИП). - Требования к качеству результатов - Документация должна быть полной, точной и не содержать ошибок, препятствующих реализации системы. - Технические решения должны обеспечивать: - Высокую надежность и живучесть системы при отказах отдельных элементов. - Защиту от ошибочных действий персонала и несанкционированного доступа. - Время реакции системы на управляющее воздействие с АРМ не более 1 секунды. - Глубину архивирования данных не менее 3 лет. - Погрешность привязки системного времени не более ±0,5 секунды. - Оборудование и программное обеспечение должны иметь гарантийный срок эксплуатации: - Для серверов — не менее 5 лет. - Для АРМ — не менее 3 лет. - Срок службы — не менее 10 лет в режиме 24/7/365. - Все элементы системы должны быть рассчитаны на работу в температурном диапазоне от 0 до +55 °C и обеспечивать степень защиты не ниже IP54 по ГОСТ 14254-96. - Требования к интеграции и совместимости - АСУТП/ВК должна быть интегрирована с существующей ЛВС Ивановской ТЭЦ-2 через управляемые коммутаторы с использованием резервированных каналов связи и межсетевого экранирования. - Передача данных в информационную систему ИвТЭЦ-2 должна осуществляться по протоколу OPC. - Система должна поддерживать стандартные протоколы обмена данными (Ethernet, Modbus, Profibus, ГОСТ Р МЭК 60870-5-103/104) для обеспечения совместимости с оборудованием и системами. - Требования к приемке результатов - Результаты работ подлежат приемке Заказчиком на основании акта сдачи-приемки, подтверждающего соответствие выполненных работ требованиям ТЗ. - Исполнитель обязан предоставить полный комплект документации в бумажном (количество экземпляров определяется на этапе согласования) и электронном виде. - Приемка должна включать проверку: - Полноты и качества документации. - Соответствия технических решений требованиям ТЗ и нормативным документам. - Работоспособности программного обеспечения и возможности его модификации. - Наличия всех необходимых сертификатов, лицензий и паспортов на оборудование. - Исполнитель обязан устранить все выявленные замечания в установленные сроки до подписания акта сдачи-приемки. - Дополнительные требования - Исполнитель должен провести обучение оперативного и инженерного персонала Заказчика по эксплуатации и обслуживанию АСУТП/ВК в процессе пусконаладочных работ. - Исполнитель должен предоставить рекомендации по организации структуры персонала для эксплуатации системы, включая функции администраторов и пользователей. - Все изменения и дополнения к документации, возникающие в процессе разработки, должны быть согласованы с Заказником в письменной форме. Результаты работ должны обеспечивать создание надежной, безопасной и эффективной АСУТП/ВК, соответствующей современным требованиям к автоматизации технологических процессов и способной к дальнейшему развитию и модернизации и соответствующая требованиям настоящего технического задания, нормативных документов и технической политики ПАО «Т Плюс». |
|  | Объем работ. |  | Объем работ по созданию автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) водогрейной котельной Ивановской ТЭЦ-2 включает следующие этапы и мероприятия, обеспечивающие разработку, внедрение и ввод в эксплуатацию системы на среднем и верхнем уровнях. Работы выполняются в соответствии с требованиями настоящего технического задания, действующими нормативными документами и технической политикой ПАО «Т Плюс». - Разработка технического задания - Сбор исходных данных от Заказчика, включая техническую документацию, схемы, перечни сигналов среднего и верхнего уровней, а также требования к системе. - Разработка и согласование технического задания на создание АСУ ТП/ВК с учетом специфики среднего и верхнего уровней системы. - Утверждение технического задания сторонами. - Эскизный проект - Разработка предварительных проектных решений по структуре и функционированию АСУ ТП/ВК для среднего и верхнего уровней, включая иерархическую организацию системы. - Определение состава оборудования и программного обеспечения для среднего уровня (контроллеры, шкафы управления) и верхнего уровня (серверы, АРМ, сетевое оборудование). - Формирование структурной и функциональной схем АСУ ТП/ВК с учетом интеграции среднего и верхнего уровней. - Согласование эскизного проекта с Заказчиком. - Технический проект - Разработка проектных решений по системе и ее частям, включая: - Подбор технических средств среднего уровня (программируемые логические контроллеры, модули ввода-вывода, шкафы ШУЗ). - Подбор технических средств верхнего уровня (серверы, АРМ, сетевое оборудование, HMI-панели). - Проектирование локальных систем управления (САУ ВК, ГРП-1, ГРП-2, АкН, Зд, ЭТО) на среднем уровне. - Разработка схем интеграции АСУ ТП/ВК с существующими системами Ивановской ТЭЦ-2 через верхний уровень. - Разработка документации технического проекта, включая: - Пояснительную записку. - Структурную схему комплекса технических средств среднего и верхнего уровней. - Описание автоматизированных функций и алгоритмов управления. - Перечень входных и выходных данных для среднего и верхнего уровней. - Формирование заданий на проектирование смежных разделов проекта, связанных с обеспечением работы среднего и верхнего уровней (электротехнические, сетевые и др.). - Разработка и оформление документации на поставку изделий для комплектования АСУ ТП/ВК, включая технические требования к оборудованию среднего и верхнего уровней. - Согласование технического проекта с Заказчиком. - Разработка рабочей документации - Разработка полного комплекта рабочей документации для среднего и верхнего уровней, включая: - Схемы электрические принципиальные управления и электроснабжения для среднего уровня (контроллеры, шкафы) и верхнего уровня (серверы, АРМ). - Рабочие чертежи для монтажа технических средств среднего уровня (шкафы управления) и верхнего уровня (операторская, серверные шкафы). - Спецификации оборудования и материалов для среднего и верхнего уровней. - Схемы соединений и подключения внешних проводок между средним и верхним уровнями. - План расположения оборудования среднего и верхнего уровней. - Альбом видеокадров/мнемосхем для АРМ верхнего уровня. - Логические схемы сигнализаций и блокировок, реализуемых на среднем уровне. - Подготовка опросных листов и карт заказа на оборудование среднего и верхнего уровней в соответствии с требованиями производителей. - Согласование рабочей документации с Заказчиком. - Поставка оборудования и материалов - Закупка и поставка оборудования для среднего и верхнего уровней, включая: - Программируемые логические контроллеры (ПЛК) с модулями ввода-вывода для среднего уровня. - Интеллектуальные силовые шкафы управления (ШУЗ) для среднего уровня. - Серверы, АРМ, сетевое оборудование и HMI-панели для верхнего уровня. - Источники бесперебойного питания (ИБП) и системы электропитания для обеспечения работы среднего и верхнего уровней. - Кабельная продукция и монтажные материалы для соединения среднего и верхнего уровней. - Поставка программного обеспечения, включая базовое (системное) и прикладное ПО для среднего и верхнего уровней, соответствующее требованиям российского законодательства. - Обеспечение комплекта запасных частей, инструментов и принадлежностей (ЗИП) для оборудования среднего и верхнего уровней. - Предоставление сертификатов, паспортов и руководств по эксплуатации на поставляемое оборудование. - Монтажные работы - Монтаж технических средств среднего и верхнего уровней АСУ ТП/ВК на объекте, включая: - Установку шкафов управления и контроллеров среднего уровня. - Монтаж серверов, АРМ и сетевого оборудования верхнего уровня в помещении операторной. - Прокладку кабельных трасс и подключение оборудования между средним и верхним уровнями. - Выполнение работ по заземлению и молниезащите для оборудования среднего и верхнего уровней в соответствии с ПУЭ. - Интеграция среднего уровня АСУ ТП/ВК с верхним уровнем и существующими системами Ивановской ТЭЦ-2. - Пусконаладочные работы - Настройка и тестирование оборудования среднего уровня (контроллеры, модули ввода-вывода, шкафы управления). - Конфигурирование и программирование контроллеров среднего уровня для реализации функций сбора данных, регулирования и защит. - Настройка программного обеспечения верхнего уровня (АРМ, серверов) для отображения, управления и архивирования данных. - Проведение комплексных испытаний системы на среднем и верхнем уровнях в различных режимах работы (нормальный, переходной, аварийный). - Интеграция системы единого времени с использованием ГЛОНАСС/GPS для синхронизации среднего и верхнего уровней. - Проверка взаимодействия АСУ ТП/ВК с АСУ ЭТО и другими смежными системами через верхний уровень. - Обучение оперативного и инженерного персонала работе с системой на среднем и верхнем уровнях. - Ввод в эксплуатацию - Проведение приемочных испытаний АСУ ТП/ВК на среднем и верхнем уровнях в присутствии представителей Заказчика. - Устранение выявленных замечаний и доработка системы при необходимости. - Передача Заказчику полного комплекта исполнительной документации для среднего и верхнего уровней, включая акты выполненных работ, сертификаты и инструкции. - Ввод системы в промышленную эксплуатацию с подписанием акта приемки. - Гарантийное обслуживание - Обеспечение гарантийного обслуживания системы среднего и верхнего уровней в течение установленного срока (не менее 2 лет после ввода в эксплуатацию). - Проведение диагностики и устранение неисправностей оборудования и ПО среднего и верхнего уровней по заявкам Заказчика. - Предоставление консультационной поддержки персоналу Заказчика по эксплуатации среднего и верхнего уровней. Данный объем работ обеспечивает создание полнофункциональной АСУ ТП/ВК на среднем и верхнем уровнях, соответствующей целям и задачам, изложенным в настоящем техническом задании. |
|  | Применяемые стандарты, СНиПы и прочие правила. |  | - ГОСТ 34.201-2020 Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем. - ГОСТ Р 59793-2021 Автоматизированные системы. Стадии создания. - ГОСТ 34.602-2020 Техническое задание на создание автоматизированной системы. - РД 153-34.1.35.127-2002 Общие требования к программно-техническим комплексам для АСУТП тепловых электростанций - СПО ОРГРЭС, 2002. - РД.153-34.1-35.137-00 Технические требования к подсистеме технологических защит, выполненных на базе микропроцессорной техники - СПО ОРГРЭС, 2000. - СТО 70238424.27.100.078-2009 Системы КИП и тепловой автоматики ТЭС. Условия создания. Нормы и требования - СТО 70238424.27.100.010-2011 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) ТЭС. Условия создания. Нормы и требования». - Техническая политика ПАО «Т Плюс» в области АСУ ТП. - СО 34.35.145-2003 Технические требования к функции ПТК АСУТП ТЭС «Сбор и первичная обработка информации». - СО 34.35.677-2003 Технические требования на систему АУГ газомазутного котла, способствующую повышению взрывобезопасности при розжиге горелок. - СО 34.35.101-2003 Методические указания по объёму технологических измерений, сигнализации, автоматического регулирования на тепловых электростанциях. - СО 34.35.142-00 Методические указания по эксплуатации технологических защит, выполненных на базе микропроцессорной техники - СО 153-34.20.501-2003 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. - СТО 11233753-001-2006-10-29 Системы автоматизации. Монтаж и наладка. - РД 34.35.414-91 Правила организации пусконаладочных работ по АСУ ТП на тепловых электростанциях. - Федеральный закон "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" от 26.07.2017 N 187-ФЗ. |
|  | Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ |  | - Общие требования: - Все работы должны выполняться в соответствии с «Правилами по охране труда в электроустановках» (приказ Минтруда РФ № 328н от 24.07.2013), ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда», РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования», ПУЭ (7-е изд.) и ПТЭЭП. - Работы должны проводиться только после оформления наряда-допуска (если требуются работы в электроустановках, газоопасных зонах и т. д.). - Персонал обязан использовать СИЗ (каски, защитные очки, диэлектрические перчатки, спецодежду). - Подготовка к работам: - Перед началом монтажа, наладки или ремонта обесточить оборудование, повесить запрещающие плакаты («Не включать! Работают люди»), проверить отсутствие напряжения индикатором или мультиметром, обеспечить защиту от случайной подачи напряжения (блокировки, отключение автоматов). - В зонах с газовым оборудованием (ГРП, котлы) работы проводятся только после проверки отсутствия загазованности газоанализатором. - Требования при монтаже и наладке: - Запрещается работать под напряжением без применения специальных изолирующих средств. - Кабельные линии должны прокладываться с соблюдением расстояний от силовых цепей (не менее 0,5 м). - Использовать инструмент с изолированными рукоятками (VDE). - Датчики и исполнительные механизмы отключаются от схемы перед проверкой. - При настройке регуляторов и контроллеров исключаются несанкционированные команды на оборудование. - В местах сварочных и паяльных работ должны быть огнетушители (ОП-5, углекислотные). - Запрещено оставлять без присмотра включенные паяльники, термофены. - Требования к персоналу: - К работам допускаются лица, прошедшие инструктаж по ТБ и имеющие соответствующую квалификацию (для электротехнического персонала – группа III и выше). - Запрещается выполнять работы в одиночку в опасных зонах (ЩУ, ГРП, котлы), использовать неисправный инструмент или оборудование. - Аварийные ситуации: - При обнаружении задымления, утечки газа или поражения током немедленно остановить работы, отключить питание (если это безопасно), сообщить ответственному лицу и при необходимости эвакуироваться. - Пострадавшему от электрического тока оказывается первая помощь (искусственное дыхание, непрямой массаж сердца) до прибытия медиков. - Контроль и документация: - Все этапы работ фиксируются в журнале производства работ с подписями ответственных лиц. - По окончании работ проверяется отсутствие посторонних предметов в шкафах, восстановление защитных кожухов и ограждений. |
|  | Требования к применяемым материалам и оборудованию (МТР) |  | МТР и оборудование используемые для выполнения работ приобретаются Подрядчиком в соответствии с «Перечнем производителей и поставщиков оборудования и ПО». Все технические решения, включая типы оборудования и сетевую архитектуру, должны быть предварительно согласованы с Заказчиком (ПАО «Т Плюс»). На этапе закупочной процедуры Подрядчик вправе предложить альтернативный вариант проектным МТР и оборудованию. В случае необходимости внесения изменений в проектную документацию или разработки соответствующих разделов проектной сметной документации, а также проведения экспертизы промышленной безопасности проекта (при необходимости), данные расходы осуществляются за счет договорной цены силами Подрядчика. Изменение сроков выполнения работ не допускается. - Общие требования к МТР - Все материалы и оборудование должны соответствовать требованиям российских стандартов, включая: - ГОСТ 34.201-2020 (Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем). - ГОСТ 24.104-2023 (Автоматизированные системы управления. Общие требования). - ГОСТ Р 59795 (Требования к информационному обеспечению). - СТО 70238424.27.100.010-2011 (АСУТП ТЭС. Условия создания. Нормы и требования). - СТО 70238424.27.100.078-2009 (Системы КИП и тепловой автоматики ТЭС). - ПУЭ (Правила устройства электроустановок). - Федеральный закон №187 от 26.07.2017 (О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ). - Указ Президента РФ №166 от 30.03.2022 (О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности КИИ). - Происхождение оборудования: - Для объектов критической информационной инфраструктуры запрещено использование программного обеспечения и оборудования, происходящих из иностранных государств (в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1236 от 16.11.2015, ред. от 28.12.2022). - Предпочтение отдается продукции, произведенной на территории РФ или государств-членов Евразийского экономического союза. - Надежность и долговечность: - Оборудование должно быть рассчитано на длительную эксплуатацию в условиях температурного диапазона от 0 до +55 °C (для СВТ) и от +5 до +60 °C (для контроллеров), влажности до 80%, а также устойчивости к вибрациям и электромагнитным помехам. - Гарантийный срок эксплуатации: - Для серверов — не менее 5 лет. - Для АРМ — не менее 3 лет. - Срок службы оборудования — не менее 10 лет в режиме 24/7/365. - Оборудование не должно быть снято с производства на момент поставки. - Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, возникающие по вине Подрядчика, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан устранить за свой счет и в согласованные сроки. - Метрологическое обеспечение: - Средства измерений (СИ) должны быть утвержденного типа, зарегистрированы в Федеральном информационном фонде, и иметь остаточный межповерочный интервал не менее 80% на момент поставки. - СИ должны поставляться с полным комплектом документации: руководство по эксплуатации, инструкции по монтажу, паспорт СИ. - Информационная безопасность: - Оборудование должно обеспечивать защиту от несанкционированного доступа, включая использование паролей, межсетевого экранирования, и защиту от внешних воздействий (в т.ч. помех частотой 50 Гц). - Программное обеспечение должно соответствовать требованиям Указа Президента РФ №166 и Приказа Минцифры №21 от 18.01.2023. |
|  | Требования к подрядчику |  | 1. Требования к численности и квалификации персонала Подрядчика: - Персонал, в том числе рабочие – члены бригады, руководитель работ, ответственный за безопасное производство работ должны быть аттестованы по охране труда. - Инженерно-технические работники должны иметь высшее образование в соответствии со спецификой выполняемых работ. Минимальное количество 1 человек; - Руководитель (производитель) работ должен иметь 3 группу по электробезопасности до и выше 1000В, высшее образование в соответствии со спецификой выполняемых работ. Минимальное количество специалистов – 1 человек. - Члены бригады должны иметь 2 группу по электробезопасности до и выше 1000В. Минимальное количество специалистов – 2 человека. - Электросварщики должны быть специалистами сварочного производства 1-го уровня, имеющие соответствующие аттестационные удостоверения. Минимальное количество специалистов – 2 человека. - Ответственный за организацию и безопасное производство работ должен иметь 3 группу по безопасности работ на высоте; ответственный исполнитель работ – 2 группу; рабочие – члены бригады, иметь допуски при работе на высоте с применением средств подмащивания. 2. Требования к материально техническому обеспечению Подрядчика: - Подрядчик должен представить подтверждение наличия в собственности либо на ином законном основании механизмов, рабочего инструмента и инвентаря, оснастки, лабораторий и прочих средств, необходимые для выполнения работ: - Материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ предоставляются Подрядчиком и Заказчиком. - Для выполнения данных работ Подрядчик должен быть укомплектован спецтехникой, автотранспортом, оборудованием, специальными приспособлениями, инструментами. Все используемые Подрядчиком в ходе выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, а также должны отвечать техническим требованиям, соответствующим ГОСТ, СНиП и прочим применяемым стандартам. - Паспорта и инструкции по эксплуатации на оборудование должны быть на русском языке. - Подрядчик гарантирует Заказчику качество материалов и оборудования и их работоспособность в течение гарантийного срока, который указан в Гарантийном талоне, выдаваемом на каждую единицу оборудования и материалов. - Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, возникающие по вине Подрядчика, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан устранить за свой счет и в согласованные сроки. - Для подтверждения наличия Подрядчик должен предоставить копии паспортов, сертификатов, договоров аренды (оказания услуг). 3. Требования к Лицензированию и оформлению необходимых разрешений и документов: Требование к СРО: - Подрядчик должен быть членом саморегулируемой организации (далее СРО) в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства зарегистрированной в установленном по месту (в том же субъекте РФ) регистрации Участника (с учетом исключений, предусмотренных законодательством Российской Федерации) - СРО, в которой состоит Подрядчик, должна иметь сформированный компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств - СРО, в которой состоит Участник, должна иметь сформированный компенсационный фонд возмещения вреда. - Подрядчик должен иметь право выполнять строительно-монтажные работы по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению), реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии); - Уровень ответственности Подрядчика - члена СРО по обязательствам по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, соответствует стоимости выполнения Работ по Договору - Уровень ответственности Подрядчика – члена СРО по обязательствам по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, соответствует стоимости выполнения Работ по Договору. - Совокупный размер обязательств Подрядчика по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать предельный размер обязательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. - Все перечисленные выше требования не распространяются на Подрядчиков, которые предложат цену договора в части СМР 10 000 000 рублей с НДС и менее. Такие Подрядчики не обязаны быть членами СРО в силу ч. 2.1 ст. 52 ГрК № 190-ФЗ - В случае если размер уровня ответственности участника закупки по компенсационному фонду возмещения вреда не соответствует стоимости по строительству предложенной участником закупки в составе заявки, участник закупки обязан предоставить Заказчику гарантийное письмо об увеличении размера внесенного им взноса в компенсационный фонд возмещения вреда до следующего (необходимого) уровня ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам, до заключения договора по результатам конкурентной закупки. В случае если совокупный размер обязательств Подрядчика по договорам строительного подряда, которые заключены с использованием конкурентных способов, превышает уровень ответственности участника закупки по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств с учетом стоимости работ по строительству предложенной участником закупки в составе заявки, либо отсутствия взносов в компенсационной фонд обеспечения договорных обязательств, участник закупки обязан предоставить Заказчику гарантийное письмо об увеличении размера внесенного им или внесения им взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до следующего (необходимого) уровня ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам, до заключения договора по результатам конкурентной закупки. - Не увеличение размера внесенного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и (или) компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до следующего (необходимого) уровня ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам в сроки указанные в документации о конкурентной закупке, является основанием для признания лица, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения договора в соответствии с подпунктом «д» пункта 5.9.11. инструкции (приложение №2 к Положению о закупках ПАО «Т Плюс») и направления в антимонопольный орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок и осуществляющий ведение реестра недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков), сведений об подрядчике, уклонившимся от заключения договора. 4. Требования к наличию у Подрядчика необходимых для выполнения работ лицензии и разрешения государственных надзорных органов. Наличие Свидетельства об аттестации сварочного оборудования в соответствии с требованиями РД 03-614-04, выданное Национальным Агентством Контроля Сварки. Наличие свидетельства Национальной ассоциации контроля и сварки «О производственной аттестации технологии сварки, в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ СВАРОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ, МОНТАЖЕ, РЕМОНТЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ» для групп и технических устройств: КО (котельное оборудование). Скан-копии квалификационных удостоверений специалистов сварочного производства, выданное Национальным Агентством Контроля Сварки (НАКС), в которых указан допуск к проведению сварочных работ на следующей группе технических устройств опасных производственных объектов - котельное оборудование. 5. Для выполнения работ допускается привлечение субподрядных организации по согласованию с Заказчиком. Примечание: Предоставляемые документы (удостоверения, протоколы, сертификаты, аккредитации) должны быть действительны на дату предоставления. |
|  |  |  | 6. Персонал Подрядчика обязан соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, внутреннего трудового распорядка, требования промышленной безопасности и охраны труда, требования по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов. Не допускать замусоривания территории и разливов горюче-смазочных материалов. Не допускать попадания вредных и ядовитых примесей бензина и других химических соединений в канализацию. Не сжигать мусор и другие материалы, вызывающие задымление атмосферного воздуха. 7. Подрядчик должен информировать Заказчика о всех экологических происшествиях, чрезвычайных ситуациях, предпосылках к экологическим происшествиям и о нарушениях правил, относящихся к его трудовой деятельности и принимать неотложные меры по их ликвидации. 8. Подрядчик несёт полную ответственность за нарушение требований законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды, допущенные при производстве работ на территории Заказчика. Затраты Подрядчика по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков третьих лиц не подлежат возмещению Заказчиком. Затраты Заказчика по выплате штрафов должны быть возмещены Подрядчиком в полном объеме. 9. Подрядчик должен иметь удостоверение о проверке знаний; наличие списков ответственных лиц для оформления наряда-допуска к работам; копии приказа о назначении руководителя работ. Производство работ выполняется по актам-допускам, нарядам-допускам установленной формы. До начала работ персоналу субподрядных организаций необходимо получить вводный инструктаж в группе надежности, промышленной безопасности и охраны труда котельной Академэнерго 10. Персонал, в том числе рабочие – члены бригады, руководитель работ, ответственный за безопасное производство работ должны быть аттестованы в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных работ на опасном производственном объекте (действующие удостоверения, протоколы о проверке знаний всех специалистов бригады (предоставить при подаче предложений). 11. Работники должны пройти проверку знаний Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок и других нормативно-технических документов (правил и инструкций по устройству электроустановок, по технической эксплуатации электроустановок, а также применения защитных средств) в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности или профессии. 12. Руководители, специалисты и работники должны пройти проверку знаний «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н, мерам пожарной безопасности в соответствии с Нормами пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утв. приказом МЧС РФ от 12.12. 2007 г. N 645, и иметь соответствующие удостоверения (копии подтверждающих документов), всех специалистов бригады подрядчика. |
|  | Контроль и приемка выполненных работ. |  | - Действующее круглосуточно работающее производство. Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. - Работы выполняются в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими ПТБ, ППБ, с несением ответственности руководителями подрядных организаций за выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности на строящемся объекте, за соответствие персонала требуемой квалификации, соблюдение последним правил ТБ в условиях действующего предприятия. - Обеспечить качество выполнения работ в соответствии с требованиями РП и действующими СНиП, ГОСТами и другими нормативными документами, действующими в строительстве по региону и РФ. - Для подготовки и производства работ Подрядчик разрабатывает и предоставляет Заказчику для утверждения проект производства работ (ППР), составленный в соответствии с СО 34.20.608-2003 (РД 153-34.0-20.608-2003). - Обеспечить выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с ППР, разработанным силами подрядной организации и согласованным до начала работ с Заказчиком в рамках стоимости договора. - При производстве работ составлять акты освидетельствования скрытых работ согласно СНиП 12-01-2004, вести журнал производства работ по форме КС-6. - Своевременно предоставлять исполнительно-техническую документацию по строящемуся объекту, вести журналы работ согласно действующим нормативным документам в строительстве; - Персонал подрядчика должен быть ознакомлен с порядком безопасного следования персонала подрядных организаций к месту выполнения работ (наличие маршрута следования с указанием опасных зон). - Оформление Подрядчиком акта-допуска на объект. - Рабочие места должны соответствовать Правилам охраны труда при строительстве, Правилам техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. - Подрядчик обязан совместно с Заказчиком, после окончания всех работ, согласно договору, сдать рабочей комиссии объект с оформлением соответствующего Акта. - Подрядчик обязан своевременно предоставлять исполнительно – техническую документацию по объекту, вести журналы работ согласно действующим нормативным документам. - Подрядчик должен своими силами, при необходимости, выполнить подготовительные работы. - Приемка законченного строительством Объекта осуществляется после выполнения Сторонами всех предусмотренных Договором подряда обязательств в соответствии с установленным порядком, действующим на дату его подписания по форме № КС-14; - Приемка законченного строительством Объекта осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком в порядке, установленном в соответствии с действующими территориальными строительными нормами Свердловской области. -Деятельность Подрядчика по выполнению работ по объекту «Модернизация газопроводов котла ПТВМ-30М ст. № 8» является деятельностью по образованию отходов. Подрядчик является как образователем, так и собственником данных отходов. Подрядчик за собственный счет осуществляет деятельность по обращению с отходами (сбор/накопление/транспортирование/обработку/ утилизацию/обезвреживание/размещение) в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также разработку и получение разрешительных документов, внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду (при необходимости). -Демонтированные металлические конструкции, трубопроводы, связи, арматура, каркасы и элементы (далее - Металлолом) являются собственностью Заказчика и передаются материально-ответственному лицу Заказчика с оформлением приемо-сдаточного акта по форме № Вн-М-05 акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке, демонтаже и ремонте зданий, сооружений и оборудования. Подрядчик обеспечивает за свой счет перевозку Металлолома к месту его временного складирования. |
|  | Требования по формированию сметной стоимости. |  | 1. Сметная стоимость составляется базисно-индексным методом в нормативных базах: • ТЕР Территориальные единичные расценки; • ФЕР Федеральные единичные расценки. В актуальной редакции (с пересчетом базовых цен в текущие цены с помощью соответствующих индексов соответствующего периода). 2. При составлении сметной документации для объектов конкретного региона на основании сборников ТЕР, ТЕРр, в случаях отсутствия прямой расценки в указанных нормативах следует применять расценки из сборников ФЕР, ФЕРр, разработанных в уровне цен 1-ого территориального района (Московская область), принятого за базисный район. 3. Сметная документация должна быть составлена с соблюдением положений «Методических указаний определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» - актуальной редакции. 4. Монтируемое оборудование включать в смету ниже расценки отдельными позициями. 5. Стоимость оборудования определяется в текущем уровне цен - по фактической стоимости оборудования на предприятии-изготовителе по предоставленным данным (счета-фактуры, накладные) от производителей с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов. 6. Стоимость материальных ресурсов определяется: • в базисном уровне цен; • по «Сборникам сметных цен на материалы, изделия и конструкции»; • федеральным, территориальным и отраслевым, с применением индексов соответствующего периода либо по предоставленным данным (счета-фактуры, накладные) от производителей (поставщиков). Стоимость материалов и оборудования включается в сметы независимо от того, кто является поставщиком - Подрядчик или Заказчик. При заключении договоров подряда на выполнение строительно-монтажных работ с поставкой материалов и оборудования Заказчиком, стоимость договора определяется без учета стоимости материалов заказчика. Заменяемые материалы из расценок исключать отдельной позицией со знаком «Минус». При составлении смет в случаях замены материалов, учтенных в расценках на материалы, фактически использованные, требуемые по проекту, соблюдать нормы расхода примененных материалов, согласно нормам, указанным производителем данной продукции. 7. Стоимость материальных ресурсов и оборудования поставки определять с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов: • для материалов - транспортные расходы в количестве - 1%, заготовительно-складские расходы – 2%; • для оборудования - транспортные расходы – 3%, заготовительно-складские – 1,2%; • для металлоконструкций – транспортные расходы – 1%, заготовительно-складские – 0,75%. Заготовительно-складские расходы на материалы, используемые в дорожном строительстве и озеленении, а также на инертные материалы не применять. Заготовительно-складские расходы на материалы и оборудование заказчика не применять. 8. Транспортные затраты на доставку нестандартного оборудования определяются на основании калькуляций транспортных расходов. 9. Накладные расходы в смете нормируются в процентах от фонда оплаты труда - ФОТ. Нормативы накладных расходов в смете следует определять согласно «Методическим указаниям по определению величины накладных расходов в строительстве». 10. Сметная прибыль в смете нормируется в процентах от фонда оплаты труда - ФОТ. Нормативы сметной прибыли определяются в соответствии с положениями «Методических указаний по определению величины сметной прибыли в строительстве». 11. Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных и ремонтных работ в зимнее время определять в соответствии со «Сборником сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» - ГСН 81-05-02-2007 и «Сборником сметных норм дополнительных затрат при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время» - ГСНр 81-05-02-2001. Для работ, выполняемых только в летний период и выполняемых при положительной температуре в отапливаемых помещениях указанные дополнительные затраты не применяются. 12. Согласно МДС 81-35.2004, резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов промышленного назначения определяется в размере 2-3 % от итога глав 1-12 и включается в Сводный сметный расчет стоимости объекта. При расчетах за выполненные работы указанные расходы полностью расшифровываются с оформлением актов о приемке выполненных работ. Расчеты должны быть подтверждены соответствующими актами, утвержденными комиссией из состава представителей Заказчика, Подрядчика, Авторского надзора с обоснованием необходимости возникших дополнительных расходов. При оформлении актов указывается, что дополнительные работы и затраты оплачиваются в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты. 13. В случае отсутствия в действующих сборниках сметных норм и расценок отдельных нормативов по предусматриваемым в проекте технологиям работ допускается разработка соответствующих индивидуальных сметных норм или калькуляций. 14. При определении стоимости работ по капитальному ремонту и реконструкции наружных инженерных сетей, улиц и дорог общегородского, районного и местного значения, мостов и путепроводов, а также работ по монтажу и пуско-наладке оборудования в ремонтируемых зданиях и сооружениях коэффициенты 1,15 к оплате труда и трудозатратам и 1,25 к затратам на эксплуатацию машин, указанные в п. 4.7 МДС 81-35.2004 не применяются. На демонтаж (разборку) отдельных конструктивных элементов или конструкций зданий и сооружений указанные коэффициенты не применяются. 15. В сметной документации предусматривать районный коэффициент к заработной плате. 16. При составлении смет в случаях замены материалов, учтенных в расценках на материалы, фактически использованные, требуемые по проекту, соблюдать нормы расхода примененных материалов, согласно нормам, указанным производителем данной продукции. 17. Применять коэффициенты на усложняющие условия работ только при обосновании усложняющих факторов в ППР 18. Сметную документацию и акты выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ и затрат по форме КС-3 предоставлять заказчику для проверки в бумажном виде и электронном виде в рекомендуемых форматах *.cxa, *.lof,*.arp и *.arps. 19. Акты выполненных работ в форме КС-2 и справки о стоимости работ и затрат по форме КС-3 предоставляются Заказчику равномерно, по мере выполнения работ в соответствии с условиями договора. |
|  | Прочие требования. |  | Прочие требования указаны в договоре. |
|  | Гарантийные обязательства. |  | В соответствии с условиями по договору |
|  | Приложения. |  | 1.1 Ведомость объемов работ 1.2 Ведомость материалов Подрядчика |

| Подрядчик «» ___________________/ / м.п. | Заказчик ПАО «Т Плюс» _________________/П.В. Родин/ м.п. |
| --- | --- |