## ОТР-ПД-РД
Приложение 1.1 Форма ведомости проверки результатов ПрПР и ПИР (ПрПД (кроме ТЗ), ПД, РД)
Ведомость проверки ПрПД/ПД/РД Календарь разработки документации по АСУ ТП
Заказчик ПрПД/ПД/РД : <Наименование Заказчика>
Проектировщик: <Наименование проектировщика>
Дата поступления ПрПД/ПД/РД на первичное рассмотрение: <Дата>
№ п.п. | Обозначение документа (с указанием раздела/марки документа) | Наименование документа | Страница/Лист/пункт документа | Замечание | Ссылка на пункты НПА, НТД, ЗнП | Наименование отдела/службы автора замечания | Ф.И.О. автора замечания, контактные данные | Ответ Проектировщика |  |  | Комментарий автора замечаний* |  | Ответ Проектировщика |  | Итоговая рецензия автора замечаний (с учетом решений согласительного совещания) | ПОВТОРНЫЕ ОТВЕТЫ | Ответ эксперта |  | ПОВТОРНЫЕ ОТВЕТЫ | Ответ эксперта |  | ПОВТОРНЫЕ ОТВЕТЫ | Ответ эксперта
[8 empty] | Статус 1 | Комментарий | Ф.И.О. специалиста, контактные данные | Рецензия | Комментарий | Статус 2 | Комментарий |  |  | Статус | Комментарий |  | Статус | Комментарий |  | Статус
Дата направления замечаний: <09.04.2025> | [7 empty] | Дата направления ответов: <Дата> |  |  | Дата направления комментариев: <12.02.2025> |  | Дата направления ответов: <Дата> |  | <Дата>
Документационное обеспечение АСУ ТП
1 | Календарь разработки документации | Календарь разработки документации |  | Дополнить пунктом: План распооложения кабельных трасс. |  | УАСУ ТП филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" | Столярчук Артем Николаевич (674) 23-68
2 | Календарь разработки документации | Календарь разработки документации |  | Дополнить пунктом: Кабельный журнал. |  | УАСУ ТП филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" | Столярчук Артем Николаевич (674) 23-68
3 | Календарь разработки документации | Календарь разработки документации |  | Дополнить пунктом: Схемы программно-алгоритмические расчётных задач. |  | УАСУ ТП филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" | Столярчук Артем Николаевич (674) 23-68
4 | Календарь разработки документации | Календарь разработки документации | пункт 22 | Дополнить: Спецификация оборудования, изделий, материалов. |  | УАСУ ТП филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" | Столярчук Артем Николаевич (674) 23-68
5 | Календарь разработки документации | Календарь разработки документации | пункт 35 | Дополнить: Структурная схема цифрового обмена с адресацией цифровых сетей АСУ ТП. Структурная схема системы единого времени. |  | УАСУ ТП филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" | Столярчук Артем Николаевич (674) 23-68
6 | Календарь разработки документации | Календарь разработки документации | пункт 39 | Дополнить: Видеограммы представления информации оператору. Структура иерархии видеограмм. |  | УАСУ ТП филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" | Столярчук Артем Николаевич (674) 23-68
7 | Календарь разработки документации | Календарь разработки документации | пункт 40 | Дополнить: Схемы программно-алгоритмические контроля, управления, автоматического регулирования и сигнализации. |  | УАСУ ТП филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" | Столярчук Артем Николаевич (674) 23-68
8 | Перечень производителей и поставщиков оборудования и ПО | Перечень производителей и поставщиков оборудования и ПО |  | Дополнить оборудованием и ПО для СОЕВ.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
В столбце «Статус 1» указывается:
Столбец1
1 | Принято, документация откорректирована
2 | Принято частично, даются пояснения
3 | Не принято, даются пояснения
В столбце «Статус 2» указывается:
1 | Принято, документация откорректирована
2 | Снято автором замечаний
В столбце «Рецензия» указывается:
1 | Ответ принят, замечание снято
2 | Ответ не принят, приводятся комментарии
3 | Ответ принят, но откорректированная документация не представлена