## Table 1
2 |  |  | перечень сигналов ивановская тэц-2 |  | 3316 | 1858 | 827 | 573 | 58 | 1217 | 78
№ |  | обозначение | наименование | тип | вх/вых | DI | DO | AI | AO | Интерфейс | Устройств с Интерфейсами
запорная арматура
| АСУ Зд теплообменников | затвор (обратка нитка «а») обозначение на схеме – Т-1 | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | затвор (обратка нитка «в») обозначение на схеме – Т-2 | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | затвор (обратка нитка «с») обозначение на схеме – Т-3 | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | затвор подача сетевой воды в гиг обозначение на схеме – Т-4 | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | затвор выход сетевой воды из гиг обозначение на схеме – Т-5 | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | затвор трубопровод помимо гиг обозначение на схеме – Т-6 | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | затвор отключение здания теплообменников по сетевой воде обозначение на схеме – Т-7 | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | затвор (вход сетевой воды, насосная группа сетевых насосов №1) обозначение на схеме – Т-8 | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | затвор (вход сетевой воды, насосная группа сетевых насосов №2) обозначение на схеме – Т-9 | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | затвор (васас сн №1) обозначение на схеме – Т-10 | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | затвор (напор сн №1) обозначение на схеме – Т-11 | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местное управление | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | затвор (васас сн №2) обозначение на схеме – Т-12 | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | затвор (напор сн №2) обозначение на схеме – Т-13 | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | затвор (васас сн №3) обозначение на схеме – Т-14 | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | затвор (напор сн №3) обозначение на схеме – Т-15 | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | затвор (васас сн №4) обозначение на схеме – Т-16 | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | затвор (напор сн №4) обозначение на схеме – Т-17 | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | затвор (выход сетевой воды, насосная группа сетевых насосов №1) обозначение на схеме – Т-18 | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | затвор (выход сетевой воды, насосная группа сетевых насосов №2) обозначение на схеме – Т-19 | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | затвор (секционирующая арматура вход сетевой воды в теплообменники) обозначение на схеме – Т-1с | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | затвор (выход сетевой воды с ТА-1) обозначение на схеме – Т-20 | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | затвор (выход сетевой воды с ТА-2) обозначение на схеме – Т-21 | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | затвор (выход сетевой воды с ТА-3) обозначение на схеме – Т-22 | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | затвор (выход сетевой воды с ТА-4) обозначение на схеме – Т-23 | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | затвор (выход сетевой воды с ТА-5) обозначение на схеме – Т-24 | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | затвор (выход сетевой воды с ТА-6) обозначение на схеме – Т-25 | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | затвор (выход сетевой воды с ТА-7) обозначение на схеме – Т-26 | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | затвор (выход сетевой воды с ТА-8) обозначение на схеме – Т-27 | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | затвор (выход сетевой воды с ТА-9) обозначение на схеме – Т-28 | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | затвор (секционирующая арматура вход сетевой воды в теплообменники) обозначение на схеме – Т-2с | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | затвор (подача нитка «а») обозначение на схеме – Т-29 | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | затвор (подача нитка «в») обозначение на схеме – Т-30 | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | затвор (подача нитка «с») обозначение на схеме – Т-31 | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | затвор (секционирующая арматура, котловая вода, коллектор входа в котлы) обозначение на схеме – к-1с | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | затвор (секционирующая арматура, котловая вода, коллектор выхода с котлов) обозначение на схеме – к-2с | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | затвор (секционирующая арматура, котловая вода, коллектор входа теплообменники) обозначение на схеме – к-3с | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | затвор (секционирующая арматура котловая вода, коллектор выхода из теплообменников) обозначение на схеме – к-4с | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | затвор (выход котловой воды с ТА-1) обозначение на схеме – к-17) | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | затвор (выход котловой воды с ТА-2) обозначение на схеме – к-18) | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | затвор (выход котловой воды с ТА-3) обозначение на схеме – к-19) | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | затвор (выход котловой воды с ТА-4) обозначение на схеме – к-20) | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | затвор (выход котловой воды с ТА-5) обозначение на схеме – к-21) | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | затвор (выход котловой воды с ТА-6) обозначение на схеме – к-22) | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | затвор (выход котловой воды с ТА-7) обозначение на схеме – к-23) | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | затвор (выход котловой воды с ТА-8) обозначение на схеме – к-24) | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | затвор (выход котловой воды с ТА-9) обозначение на схеме – к-25) | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | затвор (вход котловой воды, насосная группа котловых насосов №1) обозначение на схеме – к-26 | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | затвор (вход котловой воды, насосная группа котловых насосов №2) обозначение на схеме – к-27 | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | затвор (васас кн №1) обозначение на схеме – к-28 | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | затвор (напор кн №1) обозначение на схеме – к-29 | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | затвор (васас кн №2) обозначение на схеме – к-30 | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | затвор (напор кн №2) обозначение на схеме – к-31 | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | затвор (васас кн №3) обозначение на схеме – к-32 | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | затвор (напор кн №3) обозначение на схеме – к-33 | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | затвор (васас кн №4) обозначение на схеме – к-34 | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | затвор (напор кн №4) обозначение на схеме – к-35 | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | затвор (выход котловой воды, насосная группа котловых насосов №1) обозначение на схеме – к-36 | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | затвор (выход котловой воды, насосная группа котловых насосов №2) обозначение на схеме – к-37 | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | затвор (помимо регуляторов расхода) обозначение на схеме – зТА-0 | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | регулирующая арматура |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | регулятор помимо насосов исходной воды обозначение на схеме – рТ-1 | регулирующий клапан с электроприводом - задание | аналоговый | исходящий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - положение | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - работа | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - больше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - меньше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | регулятор давления на линии деаэрированной воды (подпитка в тепловую сеть от насосов деаэрированной воды)я обозначение на схеме – рд-80 | регулирующий клапан с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - положение | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - работа | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - больше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - меньше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | регулятор на линии питания вакуумного деаэраторая обозначение на схеме – рТ-63 | регулирующий клапан с электроприводом - задание | аналоговый | исходящий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - положение | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - работа | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - больше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - меньше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | регулятор на линии питания вакуумного деаэраторая организация протока через охладителья обозначение на схеме – рд-2 | регулирующий клапан с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - положение | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - работа | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - больше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - меньше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | регулятор температуры воды на деаэрацию (подпитка сетевого контура) обозначение на схеме – рТ-59 | регулирующий клапан с электроприводом - задание | аналоговый | исходящий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - положение | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - работа | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - больше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - меньше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | регулятор расхода исходной воды на установку обессоливания (подпитка котлового контура)я обозначение на схеме – рд-3 | регулирующий клапан с электроприводом - задание | аналоговый | исходящий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - положение | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - работа | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - больше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - меньше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | регулятор температуры нагрева исходной воды перед системой умягченияя обозначение на схеме – рТ-4 | регулирующий клапан с электроприводом - задание | аналоговый | исходящий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - положение | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - работа | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - больше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - меньше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | регулятор снижения давления рабочей воды перед эжекторамия обозначение на схеме – рд-5 | регулирующий клапан с электроприводом - задание | аналоговый | исходящий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - положение | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - работа | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - больше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - меньше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | регулятор слива части рабочей воды эжекторовя обозначение на схеме – рТ-68 | регулирующий клапан с электроприводом - задание | аналоговый | исходящий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - положение | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - работа | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - больше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - меньше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | регулятор уровня в баке рабочей воды (долив)я обозначение на схеме – р-66 | регулирующий клапан с электроприводом - задание | аналоговый | исходящий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - положение | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - работа | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - больше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - меньше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | регулятор аварийной подпитки сетевого контурая обозначение на схеме – рд-79я | регулирующий клапан с электроприводом - задание | аналоговый | исходящий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - положение | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - работа | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - больше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - меньше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | регулятор температуры обратной котловой водыя обозначение на схеме – рТ-об1 | регулирующий клапан с электроприводом - задание | аналоговый | исходящий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - положение | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - работа | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - больше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - меньше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | регулятор температуры обратной котловой водыя обозначение на схеме – рТ-об2 | регулирующий клапан с электроприводом - задание | аналоговый | исходящий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - положение | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - работа | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - больше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - меньше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | регулятор давления обратки котлового контурая обозначение на схеме рд-к | регулирующий клапан с электроприводом - задание | аналоговый | исходящий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - положение | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - работа | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - больше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - меньше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | регулятор расхода на линии помимо теплообменников обозначение на схеме – рдТА-1 | регулирующий клапан с электроприводом - задание | аналоговый | исходящий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - положение | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - работа | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - больше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - меньше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | регулятор расхода на линии помимо теплообменников обозначение на схеме – рдТА-2 | регулирующий клапан с электроприводом - задание | аналоговый | исходящий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - положение | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - работа | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - больше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - меньше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | регулятор давления на линии подпитки от аккумулирующей насосной обозначение на схеме – рд-75 | регулирующий клапан с электроприводом - задание | аналоговый | исходящий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - положение | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - работа | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - больше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - меньше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | насосное оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | насос исходной воды №1 | пуск | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | насос включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | насос отключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария насоса | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария чрп | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | частота | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | выбор режима авр | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | работа авр – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура подшипника №1 (эд) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура подшипника №2 (эд) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура подшипников – высокая звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «работа» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «резерв» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «ремонт» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | насос исходной воды №2 | пуск | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | насос включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | насос отключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария насоса | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария чрп | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | частота | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | выбор режима авр | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | работа авр – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура подшипника №1 (эд) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура подшипника №2 (эд) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура подшипников – высокая звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «работа» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «резерв» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «ремонт» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | насос рабочей воды №1 | пуск | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | насос включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | насос отключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария насоса | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария чрп | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | частота | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | выбор режима авр | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | работа авр – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура подшипника №1 (эд) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура подшипника №2 (эд) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура подшипников – высокая звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «работа» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «резерв» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «ремонт» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | насос рабочей воды №2 | пуск | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | насос включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | насос отключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария насоса | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария чрп | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | частота | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | выбор режима авр | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | работа авр – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура подшипника №1 (эд) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура подшипника №2 (эд) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура подшипников – высокая звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «работа» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «резерв» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «ремонт» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | насос деаэрированной воды №1 | пуск | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | насос включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | насос отключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария насоса | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария чрп | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | частота | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | выбор режима авр | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | работа авр – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура подшипника №1 (эд) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура подшипника №2 (эд) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура подшипников – высокая звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «работа» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «резерв» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «ремонт» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | насос деаэрированной воды №2 | пуск | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | насос включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | насос отключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария насоса | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария чрп | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | частота | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | выбор режима авр | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | работа авр – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура подшипника №1 (эд) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура подшипника №2 (эд) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура подшипников – высокая звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «работа» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «резерв» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «ремонт» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | насос деаэрированной воды №3 | пуск | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | насос включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | насос отключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария насоса | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария чрп | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | частота | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | выбор режима авр | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | работа авр – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура подшипника №1 (эд) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура подшипника №2 (эд) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура подшипников – высокая звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «работа» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «резерв» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «ремонт» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | насос кислотной промывки №1 | пуск | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | насос включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | насос отключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария насоса | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | выбор режима авр | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | работа авр – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «работа» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «резерв» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «ремонт» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | насос кислотной промывки №2 | пуск | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | насос включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | насос отключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария насоса | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | выбор режима авр | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | работа авр – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «работа» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «резерв» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «ремонт» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | насос подпитки котлового контура №1 | пуск | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | насос включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | насос отключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария насоса | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария чрп | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | частота | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | выбор режима авр | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | работа авр – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «работа» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «резерв» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «ремонт» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | насос подпитки котлового контура №2 | пуск | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | насос включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | насос отключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария насоса | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария чрп | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | частота | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | выбор режима авр | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | работа авр – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «работа» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «резерв» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «ремонт» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | котловой насос №1 | пуск | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | насос включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | насос отключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария насоса | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария чрп | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | частота | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | выбор режима авр | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | работа авр – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура подшипника №1 (эд) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура подшипника №2 (эд) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура подшипника №3 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура подшипника №4 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура подшипников высокая звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки фаза а | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки фаза в | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки фаза с | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмоток высокая звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №1 - виброскорость (вертикальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №1 - виброскорость (горизонтальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №1 - виброскорость (поперечная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №2 - виброскорость (вертикальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №2 - виброскорость (горизонтальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №2 - виброскорость (поперечная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №3 - виброскорость (вертикальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №3 - виброскорость (горизонтальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №3 - виброскорость (поперечная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №4 - виброскорость (вертикальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №4 - виброскорость (горизонтальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №4 - виброскорость (поперечная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №1: предупреждение (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №2: предупреждение (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №3: предупреждение (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №4: предупреждение (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №1 недопустима: останов (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №2 недопустима: останов (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №3 недопустима: останов (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №4 недопустима: останов (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «работа» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «резерв» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «ремонт» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | котловой насос №2 | пуск | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | насос включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | насос отключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария насоса | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария чрп | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | частота | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | выбор режима авр | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | работа авр – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура подшипника №1 (эд) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура подшипника №2 (эд) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура подшипника №3 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура подшипника №4 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура подшипников высокая звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки фаза а | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки фаза в | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки фаза с | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмоток высокая звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №1 - виброскорость (вертикальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №1 - виброскорость (горизонтальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №1 - виброскорость (поперечная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №2 - виброскорость (вертикальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №2 - виброскорость (горизонтальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №2 - виброскорость (поперечная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №3 - виброскорость (вертикальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №3 - виброскорость (горизонтальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №3 - виброскорость (поперечная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №4 - виброскорость (вертикальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №4 - виброскорость (горизонтальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №4 - виброскорость (поперечная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №1: предупреждение (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №2: предупреждение (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №3: предупреждение (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №4: предупреждение (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №1 недопустима: останов (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №2 недопустима: останов (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №3 недопустима: останов (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №4 недопустима: останов (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «работа» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «резерв» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «ремонт» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | котловой насос №3 | пуск | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | насос включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | насос отключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария насоса | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария чрп | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | частота | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | выбор режима авр | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | работа авр – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура подшипника №1 (эд) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура подшипника №2 (эд) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура подшипника №3 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура подшипника №4 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура подшипников высокая звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки фаза а | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки фаза в | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки фаза с | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмоток высокая звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №1 - виброскорость (вертикальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №1 - виброскорость (горизонтальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №1 - виброскорость (поперечная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №2 - виброскорость (вертикальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №2 - виброскорость (горизонтальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №2 - виброскорость (поперечная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №3 - виброскорость (вертикальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №3 - виброскорость (горизонтальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №3 - виброскорость (поперечная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №4 - виброскорость (вертикальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №4 - виброскорость (горизонтальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №4 - виброскорость (поперечная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №1: предупреждение (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №2: предупреждение (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №3: предупреждение (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №4: предупреждение (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №1 недопустима: останов (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №2 недопустима: останов (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №3 недопустима: останов (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №4 недопустима: останов (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «работа» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «резерв» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «ремонт» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | котловой насос №4 | пуск | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | насос включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | насос отключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария насоса | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария чрп | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | частота | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | выбор режима авр | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | работа авр – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура подшипника №1 (эд) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура подшипника №2 (эд) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура подшипника №3 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура подшипника №4 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура подшипников высокая звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки фаза а | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки фаза в | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки фаза с | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмоток высокая звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №1 - виброскорость (вертикальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №1 - виброскорость (горизонтальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №1 - виброскорость (поперечная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №2 - виброскорость (вертикальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №2 - виброскорость (горизонтальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №2 - виброскорость (поперечная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №3 - виброскорость (вертикальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №3 - виброскорость (горизонтальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №3 - виброскорость (поперечная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №4 - виброскорость (вертикальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №4 - виброскорость (горизонтальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №4 - виброскорость (поперечная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №1: предупреждение (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №2: предупреждение (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №3: предупреждение (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №4: предупреждение (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №1 недопустима: останов (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №2 недопустима: останов (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №3 недопустима: останов (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №4 недопустима: останов (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «работа» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «резерв» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «ремонт» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | сетевой насос №1 | пуск | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | насос включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | насос отключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария насоса | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария чрп | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | частота | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | выбор режима авр | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | работа авр – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура подшипника №1 (эд) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура подшипника №2 (эд) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура подшипника №3 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура подшипника №4 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура подшипников высокая звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки фаза а | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки фаза в | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки фаза с | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмоток высокая звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №1 - виброскорость (вертикальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №1 - виброскорость (горизонтальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №1 - виброскорость (поперечная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №2 - виброскорость (вертикальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №2 - виброскорость (горизонтальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №2 - виброскорость (поперечная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №3 - виброскорость (вертикальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №3 - виброскорость (горизонтальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №3 - виброскорость (поперечная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №4 - виброскорость (вертикальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №4 - виброскорость (горизонтальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №4 - виброскорость (поперечная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №1: предупреждение (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №2: предупреждение (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №3: предупреждение (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №4: предупреждение (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №1 недопустима: останов (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №2 недопустима: останов (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №3 недопустима: останов (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №4 недопустима: останов (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «работа» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «резерв» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «ремонт» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | сетевой насос №2 | пуск | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | насос включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | насос отключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария насоса | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария чрп | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | частота | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | выбор режима авр | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | работа авр – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура подшипника №1 (эд) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура подшипника №2 (эд) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура подшипника №3 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура подшипника №4 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура подшипников высокая звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки фаза а | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки фаза в | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки фаза с | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмоток высокая звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №1 - виброскорость (вертикальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №1 - виброскорость (горизонтальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №1 - виброскорость (поперечная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №2 - виброскорость (вертикальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №2 - виброскорость (горизонтальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №2 - виброскорость (поперечная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №3 - виброскорость (вертикальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №3 - виброскорость (горизонтальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №3 - виброскорость (поперечная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №4 - виброскорость (вертикальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №4 - виброскорость (горизонтальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №4 - виброскорость (поперечная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №1: предупреждение (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №2: предупреждение (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №3: предупреждение (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №4: предупреждение (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №1 недопустима: останов (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №2 недопустима: останов (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №3 недопустима: останов (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №4 недопустима: останов (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «работа» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «резерв» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «ремонт» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | сетевой насос №3 | пуск | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | насос включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | насос отключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария насоса | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария чрп | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | частота | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | выбор режима авр | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | работа авр – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура подшипника №1 (эд) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура подшипника №2 (эд) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура подшипника №3 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура подшипника №4 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура подшипников высокая звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки фаза а | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки фаза в | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки фаза с | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмоток высокая звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №1 - виброскорость (вертикальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №1 - виброскорость (горизонтальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №1 - виброскорость (поперечная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №2 - виброскорость (вертикальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №2 - виброскорость (горизонтальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №2 - виброскорость (поперечная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №3 - виброскорость (вертикальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №3 - виброскорость (горизонтальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №3 - виброскорость (поперечная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №4 - виброскорость (вертикальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №4 - виброскорость (горизонтальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №4 - виброскорость (поперечная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №1: предупреждение (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №2: предупреждение (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №3: предупреждение (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №4: предупреждение (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №1 недопустима: останов (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №2 недопустима: останов (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №3 недопустима: останов (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №4 недопустима: останов (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «работа» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «резерв» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «ремонт» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | сетевой насос №4 | пуск | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | насос включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | насос отключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария насоса | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария чрп | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | частота | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | выбор режима авр | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | работа авр – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура подшипника №1 (эд) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура подшипника №2 (эд) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура подшипника №3 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура подшипника №4 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура подшипников высокая звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки фаза а | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки фаза в | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки фаза с | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмоток высокая звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №1 - виброскорость (вертикальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №1 - виброскорость (горизонтальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №1 - виброскорость (поперечная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №2 - виброскорость (вертикальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №2 - виброскорость (горизонтальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №2 - виброскорость (поперечная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №3 - виброскорость (вертикальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №3 - виброскорость (горизонтальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №3 - виброскорость (поперечная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №4 - виброскорость (вертикальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №4 - виброскорость (горизонтальная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №4 - виброскорость (поперечная составляющая); | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №1: предупреждение (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №2: предупреждение (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №3: предупреждение (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №4: предупреждение (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №1 недопустима: останов (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №2 недопустима: останов (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №3 недопустима: останов (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | вибрация подшипника №4 недопустима: останов (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «работа» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «резерв» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «ремонт» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | котельное оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | котел №1 | пуск котлоагрегата | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | котлоагрегат в работе | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | котлоагрегат остановлен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария котлоагрегата №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | аварийный останов котлоагрегата №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | квитирование аварии | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | расход сетевой воды через котел | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | расход сетевой воды через котел низок – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | расход сетевой воды через котел недопустим - останов | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | расход сетевой воды через котел недопустим - звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура уходящих газов | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | содержание о2 в уходящих газах | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | разряжение в топке котла | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | разряжение за котлом | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | температура воды на входе в котел | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | температура воды на входе в котел низка – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура воды на выходе из котла | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | температура на выходе из котла высока – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воды на входе в котел | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воды на входе в котел низко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | давление воды на выходе из котла | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воды на выходе из котла низко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | включить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | дутьевой вентилятор №1 включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | выключить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | дутьевой вентилятор №1 отключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария чрп | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | частота | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | включить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | дутьевой вентилятор №2 включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | выключить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | дутьевой вентилятор №2 отключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария чрп | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | частота | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на входе котловой воды в котел - открыть | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на входе котловой воды в котел - закрыть | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на входе котловой воды в котел - стоп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на входе котловой воды в котел - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор на входе котловой воды в котел - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор на входе котловой воды в котел - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор на входе котловой воды в котел – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (расход котловой воды через котел) - задание | аналоговый | исходящий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (расход котловой воды через котел) - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом ((расход котловой воды через котел) - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (расход котловой воды через котел) - положение | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (расход котловой воды через котел) - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (расход котловой воды через котел) - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - больше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - меньше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (расход котловой воды через котел) - работа | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (расход котловой воды через котел) - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом на выходе сетевой воды из котла - открыть | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на выходе котловой воды из котла - открыть | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на выходе котловой воды из котла - закрыть | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на выходе котловой воды из котла - стоп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на выходе котловой воды из котла - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор на выходе котловой воды из котла - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор на выходе котловой воды из котла - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор на выходе котловой воды из котла – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местное управление | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | давление газа перед котлом до регулятора (показания + сигнализация) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | давление газа перед котлом после регулятора (регулирование) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | давление газа перед котлом после регулятора низко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | давление газа перед котлом после регулятора высоко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (давление газа перед котлом) - задание | аналоговый | исходящий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (давление газа перед котлом) - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (давление газа перед котлом) - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (давление газа перед котлом) - положение | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (давление газа перед котлом) - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (давление газа перед котлом) - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом ((давление газа перед котлом) - работа | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - больше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - меньше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (давление газа перед котлом) - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча после регулятора - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча после регулятора - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча после регулятора - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча после регулятора - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча после регулятора - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча после регулятора - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | старт горелки №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | наличие факела запальника горелки №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление между газовыми клапанами горелки №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | горелка №1 в работе | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | задание мощности на горелку №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа горелки №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария горелки №1 – останов котла | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | расход газа на горелку №1 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | наличие факела горелки №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление газа перед горелкой №1 - минимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление газа перед горелкой №1 максимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воздуха перед горелкой №1 минимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №1 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воздуха перед горелкой №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | старт горелки №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | наличие факела запальника горелки №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление между газовыми клапанами горелки №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | горелка №2 в работе | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | задание мощности на горелку №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа горелки №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария горелки №2 – останов котла | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | расход газа на горелку №2 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | наличие факела горелки №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление газа перед горелкой №2 - минимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление газа перед горелкой №2 максимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воздуха перед горелкой №2 минимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №2 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воздуха перед горелкой №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | отключение всех дв – останов котла | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | котел №2 | пуск котлоагрегата | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | котлоагрегат в работе | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | котлоагрегат остановлен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария котлоагрегата №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | аварийный останов котлоагрегата №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | квитирование аварии | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | расход сетевой воды через котел | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | расход сетевой воды через котел низок – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | расход сетевой воды через котел недопустим - останов | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | расход сетевой воды через котел недопустим - звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура уходящих газов | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | содержание о2 в уходящих газах | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | разряжение в топке котла | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | разряжение за котлом | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | температура воды на входе в котел | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | температура воды на входе в котел низка – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура воды на выходе из котла | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | температура на выходе из котла высока – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воды на входе в котел | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воды на входе в котел низко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | давление воды на выходе из котла | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воды на выходе из котла низко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | включить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | дутьевой вентилятор №1 включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | выключить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | дутьевой вентилятор №1 отключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария чрп | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | частота | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | включить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | дутьевой вентилятор №2 включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | выключить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | дутьевой вентилятор №2 отключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария чрп | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | частота | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на входе котловой воды в котел - открыть | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на входе котловой воды в котел - закрыть | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на входе котловой воды в котел - стоп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на входе котловой воды в котел - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор на входе котловой воды в котел - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор на входе котловой воды в котел - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор на входе котловой воды в котел – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (расход котловой воды через котел) - задание | аналоговый | исходящий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (расход котловой воды через котел) - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом ((расход котловой воды через котел) - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (расход котловой воды через котел) - положение | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (расход котловой воды через котел) - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (расход котловой воды через котел) - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (расход котловой воды через котел) - работа | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - больше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - меньше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (расход котловой воды через котел) - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом на выходе сетевой воды из котла - открыть | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на выходе котловой воды из котла - открыть | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на выходе котловой воды из котла - закрыть | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на выходе котловой воды из котла - стоп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на выходе котловой воды из котла - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор на выходе котловой воды из котла - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор на выходе котловой воды из котла - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор на выходе котловой воды из котла – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местное управление | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | давление газа перед котлом до регулятора (показания + сигнализация) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | давление газа перед котлом после регулятора (регулирование) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | давление газа перед котлом после регулятора низко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | давление газа перед котлом после регулятора высоко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (давление газа перед котлом) - задание | аналоговый | исходящий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (давление газа перед котлом) - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (давление газа перед котлом) - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (давление газа перед котлом) - положение | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (давление газа перед котлом) - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (давление газа перед котлом) - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом ((давление газа перед котлом) - работа | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - больше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - меньше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (давление газа перед котлом) - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча после регулятора - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча после регулятора - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча после регулятора - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча после регулятора - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча после регулятора - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча после регулятора - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | старт горелки №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | наличие факела запальника горелки №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление между газовыми клапанами горелки №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | горелка №1 в работе | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | задание мощности на горелку №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа горелки №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария горелки №1 – останов котла | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | расход газа на горелку №1 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | наличие факела горелки №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление газа перед горелкой №1 - минимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление газа перед горелкой №1 максимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воздуха перед горелкой №1 минимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №1 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воздуха перед горелкой №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | старт горелки №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | наличие факела запальника горелки №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление между газовыми клапанами горелки №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | горелка №2 в работе | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | задание мощности на горелку №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа горелки №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария горелки №2 – останов котла | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | расход газа на горелку №2 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | наличие факела горелки №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление газа перед горелкой №2 - минимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление газа перед горелкой №2 максимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воздуха перед горелкой №2 минимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №2 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воздуха перед горелкой №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | отключение всех дв – останов котла | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | котел №3 | пуск котлоагрегата | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | котлоагрегат в работе | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | котлоагрегат остановлен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария котлоагрегата №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | аварийный останов котлоагрегата №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | квитирование аварии | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | расход сетевой воды через котел | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | расход сетевой воды через котел низок – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | расход сетевой воды через котел недопустим - останов | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | расход сетевой воды через котел недопустим - звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура уходящих газов | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | содержание о2 в уходящих газах | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | разряжение в топке котла | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | разряжение за котлом | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | температура воды на входе в котел | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | температура воды на входе в котел низка – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура воды на выходе из котла | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | температура на выходе из котла высока – звуковой сигнал | аналоговый | исходящий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воды на входе в котел | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воды на входе в котел низко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | давление воды на выходе из котла | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воды на выходе из котла низко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | включить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | дутьевой вентилятор №1 включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | выключить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | дутьевой вентилятор №1 отключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария чрп | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | частота | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | включить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | дутьевой вентилятор №2 включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | выключить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | дутьевой вентилятор №2 отключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария чрп | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | частота | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на входе котловой воды в котел - открыть | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на входе котловой воды в котел - закрыть | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на входе котловой воды в котел - стоп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на входе котловой воды в котел - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор на входе котловой воды в котел - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор на входе котловой воды в котел - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор на входе котловой воды в котел – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (расход котловой воды через котел) - задание | аналоговый | исходящий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (расход котловой воды через котел) - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом ((расход котловой воды через котел) - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (расход котловой воды через котел) - положение | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (расход котловой воды через котел) - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (расход котловой воды через котел) - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (расход котловой воды через котел) - работа | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - больше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - меньше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (расход котловой воды через котел) - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом на выходе сетевой воды из котла - открыть | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на выходе котловой воды из котла - открыть | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на выходе котловой воды из котла - закрыть | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на выходе котловой воды из котла - стоп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на выходе котловой воды из котла - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор на выходе котловой воды из котла - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор на выходе котловой воды из котла - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор на выходе котловой воды из котла – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | давление газа перед котлом до регулятора (показания + сигнализация) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | давление газа перед котлом после регулятора (регулирование) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | давление газа перед котлом после регулятора низко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | давление газа перед котлом после регулятора высоко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (давление газа перед котлом) - задание | аналоговый | исходящий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (давление газа перед котлом) - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (давление газа перед котлом) - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (давление газа перед котлом) - положение | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (давление газа перед котлом) - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (давление газа перед котлом) - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом ((давление газа перед котлом) - работа | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - больше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - меньше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (давление газа перед котлом) - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча после регулятора - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча после регулятора - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча после регулятора - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча после регулятора - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча после регулятора - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча после регулятора - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | старт горелки №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | наличие факела запальника горелки №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление между газовыми клапанами горелки №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | горелка №1 в работе | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | задание мощности на горелку №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа горелки №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария горелки №1 – останов котла | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | расход газа на горелку №1 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | наличие факела горелки №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление газа перед горелкой №1 - минимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление газа перед горелкой №1 максимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воздуха перед горелкой №1 минимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №1 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воздуха перед горелкой №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | старт горелки №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | наличие факела запальника горелки №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление между газовыми клапанами горелки №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | горелка №2 в работе | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | задание мощности на горелку №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа горелки №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария горелки №2 – останов котла | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | расход газа на горелку №2 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | наличие факела горелки №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление газа перед горелкой №2 - минимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление газа перед горелкой №2 максимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воздуха перед горелкой №2 минимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №2 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воздуха перед горелкой №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | отключение всех дв – останов котла | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | котел №4 | пуск котлоагрегата | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | котлоагрегат в работе | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | котлоагрегат остановлен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария котлоагрегата №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | аварийный останов котлоагрегата №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | квитирование аварии | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | расход сетевой воды через котел | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | расход сетевой воды через котел низок – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | расход сетевой воды через котел недопустим - останов | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | расход сетевой воды через котел недопустим - звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура уходящих газов | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | содержание о2 в уходящих газах | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | разряжение в топке котла | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | разряжение за котлом | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | температура воды на входе в котел | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | температура воды на входе в котел низка – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура воды на выходе из котла | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | температура на выходе из котла высока – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воды на входе в котел | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воды на входе в котел низко – звуковой сигнал | аналоговый | исходящий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | давление воды на выходе из котла | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воды на выходе из котла низко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | включить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | дутьевой вентилятор №1 включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | выключить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | дутьевой вентилятор №1 отключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария чрп | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | частота | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | включить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | дутьевой вентилятор №2 включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | выключить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | дутьевой вентилятор №2 отключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария чрп | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | частота | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на входе котловой воды в котел - открыть | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на входе котловой воды в котел - закрыть | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на входе котловой воды в котел - стоп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на входе котловой воды в котел - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор на входе котловой воды в котел - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор на входе котловой воды в котел - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор на входе котловой воды в котел – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местное управление | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (расход котловой воды через котел) - задание | аналоговый | исходящий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (расход котловой воды через котел) - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом ((расход котловой воды через котел) - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (расход котловой воды через котел) - положение | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (расход котловой воды через котел) - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (расход котловой воды через котел) - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (расход котловой воды через котел) - работа | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - больше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - меньше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (расход котловой воды через котел) - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом на выходе сетевой воды из котла - открыть | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на выходе котловой воды из котла - открыть | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на выходе котловой воды из котла - закрыть | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на выходе котловой воды из котла - стоп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на выходе котловой воды из котла - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор на выходе котловой воды из котла - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор на выходе котловой воды из котла - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор на выходе котловой воды из котла – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | давление газа перед котлом до регулятора (показания + сигнализация) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | давление газа перед котлом после регулятора (регулирование) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | давление газа перед котлом после регулятора низко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | давление газа перед котлом после регулятора высоко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (давление газа перед котлом) - задание | аналоговый | исходящий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (давление газа перед котлом) - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (давление газа перед котлом) - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (давление газа перед котлом) - положение | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (давление газа перед котлом) - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (давление газа перед котлом) - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом ((давление газа перед котлом) - работа | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - больше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - меньше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (давление газа перед котлом) - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча после регулятора - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча после регулятора - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча после регулятора - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча после регулятора - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча после регулятора - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча после регулятора - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | старт горелки №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | наличие факела запальника горелки №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление между газовыми клапанами горелки №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | горелка №1 в работе | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | задание мощности на горелку №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа горелки №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария горелки №1 – останов котла | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | расход газа на горелку №1 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | наличие факела горелки №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление газа перед горелкой №1 - минимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление газа перед горелкой №1 максимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воздуха перед горелкой №1 минимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №1 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воздуха перед горелкой №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | старт горелки №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | наличие факела запальника горелки №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление между газовыми клапанами горелки №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | горелка №2 в работе | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | задание мощности на горелку №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа горелки №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария горелки №2 – останов котла | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | расход газа на горелку №2 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | наличие факела горелки №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление газа перед горелкой №2 - минимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление газа перед горелкой №2 максимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воздуха перед горелкой №2 минимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №2 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воздуха перед горелкой №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | отключение всех дв – останов котла | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | котел №5 | пуск котлоагрегата | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | котлоагрегат в работе | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | котлоагрегат остановлен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария котлоагрегата №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | аварийный останов котлоагрегата №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | квитирование аварии | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | расход сетевой воды через котел | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | расход сетевой воды через котел низок – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | расход сетевой воды через котел недопустим - останов | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | расход сетевой воды через котел недопустим - звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура уходящих газов | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | содержание о2 в уходящих газах | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | разряжение в топке котла | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | разряжение за котлом | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | температура воды на входе в котел | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | температура воды на входе в котел низка – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура воды на выходе из котла | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | температура на выходе из котла высока – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воды на входе в котел | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воды на входе в котел низко – звуковой сигнал | аналоговый | исходящий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | давление воды на выходе из котла | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воды на выходе из котла низко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | включить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | дутьевой вентилятор №1 включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | выключить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | дутьевой вентилятор №1 отключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария чрп | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | частота | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | включить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | дутьевой вентилятор №2 включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | выключить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | дутьевой вентилятор №2 отключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария чрп | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | частота | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на входе котловой воды в котел - открыть | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на входе котловой воды в котел - закрыть | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на входе котловой воды в котел - стоп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на входе котловой воды в котел - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор на входе котловой воды в котел - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор на входе котловой воды в котел - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор на входе котловой воды в котел – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местное управление | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (расход котловой воды через котел) - задание | аналоговый | исходящий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (расход котловой воды через котел) - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом ((расход котловой воды через котел) - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (расход котловой воды через котел) - положение | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (расход котловой воды через котел) - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (расход котловой воды через котел) - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (расход котловой воды через котел) - работа | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - больше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - меньше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (расход котловой воды через котел) - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом на выходе сетевой воды из котла - открыть | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на выходе котловой воды из котла - открыть | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на выходе котловой воды из котла - закрыть | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на выходе котловой воды из котла - стоп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на выходе котловой воды из котла - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор на выходе котловой воды из котла - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор на выходе котловой воды из котла - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор на выходе котловой воды из котла – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местное управление | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | давление газа перед котлом до регулятора (показания + сигнализация) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | давление газа перед котлом после регулятора (регулирование) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | давление газа перед котлом после регулятора низко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | давление газа перед котлом после регулятора высоко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (давление газа перед котлом) - задание | аналоговый | исходящий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (давление газа перед котлом) - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (давление газа перед котлом) - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (давление газа перед котлом) - положение | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (давление газа перед котлом) - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (давление газа перед котлом) - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом ((давление газа перед котлом) - работа | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - больше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - меньше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (давление газа перед котлом) - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча после регулятора - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча после регулятора - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча после регулятора - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча после регулятора - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча после регулятора - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча после регулятора - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | старт горелки №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | наличие факела запальника горелки №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление между газовыми клапанами горелки №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | горелка №1 в работе | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | задание мощности на горелку №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа горелки №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария горелки №1 – останов котла | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | расход газа на горелку №1 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | наличие факела горелки №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление газа перед горелкой №1 - минимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление газа перед горелкой №1 максимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воздуха перед горелкой №1 минимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №1 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воздуха перед горелкой №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | старт горелки №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | наличие факела запальника горелки №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление между газовыми клапанами горелки №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | горелка №2 в работе | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | задание мощности на горелку №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа горелки №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария горелки №2 – останов котла | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | расход газа на горелку №2 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | наличие факела горелки №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление газа перед горелкой №2 - минимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление газа перед горелкой №2 максимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воздуха перед горелкой №2 минимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №2 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воздуха перед горелкой №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | отключение всех дв – останов котла | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | котел №6 | пуск котлоагрегата | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | котлоагрегат в работе | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | котлоагрегат остановлен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария котлоагрегата №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | аварийный останов котлоагрегата №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | квитирование аварии | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | расход сетевой воды через котел | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | расход сетевой воды через котел низок – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | расход сетевой воды через котел недопустим - останов | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | расход сетевой воды через котел недопустим - звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура уходящих газов | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | содержание о2 в уходящих газах | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | разряжение в топке котла | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | разряжение за котлом | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | температура воды на входе в котел | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | температура воды на входе в котел низка – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура воды на выходе из котла | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | температура на выходе из котла высока – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воды на входе в котел | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воды на входе в котел низко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | давление воды на выходе из котла | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воды на выходе из котла низко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | включить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | дутьевой вентилятор №1 включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | выключить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | дутьевой вентилятор №1 отключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария чрп | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | частота | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | включить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | дутьевой вентилятор №2 включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | выключить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | дутьевой вентилятор №2 отключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария чрп | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | частота | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на входе котловой воды в котел - открыть | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на входе котловой воды в котел - закрыть | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на входе котловой воды в котел - стоп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на входе котловой воды в котел - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор на входе котловой воды в котел - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор на входе котловой воды в котел - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор на входе котловой воды в котел – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (расход котловой воды через котел) - задание | аналоговый | исходящий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (расход котловой воды через котел) - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом ((расход котловой воды через котел) - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (расход котловой воды через котел) - положение | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (расход котловой воды через котел) - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (расход котловой воды через котел) - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (расход котловой воды через котел) - работа | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - больше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - меньше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (расход котловой воды через котел) - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом на выходе сетевой воды из котла - открыть | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на выходе котловой воды из котла - открыть | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на выходе котловой воды из котла - закрыть | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на выходе котловой воды из котла - стоп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на выходе котловой воды из котла - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор на выходе котловой воды из котла - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор на выходе котловой воды из котла - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор на выходе котловой воды из котла – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | давление газа перед котлом до регулятора (показания + сигнализация) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | давление газа перед котлом после регулятора (регулирование) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | давление газа перед котлом после регулятора низко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | давление газа перед котлом после регулятора высоко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (давление газа перед котлом) - задание | аналоговый | исходящий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (давление газа перед котлом) - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (давление газа перед котлом) - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (давление газа перед котлом) - положение | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (давление газа перед котлом) - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (давление газа перед котлом) - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом ((давление газа перед котлом) - работа | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - больше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - меньше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (давление газа перед котлом) - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча после регулятора - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча после регулятора - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча после регулятора - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча после регулятора - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча после регулятора - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча после регулятора - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | старт горелки №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | наличие факела запальника горелки №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление между газовыми клапанами горелки №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | горелка №1 в работе | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | задание мощности на горелку №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа горелки №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария горелки №1 – останов котла | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | расход газа на горелку №1 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | наличие факела горелки №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление газа перед горелкой №1 - минимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление газа перед горелкой №1 максимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воздуха перед горелкой №1 минимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №1 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воздуха перед горелкой №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | старт горелки №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | наличие факела запальника горелки №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление между газовыми клапанами горелки №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | горелка №2 в работе | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | задание мощности на горелку №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа горелки №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария горелки №2 – останов котла | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | расход газа на горелку №2 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | наличие факела горелки №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление газа перед горелкой №2 - минимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление газа перед горелкой №2 максимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воздуха перед горелкой №2 минимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №2 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воздуха перед горелкой №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | отключение всех дв – останов котла | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | котел №7 | пуск котлоагрегата | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | котлоагрегат в работе | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | котлоагрегат остановлен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария котлоагрегата №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | аварийный останов котлоагрегата №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | квитирование аварии | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | расход сетевой воды через котел | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | расход сетевой воды через котел низок – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | расход сетевой воды через котел недопустим - останов | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | расход сетевой воды через котел недопустим - звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура уходящих газов | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | содержание о2 в уходящих газах | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | разряжение в топке котла | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | разряжение за котлом | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | температура воды на входе в котел | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | температура воды на входе в котел низка – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура воды на выходе из котла | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | температура на выходе из котла высока – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воды на входе в котел | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воды на входе в котел низко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | давление воды на выходе из котла | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воды на выходе из котла низко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | включить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | дутьевой вентилятор №1 включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | выключить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | дутьевой вентилятор №1 отключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария чрп | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | частота | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | включить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | дутьевой вентилятор №2 включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | выключить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | дутьевой вентилятор №2 отключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария чрп | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | частота | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на входе котловой воды в котел - открыть | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на входе котловой воды в котел - закрыть | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на входе котловой воды в котел - стоп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на входе котловой воды в котел - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор на входе котловой воды в котел - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор на входе котловой воды в котел - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор на входе котловой воды в котел – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местное управление | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (расход котловой воды через котел) - задание | аналоговый | исходящий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (расход котловой воды через котел) - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом ((расход котловой воды через котел) - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (расход котловой воды через котел) - положение | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (расход котловой воды через котел) - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (расход котловой воды через котел) - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (расход котловой воды через котел) - работа | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - больше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - меньше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (расход котловой воды через котел) - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом на выходе сетевой воды из котла - открыть | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на выходе котловой воды из котла - открыть | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на выходе котловой воды из котла - закрыть | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на выходе котловой воды из котла - стоп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на выходе котловой воды из котла - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор на выходе котловой воды из котла - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор на выходе котловой воды из котла - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор на выходе котловой воды из котла – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | давление газа перед котлом до регулятора (показания + сигнализация) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | давление газа перед котлом после регулятора (регулирование) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | давление газа перед котлом после регулятора низко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | давление газа перед котлом после регулятора высоко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (давление газа перед котлом) - задание | аналоговый | исходящий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (давление газа перед котлом) - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (давление газа перед котлом) - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (давление газа перед котлом) - положение | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (давление газа перед котлом) - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (давление газа перед котлом) - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом ((давление газа перед котлом) - работа | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - больше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - меньше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (давление газа перед котлом) - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча после регулятора - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча после регулятора - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча после регулятора - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча после регулятора - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча после регулятора - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча после регулятора - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | старт горелки №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | наличие факела запальника горелки №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление между газовыми клапанами горелки №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | горелка №1 в работе | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | задание мощности на горелку №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа горелки №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария горелки №1 – останов котла | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | расход газа на горелку №1 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | наличие факела горелки №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление газа перед горелкой №1 - минимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление газа перед горелкой №1 максимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воздуха перед горелкой №1 минимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №1 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воздуха перед горелкой №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | старт горелки №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | наличие факела запальника горелки №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление между газовыми клапанами горелки №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | горелка №2 в работе | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | задание мощности на горелку №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа горелки №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария горелки №2 – останов котла | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | расход газа на горелку №2 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | наличие факела горелки №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление газа перед горелкой №2 - минимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление газа перед горелкой №2 максимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воздуха перед горелкой №2 минимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №2 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воздуха перед горелкой №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | отключение всех дв – останов котла | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | котел №8 | пуск котлоагрегата | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | останов котлоагрегата | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | котлоагрегат в работе | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | котлоагрегат остановлен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария котлоагрегата №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | аварийный останов котлоагрегата №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | квитирование аварии | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | расход сетевой воды через котел | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | расход сетевой воды через котел низок – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | расход сетевой воды через котел недопустим - останов | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | расход сетевой воды через котел недопустим - звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура уходящих газов | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | содержание о2 в уходящих газах | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | разряжение в топке котла | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | разряжение за котлом | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | температура воды на входе в котел | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | температура воды на входе в котел низка – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура воды на выходе из котла | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | температура на выходе из котла высока – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воды на входе в котел | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воды на входе в котел низко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | давление воды на выходе из котла | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воды на выходе из котла низко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | включить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | дутьевой вентилятор №1 включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | выключить дутьевой вентилятор №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | дутьевой вентилятор №1 отключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария чрп | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | частота | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | включить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | дутьевой вентилятор №2 включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | выключить дутьевой вентилятор №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | дутьевой вентилятор №2 отключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария чрп | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | частота | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на входе котловой воды в котел - открыть | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на входе котловой воды в котел - закрыть | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на входе котловой воды в котел - стоп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на входе котловой воды в котел - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор на входе котловой воды в котел - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор на входе котловой воды в котел - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор на входе котловой воды в котел – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (расход котловой воды через котел) - задание | аналоговый | исходящий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (расход котловой воды через котел) - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом ((расход котловой воды через котел) - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (расход котловой воды через котел) - положение | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (расход котловой воды через котел) - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (расход котловой воды через котел) - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (расход котловой воды через котел) - работа | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - больше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - меньше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (расход котловой воды через котел) - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом на выходе сетевой воды из котла - открыть | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на выходе котловой воды из котла - открыть | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на выходе котловой воды из котла - закрыть | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на выходе котловой воды из котла - стоп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | затвор на выходе котловой воды из котла - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор на выходе котловой воды из котла - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор на выходе котловой воды из котла - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор на выходе котловой воды из котла – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | давление газа перед котлом до регулятора (показания + сигнализация) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | давление газа перед котлом после регулятора (регулирование) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | давление газа перед котлом после регулятора низко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | давление газа перед котлом после регулятора высоко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (давление газа перед котлом) - задание | аналоговый | исходящий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (давление газа перед котлом) - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (давление газа перед котлом) - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (давление газа перед котлом) - положение | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (давление газа перед котлом) - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (давление газа перед котлом) - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом ((давление газа перед котлом) - работа | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - больше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - меньше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом (давление газа перед котлом) - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча после регулятора - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча после регулятора - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча после регулятора - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча после регулятора - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча после регулятора - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча после регулятора - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | продувочная свеча сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | старт горелки №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | наличие факела запальника горелки №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление между газовыми клапанами горелки №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | горелка №1 в работе | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | задание мощности на горелку №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа горелки №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария горелки №1 – останов котла | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | расход газа на горелку №1 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | наличие факела горелки №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление газа перед горелкой №1 - минимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление газа перед горелкой №1 максимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воздуха перед горелкой №1 минимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №1 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воздуха перед горелкой №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | старт горелки №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | наличие факела запальника горелки №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | открыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №1 открыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | закрыть газовый клапан №1 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №1 закрыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | открыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №2 открыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | закрыть газовый клапан №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | газовый клапан №2 закрыт | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление между газовыми клапанами горелки №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | горелка №2 в работе | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | задание мощности на горелку №2 | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа горелки №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария горелки №2 – останов котла | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | расход газа на горелку №2 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | наличие факела горелки №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление газа перед горелкой №2 - минимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление газа перед горелкой №2 максимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воздуха перед горелкой №2 минимально | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление газа перед входной задвижкой горелки №2 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | давление воздуха перед горелкой №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | отключение всех дв – останов котла | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | общекотельные сигналы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | давление на всасе насоса рабочей воды №1 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | давление на напоре насоса рабочей воды №1 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | давление на всасе насоса рабочей воды №2 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | давление на напоре насоса рабочей воды №2 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | давление рабочей воды перед эжекторами (регулирование) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | давление рабочей воды перед эжекторами (сигнализация + показания) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | давление рабочей воды перед эжекторами низко – звуковой сигнал | аналоговый | исходящий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | давление рабочей воды перед эжекторами высоко – звуковой сигнал | аналоговый | исходящий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | температура исходной воды | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | давление исходной воды | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | давление исходной воды – низкоя звуковой сигнал | аналоговый | исходящий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | давление на всасе насоса исходной воды №1 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | давление на напоре насоса исходной воды №1 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | давление на всасе насоса исходной воды №2 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | давление на напоре насоса исходной воды №2 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | расход воды на аварийную подпитку | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников |  | давление воды на аварийную подпитку | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников |  | температура воды на аварийную подпитку | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | давление исходной воды после группы насосов исходной воды | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | давление исходной воды после группы насосов исходной воды – низкоя звуковой сигнал | аналоговый | исходящий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | давление исходной воды в линии помимо насосов исходной воды | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников |  | давление сетевой воды после сетевых насосов (группа 1) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников |  | давление сетевой воды после сетевых насосов (группа 1) – низкоя звуковой сигналя | аналоговый | исходящий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников |  | давление сетевой воды после сетевых насосов (группа 2) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников |  | давление сетевой воды после сетевых насосов (группа 2) – низкоя звуковой сигналя | аналоговый | исходящий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников |  | давление сетевой воды до сетевых насосов (коллектор) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников |  | температура сетевой воды до сетевых насосов (коллектор) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников |  | давление сетевой воды до сетевых насосов (группа 1) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников |  | давление сетевой воды до сетевых насосов (группа 2) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников |  | давление воды до фильтра гиг | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| УУТЭ, под вопросом |  | расход воды на подпитку от баков- аккумуляторов | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | затвор на линии подачи от аккумуляторной насоснойя обозначение на схеме – с-10 | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| УУТЭ, под вопросом |  | расход обратка тепловывод №1 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| УУТЭ, под вопросом |  | расход обратка тепловывод №2 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| УУТЭ, под вопросом |  | расход обратка тепловывод №3 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| УУТЭ, под вопросом |  | расход подача тепловывод №1 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| УУТЭ, под вопросом |  | расход подача тепловывод №2 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| УУТЭ, под вопросом |  | расход подача тепловывод №3 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | температура наружнего воздуха | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников |  | температура сетевой воды после всех теплообменных аппаратов | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников |  | давление сетевой воды после всех теплообменных аппаратов | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников |  | температура сетевой воды на выходе из ТА-1 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников |  | температура сетевой воды на выходе из ТА-2 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников |  | температура сетевой воды на выходе из ТА-3 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников |  | температура сетевой воды на выходе из ТА-4 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников |  | температура сетевой воды на выходе из ТА-5 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников |  | температура сетевой воды на выходе из ТА-6 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников |  | температура сетевой воды на выходе из ТА-7 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников |  | температура сетевой воды на выходе из ТА-8 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников |  | температура сетевой воды на выходе из ТА-9 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников |  | температура котловой воды перед сетевыми теплообменниками | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников |  | температура котловой воды на выходе из ТА-1 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников |  | температура котловой воды на выходе из ТА-2 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников |  | температура котловой воды на выходе из ТА-3 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников |  | температура котловой воды на выходе из ТА-4 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников |  | температура котловой воды на выходе из ТА-5 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников |  | температура котловой воды на выходе из ТА-6 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников |  | температура котловой воды на выходе из ТА-7 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников |  | температура котловой воды на выходе из ТА-8 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников |  | температура котловой воды на выходе из ТА-9 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | расход котловой воды на теплообменники (№1, №2) подогрева исходной воды перед деаэратором | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | температура котловой воды на сливе с теплообменника №1 подогрева исходной воды перед деаэратором | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | температура котловой воды на сливе с теплообменника №2 подогрева исходной воды перед деаэратором | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | расход котловой воды на подогреватели линии подпитки котлового контура | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | температура котловой воды на сливе с подогревателя перед линией обессоливания | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | температура котловой воды на сливе с подогревателя перед бвд-10 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | температура котловой воды (подающий коллектор) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | давление котловой воды (подающий коллектор) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | температура котловой воды обратный коллектор (до узла смешения) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | температура котловой воды после узла смешения (регулирование) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | температура котловой воды после узла смешения (показания + сигнализация) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | температура котловой воды после узла смешения – низкая звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | давление в обратном коллекторе котловой воды (регулирование) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | давление в обратном коллекторе котловой воды (показания + сигнализация) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | давление в обратном коллекторе котловой воды низкоя звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | давление в обратном коллекторе котловой воды высокоя звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | содержание кислорода в котловой воде | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| АСУ ТП/ВК |  | содержание кислорода в котловой воде высокоя звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | pH воды на подпитку сетевого контура | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| АСУ ТП/ВК |  | pH воды на подпитку сетевого контура – низокя звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | pH воды на подпитку сетевого контура – высокя звуковой сигналя | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | расход исходной воды на вакуумный деаэратор | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | уровень в баке хранения щелочи (показания) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | уровень в баке хранения щелочи (сигнализация) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | уровень в баке хранения щелочи (низок) – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | уровень в баке хранения щелочи (высок) – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | насос дозатор щелочи №1 | пуск | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | насос включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | насос отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | работа насоса | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | авария насоса | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «работа» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «резерв» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «ремонт» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | насос дозатор щелочи №2 | пуск | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | насос включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | насос отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | работа | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | авария насоса | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «работа» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «резерв» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «ремонт» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | насос дозатор ингибитора №1 | пуск | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | насос включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | насос отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | работа | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | авария насоса | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «работа» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «резерв» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «ремонт» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | насос дозатор ингибитора №2 | пуск | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | насос включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | насос отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | работа | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | авария насоса | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «работа» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «резерв» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «ремонт» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | баки-аккумуляторы и аккумуляторная насосная |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ НАБ (Акн) | аккумулирующий бак №1 | уровень в баке №1 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | уровень в баке №1 высок - предупреждение | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | уровень в баке №1 высок - авария | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | уровень в баке №1 низок - предупреждение | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | уровень в баке №1 низок - авария | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ НАБ (Акн) | аккумулирующий бак №2 | уровень в баке №2 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | уровень в баке №2 высок - предупреждение | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | уровень в баке №2 высок - авария | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | уровень в баке №2 низок - предупреждение | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | уровень в баке №2 низок - авария | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ НАБ (Акн) | наб №1 | пуск | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | насос включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | насос отключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от сети | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа от чрп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария насоса | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария чрп | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | задание частоты | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | частота | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | выбор режима авр | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | работа авр – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал от датчика сухого хода | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | запрет пуска насоса по сигналу от датчика сухого хода | аналоговый | исходящий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | режим «работа» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «резерв» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «ремонт» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ НАБ (Акн) | наб №2 | пуск | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | насос включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | насос отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | работа от сети | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | работа от чрп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | авария насоса | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | авария чрп | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | задание частоты | аналоговый | исходящий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | частота | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | выбор режима авр | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | работа авр – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал от датчика сухого хода | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | запрет пуска насоса по сигналу от датчика сухого хода | аналоговый | исходящий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | режим «работа» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «резерв» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «ремонт» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ НАБ (Акн) | наб №3 | пуск | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | насос включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | насос отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | работа от сети | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | работа от чрп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | авария насоса | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | авария чрп | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | задание частоты | аналоговый | исходящий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | частота | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | выбор режима авр | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | работа авр – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал от датчика сухого хода | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | запрет пуска насоса по сигналу от датчика сухого хода | аналоговый | исходящий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | режим «работа» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «резерв» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «ремонт» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ НАБ (Акн) | наб №4 | пуск | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | насос включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | насос отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | работа от сети | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | работа от чрп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | авария насоса | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | авария чрп | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | задание частоты | аналоговый | исходящий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | частота | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | выбор режима авр | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | работа авр – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал от датчика сухого хода | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | запрет пуска насоса по сигналу от датчика сухого хода | аналоговый | исходящий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | режим «работа» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «резерв» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «ремонт» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ НАБ (Акн) | дренажный насос | пуск | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | насос включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | насос отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | насос включен – автоматическое по уровню | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | насос отключен – автоматическое по уровню | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | работа | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ НАБ (Акн) | задвижка 3пта | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ НАБ (Акн) | задвижка 4пТА-1 | шаровый кран с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шаровый кран с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шаровый кран с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шаровый кран с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шаровый кран с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шаровый кран с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шаровый кран с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ НАБ (Акн) | задвижка 4пТА-2 | шаровый кран с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шаровый кран с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шаровый кран с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шаровый кран с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шаровый кран с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шаровый кран с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шаровый кран с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ НАБ (Акн) | задвижка 4пТА-3 | шаровый кран с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шаровый кран с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шаровый кран с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шаровый кран с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шаровый кран с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шаровый кран с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шаровый кран с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ НАБ (Акн) | задвижка 4пТА-4 | шаровый кран с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шаровый кран с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шаровый кран с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шаровый кран с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шаровый кран с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шаровый кран с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шаровый кран с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ НАБ (Акн) | задвижка 5пТА-1 | шаровый кран с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шаровый кран с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шаровый кран с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шаровый кран с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шаровый кран с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шаровый кран с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шаровый кран с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ НАБ (Акн) | задвижка 5пТА-2 | шаровый кран с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шаровый кран с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шаровый кран с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шаровый кран с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шаровый кран с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шаровый кран с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шаровый кран с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ НАБ (Акн) | задвижка 5пТА-3 | шаровый кран с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шаровый кран с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шаровый кран с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шаровый кран с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шаровый кран с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шаровый кран с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шаровый кран с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ НАБ (Акн) | задвижка 5пТА-4 | шаровый кран с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шаровый кран с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шаровый кран с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шаровый кран с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шаровый кран с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шаровый кран с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шаровый кран с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ НАБ (Акн) | задвижка 9пТА-1 | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ НАБ (Акн) | задвижка 9пТА-2 | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ НАБ (Акн) | задвижка 10пТА-1 | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ НАБ (Акн) | задвижка 10пТА-2 | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ НАБ (Акн) | задвижка 11пта | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ НАБ (Акн) | задвижка 12пта | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ НАБ (Акн) | регулятор аварийного сброса воды в баки-аккумуляторыя обозначение на схеме (участок аккумулирующей насосной) – рд 0 | регулирующий клапан с электроприводом - задание | аналоговый | исходящий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - положение | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - работа | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - больше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - меньше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ НАБ (Акн) | регулятор заполнения баков- аккумуляторов обозначение на схеме (участок аккумулирующей насосной) – рд 1 | регулирующий клапан с электроприводом - задание | аналоговый | исходящий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - положение | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - работа | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - больше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - меньше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ НАБ (Акн) | насос закачки герметика | насос включить | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | насос выключить | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | работа | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | авария насоса | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | дистанционное управление | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местное управление | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал от датчика сухого хода | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | запрет пуска насоса по сигналу от датчика сухого хода | аналоговый | исходящий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | уровень в баке герметика | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | уровень в баке герметика высок - предупреждение | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | уровень в баке герметика высок - авария | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | уровень в баке герметика низок - предупреждение | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | уровень в баке герметика низок - авария | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | расход подпиточной воды, направление – к бакам подпитки тс | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | расход подпиточной воды, направление – от баков подпитки тс | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | расход подпиточной воды – значение 0 (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | грп-1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ГРП-1 |  | температура газа до грп-1 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| УИРГ, под вопросом |  | давление до уу №1 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| УИРГ, под вопросом |  | расход газа на уу №1 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ГРП-1 |  | перепад давления на фильтре №1 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ГРП-1 |  | регулирующий клапан №1 с электроприводом - задание | аналоговый | исходящий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан №1 с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан №1 с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан №1 с электроприводом - положение | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан №1 с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан №1 с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан №1 с электроприводом - работа | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - больше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - меньше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан №1 с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ГРП-1 |  | давление газа за регулятором №1 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| УИРГ, под вопросом |  | давление до уу №2 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| УИРГ, под вопросом |  | расход газа на уу №2 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ГРП-1 |  | перепад давления на фильтре №2 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ГРП-1 |  | регулирующий клапан №2 с электроприводом - задание | аналоговый | исходящий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан №2 с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан №2 с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан №2 с электроприводом - положение | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан №2 с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан №2 с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан №2 с электроприводом - работа | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - больше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - меньше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан №2 с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ГРП-1 |  | давление газа за регулятором №2 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ГРП-1 |  | давление газа за грп-1 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ГРП-1 |  | давление газа за грп-1 низко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ГРП-1 |  | давление газа за грп-1 высоко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Под вопросом |  | вентилятор в1 - пуск | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Под вопросом |  | вентилятор в1 - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Под вопросом |  | вентилятор в1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Под вопросом |  | вентилятор в1 - остановлен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Под вопросом |  | вентилятор в1 - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Под вопросом |  | вентилятор в1 – отключен по сигналу | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ГРП-1 |  | загазованность порог 1 | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ГРП-1 |  | загазованность порог 1 – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ГРП-1 |  | загазованность порог 2 | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ГРП-1 |  | загазованность порог 2 – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ГРП-1 |  | пожар в грп-1 | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ГРП-1 |  | пожар в грп-1 звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ГРП-1 | запорная арматура до грп-1я станционное наименование – 2г | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ГРП-1 | запорная арматура после грп-1я станционное наименование – 3г | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | грп-2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| УИРГ, под вопросом |  | температура газа линия №1 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| УИРГ, под вопросом |  | давление газа до уу №1 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| УИРГ, под вопросом |  | расход газа на уу №1 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| УИРГ, под вопросом |  | температура газа линия №2 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| УИРГ, под вопросом |  | давление газа до уу №2 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| УИРГ, под вопросом |  | расход газа на уу №2 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ГРП-2 | задвижка 2-13г | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ГРП-2 |  | давление перед грп-2, нитка 1 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ГРП-2 |  | давление перед грп-2, нитка 1 низко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ГРП-2 |  | давление перед грп-2, нитка 1 высоко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ГРП-2 |  | регулирующий клапан №1 с электроприводом - задание | аналоговый | исходящий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан №1 с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан №1 с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан №1 с электроприводом - положение | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан №1 с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан №1 с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан №1 с электроприводом - работа | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - больше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - меньше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан №1 с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ГРП-2 |  | давление газа за регулятором №1 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ГРП-2 | задвижка 2-14г | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ГРП-2 | задвижка 2-15г | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Под вопросом |  | давление перед грп-2, нитка 2 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Под вопросом |  | давление перед грп, нитка 2 низко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Под вопросом |  | давление перед грп, нитка 2 высоко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ГРП-2 |  | регулирующий клапан №2 с электроприводом - задание | аналоговый | исходящий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан №2 с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан №2 с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан №2 с электроприводом - положение | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан №2 с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан №2 с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан №2 с электроприводом - работа | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - больше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - меньше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан №2 с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ГРП-2 |  | давление газа за регулятором №2 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ГРП-2 | задвижка 2-16г | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ГРП-2 |  | давление газа за грп-2 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ГРП-2 |  | давление газа за грп-2 низко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ГРП-2 |  | давление газа за грп-2 высоко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Под вопросом |  | вентилятор в1 - пуск | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Под вопросом |  | вентилятор в1 - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Под вопросом |  | вентилятор в1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Под вопросом |  | вентилятор в1 - остановлен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Под вопросом |  | вентилятор в1 - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Под вопросом |  | вентилятор в1 – отключен по сигналу | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ГРП-2 |  | загазованность порог 1 | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ГРП-2 |  | загазованность порог 1 – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ГРП-2 |  | загазованность порог 2 | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ГРП-2 |  | загазованность порог 2 – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ГРП-2 |  | пожар в грп-2 | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ГРП-2 |  | пожар в грп-2 звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ГРП-2 | задвижка до грп-2я станционное наименование 2-3г | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ГРП-2 | задвижка после грп-2я станционное наименование 2-19г | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ГРП-2 | задвижка делительнаяя станционное наименование 4гд | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ГРП-2 | задвижка помимо грп-2я станционное наименование 2-17г | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | перемычка с высокой стороны между грп-1 грп-2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ГРП-2 | затвор со стороны газопровода на грп-2 | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ГРП-2 | затвор со стороны газопровода на грп-1 | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ГРП-2 | регулятор давления газа | регулирующий клапан с электроприводом - задание | аналоговый | исходящий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - положение | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - работа | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - больше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - меньше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ГРП-2 |  | давление газа до регулятора | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ГРП-2 |  | давление газа после регулятора (регулирование) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ГРП-2 |  | давление газа после регулятора (показания + сигнализация) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ГРП-2 |  | давление газа после регулятора низко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ГРП-2 |  | давление газа после регулятора высоко – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ГРП-2 |  | расход газа | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | газопровод от грп-1, грп-2 до котельной |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ГРП-1 | затвор врезка в газопровод на выходе с грп-1 наименование по схеме – гк-1 | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ГРП-2 | затвор врезка в газопровод на выходе с грп-2 наименование по схеме – гк-2 | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | затвор перед котельной наименование по схеме – гк-3 | затвор с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | затвор с электроприводом – промежуточное положение | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «открыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «закрыть» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сигнал «стоп» от местного пульта | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | деаэрационная установка |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | температура исходной воды перед подогревателем №1 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | температура исходной воды после подогревателя №1 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | давление исходной воды до подогревателя №1 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | давление исходной воды после подогревателя №1 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | температура исходной воды перед подогревателем №2 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | температура исходной воды после подогревателя №2 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | давление исходной воды до подогревателя №2 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | давление исходной воды после подогревателя №2 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | температура исходной воды до охладителя выпара | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | температура исходной воды после охладителя выпара | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | расход исходной воды на деаэратор | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | температура исходной воды перед деаэратором | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | температура исходной воды перед деаэратором низкая звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | температура исходной воды перед деаэратором высокая звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | уровень в баке рабочей воды (эжектор) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | уровень в баке рабочей воды (эжектор) низок – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | уровень в баке рабочей воды (эжектор) высок – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | уровень в баке рабочей воды (эжектор) недопустим (авариß) – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | температура в баке рабочей воды (эжектор) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | температура в баке рабочей воды (эжектор) высока – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | давление в деаэраторе | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | температура деаэрированной воды после деаэратора | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | давление воды после деаэратора | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | уровень в баке деаэрированной воды | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | уровень в баке деаэрированной воды низок – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | уровень в баке деаэрированной воды высок – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | уровень в баке деаэрированной воды недопустим (авариß) – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | давление на всасе насоса деаэрированной воды №1 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | давление на всасе насоса деаэрированной воды №2 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | давление на напоре насоса деаэрированной воды №1 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | давление на напоре насоса деаэрированной воды №2 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | давление деаэированной воды в магистрали (управление чрп) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | расход деаэрированной воды на подпитку | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | расход на подпитку тепловой сети – максимальное значение звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | расход на подпитку тепловой сети – минимальное значение звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | давление воды после системы деаэрации | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | температура воды после системы деаэрации | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | обессоливающая установка для подпитки котлового контура |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | суммарный расход через фильтр №1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| АСУ ТП/ВК |  | суммарный расход через фильтр №2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| АСУ ТП/ВК |  | температура исходной воды до подогревателя | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | температура исходной воды после подогревателя (регулирование) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | температура исходной воды после подогревателя (показания + сигнализация) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | температура исходной воды после подогревателя высока – звуковой сигнал | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | фильтр № 1 загрязнен, требуется отмывка | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| АСУ ТП/ВК |  | фильтр № 1 загрязнен, требуется отмывка – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | фильтр №1 находится на отмывке | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| АСУ ТП/ВК |  | фильтр №1 отмыт, готов к работе | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| АСУ ТП/ВК |  | фильтр № 2 загрязнен, требуется отмывка | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| АСУ ТП/ВК |  | фильтр № 2 загрязнен, требуется отмывка – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | фильтр №2 находится на отмывке | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| АСУ ТП/ВК |  | фильтр №2 отмыт, готов к работе | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | блочно-вакуумный деаэратор |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | пуск | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| АСУ ТП/ВК |  | стоп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| АСУ ТП/ВК |  | бвд-10 в работе | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| АСУ ТП/ВК |  | бвд-10 отключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| АСУ ТП/ВК |  | давление исходной воды на подводе к бвд | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | давление исходной воды на подводе к бвд низко (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | нижний аварийный уровень в деаэраторном баке | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| АСУ ТП/ВК |  | нижний аварийный уровень в деаэраторном баке – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | нижний рабочий уровень в деаэраторном баке | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| АСУ ТП/ВК |  | верхний рабочий уровень в деаэраторном баке | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| АСУ ТП/ВК |  | верхний аварийный уровень в деаэраторном баке – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | нижний рабочий уровень в баке газоотделителе | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| АСУ ТП/ВК |  | снижение уровня ниже нижнего рабочего уровня в баке газоотделителе – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | верхний рабочий уровень в баке газоотделителе | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| АСУ ТП/ВК |  | превышение верхнего рабочего уровня в баке газоотделителе – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | давление исходной воды на подводе к вакуумным насосам | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | давление исходной воды на подводе к бвд низко (звуковой сигнал) | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | деаэратор бвд-10 - авария | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| АСУ ТП/ВК |  | деаэратор бвд-10 – авария – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | система отопления, гвс, вентиляции |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | приточная установка п1 | пуск | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | стоп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | установка п1 включена | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | установка п1 отключена | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | задание температуры воздуха | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сблокированное включение | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | сблокированное отключение | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | сблокированное отключение от сигнала апс | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | сблокированное отключение от сигнала апс – звуковой сигнал | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | температура приточного воздуха | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | температура приточного воздуха низка – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | приточная установка п2 | пуск | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | стоп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | установка п2 включена | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | установка п2 отключена | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | задание температуры воздуха | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сблокированное включение | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | сблокированное отключение | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | сблокированное отключение от сигнала апс | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | сблокированное отключение от сигнала апс – звуковой сигнал | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | температура приточного воздуха | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | температура приточного воздуха низка – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | приточная установка п3 | пуск | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | стоп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | установка п3 включена | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | установка п3 отключена | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | задание температуры воздуха | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сблокированное включение | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | сблокированное отключение | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | сблокированное отключение от сигнала апс | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | сблокированное отключение от сигнала апс – звуковой сигнал | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | температура приточного воздуха | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | температура приточного воздуха низка – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | приточная установка п4 | пуск | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | стоп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | установка п4 включена | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | установка п4 отключена | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | задание температуры воздуха | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сблокированное включение | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | сблокированное отключение | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | сблокированное отключение от сигнала апс | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | сблокированное отключение от сигнала апс – звуковой сигнал | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | температура приточного воздуха | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | температура приточного воздуха низка – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | приточная установка п5 | пуск | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | стоп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | установка п5 включена | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | установка п5 отключена | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | задание температуры воздуха | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сблокированное включение | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | сблокированное отключение | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | сблокированное отключение от сигнала апс | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | сблокированное отключение от сигнала апс – звуковой сигнал | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | температура приточного воздуха | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | температура приточного воздуха низка – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | приточная установка п6 | пуск | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | стоп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | установка п6 включена | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | установка п6 отключена | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | задание температуры воздуха | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сблокированное включение | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | сблокированное отключение | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | сблокированное отключение от сигнала апс | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | сблокированное отключение от сигнала апс – звуковой сигнал | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | температура приточного воздуха | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | температура приточного воздуха низка – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | приточная установка п7 | пуск | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | стоп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | установка п7 включена | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | установка п7 отключена | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | задание температуры воздуха | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сблокированное включение | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | сблокированное отключение | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | сблокированное отключение от сигнала апс | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | сблокированное отключение от сигнала апс – звуковой сигнал | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | температура приточного воздуха | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | температура приточного воздуха низка – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | приточная установка п8 | пуск | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | стоп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | установка п8 включена | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | установка п8 отключена | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | задание температуры воздуха | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сблокированное включение | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | сблокированное отключение | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | сблокированное отключение от сигнала апс | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | сблокированное отключение от сигнала апс – звуковой сигнал | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | температура приточного воздуха | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | температура приточного воздуха низка – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | приточная установка п9 | пуск | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | стоп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | установка п9 включена | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | установка п9 отключена | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | задание температуры воздуха | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сблокированное включение | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | сблокированное отключение | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | сблокированное отключение от сигнала апс | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | сблокированное отключение от сигнала апс – звуковой сигнал | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | температура приточного воздуха | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | температура приточного воздуха низка – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | приточная установка п10 | пуск | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | стоп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | установка п10 включена | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | установка п10 отключена | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | задание температуры воздуха | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сблокированное включение | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | сблокированное отключение | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | сблокированное отключение от сигнала апс | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | сблокированное отключение от сигнала апс – звуковой сигнал | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | температура приточного воздуха | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | температура приточного воздуха низка – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | вытяжная установка в10 | пуск | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | стоп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | установка в10 включена | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | установка в10 отключена | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сблокированное включение | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | сблокированное отключение | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | сблокированное отключение от сигнала апс | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | сблокированное отключение от сигнала апс – звуковой сигнал | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | вытяжная установка в11 | пуск | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | стоп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | установка в11 включена | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | установка в11 отключена | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сблокированное включение | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | сблокированное отключение | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | сблокированное отключение от сигнала апс | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | сблокированное отключение от сигнала апс – звуковой сигнал | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | вытяжная установка в12 | пуск | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | стоп | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | установка в10 включена | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | установка в10 отключена | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сблокированное включение | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | сблокированное отключение | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | сблокированное отключение от сигнала апс | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | сблокированное отключение от сигнала апс – звуковой сигнал | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | расход котловой воды на теплообменник вентиляции | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | расход котловой воды с теплообменника вентиляции | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | температура котловой воды до теплообменника вентиляции | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | давление котловой воды до теплообменника вентиляции | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | температура котловой воды после теплообменника вентиляции | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | давление котловой воды после теплообменника вентиляции | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | температура котловой воды до теплообменника гвс | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | температура котловой воды после теплообменника гвс | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | температура исходной воды до теплообменника гвс | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | температура исходной воды после теплообменника гвс | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | температура исходной воды после теплообменника гвс высокая звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | давление исходной воды до теплообменника гвс | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | давление исходной воды после теплообменника гвс | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | расход котловой воды с теплообменников отопления и гвс | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | расход котловой воды на теплообменники отопления и гвс | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | температура воды в системе отопления | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | температура котловой воды до теплообменников отопления и гвс | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | давление котловой воды до теплообменников отопления и гвс | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | температура котловой воды после теплообменников отопления и гвс | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | давление котловой воды после теплообменников отопления и гвс | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | расход сетевой воды на подпитку контура системы отопления здания | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | температура гликоля в системе вентиляции | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК |  | температура наружного воздуха | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | насос системы отопления №1 | пуск | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | насос включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | насос отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | работа | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | авария насоса | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | выбор режима авр | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | работа авр – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «работа» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «резерв» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «ремонт» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | насос системы отопления №2 | пуск | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | насос включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | насос отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | работа | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | авария насоса | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | выбор режима авр | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | работа авр – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «работа» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «резерв» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «ремонт» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | регулятор подпитки системы отопления здания | регулирующий клапан с электроприводом - задание | аналоговый | исходящий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - положение | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - работа | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - больше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - меньше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | регулятор температуры воды в системе отопления здания | регулирующий клапан с электроприводом - задание | аналоговый | исходящий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - положение | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - работа | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - больше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - меньше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | насос системы вентиляции №1 | пуск | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | насос включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | насос отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | работа | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | авария насоса | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | выбор режима авр | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | работа авр – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «работа» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «резерв» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «ремонт» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | насос системы вентиляции №2 | пуск | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | насос включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | насос отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | работа | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | авария насоса | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ток электродвигателя | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | выбор режима авр | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | работа авр – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «работа» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «резерв» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «ремонт» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП/ВК | регулятор температуры гликоля в системе вентиляции | регулирующий клапан с электроприводом - задание | аналоговый | исходящий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - открыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыть | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - положение | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - открыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - закрыто | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - работа | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан с электроприводом - авария | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-2 - отключен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на открытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | превышен момент на закрытие | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - больше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | регулирующий клапан - меньше | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматический выключатель SF-1 - включен | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | водопроводная насосная |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников |  | давление воды на входе в насосную | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников |  | давление воды на всасе насоса №1 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников |  | давление воды на напоре насоса №1 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников |  | давление воды на всасе насоса №2 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников |  | давление на напоре насоса №2 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников |  | давление воды на всасе насоса №3 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников |  | давление на напоре насоса №3 | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников |  | давление воды в напорном коллекторе | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников |  | контроль питания ввод 1 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| АСУ Зд теплообменников |  | контроль питания ввод 2 | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| АСУ Зд теплообменников |  | отключение питания ввода 1 | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников |  | отключение питания ввода 2 | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | насос №1 | пуск | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | насос включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | насос отключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария насоса | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | выбор режима авр | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа авр – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «работа» | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | режим «резерв» | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | режим «ремонт» | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | автоматическое включение по сигналу «пожар» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматическое включение по сигналу «пожар» - звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | насос №2 | пуск | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | насос включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | насос отключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария насоса | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | выбор режима авр | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа авр – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «работа» | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | режим «резерв» | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | режим «ремонт» | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | автоматическое включение по сигналу «пожар» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматическое включение по сигналу «пожар» - звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| АСУ Зд теплообменников | насос №3 | пуск | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | стоп | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | насос включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | насос отключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | авария насоса | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | выбор режима авр | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | работа авр – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | режим «работа» | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | режим «резерв» | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | режим «ремонт» | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | автоматическое включение по сигналу «пожар» | дискретный | входящий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | автоматическое включение по сигналу «пожар» - звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | коммерческие узлы учета тепловой энергии и газа |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| УИРГ, под вопросом | узел учета газа грп-1 | давление газа до узла учета (по ходу движение газа) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура газа после узла учета (по ходу движение газа) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | расход газа в узле | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| УИРГ, под вопросом | узел учета газа грп-2 | давление газа до узла учета (по ходу движение газа) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура газа после узла учета (по ходу движение газа) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | расход газа в узле | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| УУТЭ, под вопросом | узел учета тепловой энергии, нитка а | давление сетевой воды до узла, подающий трубопровод (по ходу движения сетевой воды) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура сетевой воды после узла, подающий трубопровод (по ходу движения сетевой воды) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | расход сетевой воды (подающий трубопровод) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | давление сетевой воды до узла, обратный трубопровод (по ходу движения сетевой воды) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура сетевой воды после узла, обратный трубопровод (по ходу движения сетевой воды) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | расход сетевой воды (обратный трубопровод) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| УУТЭ, под вопросом | узел учета тепловой энергии, нитка в | давление сетевой воды до узла, подающий трубопровод (по ходу движения сетевой воды) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура сетевой воды после узла, подающий трубопровод (по ходу движения сетевой воды) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | расход сетевой воды (подающий трубопровод) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | давление сетевой воды до узла, обратный трубопровод (по ходу движения сетевой воды) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура сетевой воды после узла, обратный трубопровод (по ходу движения сетевой воды) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | расход сетевой воды (обратный трубопровод) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| УУТЭ, под вопросом | узел учета тепловой энергии, нитка с | давление сетевой воды до узла, подающий трубопровод (по ходу движения сетевой воды) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура сетевой воды после узла, подающий трубопровод (по ходу движения сетевой воды) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | расход сетевой воды (подающий трубопровод) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | давление сетевой воды до узла, обратный трубопровод (по ходу движения сетевой воды) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура сетевой воды после узла, обратный трубопровод (по ходу движения сетевой воды) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | расход сетевой воды (обратный трубопровод) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | распредустройство и ктп |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Здание РУСН | Силовой трансформатор Т-1 | температура обмотки фаза а, высокая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки фаза в, высокая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки фаза с, высокая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки фаза а, низкая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки фаза в, низкая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки фаза с, низкая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмоток с высокой стороны высока – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмоток с низкой стороны высока – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | напряжение низкая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | напряжение высокая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | ток фаза а низкая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | ток фаза в низкая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | ток фаза с низкая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки недопустима – авария (останов) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки недопустима –– звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Здание РУСН | Силовой трансформатор Т-2 | температура обмотки фаза а, высокая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки фаза в, высокая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки фаза с, высокая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки фаза а, низкая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки фаза в, низкая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки фаза с, низкая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмоток с высокой стороны высока – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмоток с низкой стороны высока – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | напряжение низкая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | напряжение высокая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | ток фаза а низкая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | ток фаза в низкая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | ток фаза с низкая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки недопустима – авария (останов) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки недопустима –– звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Здание расположения теплообменников | Встроенная трансформаторная подстанция. Силовой трансформатор Т-3 | температура обмотки фаза а, высокая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки фаза в, высокая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки фаза с, высокая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки фаза а, низкая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки фаза в, низкая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки фаза с, низкая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмоток с высокой стороны высока – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмоток с низкой стороны высока – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | напряжение низкая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | напряжение высокая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | ток фаза а низкая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | ток фаза в низкая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | ток фаза с низкая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки недопустима – авария (останов) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки недопустима –– звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Здание расположения теплообменников | Встроенная трансформаторная подстанция. Силовой трансформатор Т-4 | температура обмотки фаза а, высокая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки фаза в, высокая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки фаза с, высокая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки фаза а, низкая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки фаза в, низкая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки фаза с, низкая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмоток с высокой стороны высока – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмоток с низкой стороны высока – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | напряжение низкая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | напряжение высокая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | ток фаза а низкая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | ток фаза в низкая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | ток фаза с низкая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки недопустима – авария (останов) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки недопустима –– звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Аккумулирующая насосная | Встроенная трансформаторная подстанция КТП СН НАБ ТЦ. Силовой трансформатор ТСН-35 | температура обмотки фаза а, высокая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки фаза в, высокая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки фаза с, высокая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки фаза а, низкая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки фаза в, низкая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки фаза с, низкая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмоток с высокой стороны высока – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмоток с низкой стороны высока – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | напряжение низкая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | напряжение высокая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | ток фаза а низкая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | ток фаза в низкая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | ток фаза с низкая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки недопустима – авария (останов) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки недопустима –– звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Аккумулирующая насосная | Встроенная трансформаторная подстанция КТП СН НАБ ТЦ. Силовой трансформатор ТСН-36 | температура обмотки фаза а, высокая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки фаза в, высокая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки фаза с, высокая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки фаза а, низкая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки фаза в, низкая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки фаза с, низкая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмоток с высокой стороны высока – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмоток с низкой стороны высока – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | напряжение низкая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | напряжение высокая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | ток фаза а низкая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | ток фаза в низкая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | ток фаза с низкая сторона | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки недопустима – авария (останов) | аналоговый | входящий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | температура обмотки недопустима –– звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| КРУСН-6 кВ | Ячейка 110 секция VI (временное питание) | вв включить | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | вв включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | вв выключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| КРУСН-6 кВ | Ячейка 138 секция VIII (временное питание) | вв включить | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | вв включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | вв выключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| ГРУ-6 кВ | Ячейка 5 секция V (постоянное питание) | вв включить | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | вв включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | вв выключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| ГРУ-6 кВ | Ячейка 21 секция II (постоянное питание) | вв включить | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | вв включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | вв выключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Здание РУСН | РУ-6 кВ, ячейка 5 (Ввод 1) | вв включить | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | вв включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | вв выключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Здание РУСН | РУ-6 кВ, ячейка 8 (Ввод 2) | вв включить | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | вв включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | вв выключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Здание РУСН | РУ-6 кВ, ячейка 1 (Ввод 1 к ТСН-35 2ТП-1000/6/0,4 кВ аккумулирующей насосной) | вв включить | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | вв включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | вв выключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Здание РУСН | РУ-6 кВ, ячейка 2 (Ввод 1 к РУ-6 кВ здания расположения теплообменников) | вв включить | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | вв включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | вв выключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Здание РУСН | РУ-6 кВ, ячейка 3 (Ввод 1 к Т-1 2ТП-3200/6/0,4 кВ здания РУСН) | вв включить | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | вв включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | вв выключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Здание РУСН | РУ-6 кВ, ячейка 4 (Ввод к ТСН-1 здания РУСН) | вв включить | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | вв включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | вв выключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Здание РУСН | РУ-6 кВ, ячейка 6 (секционный выключатель I с.ш. РУ-6 кВ) | вв включить | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | вв включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | вв включен – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вв выключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Здание РУСН | РУ-6 кВ, ячейка 7 (секционный выключатель II с.ш. РУ-6 кВ) | вв включить | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | вв включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | вв включен – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вв выключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Здание РУСН | РУ-6 кВ, ячейка 9 (Ввод к ТСН-2 здания РУСН) | вв включить | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | вв включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | вв выключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Здание РУСН | РУ-6 кВ, ячейка 10 (Ввод 2 к Т-2 2ТП-3200/6/0,4 кВ здания РУСН) | вв включить | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | вв включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | вв выключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Здание РУСН | РУ-6 кВ, ячейка 11 (Ввод 2 к РУ-6 кВ здания расположения теплообменников) | вв включить | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | вв включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | вв выключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Здание РУСН | РУ-6 кВ, ячейка 12 (Ввод 2 к ТСН-36 2ТП-1000/6/0,4 кВ аккумулирующей насосной) | вв включить | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | вв включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | вв выключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Здание расположения теплообменников | РУ-6 кВ, ячейка 1 (Ввод к ТСН-3 здания расположения теплообменников) | вв включить | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | вв включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | вв выключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Здание расположения теплообменников | РУ-6 кВ, ячейка 2 (Ввод 1 к Т-3 2ТП-1000/6/0,4 кВ здания расположения теплообменников) | вв включить | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | вв включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | вв выключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Здание расположения теплообменников | РУ-6 кВ, ячейка 3 (питание сетевого насоса К3.1) | вв включить | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | вв включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | вв выключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Здание расположения теплообменников | РУ-6 кВ, ячейка 4 (питание сетевого насоса К3.2) | вв включить | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | вв включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | вв выключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Здание расположения теплообменников | РУ-6 кВ, ячейка 5 (Ввод 1 РУ-6 кВ здания расположения теплообменников) | вв включить | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | вв включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | вв выключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Здание расположения теплообменников | РУ-6 кВ, ячейка 6 (Ввод 1 ВЧРП здания расположения теплообменников) | вв включить | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | вв включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | вв выключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Здание расположения теплообменников | РУ-6 кВ, ячейка 7 (секционный выключатель I с.ш. РУ-6 кВ) | вв включить | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | вв включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | вв включен – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вв выключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Здание расположения теплообменников | РУ-6 кВ, ячейка 8 (секционный выключатель II с.ш. РУ-6 кВ) | вв включить | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | вв включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | вв включен – звуковой сигнал | дискретный | исходящий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | вв выключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Здание расположения теплообменников | РУ-6 кВ, ячейка 9 (Ввод 2 РУ-6 кВ здания расположения теплообменников) | вв включить | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | вв включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | вв выключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Здание расположения теплообменников | РУ-6 кВ, ячейка 10 (Ввод 2 ВЧРП здания расположения теплообменников) | вв включить | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | вв включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | вв выключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Здание расположения теплообменников | РУ-6 кВ, ячейка 11 (питание сетевого насоса К3.3) | вв включить | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | вв включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | вв выключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Здание расположения теплообменников | РУ-6 кВ, ячейка 12 (питание сетевого насоса К3.4) | вв включить | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | вв включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | вв выключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Здание расположения теплообменников | РУ-6 кВ, ячейка 13 (Ввод 2 к Т-4 2ТП-1000/6/0,4 кВ здания расположения теплообменников) | вв включить | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | вв включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | вв выключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Здание расположения теплообменников | РУ-6 кВ, ячейка 14 (Ввод к ТСН-4 здания расположения теплообменников) | вв включить | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | вв выключить | цифровой | исходящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | вв включен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | вв выключен | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | заземляющие ножи выставлены | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | заземляющие ножи убраны | цифровой | входящий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1